ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Архангельской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Предприятие | АО «Почта России» |
| 2 | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности или представитель Отдела безопасности УФПС Архангельской области. |
| 3 | ОПС | Отделение почтовой связи УФПС Архангельской области является структурным подразделением почтамта |
| 4 | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое оказывает н по договору, заключаемому с Заказчиком с учетом соответствия требованиям законодательства РФ |
| 5 | ПЦН | Часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора. |
| 6 | КТСБ | Комплексная система безопасности. Специализированная сложная организационно-техническая (допускающая последующее расширение структуры и функций) система, состоящая из алгоритмически объединенных (интегрированных) целевых функционально самостоятельных технических подсистем и технических средств, предназначенных для комплексной защиты объекта от угроз |
| 7 | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации. Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ |
| 8 | СКУД | Система контроля и управления доступом. Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ |
| 9 | СОТ | Система охранного телевидения (система видеонаблюдения). Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ |
| 9.1. | ОхПС | Система охранно-пожарной сигнализации |
| 10 | Система противопожарной защиты (далее также – Система, Системы, Система ППЗ) | Указанные совместно или по раздельности: • система автоматической пожарной сигнализации; • система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |
| 11 | Средства противопожарной защиты | Отдельные предметы или целые системы, для обнаружения, ликвидации (локализации) пожара, предотвращения его распространения, обеспечения безопасности людей и материальных ценностей, предупреждения разрушения конструкций |
| 12 | АПС | Система автоматической пожарной сигнализации |
| 13 | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |
| 14 | ТО | Техническое обслуживание, регламентированное техническое обслуживание – техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания |
| 15 | ТР | Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей |
| 16 | Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) | Внеплановые мероприятия, выполняемые по заявкам Заказчика для восстановления работоспособности Системы в аварийных ситуациях или проверках и состоящие в обследовании, устранении причин аварий, проведения замены и (или) восстановлении отдельных частей системы. |
| 17 | ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| 18 | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 19 | Объект почтовой связи, Объект | Здания, строения, сооружения (в том числе отдельные помещения), в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию |
| 20 | Оборудование | Приборы, узлы и компоненты систем противопожарной защиты |
| 21 | Обменный фонд | Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта |
| 22 | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/изнашиванию. |
| 23 | МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 24 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 25 | ТЗ | Техническое задание |
| 26 | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Архангельской области |
| Отдельные сокращения, используемые в приложениях к техническому заданию |  |  |
| 27 | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 28 | ИП | Извещатель пожарный |
| 29 | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 30 | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 31 | ДД | Датчик движения |
| 32 | ДМ | Датчик магнитноконтактный |
| 33 | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 34 | ИВЭПР | Источник вторичного электропитания резервированный |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Архангельской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укреплённых помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Архангельской области и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.

  - Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охраны и пожарной сигнализации проводится на основании статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

  - Цели оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охраны и пожарной сигнализации:

-	обеспечить исправное состояние систем на объектах для защиты от преступных посягательств, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, безопасности работающего персонала и людей, не допущения причинения материального ущерба Обществу;

-	минимизировать негативные последствия от воздействий опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу Общества.

  - КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ.

СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

СКУД предназначена для предотвращения несанкционированного доступа людей и транспорта на охраняемый объект и контроля перемещения лиц внутри объекта.

СОТ предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории.

  - Система противопожарной защиты состоит из:

АПС предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания или задымления, с последующей передачей сигнала СОУЭ и передачей тревожного извещения о пожаре (возгорании, задымлении) на ПЦН для дальнейшей передачи сигнала территориальным дежурным подразделениям ГУ МЧС России и охранным структурам.

СОУЭ предназначена для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

ОхПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур.

Основными задачами являются: осуществление постоянного контроля технического состояния и правильность функционирования систем КТСБ и ППЗ; плановое проведение ТО, своевременное проведение ТР систем КТСБ и  ППЗ для обеспечения их бесперебойного функционирования.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало оказания Услуг – с даты подписания договора, но не ранее 01 декабря 2026 года.

Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.

Место оказания услуг – перечень объектов УФПС Архангельской области приведен в Приложении № 2 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Организация и оказание услуг по ТО и ТР возможны с привлечением сторонних организаций, при условии наличия у них соответствующей лицензии  на данный вид деятельности.

Работы выполнять с использованием оборудования и материалов Исполнителя.

На каждом обслуживаемом объекте Исполнитель обязан проводить обучение представителей Заказчика по пользованию систем охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, оповещения и эвакуацией людей при пожаре, разработать и выдать инструкции по пользованию охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, оповещения и эвакуацией людей при пожаре.

  - Требования к техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности

    - Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

    - ТО и ТР СОТС, СКУД и СОТ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью и в объеме, не менее установленных их технической (эксплуатационной) документацией, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.

ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.

    - ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:

-	осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

-	периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

-	проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

-	своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

-	ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

-	проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

-	заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

-	своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР КТСБ;

-	создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, ТР КТСБ;

-	метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

-	допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида услуг.

    - Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (Приложение № 3 к настоящему ТЗ).

В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы №№ 1,2 Приложения № 3 к настоящему ТЗ). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.

Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы №№ 1,2 приложения № 3 к настоящему ТЗ) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

    - При оказании Услуг Исполнитель обязан:

-	строго соблюдать периодичность и объем услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

-	регулярно осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО, ТР систем.

    - Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

    - Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с изменением № 1,2 Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст c 01.07.2012).

    - Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:

1) выполнять все требования по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на Объекте(-ах);

2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) и № 2 (ТО-2) согласно Таблицам №№ 1-2 приложения № 3 к настоящему ТЗ.

    - Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.

ТР КТСБ включает в себя оказание услуг, указанных в Таблице № 3 приложения № 3 к настоящему ТЗ

    - Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.

    - Перечень и количество технических средств систем СОТС, СКУД, СОТ, подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (приложение № 6 к ТЗ).

В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

    - Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» на каждый обслуживаемый Объект в отдельности.

Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя.

После оказания услуг записи, внесенные в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны содержать фразу: «ТО, ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения о выполненных услугах, оказанных представителем Исполнителя.

  - Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем и средств противопожарной защиты

    - Перечень систем и средств противопожарной защиты, подлежащих техническому обслуживанию и текущему ремонту указан в Перечне систем и средств противопожарной защиты Объекта (Приложение № 2 к ТЗ), Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем указаны в Приложении № 12 к ТЗ.

    - Объем услуг регламентных мероприятий технического обслуживания с указанием периодичности и состава указан в Регламенте технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты Объекта (Приложение № 3 к ТЗ).

Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) технического обслуживания с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (Приложение № 2 к ТЗ).

Объем услуг по Текущему ремонту указан в Перечне оборудования подлежащего текущему ремонту (Приложение № 1 к ТЗ). Порядок оказания услуг по текущему ремонту указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (Приложение № 2 к ТЗ).

    - Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты Объекта, разработанный на основании  Регламента технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты Объекта (Приложение № 1 к ТЗ) по форме в соответствии с Приложением № 5 к Техническому заданию, в котором должны быть отражены все  мероприятия по техническому обслуживанию, текущему ремонту систем и средств противопожарной защиты Объекта, осуществляет ведение Журнала эксплуатации   систем и средств противопожарной защиты (далее – Журнал СППЗ) на каждую из обслуживаемых систем и средств ППЗ, указанных в Приложении № 2 к Техническому заданию, по форме указанной в Приложении № 8 Технического задания.

    - Техническое обслуживание (в т.ч. испытания) и текущий ремонт систем и средств противопожарной защиты необходимо проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (п. 6.1. ТЗ), проектной, исполнительной, эксплуатационной документацией, с учетом эксплуатационной документации изготовителя на элементы, входящие в состав системы, в объеме и сроки, установленные Регламентом технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты и Графиком проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты (далее – График ТО, Приложение № 5 к Техническому заданию).

    - В случае, если в период действия договора в части проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты, а также их отдельных элементов будут приняты нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, а также будут приняты нормативно-правовые акты в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение обязательных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Исполнителю необходимо также руководствоваться данными требованиями. Изменения в законодательстве Исполнитель должен отслеживать самостоятельно

    - В случае, если в период действия договора изготовители систем ППЗ или их элементов уточнят требования в части проведения их технического обслуживания, текущего ремонта, испытаний, Исполнителю необходимо также руководствоваться такими уточнениями.

    - В случае, если в результате мероприятий по надзору со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России Заказчику будут предъявлены замечания, связанные нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированные в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о нарушении закона, письмах), связанные с осуществлением технического обслуживания (в т.ч. с испытаниями), текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты, Исполнитель должен также руководствоваться указанными выявленными  замечаниями.

    - Исполнитель при организации проведения регламентных мероприятий ТО в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО испытания систем и средств противопожарной защиты на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих Программ на основании соответствующих Методик по каждой из систем, и сроком проведения в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных актах, перечисленных в п.6.1 Технического задания.

    - Исполнитель в рамках регламентных мероприятий ТО оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации систем ППЗ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии систем ППЗ на Объекте, выписки из протокола событий.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 № 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»;

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1476;

ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;

ГОСТ Р 55017-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;

ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»;

ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 50969-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;

РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п;

другие нормативные правовые акты РФ, в т. ч. Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти РФ,  включая перечисленные в Приказе Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части технического обслуживания (в т.ч. испытаний), текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты.

Исполнитель при оказании услуг обязан обеспечить техническое состояние систем и средств противопожарной защиты Объекта в соответствии с требованиями нормативных требований, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.

  - Условия оказания услуг

Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (Приложение № 3 настоящего ТЗ).

Перед оказанием услуг по ТО, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора, Исполнитель должен провести первичное обследование КТСБ, всех систем и средств ППЗ и оформить «Акт первичного обследования системы» по форме согласно Приложению № 6 к Техническому заданию в 2-х экземплярах.

Один экземпляр «Акта первичного обследования системы» передается Заказчику.

В течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Договора Исполнитель должен разработать и представить на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем КТСБ и систем ППЗ, разработанный на основании Регламента ТО в соответствии с Приложением № 5 к Техническому заданию, в котором должны быть подробно отражены мероприятия  по техническому обслуживанию, указанные в Регламенте ТО (Приложение № 3 к ТЗ).

После подписания График ТО передается Заказчику и хранится на Объекте в месте, установленном Заказчиком.

6.2.4.	Исполнитель обязан:

- в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Архангельской области предоставить контактную информацию для принятия заявок (телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес), переписки;

- в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Архангельской области завести Журналы эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (далее – Журнал СППЗ) и Журналы регистрации работ по ТО и ТР системы на каждую обслуживаемую систему КТСБ, систему и средства ППЗ по форме согласно Приложению №№ 7-8 к Техническому заданию. Страницы журналов должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя (при наличии).

Журналы СППЗ передаются Заказчику и являются его собственностью. Они должны храниться, вестись на Объекте в месте, установленном Заказчиком.

Записи, выполненные в Журналах СППЗ после оказания услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО и Графике ТО, а также дополнительно фразу: «Система находится в работоспособном состоянии».

В случае неисправности систем Исполнитель принимает меры по их ремонту и приведению в работоспособное состояние. После проведенного ремонта об этом производится запись в журнале СППЗ, а также указывается: «Система находится в работоспособном состоянии».

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме, или по телефону. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.

В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по техническому обслуживанию.

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/по согласованию с Заказчиком.

Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.

В случае необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.

На все установленное при текущем ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счёт.

  - Требования к безопасности

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на Объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

6.3.2.	Все услуги оказываются c использованием материалов, инструмента и оборудования Исполнителя. Оборудование должно быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.3.3.	На все установленное при текущем ремонте оборудование необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие, согласно ст. 33 Федерального закона № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», паспорт завода изготовителя и другую эксплуатационную документацию в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы».

6.3.4.	Исполнитель обязан оказывать Заказчику и его подрядчику, оказывающему услуги по охране объекта, осуществляющему прием сигналов систем ППЗ, техническую помощь и консультации в вопросах, относящихся к эксплуатации систем (проведение инструктажей по работе систем, составление инструкций по эксплуатации).

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному Договору, и ставших им известными в ходе оказания услуг.

6.4.2. Сторона, получившая в рамках заключенного Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

6.4.3. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;

6.4.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования к приемке услуг

Работоспособность СОТС после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

Работоспособность системы СОТ после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.

Приемка Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода (календарный месяц), Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением отчетных документов в соответствии с п.6.6.2 Технического задания. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы услуг, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в техническом задании с оформлением Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных услуг в двух экземплярах.

При несогласии с объемом и(или) качеством оказанных услуг, Сторонами в день оказания услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

  - Требования к Исполнителю

Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

Исполнитель должен нести материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику, оговоренную в Договоре.

Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в установленных системах безопасности в гарантийный срок.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель передает Заказчику выполненные на бумажном носителе: График ТО и акт первичного обследования систем (в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора), программы и методики испытаний систем ППЗ (в течение месяца с даты заключения договора), журналы систем ППЗ и регистрации работ по ТО и ТР системы (в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора), а также иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках настоящего Технического задания. Если для какого-либо документа срок разработки не установлен, документы разрабатываются в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующей услуги, мероприятия и т.п. и предоставляются Заказчику.

Если в период действия договора в отношении документального оформления работ по техническому обслуживанию (в т.ч. испытаний), текущему ремонту обслуживаемых систем и средств противопожарной защиты и обеспечения пожарной безопасности, а также их отдельных элементов, будут приняты нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования и (или) будут приняты нормативно-правовые акты в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение обязательных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Исполнителю необходимо также изготовить (разработать, оформить и т.д.), вести (заполнять и т.д.),  и представлять Заказчику установленные данными требованиями документы.

6.6.2. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения календарного месяца предоставляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах нарочно с указанием выполненных регламентных мероприятий ТО, внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО по заявкам с приложением Акта оказанных услуг по заявке, текущему ремонту с приложением дефектной ведомости, акта на установленное оборудование (в т.ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование).

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием.

7.2. Оказанные услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

7.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги в течение 2 (двух) месяцев, на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев. Дата начала гарантийного срока определяется на услуги - с даты подписания сторонами соответствующего ежемесячного Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на оборудование – с даты подписания сторонами акта на установленное оборудование при текущем ремонте.

7.4. Если в течение гарантийного срока или при проверке органами федерального Государственного надзора МЧС России (в т.ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных услугах, то Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных услугах.

7.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.6. Если Исполнитель в течение 3 (трёх) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные услуги.

7.7. Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства № 1128 от 28 июля 2020 года «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным указанием в таком разрешении (лицензии) следующих видов деятельности:

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ, систем ППЗ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.

Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень ОПС (отделений почтовой связи) и количество обслуживаемого оборудования |  |
| 2 | Регламент на проведение ТО, ТР и перечень услуг по текущему ремонту |  |
| 3 | Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение |  |
| 4 | График проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты Объекта (ФОРМА) |  |
| 5 | Акт первичного обследования системы(ФОРМА) |  |
| 6 | Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы(ФОРМА) |  |
| 7 | Журнал эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал ССПЗ) (ФОРМА) |  |
| 8 | Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем ППЗ(ФОРМА) |  |
| 9 | Акт демонтажа(ФОРМА) |  |
| 10 | Акт установки оборудования(ФОРМА) |  |
| 11 | Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем |  |
| 12 | Акт оказанных услуг по заявке(ФОРМА) |  |

Приложение  №1

к техническому заданию

Перечень ОПС (отделений почтовой связи) и количество обслуживаемого оборудования

| № п/п |  | Адрес | Перечень оборудования систем безопасности и количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Административное здание, ОПС 163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 5 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Аргус Спектр 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ручной Астра |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный ножной ИО 101-5/1М "Черепаха-1М" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 9 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 - 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 30 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 - 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон - 9 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 14 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блок речевого оповещения Орфей |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Громкоговоритель настенный Соната - 3Л |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор AHD HiWatch 5Мр 16 каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Jassun jsr H1616 2 Мр 16 каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор HiWatch 4 Мр 4 канала |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(C) 4 Мр 4 канала |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Пассивный приемник-передатчик TSt-1U01P2HD |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 28 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Камера уличная IP DS-I450M(B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS T503(C) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 200V4LSB 19" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 8000 GB (8 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | коммутатор HiWatch DS-S504P (B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-04.1R |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Шлагбаум DoorHan |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | АРМ Орион Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Пульт управления для турникетов PT02 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер С2000 - 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 14 |
|  |  |  | Считыватель бесконтактный для proxi-карт и брелоков Matrix 11 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 22 |
|  |  |  | Кнопка выхода AT-H01-P |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Замок электромеханический Tantos TS-EML300 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5,5 2х7 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
| 2 |  | ОПС 163001 г. Архангельск, ул. Суворова 11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ручной Астра |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41М |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 19" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 3 |  | ОПС 163002 г. Архангельск пр.Ленинградский д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ручной Астра |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 26 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 - 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 14 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Камера уличная IP DS-I450M(B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Считыватель бесконтактный для proxi-карт и брелоков ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка выхода AT-H01-P |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеодомофон Commax |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель Cоmmax |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Замок электромагнитный |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер Z 5R |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5,5 2х7 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 4 |  | ОПС 163009 г. Архангельск ул. Галушина 9 к.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Сигнал |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ручной Астра |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41М |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 19" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеомонитор COMMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Эл. Механический замок |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель COMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 5 |  | ОПС 163011 г.Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 - 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 6 |  | ОПС 163012 г.Архангельск, ул. Мусинского, д.15 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 7 |  | ОПС 163013 г.Архангельск, ул. Кедрова, д. 39, пом.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
| 8 |  | ОПС 163015 г.Архангельск, пр-т Ленинградский, д.161 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 9 |  | ОПС 163016 г.Архангельск, пр-т Ленинградский, д.354 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Альтоника |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 10 |  | ОПС 163017 г. Архангельск, ул.Кегостровская, д.66 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Нота |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
| 11 |  | ОПС 163018 г. Архангельск, ул. Юнг ВМФ, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный гранит 5 А |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 12 |  | ОПС 163019 г.Архангельск, ул.Приморская, д.16 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель комбинированный свето-звуковой Маяк 12К |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
| 13 |  | ОПС 163020 г.Архангельск, ул.Советская, д.25 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 14 |  | ОПС 163022 г.Архангельск, ул. Будённого, д. 5, корп.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольная панель “Nord GSM” |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Резервный источник питания РИП-12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор 12/2,2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор 12/7 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор 12/17 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный магнит. ИО 102-26 исп. 01 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный магнит. ИО 102-16 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный магнит. ИО 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный оптик.электрон. Фотон-9 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель объемный Астра -621 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель объемный Астра -8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный вибрац. Шорох-3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ручной Астра -321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель охр-пож. Маяк-12-С |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель охр-пож. комбиниров. Маяк-12-КП |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приёмно-контр. Пожар. СИРИУС «Болид» |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок индикации С2000-БИ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель дымовой ДИП-34А-03 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 13 |
|  |  |  | Извещатель дымовой ДИП-34А-04 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель Охр-пож. М-24 «ВЫХОД» |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Оповещатель Охр-пож. звуков. Маяк-24-3М |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Блок сигнально-пусков. С2000-СП2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шкаф телекоммуц. ШРН-12 650 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Сервисный маршрутизатор Eltex ESR-12V |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Управляемый коммутатор MES2324P Eltex |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник БП KIN-3000AP LCD |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Модуль SNMP для ИБП DA807 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | 8 канальный IP регистратор NVR-208M-K/8P |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск 8 ТБ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | 2Mn IP-видеокамера купольная с EXIP-подсветкой |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | 2Mn IP-видеокамера цилиндр. с EXIP-подсветкой |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 15 |  | ОПС 163023 г.Архангельск ул.Лесоэкспортная, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Источник стабилизированного питания Ресанта. |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Световой извещатель МАЯК |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Орлан |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 16 |  | ОПС 163025 г.Архангельск, ул. Школьная, д. 84, корп.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
| 17 |  | ОПС 163026 г.Архангельск, ул. Победы, д.112 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
| 18 |  | ОПС 163029 г.Архангельск, ул.Мудьюгская, д.27 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 19 |  | ОПС 163030 г.Архангельск, ул. Воронина, д. 4 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Орфей |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
| 20 |  | ОПС 163035 г.Архангельск, ул. Дежневцев, д.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Блок питания 12/3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 24 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор HIWatch 8 каналов гибридный. |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 21 |  | ОПС 163038 г.Архангельск, ул. Речников, д.48 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
| 22 |  | ОПС 163039 г.Архангельск, ул. Клепача, д.5 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
| 23 |  | ОПС 163044 г.Архангельск, ул.Красина, д.8, корп.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41м |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 24 |  | ОПС 163045 г.Архангельск, ул. Гагарина, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41м |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 28 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеомонитор Commax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка Выход |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер Z5r |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Электромагнит |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель Соmmax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ОПС 163046 г.Архангельск, ул. Воскресенская, д.75, корп.1 | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 48 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Прибор управления системой речевого оповещения Рокот 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель речевой АС 3-2 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеомонитор Commax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка Выход |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер Z5r |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Электромагнит |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель Соmmax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 26 |  | ОПС 163049 г.Архангельск, ул. Кирпичного завода, д.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио канальный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 27 |  | ОПС 163051 г.Архангельск, пр-т Дзержинского, д.11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 34 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный радиоканальный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеомонитор Commax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка Выход |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер Z5r |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Электромагнит |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель Соmmax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 28 |  | ОПС 163053 г.Архангельск, ул. Аэропорт "Архангельск", д. 9 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 189 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 29 |  | ОПС 163057 г.Архангельск, пр-т Ленинградский, д. 277 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 4 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 91 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 19 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 30 |  | ОПС 163059 г.Архангельск, ул. Партизанская, д. 40 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радиоканальный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио канальный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 31 |  | ОПС 163060 г.Архангельск, ул. Урицкого, д.49, корп. 1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 32 |  | ОПС 163062 г.Архангельск, ул. Воронина 39 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 33 |  | ОПС 163065 г.Архангельск, ул. Галушина, д.21, стр.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 34 |  | ОПС 163071 г.Архангельск, ул. Садовая, д.54 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 5М3 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 35 |  | ОПС 163072 г.Архангельск, ул. Комсомольская, д.49 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 36 |  | ОПС 163502 Архангельская область, пос. Уемский, ул.Большесельская, д.46, корп. А | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемо-контрольный Сириус |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | РИП-12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Проводная клавиратура Норд-16К |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Расширитель зон NB-EX81 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охран. ИО 102-16/2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |
|  |  |  | Извещатель охран. ИО 102-26 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охран. Фотон-9, (ИО 409-8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охран. Астра-8 (ИО415-1) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охран. Астра-621 (ИО415-2) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охран. Астра-321 (ИО 101-7) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12-С |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КП |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | АПС и СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель ручной адресный ВТК2.11 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой ВТН2.5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ВТН2.6 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой (табло) BIAL3.1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой (табло)BIAL3.3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Устройство коммутационное SC3.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маршрутизатор Huawei AR6120-VW |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Коммутатор MES2324P Eltex |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск 8 ТР |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Купольная видеокамера DS-1253 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Цилиндрическая видеокамера DS-1250 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания KIN-3000AP LCD |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 37 |  | ОПС 163503 Архангельская область, Приморский район, д.Хорьково, д.33 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 38 |  | ОПС 163505 Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул.Лесная, д.5, корп.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 39 |  | ОПС 163513 Архангельская область, Приморский район, п.Катунино, ул.Катунина, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 5М3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 40 |  | ОПС 163515 Архангельская область, Приморский район, д. Б. Анисимово, Рикасово, ул. 60 лет Октября, д.3, кв. 1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41м |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 41 |  | ОПС 163522 Архангельская область, Приморский район, п. Лайский док, ул. Центральная, д.19 А | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 42 |  | ОПС 163523 Архангельская область, пос. Рикасиха, д.10 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 43 |  | ОПС 163530 Архангельская область, пос. Талаги, д. 32 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Нота |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 44 |  | ОПС 163534 Архангельская область, Приморский район, пос. Беломорье, д.8 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 45 |  | ОПС 164600 Архангельская область, Пинежский р-н, с.Карпогоры, ул.Федора Абрамова, д.57а | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 513СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Маршрутизатор Eltex ESR-12V |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | 8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск 6 ТБ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 46 |  | ОПС 164610 Архангельска область, Пинежский район, пос. Пинега, ул.Первомайская, д.44а | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 47 |  | ОПС 164900 Архангельская область, г. Новодвинск, ул.Ворошилова, д.18 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания БИРП 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель тревожный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 26 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 48 |  | ОПС 164901 Архангельская оласть, г. Новодвинск, ул.Солнечная, д. 11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 49 |  | ОПС 164902 Архангельская область, г. Новодвинск, ул.50 лет Октября, д. 42 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 50 |  | ОПС 164903 Архангельская область, г. Новодвинск, ул.Пролетарская, д. 49 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 51 |  | Транспортный участок ИВЦ, г.Архангельск, ул.Октябрят, д.29 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Риф Стринг 200 (RS-200) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Видеокамера DS-2CE12DF3T-FS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 21" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Видеорегистратор AHD Hiwatch 16 каналов 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 4 канала 5 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера IP DS-2CD2047G2-LU(C) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0105P-E(B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Пассивный приемник-передатчик TSt-1U01P2HD |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 32 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шлагбаум DoorHan. |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контролер С2000-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель Матрикс 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Пульт дистанционный DoorHan BUTTON3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Эл. Магнит TS-ML300-WP |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка выход |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 52 |  | ОПС 163021 г.Архангельск, ул.Маслова, д.25 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 53 |  | МСЦ г.Архангельск, пр. Дзержинского, д.6 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ОРЛАН |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | АПС и СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор «С2000-М» |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |
|  |  |  | Источник резервного питания 12в,7а/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Монтажный блок УМБ 2/26 (2/40) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пож. дымовой ИП 214-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 397 |
|  |  |  | Извещатель пож. ручной ИПР |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 21 |
|  |  |  | Блок-реле БРП-412 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер системы оповещения Соната |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Речевой оповещатель Соната-3-J1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 32 |
|  |  |  | Звуковой оповещатель ОПОП-3-35 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 23 |
|  |  |  | Табло «ВЫХОД», Маяк-12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 41 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 24" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 32 канала 5 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Коммутатор HiWatch DS-S1816P(B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера IP DS-2CD2047G1-L |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Видеокамера IP купольная DS-2CD2347G2-LU(C) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |
|  |  |  | Установка АВПТ (спринклерная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ороситель спринклерный «Аква-Гефест» |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 269 |
|  |  |  | Насосный агрегат АЦМС 4046-7 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Насосный агрегат АЦМС Н 4001-19 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор управления АВУЮ.634211.021 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клапан сигнальный AV-1 DN-100 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Задвижка клиновая Гранар KR-14 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 11 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пульт дистанционный DoorHan BUTTON3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Шлагбаум DoorHan. |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| Северодвинский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | ОПС 164500 Архангельская область, г.Северодвинск, пр.Труда, д.18 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про, |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 24 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 8 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера DS-2CE12DF3T-FS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 55 |  | ОПС 164505 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Победы, д.4 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 56 |  | ОПС 164520 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Советская, д.27 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер ПРО |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Расширитель на 8 шлейфов |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Пульт С2000 м |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок Индикации С2000 БКИ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок коммутации С2000 КПБ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ФОТОН 19 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Астра С |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 RS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 513 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
| 57 |  | ОПС 164521 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Южная, д.18 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера DS-2CE12DF3T-FS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор AHD Hiwatch 14 каналов 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеомонитор COMMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель COMMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 58 |  | ОПС 164522 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Ломоносва, д.117 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер ПРО |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Расширитель на 8 шлейфов |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Пульт С2000 м |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок Индикации С2000 БКИ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок коммутации С2000 КПБ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ФОТОН 19 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Астра С |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 RS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 513 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
| 59 |  | ОПС 164523 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Юбилейная, д.57А | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер ПРО |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Пульт С2000 м |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок Индикации С2000 БКИ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок коммутации С2000 КПБ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ФОТОН 19 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Астра С |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 RS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 513 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 21" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 32 канала 5 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Коммутатор HiWatch DS-S1816P(B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера IP DS-2CD2047G1-L |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера IP купольная DS-2CD2347G2-LU(C) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |
| 60 |  | ОПС 164840 (транзитная касса) Архангельская область, г.Онега, ул. Ленина, д.169 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор AHD Hiwatch 14 каналов 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера DS-2CE12DF3T-FS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 61 |  | ОПС 164842 Архангельская область, г.Онега, ул.Лесопильщиков, д.12а | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
| 62 |  | ОПС 164530 Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Октябрьская, д.8 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блок питания 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеодомофон COMMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель COMMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка Выход |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер Мatrix 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Эл. Магнит |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 63 |  | ОПС 164533 Архангельская область, Холмогорский район, д.Анашкино, д.45 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 64 |  | ОПС 164554 Архангельская область, Холмогорский район, д.Андриановская, д.47 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 65 |  | ОПС 164563 Архангельская область, Холмогорский район, п.Белогорский, ул.Советская, д.3 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
| 66 |  | ОПС 164550 Архангельская область, Холмогорский район, п.Брин-Наволок, ул.Набережная, д.3 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 67 |  | ОПС 164551 Архангельская область, Холмогорский район, д.Григоровская, д.28 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | ОПС 164567 Архангельская область, Холмогорский район, д.Заполье, д.6а | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 69 |  | ОПС 164558 Архангельская область, Холмогорский район, п.Двинской, ул.Комсомольская, д.50 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 70 |  | ОПС 164537 Архангельская область, Холмогорский район, с.Емецк, ул.Горончаровского, д.50 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контакт 6 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
| 71 |  | ОПС 164545 Архангельская область, Холмогорский район, д.Заболотье, д.106 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
| 72 |  | ОПС 164569 Архангельская область, Холмогорский район, д.Копачево, д.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Панель Контакт 6 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И 1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 73 |  | ОПС 164565 Архангельская область, Холмогорский район, д.Кузомень, д.27 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 74 |  | ОПС 164559 Архангельская область, Холмогорский район, п.Луковецкий, ул.Советская, д.22 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-712В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 75 |  | ОПС 164552 Архангельская область, Холмогорский район, д.Хомяковская, д.91 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-712В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 76 |  | ОПС 164548 Архангельская область, Холмогорский район, д.Палово, ул.Центральная, д.10 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-712В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 77 |  | ОПС 164557 Архангельская область, Холмогорский район, п.Светлый, д.20 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 78 |  | ОПС 164561 Архангельская область, Холмогорский район, п.Усть-Пинега, д.52 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
| Мезенский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | ОПС 164750 Архангельская область, г.Мезень, Свободы, д.3 А | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |
| 80 |  | ОПС 164751 Архангельская область, г.Мезень, пр.Канинский, д.7 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
|  |  |  | Клавиатура К 16 LED |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 81 |  | ОПС 164762 Архангельская область, Мезенский р-н, п.Каменка, ул. Шелгунова, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 82 |  | ОПС 164670 Архангельская область, с.Лешуконское, ул.Победы, д.11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про, |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коммутатор РОЕ 8 портов |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 8 канала 4 Мр |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера IP купольная DS-2CD2347G2-LU(C) |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 8000 GB (8 TB) SATA-III Barracuda |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 83 |  | ОПС 164756 Архангельская область, Мезенский район, с.Дорогорское, ул.Советская, д.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Вельский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | ОПС 165111 Архангельская область, Вельский район, п.Аргуновский ул. 60 лет Октября, д.11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура Ритм |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 85 |  | ОПС 165150 Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.44 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель тревожный Астра Р |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Сова 2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 86 |  | Административное здание Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.48 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель тревожный Астра Р |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 86 |  | ОПС 165152 Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.134 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожный Астра Р |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 88 |  | ОПС 165115 Архангельская область, Вельский район, д.Горка Муравьевская, ул.Школьная, д.4 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 89 |  | ОПС 165133 Архангельская область, Вельский район,с.Долматово ул.Партизанская, д.25 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 90 |  | ОПС 165100 Архангельская область, Вельский район, п.Кулой, ул Калинина, д.23а | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра Р |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 91 |  | ОПС 165141 Архангельская область, Вельский район, п.Пасьва, ул. Фефилова д.2а | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 92 |  | ОПС 165129 Архангельская область, Вельский район, п.Солгинский ул.Набережная, д.25 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 92 |  | ОПС 165131 Архангельская область, Вельский район, п.Сурдомский, ул.Центральная, д.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 94 |  | ОПС 165108 Архангельская область, Вельский район, п.Усть-Шоноша, ул.Станционная, д.10,а | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 95 |  | ОПС 164000 Архангельская область, Коношский район, п.Ерцево, ул.Гагарина, д.9 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 96 |  | ОПС 164010 Архангельская область, Коношский район, п.Коноша, пр.Октябрьский, д.14 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 97 |  | ОПС 165270 Архангельская область, Устьянский район, п.Илеза,ул. Юбилейная, д.15, кв.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 98 |  | ОПС 165262 Архангельская область, Устьянский район, п.Кизема, ул.Железнодорожная, д.6 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 99 |  | ОПС 165220 Архангельская область, Устьянский район, п.Костылево, ул. Привокзальная, д.26 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 100 |  | ОПС 165261 Архангельская область, Устьянский район, п.Лойга, ул. Вокзальная, д.1 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 101 |  | ОПС 165210 Архангельская область, Устьянский район, п.Октябрьский, ул. Советская, д.32 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Клавиалура LED 19 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-02 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  | Извещатель охранный звуковой Шорох |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 102 |  | ОПС 165224 Архангельская область, Устьянский район, с.Малодоры, ул.Центральная, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 103 |  | ОПС 165230 Архангельская область, Устьянский район, п.Шангалы, ул.Советская, д.15 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 104 |  | Гараж Вельского почтампа Архангельская область, г. Вельск, ул. Попова, д.47 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Березниковский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | ОПС 164570 Архангельская область, Виноградовский р-н, п.Березник, ул. П. Виноградова, д. 71"а" | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-189 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 106 |  | ОПС 165160 Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 19, а | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 106 |  | ОПС 165500 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул.Комсомольская, д. 2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 2А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 108 |  | ОПС 165502 Архангельская область, Верхнетоемский район, п.Двинской, ул.Труфанова, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 109 |  | ОПС 165511 Архангельская область, Верхнетоемский район, п.Авнюгский, ул.Строительная, д.34 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 2А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 110 |  | ОПС 165514 Архангельская область, Верхнетоемский район, п.Игумновская, д.9 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 111 |  | ОПС 165195 Архангельская область, Шенкурский район, д.Шипуновская, ул. Волосатова, д.11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Котласский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | ОПС 165780 Архангельская область, Ленский район, с.Яренск, ул. Володи Дубинина, д.17 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-52 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный Рапид 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 113 |  | ОПС 165391 Архангельская область, Котласский р-н п.Приводино, ул.Молодежная, д. 1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |
| 114 |  | ОПС 165330 Архангельская область, Котласский р-н г.Сольвычегодск, ул.Карла Маркса, д.6 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Вэрс ПК 4 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 115 |  | ОПС 165370 Архангельская область, Котласский р-н, п.Удимский, ул. Новая, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4А |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 116 |  | ОПС 165333 Архангельская область, Котласский р-н п.Харитоново, ул.Калинина, д. 17 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 117 |  | ОПС 165346 Архангельская область, Котласский р-н п. Черемуха, ул. Южная, д.21 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Здания |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 118 |  | ОПС 165320 Архангельская область, Котласский р-н п.Шипицыно, ул.Советская | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 119 |  | ОПС 165390 Архангельская область, Котласский р-н д.Куимиха, ул. Школьная, д.23 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 120 |  | ОПС 165302 Архангельская область, г. Котлас, ул.Володарского, д. 104 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 121 |  | ОПС 165303 Архангельская область, г. Котлас, ул.Правды, д. 7 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |
| 122 |  | ОПС 165304 Архангельская область, г. Котлас, ул.Красносельская, д. 3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 123 |  | Гараж ОПС 165306 Архангельская область, г. Котлас, ул.Олега Кошевого, д.47 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор Гранит - 4 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 124 |  | ОПС 165311 Архангельская область, г. Котлас, ул.Герцена, д.23 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 125 |  | ОПС 165312 Архангельская область, г. Котлас, ул.Маяковского, д. 27 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 126 |  | ОПС 165313 Архангельская область, г. Котлас, ул.Кедрова, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 127 |  | ОПС 165650 Архангельская область, г.Коряжма, ул.Ленина, д.39 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Блок питания БИРП 12/5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41м |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ББП 5А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 128 |  | ОПС 165652 Архангельская область, г.Коряжма, ул.Набережная, д.12 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 129 |  | ОПС 165653 Архангельская область, г. Коряжма, ул.Пушкина, д.8 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Нота |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра Р |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 130 |  | ОПС 165654 Архангельская область, г. Коряжма, ул.Дыбцына, д.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 131 |  | ОПС 165680 Архангельская область, Вилегодский р-н, п.Ильинско-Подомское, ул.Советская, д.26 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 132 |  | ОПС 165690 Архангельская область, Вилегодский р-н с.Вилегодск, д.79 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 133 |  | ОПС 165673 Архангельская область, Вилегодский р-н с.Никольск, ул.Советская, д.33 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 134 |  | ОПС 165682 Архангельская область, Вилегодский р-н с.Павловское, д.27 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 135 |  | ОПС 165691 Архангельская область, Вилегодский р-н д.Теринская, д.29 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 136 |  | ОПС 165694 Архангельская область, Вилегодский р-н п.Сорово, ул.Пионерская, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 137 |  | ОПС 165695 Архангельская область, Вилегодский р-н п.Фоминский, ул.Комсомольская, д. 6 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 138 |  | ОПС 165693 Архангельская область, Вилегодский р-н п.Широкий Прилук, ул.Бирюзовая | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 139 |  | ОПС 165340 Архангельская область, Котласский р-н, п.Вычегодский, ул.Энгельса, д.73 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 140 |  | ОПС 165451 Архангельская область, Красноборский р-н, д.Большая, ул.Павлина Виноградова, д.36 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт 5 GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 141 |  | ОПС 165453 Архангельская область, Красноборский р-н д.Верхняя Сергиевская, д.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт 5 GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 142 |  | ОПС 165792 Архангельская область, Ленский район, с.Яреньга, ул.Центральная, д.6 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 143 |  | ОПС 165772 Архангельская область, Ленский район, п. Ирта, ул.Вычегодская, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 144 |  | ОПС 165787 Архангельская область, Ленский район, с.Козьмино, ул.Первомайская, д.39 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 145 |  | ОПС 165710 Архангельская область, Ленский район, п.Литвино, ул.Инженерная, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 146 |  | ОПС 165721 Архангельская область, Ленский район, п.Урдома, ул.Железнодорожная, д.11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 147 |  | ОПС 165463 Архангельская область, Красноборский р-н, д.Емельяновская, ул.Южная, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт 5 GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 148 |  | ОПС 165430 Архангельская область, с.Красноборск, ул.Красная, д.34 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор управления С2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Блок питания Бирп 12/5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Пульт С2000 М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный С2000 Стик |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный С2000 эстет |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 149 |  | ОПС 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул.Ленина, д.80 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 м |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор управления С2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ББП 5А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 150 |  | ОПС 165651 Архангельская область, г.Коряжма, ул.Космонавтов, д.4 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Плесецкий почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | ОПС 164122 Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Усачево, ул.Советская, д.65 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 152 |  | ОПС 164133 Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Ватамановская, ул. Центральная, д.8 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 153 |  | ОПС 164110 Архангельская область, г.Каргополь, ул.Ошевенская, д.5 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 154 |  | ОПС 164110 Архангельская область, г.Каргополь, ул.Ленинградская, д.10 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 155 |  | ОПС 164154 Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Кречетово, ул. Ленинградская, д.29 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 156 |  | ОПС 164124 Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Шелоховская, ул. Архангельская, д.23 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Блок питания БИРП 12/5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 157 |  | ОПС 164110 Архангельская область, г.Каргополь, ул.Ленинградская, д.10 касса, отделение отправки | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 158 |  | ОПС 164170 Архангельская область, г.Мирный, ул.Неделина, д.29 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит С2000 КДЛ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Пульт С 2000 М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор коммутации С 2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Клавиатура С2000 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный С2000 ИК |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Адресный расширитель С 2000 АР |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Датчик разбития стекла С 2000 СТ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 159 |  | ОПС 164173 Архангельская область, г.Мирный, ул.Ленина, д.1 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Извещатель охраннный СМК ИО 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 160 |  | ОПС 164200 Архангельская область, г.Няндома, ул.60 лет Октября, д.15 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Щит пожарной сигнализации ЩПС |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Пульт С2000 м |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Блок Индикации С2000 БКИ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Блок коммутации С2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный С2000 ШИК |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный С2000 ИК |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Датчик разбития стекла адресный с 2000 СТ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 RS |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 513-3АМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 21" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 32 канала 5 Мр |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Коммутатор HiWatch DS-S1816P(B) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера IP DS-2CD2047G1-L |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Жесткий диск Toshiba 8 Тб |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Видеокамера IP купольная DS-2CD2347G2-LU(C) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроллер С2000-2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Кнопка Выход |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Эл. Магнит |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Кнопка разблокировки дверей |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Считыватель Matrix |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 161 |  | ОПС 164288 Архангельская область, Плесецкий район, п.Савинский, ул.Октябрьская, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-52 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пульт С 2000 М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор коммутации С 2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 БКИ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 24 RS |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-40 12В/40 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 162 |  | ОПС 164268 Архангельская область, Плесецкий район, рп.Североонежск, мкр.Второй, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пульт С 2000 М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор коммутации С 2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 БКИ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 163 |  | ОПС 164254 Архангельская область, Плесецкий район, п.Обозерский (Адрес дописать) | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Орфей |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 164 |  | ОПС 164255 Архангельская область, Плесецкий район, п.Обозерский, ул.Северная, д.33, кв.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Орфей |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 165 |  | ОПС 164269 Архангельская область, Плесецкий район, п.Самодед, ул.Первомайская, д.8 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 166 |  | ОПС 164282 Архангельская область, Плесецкий район, с.Конево, ул.Ленинградская, д.79 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 прибор ПС |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Маршрутизатор Eltex ESR-12V |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Жесткий диск 6 ТБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 167 |  | ОПС 164628 Архангельская область, Пинежский район, п.Ясный, ул. Октября, д.12 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 168 | ОПС 164594 Архангельская область, Виноградовский район, п.Усть-Ваеньга, ул. Советская, д.12 |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 7 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ИП 513-10 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ОПОП 2-35 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |
| 169 |  | ОПС 163058 Г. Архангельск, п. Силикатный, ул. Силикатчиков 3 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 170 |  | ОПС 164023 Архангельская область, Коношский район, д. Пономаревская, ул. Советская, д.6 |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сириус |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Nord GSM |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Расширитель зон для Nord GSM |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный Фотон и Астра |  | шт |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 102 |  | шт |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный источник питания РИП 12 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная SF 12022 12В/2,2А/ч |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная Delta DTM 1217 |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк – 12 С |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель световой Молния – 24 «Выход» |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный Шорох-3 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ДИП 34А |  | шт |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния 24 «Выход» |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель звуковой Маяк 24-3М |  | шт |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Маршрутизатор Eltex ESR-12V |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Жесткий диск 6 ТБ |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 171 |  | ОПС 164143 Архангельская область, Каргопольский район, д. Патровская, д.79 |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  | шт |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  | шт |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ИП 212-141 |  | шт |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ИП 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель звуковой Маяк 24-3М |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Маршрутизатор Eltex ESR-12V |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Жесткий диск 6 ТБ |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 172 |  | ОПС 164594 Архангельская область, Котлассский район, д. Федотовская, ул. Рубцова, д.24 |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 12 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Nord GSM |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Расширитель зон для Nord GSM |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный Фотон и Астра |  | шт |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 102 |  | шт |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный источник питания РИП 12 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная SF 12022 12В/2,2А/ч |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная 12В/7Ач |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк – 12 КП |  | шт |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный Фотон и Астра |  | шт |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный Шорох-3 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ИП 212 |  | шт |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР - 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель световой Топаз – 24 «Выход» |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель звуковой Маяк 24-3М |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Маршрутизатор Eltex ESR-12V |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Источник бесперебойного питания Smart King Pro+ SPR-2000 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Жесткий диск 8 ТБ |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 4Mn купольная с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 4Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Регламент на проведение ТО, ТР

Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 2. | Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей | СКУД | Ежемесячно |
| 3. | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 4. | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 5. | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 6. | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 7. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | Ежемесячно |
| 8. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 9. | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11. | Проверка технического состояния охранных извещателей | СОТС | Ежемесячно |
| 12. | Проверка технического состояния турникетов | СКУД | Ежемесячно |
| 13. | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 14. | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 15. | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 16. | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 17. | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 18. | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 19. | Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 20. | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 21. | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | СОТС | Ежемесячно |

Таблица № 2

Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка функционирования охранных извещателей | СОТС | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей | СКУД | 1 раз в квартал |
| 6. | Проверка функционирования турникетов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 7. | Проверка функционирования автономных источников питания | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | СОТС | 1 раз в квартал |
| 9. | Тестирование центрального оборудования | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 10. | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 11. | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер | СОТ | 1 раз в квартал |
| 12. | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости | СОТ | 1 раз в квартал |
| 13. | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения | СОТ | 1 раз в квартал |
| 14. | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 15. | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 16. | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 17. | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков | СКУД | 1 раз в квартал |
| 18. | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД | СКУД | 1 раз в квартал |
| 19. | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 20. | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 21. | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 22. | Подстройка запирающих устройств | СКУД | 1 раз в квартал |
| 23. | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 24. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 25. | Очистка стёкол термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 26. | Проверка герметичности и корректировка термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 27. | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |

Таблица № 3

Перечень услуг по текущему ремонту КТСБ и системы противопожарной защиты

| № п/п | Наименование услуг по ТР | Наименование входящей в КТСБ и систему противопожарной защиты системы, подлежащей ТР | Периодичность оказания услуг по ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | СОТС, СКУД, СОТ, АПС, СОУЭ, ОхПС | При выявлении неисправности |
| 2. | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3. | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4. | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5. | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |

Таблица № 4

Регламент АПС, СОУЭ, ОхПС

| Наименование услуг по ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- |
| Регламент № 1 (ТО-1) |  |
| Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания | Ежемесячно |
| Проверка выполнения основных функций систем; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника | Ежемесячно |
| Внешний осмотр и проверка технического состояния составных частей систем, установленных в помещениях, а также оборудования контроля и управления: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) сигнализации; источника(ов) электропитания | Ежемесячно |
| Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости) | Ежемесячно |
| Проверка надежности подключения шин заземления | Ежемесячно |
| Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания | Ежемесячно |
| Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте | Ежемесячно |
| Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: а) ручных, дымовых, тепловых, газовых, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации); б) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) - в соответствии с инструкциями изготовителей; в) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий | Ежемесячно |
| Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий «Пожар», «Оповещение», «Неисправность» - для системы пожарной сигнализации | Ежемесячно |
| Проверка правильности работы систем при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника | Ежемесячно |
| Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам | Ежемесячно |
| Программирование (помощь в программировании) дополнительных ключей, конфигурирования системы | Ежемесячно |
| Тестирование программного обеспечения систем тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему) | Ежемесячно |
| В случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе систем (при наличии таких систем) | Ежемесячно |
| Подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР систем | Ежемесячно |
| Регламент № 2 (ТО-2) |  |
| При проведении технического обслуживания в объеме Регламента № 2 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №1, а также следующие дополнительные работы: |  |
| Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств | 1 раз в квартал |
| Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах и дисплеях, световых оповещателях, проверка запаса регулировок | 1 раз в квартал |
| Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов | 1 раз в квартал |
| Замена аккумуляторов (при необходимости) емкостью до 65 А/ч в источниках резервного питания и батарей | 1 раз в квартал |
| Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение) | 1 раз в квартал |
| Резервное копирование баз данных и конфигурации систем | 1 раз в квартал |
| Установка («апдейт») «заплаток» к программному обеспечению (ПО), поставляемых разработчиком (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения), а также новых версий ПО, если это не требует приобретение дополнительных лицензий | 1 раз в квартал |
| Исполнитель организует проведение проверки работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя и оформляет Акт проверки согласно форме приложения № 19, утвержденной приказом Министерства по Чрезвычайным Ситуациям от 28.05.2012 № 292 «Об утверждении форм документов, используемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» | 1 раз в квартал |
| Регламент № 3 (ТО-3) |  |
| При проведении технического обслуживания в объеме Регламента №3 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №2, а также следующие дополнительные работы: |  |
| Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации) | 1 раз в год |
| Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости) | 1 раз в год |
| Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования | 1 раз в год |
| Полнофункциональная проверка системы | 1 раз в год |
| Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка | 1 раз в год |

Необходимость наличия лицензии устанавливается законодательством РФ

Образец журнала должен быть оформлен приложением к договору.