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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Термины/
сокращения
	Расшифровка термина/сокращения

	1.
	внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля,  вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы)

	2.
	ВПВ
	Внутренний противопожарный водопровод

	3.
	ГОСТ 
	Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ 
и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации

	4.
	диагностирование неисправности
	Операции, выполняемые с целью идентификации неисправности и установления причин ее появления

	5.
	Журнал эксплуатации СППЗ
	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

	6.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	7.
	запасные части, расходные материалы 
	Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных 
или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы 

	8.
	Заявка 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг  по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, 
не предусмотренных Регламентом 

	9.
	Заявка на ТР
	Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем

	10.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги 
по договору, заключаемому с Заказчиком 

	11.
	исполнительная документация
	Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений 
и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении 
и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых 
к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», иными нормативными документами в том числе  определяющими порядок оформления документов 
в процессе и по итогам  проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304‑р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ

	12.
	Испытания
	Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ

	13.
	конструкторская документация
	Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации,  формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры 
на различных стадиях их жизненного цикла

	14.
	контроль функционирования
	Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех 
или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта

	15.
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав (СОТС, СОТ, СКУД), а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно 

	16.
	ЛНА
	Локальные нормативные акты

	17.
	локализация неисправности
	Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий

	18.
	НПВ
	Наружный противопожарный водопровод

	19.
	нормативные документы 
по пожарной безопасности
	Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических 
и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	20.
	обнаружение неисправности
	Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля

	21.
	объект
	Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещения), принадлежащие Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован ТСО/Объект защиты, который оборудован СОПБ

	22.
	объект защиты
	Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены 
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

	23.
	ОРД
	Организационно-распорядительные документы

	24.
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение АО  «Почта России»

	25.
	Плановое ТО СОПБ
	Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью

	26.
	Плановый ремонт
	Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации

	27.
	Правила противопожарного режима
	Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

	28.
	Регламент, Регламент ТО СОПБ
	Регламент по проведению технического обслуживания технических систем охраны (Таблица № 1 приложение № 2 к ТЗ) / Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (Таблица № 2 приложение № 2 к ТЗ).

	29.
	Регламентированное ТО 
	Плановое ТО, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором

	30.
	Регламентированный ремонт
	Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме 
и с периодичностью, установленными в нормативной 
и технической документации в срок установленный договором.

	31.
	СКУД
	Система контроля и управления доступом – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	32.
	СОПБ, система(-ы)
	Средства обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара 
и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также 
для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения  кровель 
в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

	33.
	СОПС
	Система охранно-пожарной сигнализации

	34.
	СОТ
	Система охранного телевидения – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	35.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	36.
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	37.
	СПДЗ
	Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции)

	38.
	СППЗ
	Система противопожарной защиты – в соответствии 
с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных 
на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента

	39.
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	40.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	41.
	Текущий ремонт (ТР)
	Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения 
или восстановления работоспособности объекта (системы) 
и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных его (ее) частей

	42.
	техническая документация
	Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»,  приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	43.
	техническое обслуживание (ТО)
	Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении 
и транспортировании

	44.
	ТЗ
	Техническое задание

	45.
	ТО-1 
	ТО с периодичностью 1 раз в месяц

	46.
	ТО-3 
	ТО с периодичностью 1 раз в квартал

	47.
	ТО-12 
	ТО с периодичностью 1 раз в год

	48.
	требования пожарной безопасности
	Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными 
и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику,
 в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты 
и иные гражданско-правовые договоры

	49.
	ТСО,
система(-ы) 
	Технические средства охраны – это совокупность технических средств и устройств систем СОТС, СОТ, СКУД, применяемых для охраны объекта и объединенных в конкретную охранную систему, которая может рассматриваться и эксплуатироваться как индивидуально (обособленно), так и в интеграции с другими средствами и системами охраны объекта по их непосредственному назначению и виду охраны

	50.
	УПА
	Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, 
а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре 
во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

	51.
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту СОПБ, ТСО

	52.
	устранение неисправности
	Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы)
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	УФПС, филиал
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом 
и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

	54.
	АВ-ду
	Автоматические ворота с дистанционным управлением

	55.
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	56.
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место оператора/администратора системы

	57.
	БИ
	Блок индикации

	58.
	БК
	Блок клавиатуры

	59.
	БП
	Блок или адаптер питания сети 220 В

	60.
	БПР
	Блок питания резервированный (источник вторичного электропитания резервированный), питание электрооборудования и устройств не имеющих собственных встроенных сетевых блоков питания (12/24/48/220 В)

	61.
	ВК-ip/ a
	Видеокамера - IP/A внутренняя

	62.
	ВК-ip/ a (у)
	Видеокамера - IP/A (уличная)

	63.
	ВМ
	Видеомонитор

	64.
	ВП
	Видеопанель

	65.
	ВР
	Видеорегистратор

	66.
	ВУ
	Вызывное устройство

	67.
	ИБП
	Источник бесперебойного питания сети 220 В

	68.
	ИО-в
	Извещатель охранный вибрационный

	69.
	ИО-мк
	Извещатель охранный магнитоконтактный

	70.
	ИО-об
	Извещатель охранный объемный

	71.
	ИО-пз
	Извещатель охранный поверхностный звуковой

	72.
	КВ
	Кнопка «ВЫХОД»

	73.
	КВ-ав
	Кнопка «ВЫХОД «АВАРИЙНЫЙ»

	74.
	КД
	Контроллер доступа

	75.
	КНП
	Кодонаборная панель

	76.
	КТС-р
	Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная (носимая)

	77.
	КТС-ст
	Кнопка тревожной сигнализации стационарная

	78.
	ОП-з
	Оповещатель охранный звуковой

	79.
	ОП-р
	Оповещатель охранный речевой

	80.
	ОП-сз
	Оповещатель охранный свето-звуковой

	81.
	ОС
	Операционная система – это системное программное обеспечение для управления компьютерным,  периферийным электронным оборудованием, устройствами, ресурсами и службами для функционирования стандартных программных приложений и специализированного ПО

	82.
	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	83.
	ПИ
	Преобразователь интерфейсов

	84.
	ПКУ
	Пульт контроля управления

	85.
	ПО
	Специализированное программное обеспечение, установленное на серверах и персональных компьютерах, используемое для эксплуатации и управления системами

	86.
	ППК
	Прибор приемно-контрольный

	87.
	РМ
	Релейный модуль

	88.
	РМД
	Рамка металлодетектора

	89.
	СК
	Сетевой коммутатор Ethernet

	90.
	СО
	Серверное оборудование

	91.
	СЧ
	Считыватель/идентификатор доступа

	92.
	ТУР
	Турникет

	93.
	УОО
	Устройство оконечное объектовое

	94.
	УРМ
	Удаленное рабочее место оператора/администратора системы

	95.
	ШЛ-эу
	Шлагбаум электрический управляемый

	96.
	ЭМЗ
	Электромагнитный/электромеханический замок/защелка

	97.
	ЭО
	Электрооборудование сети 12/24/220 В

	98.
	-A
	Индекс, относящийся к системе охранного телевидения/ видеонаблюдения, построенной с использованием аналогового оборудования и передачей сигнала по коаксиальным кабельным линиям

	99.
	-IP
	Индекс, относящийся к цифровой системе охранного телевидения/видеонаблюдения, построенной с использованием сетевого Ethernet-оборудования

	100.
	-Poe
	Индекс обозначения подачи электропитания на устройства СОТ по средствам и каналам Ethernet

	101.
	S.M.A.R.T.
	Технология диагностики, самоконтроля, анализа и отчетности состояния жесткого диска/ накопителя информации с механизмом предсказания отказа и выхода его из строя


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах почтовой связи УФПС Республики Карелия.
 
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ
3.1. Услуги по ТО и ТР ТСО (СОТС, СКУД, СОТ) / СОТС, СКУД, СОТ, интегрированных в составе КТСБ, СОПБ (СПС, СОУЭ), установленных на объектах УФПС Республики Карелия АО «Почта России», включают в себя:
· проведение первичного обследования объектов;
· регламентированное ТО ТСО и СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые 
по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика 
в соответствии с п. 5.4 ТЗ;
· ТР ТСО и СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности ТСО или КТСБ, СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Перечень оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), указан в приложении № 3 к ТЗ.
3.2. Цель закупки: 
· обеспечение исправного состояния СОПБ;
· недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;
· обеспечение защиты от преступных посягательств на объекты Общества;
· обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества; 
· обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;
· недопущения причинения материального ущерба Обществу.
3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг 
по ТО и ТР ТСО и (или) КТСБ, СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Начало оказания Услуг – с даты подписания договора, но не ранее 01 декабря 2026 года.
4.2 Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.
4.3 Место оказания услуг – перечень объектов УФПС Республики Карелии приведен в Приложении № 2 к Техническому заданию.
5. ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в 
п. 6.1 ТЗ.
5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложений № 7 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный, со своей стороны. Повторное рассмотрение акта первичного обследования систем осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
5.2.1. Исполнитель приступает к непосредственному оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем, а в части оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем и направления соответствующего уведомления, предусмотренного пунктом 8.2. настоящего Технического задания.
5.3. Регламентированное ТО СОПБ
5.3.1. Регламентированное ТО ТСО, СОПБ – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации.
Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ, являются:
· осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
· периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической (эксплуатационной) документации;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности и расширению функциональных возможностей ТСО, СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем ТСО, СОПБ в течение всего срока эксплуатации;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
· проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;
· определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов);
· проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам, или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;
· осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.
5.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю заявку о необходимости проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (по форме приложения № 4 к ТЗ, далее также Заявка) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах. 
5.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (далее также График ТО) по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика. 
5.3.4. Исполнитель осуществляет регламентированное ТО ТСО, СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.
5.3.5. Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО ТСО, СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.
5.3.6. В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО ТСО, СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) в соответствии с дефектной ведомостью. 
5.3.7. Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных 
в п. 6.1 ТЗ.[footnoteRef:1] [1:  Только в случае эксплуатации СОПБ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СОПБ.] 

5.3.8. Исполнитель в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации ТСО, СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.
5.4. Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
5.4.1.	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы – это выполняемые по заявкам Заказчика работы (мероприятия) по выявлению неисправностей и восстановлению работоспособности систем, не предусмотренные Регламентом в случаях:
· возникновения аварийных ситуаций, неисправностей (неполадок) в работе ТСО, СОПБ, препятствующих нормальной работе как обособленно одной из ТСО, СОПБ, так и интегрированных между собой ТСО в составе КТСБ;
· поступления ложного срабатывания системы;
· ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;
· в иных случаях, не предусмотренных Регламентом.
Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:
· проверка технического состояния как ТСО, СОПБ в целом, так и составных частей ТСО, СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 
№ 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической (эксплуатационной) документации и проведение глубокой диагностики оборудования ТСО, СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности ТСО, СОПБ в целом;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· иные организационно-технические мероприятия, направленные на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.
5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 5 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:
· диспетчеру Исполнителя по телефону;
· по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;
· нарочно в бумажной форме.
Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».[footnoteRef:2] [2:  Форму и вид Журнала учета вызовов Исполнитель разрабатывает самостоятельно.] 

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, ТСО в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее получения обеспечивает прибытие своего сотрудника на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:
· для выявления и устранения неисправностей; 
· восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;
· ликвидации аварийных ситуаций ТСО, СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию ТСО, СОПБ объекта).
5.4.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать:
· административных центров автономных образований в составе Российской Федерации – 6 часов;
· для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.
В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.
Аварийные ситуации ТСО должны устраняться Исполнителем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия сотрудника Исполнителя на объект.
5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы 
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:
· в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;
· в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением 
№ 3 к ТЗ.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.
5.4.6.	После восстановления работоспособности системы СОПБ и (или) ТСО Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ» или «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.
5.5. Текущий ремонт (ТР) СОПБ, ТСО
5.5.1.	ТР СОПБ, ТСО – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке 
на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.
Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные 
с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ, ТСО;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;
· проверка функционирования СОПБ, ТСО в составе комплекса систем;
· ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта 
для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, ТСО, такие мероприятия учитываются как ТР.
5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ).
Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.
5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:
· оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);
· не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;
· осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР (приложение № 3 к ТЗ).
При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
ее получения.
При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.
Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).
По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/ корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/ корректировках.
5.6. На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.
5.7.  Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· постановление Правительства РФ от 8.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;
·  «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний СПС, СОУЭ, ВПВ, СПДЗ, УПА);
· Приказ Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ 2.102-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
· ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;
· ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
· ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины
и определения»;
· ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
· ГОСТ Р 53195.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
· ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· ГОСТ Р 56545-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей»;
· РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом АО «Почта России» от 16.01.2022 № 7-п;
· Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п (предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания Услуг).
· техническая документация на СОПБ и их составные элементы;
· Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);
· другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и Испытаний и иные, связанные с ними операции.
Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.
Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях 
о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.
В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
6.2. Условия оказания услуг
6.2.1. Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.
6.2.2. При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:
· адрес официальной электронной почты;
· адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;
· номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;
· номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.
6.2.3. При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки 
(в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).
6.2.4. Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график и режим работы своих объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ, ТСО и ТР систем.
Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.
Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.
Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.
6.2.5.  Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (в том числе ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.
6.2.6. Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) и (или) в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ТСО, в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ, ТСО.
После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ и (или) в Журнале регистрации работ по ТО и ТР ТСО, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
6.2.7. Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные 
с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, техническая (эксплуатационная) документация на системы (в том числе Журнал регистрации работ по ТО и ТР ТСО) оформляются работниками Исполнителя.
Страницы Журнала эксплуатации СППЗ, страницы технической (эксплуатационной) документации ТСО должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.
Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ, КТСБ и порядка проведения ТО и ТР.
Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 8 к ТЗ.
Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.
6.2.8. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ, ТСО оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ, ТСО подлежат немедленному устранению Исполнителем.
В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.
6.2.9. После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.
6.2.10.  После проведения ТО работоспособность СОТС проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения. 
6.2.11. После проведения ТО работоспособность СОТ проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.
6.2.12. После проведения ТО работоспособность СКУД проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления
к исполнительным устройствам
6.3. Требования к безопасности
В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.
При проведении регламентированного ТО систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также оказываемые услуги по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации
в области защиты информации и иным нормативным документам:
· Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом Общества от 16.01.2020 № 7-п.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования по приемке услуг
Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.
В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:
· мероприятия по регламентированному ТО СОПБ, ТСО;
· выполненный ТР СОПБ, ТСО;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
· Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;
· Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО индивидуально по каждому Объекту – 1 (один) экземпляр;
· График проведения регламентированного ТО СОПБ, ТСО в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.
6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:
· акты сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный период – не менее 2 (двух) экземпляров
· акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;
· утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;
· техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;
· иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.
Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.
Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.
7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) при ТР.
7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.
7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.
7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.
7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.
7.8. Если при исполнении договора Заказчиком будут выявлены уязвимости и несоответствие требованиям информационной безопасности, то такие недостатки должны быть устранены Исполнителем своими силами и за свой счет.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
8.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
8.2. Лицо, непосредственно привлекаемое к выполнению работ (оказанию услуг) составляющих лицензируемый вид деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения) должно иметь соответствующее разрешение (лицензию), действующую на момент непосредственного исполнения обязательств по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также на весь срок действия гарантийных обязательств. Соответствующее разрешение (лицензия), должно быть выдано Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
В соответствующем разрешении (лицензии) должно быть обязательное указание на следующие разрешенные виды деятельности:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Не позднее чем за три дня до планируемой даты начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о каждом лице, которое будет непосредственно привлечено к выполнению работ техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения посредством направления на адрес электронной почты, указанной в разделе 16 Договора, соответствующего уведомления за подписью уполномоченного лица Исполнителя. В случае, если оказание услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять исполнителем лично на протяжении всего срока действия Договора, уведомление за подписью уполномоченного лица Исполнителя направляется Заказчику не позднее чем за три дня до планируемой даты первичного начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с обязательным указанием в таком уведомлении о том, что оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять Исполнителем по Договору лично, без привлечения субподрядчиков.
8.3. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ, СОТС, СКУД, СОТ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ 
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень и состав СОПБ, ТСО по объектам
	27

	2
	Регламент ТО СОПБ, ТСО
	55
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	Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР
	91

	4
	ФОРМА Заявки о проведении регламентированного ТО СОПБ, ТСО объектов
	113

	5
	ФОРМА Заявки на проведение ТР, на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ, ТСО
	114

	6
	ФОРМА Акта установки оборудования по ТР
	116

	7
	ФОРМА Акта первичного обследования систем
	117

	8
	ФОРМА Журнала эксплуатации СППЗ
	119

	9
	ФОРМА Журнала регистрации работ по ТО и ТР ТСО
	126

	10
	ФОРМА Акта демонтажа
	134

	11
	ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем
	135

	12
	ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ, ТСО по объектам 
	136
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Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Республики Карелия, установленных на объектах заказчика

	№ п/п
	Индекс (при наличии)
	Адрес
	Приемная станция
	Перечень оборудования систем и его количество

	1
	ОПС 185001
	185001, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 34
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт. 

	2
	ОПС 185002
	185002, г. Петрозаводск, ул. Чапаева,д.43
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт,СМК-4 шт, объемник-4шт,сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	3
	ОПС 185003
	185003, г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д. 51
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт,сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	4
	ОПС 185005
	185005, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 19
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-12 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2 шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-1шт, внутренние камеры-4 шт.

	5
	ОПС 185007
	185007, г. Петрозаводск, ул. Зелёная, д. 4
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт,объемник-4шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт.

	6
	ОПС 185009
	185009, г. Петрозаводск, Сулажгорский Кирпичный завод, д. 3А
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	7
	ОПС 185010
	185010, г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 2
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	8
	ОПС 185011
	185011, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д.22А
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	9
	ОПС 185012
	185012, г. Петрозаводск, Птицефабрика, д. 3
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	10
	ОПС 185013
	185013, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорская, д. 4 к.1
	Рубеж 20П
	ИП 212-141-12шт, ИПР-3шт, СМК-4шт, объемник-4шт, сирена «Иволга»-3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	11
	ОПС 185014
	185014, г. Петрозаводск, ул. Берёвая аллея, д. 31
	Сириус Болид С2000М
	С2000-СП2-1шт, ИП-34А-04-7шт, ИПР-513-3АМ-3шт, Люкс-24 "Выход"-4шт, Маяк-24-КП-3шт, С2000-М, С2000-БКИ, С2000-КДЛ-2И, С2000-СМК исп.01-6шт, С2000-ИК исп.02-2шт С2000-СТ исп.03-4шт, С2000-КТ, С2000 АР1, C2000-Ethernet, ШПС-12, МАЯК-12-С, МАЯК-12-КП-2шт. Видеорегистратор сетевой, PoE для питания 8 вк,t Кодек Н.265, до 160 Мбит/c, 2 SATA III порта, трев. выходы 4Видеокамера сетевая, купольная, 2 Мп, фиксированный объектив 2,8 мм-3шт. Видеокамера сетевая цилиндрическая-1шт

	12
	ОПС 185016
	185016, г. Петрозаводск, Лесной пр-т, д. 9
	Гранит
	ИП 212-141-8 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	13
	Магистральный сортировочный цент ОПС 185019
	185019, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д.7 
	Болид С2000 - 1 шт.
	С2000-КДЛ – 5 шт., Сигнал 20П – 3 шт., С2000-БИ – 5 шт., С2000-ИК исп. 02 – 40 шт., С2000-СТ-  шт., С2000-СМК – 70 шт., С2000-ШИК – 60 шт., ИП 212-141 – 60 шт., ИПДЛ – 10шт., ДИП-34А-03 – 162 шт., ИПР 513-3АМ – 40 шт., РИП-12 ип.56 – 4 шт., блок разветвительно-изолирующий Бриз – 2 шт., аккумулятор SF 12-40 – 2 шт., КОП-25 «Выход» 40 шт., Рупор исп.03 – 8 шт., ОПР-П0 – 30 шт.,видеорегистратор ip 16-канальный DHI-NVR4216-1 – 1 шт., жесткий диск 8 трб – 2 шт., жесткий диск 6 трб – 1 шт., монитор ACER 32 – 1 шт., видеокамера корпусная уличная ip 2Мп DH-IPC-HFW223ITP-ZS – 4 шт., видеокамера купольная ip DH-IPC-HDW2230TP-FS-0280B – 12 шт., сетевой коммутатор NS1016S18P РоЕ – 1 шт., ИПБ APC Back-UPS 1400VA – 2 шт., блок розеток PDU-1U-G8-C14 – 3 шт., АШР-12 – 1 шт., вентилятор модульный RAL 1238S - 11 шт.

	14
	ОПС 185026
	185026, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 11 
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт,СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	15
	ОПС 185030
	185030, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, д. 7
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	16
	ОПС 185031
	185031, г. Петрозаводск, Октябрьский пр-т, д. 13
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	17
	ОПС 185032
	185032, г. Петрозаводск, ул. Пионеров, д. 6
	Сигнал 20 Болид
	С2000М, С2000ИК, ДИП-34А, ИПР-513, С2000-СМК, табло «Выход»

	18
	ОПС 185033
	185033, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 6
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	19
	ОПС 185034
	185034, г. Петрозаводск, ул. Кемская, д. 8/24
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камер, ИП 212-141-12шт.

	20
	Управление почтовой связи и ОПС 185035
	185035 г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.5
	Болид С2000-М-1шт. С2000 – 1шт. Панель-2-ПРО исп Л – 1шт.
	С2000-4 – 5шт., С2000 - 2шт., С2000-ПИ – 1шт., С2000 -БКИ – 1шт., С2000 – БИ - 2шт., Фотон - 23шт., Стекло 3 – 20 шт., СМК – 14 шт., БРП 12 – 3 шт., РР-ПРО исп Л – 14 шт., Аврора-Д-ПРО исп Л -106 шт., ИПР-ПРО исп Л – 18шт., Табло-ПРО исп Л – 35 шт., БП 12/2А  исп Л – 1шт., С2000 –Proxy H – 8 шт., С2000 –Proxy 3А 111 – 10 шт., кнопка «Выход» ех-01 – 4 шт., замок элктромагнитный m1-300 – 8 шт., доводчик st-ds103-sl – 8 шт., видеорегистратор ip 16-канальный DHI-NVR4216-1 – 1 шт., жесткий диск 8 трб – 2 шт., жесткий диск 6 трб – 1 шт., монитор – 2 шт., видеокамера корпусная уличная  – 10 шт., видеокамера купольная  – 10 шт., сетевой коммутатор  – 1 шт., ИПБ – 2 шт.

	21
	ОПС 185501
	185501, Заозерье, ул. Центральная, д.1
	ППКОП Гранит
	Фотон-2шт, ИП 212-141-8 шт, ИПР-1, табло «Выход»-1шт, звуковой оповещатель Иволга-1шт, БРП12-1шт

	22
	ОПС 185504
	185504, п. Шуя, ул. Школьная, д. 8
	ППКОП Гранит-3
	Фотон 9-5шт, Фотон Ш-5шт, Стекло-3-5шт, Шорох-2-1шт, ИО 102-14-7шт, Астра-321-1шт, Маяк-12КП-2шт, Маяк-12С, Гранит-5С (Wi-Fi), ИП 212-189 "Шмель"-11шт, ИПР 513-10-6шт, ВУОС УШК-01, ПКИ-1 "Иволга"-3шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-1шт, внутренние камеры-4

	23
	ОПС 185505
	185505, ст.Шуйская, ул. Кондопожское ш, д. 3
	ППКОП Гранит3
	ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -1шт, Астра 321-0шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт, ИП 212-141-8 шт.

	24
	ОПС 185506
	185506, Новая Вилга, ул. Центральная, д. 5
	Сигнал 20М
	С2000, С2000 БКИ, РИП 12, С2000ИК-5шт, С2000СМК-6шт, ДИП 34-7шт, ИПР513-4шт, С2000СТ-5шт, Штора-6 шт, Выход-4шт, С2000КС-1шт, С2000КДЛ-1шт, С2000-ШИК-3шт, С2000КТ-2шт, С2000М,КДЛ-1шт, КПБ-1шт, С2000ПП, ДИП34А-5,Маяк-5шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	25
	ОПС 185507
	185507, Вилга, ПВО пер, д. 7
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	26
	ОПС 185509
	185509, п. Мелиоративный, ул.Строительная, д.10А 
	С2000М
	С2000, С2000 БКИ, РИП 12, С2000ИК-5шт, С2000СМК-6шт, ДИП 34-7шт, ИПР513-4шт, С2000СТ-5шт, Штора-6 шт, Выход-4шт, С2000КС-1шт, С2000КДЛ-1шт, С2000-ШИК-3шт, С2000КТ-2шт, С2000М, КДЛ-1шт, КПБ-1шт, С2000ПП, ДИП34А-5,Маяк-5шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	27
	ОПС 185510
	185510, с. Деревянное, пер. Пионерский, д. 11
	ППКОП Гранит
	Шорох-2-1шт, ИО 102-14-7шт, Астра-321-1шт, Маяк-12КП-2шт, Маяк-12С, Гранит-5С (Wi-Fi), ИП 212-189 "Шмель"-11шт, ИПР 513-10-6шт, ВУОС УШК-01, ПКИ-1 "Иволга"-3шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-0шт, внутренние камеры-4

	28
	ОПС 185512
	185512, Кварцитный, пр. Кварцитный, д. 14
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	29
	ОПС 185514
	185514, Шелтозеро, ул. Почтовая, д. 15 
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	30
	ОПС 185516
	185516, Рыбрека, ул. Советская, д. 30
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-15 шт, ИПР-2шт, табло «Выход»-1 шт.

	31.
	ОПС 185518
	185518, Ладва, ул. Новоселов, д. 2А
	Рубеж 20П
	С2000М, С2000КС, С2000-БКИ, С2000-КДЛ-2И,С2000-ПП , С2000-АР,«РИП» 12 исп. 5,С2000-ШИК, С2000-ИК исп, С2000-СТ исп-03,С2000-КТ, ACS-101, С2000СМК, 16 канальный IP-видеорегистратор Hikvision  2Мп купольная IP-камера Hikvision  с ИК-подсветкой до 30м  с микрофоном.-2шт, 2Мп купольная IP-камера Hikvision  с ИК-подсветкой до 30м.-6шт, Видеокамера уличная 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера Hikvision  с ИК-подсветкой до 50м. IP-видеокамера уличная REDLINE RL-IP12P.eco-5шт 

	32.
	ОПС 185519
	185519, Ладва-Ветка, ул. Молодёжная, д. 4А
	Нота
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	33.
	ОПС 185520
	185520, Пай, ул. Советская, д. 4
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-15 шт, ИПР-2шт, табло «Выход»-1 шт, ББП 20-1шт.

	34.
	ОПС 185525
	185525, Деревянка, ул. Привокзальная, д. 11
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	35.
	ОПС 185901
	185901, Марциальные воды
	ППКОП Гранит
	ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -2шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	36.
	ОПС 186000
	186000, г. Олонец, ул. Урицкого, д. 13А
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-15 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-6шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт.

	37.
	ОПС 186003
	186003, п. Тукса, ул. Центральная, д. 88
	ППКОП Гранит
	Шорох-2-1шт, ИО 102-14-7шт, Астра-321-1шт, Маяк-12КП-2шт, Маяк-12С, Гранит-5С (Wi-Fi), ИП 212-189 "Шмель"-11шт, ИПР 513-10-6шт, ВУОС УШК-01, ПКИ-1 "Иволга"-3шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-1шт, внутренние камеры-4

	38.
	ОПС 186004
	186004, Ильинский, ул. Заводская, д. 14
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	39.
	ОПС 186007
	186007, Видлица, ул. Советская, д. 16
	С2000М
	С2000, С2000 БКИ, РИП-12, С2000ИК-5шт, С2000СМК-6шт, ДИП 34-7шт, ИПР513-4шт, С2000СТ-5шт, Штора-6 шт, Выход-4шт, С2000КС-1шт, С2000КДЛ-1шт, С2000-ШИК-3шт, С2000КТ-2шт, С2000М,КДЛ-1шт, КПБ-1шт, С2000ПП, ДИП34А-5, Маяк-5шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-8

	40.
	ОПС 186010
	186010, Ковера, 60-летия Великого Октября 
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	41.
	ОПС 186012
	186012, Коткозеро, ул. Олонецкая, д. 16
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	42.
	ОПС 186014
	186014, п. Вехнеолонецкий, ул. Октябрьская, д. 14
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-4шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	43.
	ОПС 186021
	186021, Кутейжа, ул. Ленина, д. 21В
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	44.
	ОПС 186023
	186023, Михайловское, ул. Новая, д. 14
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	45.
	ОПС 186120
	186120, Пряжа, ул. Коммунальная, д. 7
	ППКОП Гранит
	СМК-4 шт, объемник-4шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт.

	46.
	ОПС 186122
	186122, Святозеро, ул. Школьная, д. 15
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	47.
	ОПС 186123
	186123, Верхние Важины, ул. Первомайская, д. 1А
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	48.
	ОПС 186130
	186130, Чална, Первомайская, д. 2
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	49.
	ОПС 186131
	186131, Матросы, Пряжинское шоссе, д. 18
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	50.
	ОПС 186137
	186137, Эссойла, ул. Центральная, д. 6А
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт,сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	51.
	ОПС 186139
	186139, Соддер, ул. Лесная, д. 1А
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	52.
	ОПС 186141
	186141, Крошнозеро, ул. Центральная, д. 3
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	53.
	ОПС 186143
	186143, Ведлозеро, ул. Ведлозерская, д. 46
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	54.
	ОПС 186144
	186144, Кинелахта, ул. Центральная, д. 12
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	55.
	ОПС 186150
	186150, г. Пудож, ул. Горького, д. 33 ОПС Пудож, в т.ч. КХО
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	56.
	ОПС 186161
	186161, Красноборский, ул. Центральная, д. 1
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	57.
	ОПС 186164
	186164, Подпорожье, ул. Детская, д. 15А
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	58.
	ОПС 186167
	186167, Шальский, ул. Заводская, д. 17А
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	59.
	ОПС 186168
	186168, Ново-Стеклянное, д. 51
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	60.
	ОПС 186170
	186170, п. Кривцы, ул. Горького, д. 7
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	61.
	ОПС 186172
	186172, Колово, ул. Гагарина, д. 11
	ППКОП Нота Вектор
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	62.
	ОПС 186178
	186178, Кубово, ул. Спортивная, д. 16
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	63.
	ОПС 186180
	186180, Рагнукса, ул. Набережная, д. 6
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	64.
	ОПС 186181
	186181, Авдеево, 96
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	65.
	ОПС 186182
	186182, п. Онежский, ул. Советская, д. 18
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	66.
	ОПС 186184
	186184, Пудожгорский, ул. Центральная, д. 21
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	67.
	ОПС 186185
	186185, п. Пяльма, ул. Школьная, д. 2
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	68.
	ОПС 186202
	186202, Кончезеро, ул. Советов, д. 40Б
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	69.
	ОПС 186203
	186203, Спасская Губа, ул. Советская, д. 16
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	70.
	ОПС 186206
	186206, Янишполе, ул. Центральная, д. 56
	ППКОП Гранит-3
	Фотон 9-5шт, Фотон Ш-5шт, Стекло-3-5шт, Шорох-2-1шт, ИО 102-14-7шт, Астра-321-1шт, Маяк-12КП-2шт, Маяк-12С, Гранит-5С (Wi-Fi), ИП 212-189 "Шмель"-11шт, ИПР 513-10-6шт, ВУОС УШК-01, ПКИ-1 "Иволга"-3шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	71.
	ОПС 186210
	186210, Берёзовка, ул. Новая, д. 4
	ППКОП Гранит-3
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	72.
	ОПС 186214
	186214, п. Гирвас, ул. Советская, д. 4
	ППКОП Гранит-3
	ИП 212-141-8 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	73.
	ОПС 186220
	186220, г. Кондопога, Медвежьегорское шоссе,  Гараж ОПС Кондопога 
	ППКОП Гранит-3
	ИП 212-141-8 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт ,БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт

	74.
	ОПС 186220
	186220, г. Кондопога, ул. Калинина, д. 19 ОПС Кондопога. 
	ППКОП Гранит-3
	ИП 212-141-15 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-6шт, сирена -2шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-8 шт.

	75.
	ОПС 186223
	186223, г. Кондопога, Октябрьское ш., д. 89
	ППКОП Гранит-3
	ИП 12-141-12 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	76.
	ОПС 186225
	186225, г. Кондопога, пр. Пролетарская, д. 27
	ППКОП Гранит-3
	ИП 212-141-15 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-6шт, сирена -2шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	77.
	ОПС 186230
	186230, Кедрозеро, ул. Гористая, д. 6
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-12 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	78.
	ОПС 186250
	186250, Кяппесельга, ул. Центральная, д. 15
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-8 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	79.
	ОПС 186306
	186306, п. Толвуя, ул. Совхозная, д. 8
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	80.
	ОПС 186311
	186311, Ламбасручей, ул. Лесная, д. 12
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-12 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	81.
	ОПС 186314
	186314, Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 12
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-12 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт ,БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	82.
	ОПС 186323
	186323, п. Пиндуши, ул. Ленина, д. 8
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-12 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	83.
	ОПС 186326
	186326, п. Повенец, ул. 9 мая, д. 12
	ВС-ПК Вектор 120
	Ветта-Окп, ДИП 220Р-11, ВС –ИПР 031-3шт, световой Восход Р, звук. Восход Р -5шт, Выход-4, ББП-2шт, Норд Макс-1шт, NB-К14-1шт, фотон 9-6шт, стекло3-3шт,СМК ИО126-7шт, Маяк12-1шт, Астра321-1шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	84.
	ОПС 186333
	186333, Паданы, ул. Первомайская, д. 1
	ВС- ПК Вектор 120
	Ветта-Окп, ДИП 220Р-11, ВС –ИПР 031-3шт, световой Восход Р, звук. Восход Р -5шт, Выход-4, ББП-2шт, Норд Макс-1шт, NB-К14-1шт, фотон 9-6шт, стекло3-3шт, СМК ИО126-7шт, Маяк12-1шт, Астра321-1шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	85.
	ОПС 186344
	186344, Сергиево, ул. Гагарина, д. 4
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт,  сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	86.
	ОПС 186348
	186348, Челмужи, ул. Молодёжная, д.1А
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-9 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	87.
	ОПС 186350
	186350, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, Отдел обмена ОСП Медвежьегорский почтамт
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-12 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	88.
	ОПС 186350
	186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19/2 Административное здание Медвежьегорский почтамт и ОПС Медвежьегорск , в т.ч.  ГРК
	Сигнал 20п
	Фотон 9-5шт, Фотон Ш-5шт, Стекло-3-5шт, Шорох-2-1шт, ИО 102-14-7шт, Астра-321-1шт, Маяк-12КП-2шт, Маяк-12С, Гранит-5С (Wi-Fi), ИП 212-189 "Шмель"-11шт, ИПР 513-10-6шт, ВУОС УШК-01, ПКИ-1 "Иволга"-3шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	89.
	ОПС 186352
	186352, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 18
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	90.
	ОПС 186420
	186420, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 15 Административное здание ОСП Сегежский почтамт  и ОПС Сегежа, в т.ч.  ГРК
	Сигнал 20п
	Фотон 9-5шт, Фотон Ш-5шт, Стекло-3-5шт, Шорох-2-1шт, ИО 102-14-7шт, Астра-321-1шт, Маяк-12КП-2шт, Маяк-12С, Гранит-5С (Wi-Fi), ИП 212-189 "Шмель"-11шт, ИПР 513-10-6шт, ВУОС УШК-01, ПКИ-1 "Иволга"-3шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	91.
	ОПС 186420
	186420, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 19 Отдел обмена ОСП Сегежский почтамт
	ППКОП Гранит
	СМК-4 шт, объемник-4шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт,

	92.
	ОПС 186421
	186421,г. Сегежа, ул. Кирова, д. 11
	 
	ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -2шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	93.
	ОПС 186422
	186422, г. Сегежа, Советов б-р, д. 4
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-12 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	94.
	ОПС 186423
	186423, г. Сегежа, ул. Гористая, д. 33
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	95.
	ОПС 186424
	186424, г. Сегежа, ул. Солунина, д. 4
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	96.
	ОПС 186430
	186430, п. Надвоицы, ул. Металлургов, д. 12
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	97.
	ОПС 186434
	186434, п. Валдай, ул. Школьная, д. 7
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	98.
	ОПС 186435
	186435, п. Каменный Бор, ул. Советская, д. 2
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	99.
	ОПС 186437
	186437, Полга, ул. Лесная, д. 1
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	100.
	ОПС 186443
	186443, Чёрный порог, ул. Кирова, д. 2А
	ППКОП Гранит
	ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, ИП 212-141-8 шт

	101.
	ОПС 186460
	186460, Идель, ул. Центральная, д. 29
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-12 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	102.
	ОПС 186500
	186500, г. Беломорск, ул. Поморская, д. 26 ОПС Беломорск.
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт,

	103.
	ОПС  186509
	186509, Золотец, ул. Центральная, д. 10
	Сириус Болид
	С2000-СП2-1шт, ДИП-34А-04-7шт, ИПР-513-3АМ-3шт, Люкс-24 "Выход"-4шт, Маяк-24-КП-3шт, С2000-М, С2000-БКИ, С2000-КДЛ-2И, С2000-СМК исп.01-6шт, С2000-ИК исп.02-2шт С2000-СТ исп.03-4шт, С2000-КТ, С2000 АР1, C2000-Ethernet, ШПС-12, МАЯК-12-С, МАЯК-12-КП-2шт. Видеорегистратор сетевой, PoE для питания 8 вк,t Кодек Н.265, до 160 Мбит/c, 2 SATA III порта, трев. выходы 4Видеокамера сетевая, купольная, 2 Мп, фиксированный объектив 2,8 мм-3шт. Видеокамера сетевая цилиндрическая-1шт

	104.
	ОПС 186523
	186523, п. Пушной, ул. Лехтинская, д. 1
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-15 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	105.
	ОПС 186530
	186530, п. Сосновец, ул. Железнодорожная, д. 2
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	106.
	ОПС 186550
	186550, п. Летнереченский, ул. Набережная, д. 12
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-8 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	107.
	ОПС 186560
	186560, Шуерецкое, ул. Советская, д. 10
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-6 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	108.
	ОПС 186570
	186570, Вирандозеро, ул. Северная д. 19
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-8 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	109.
	ОПС 186580
	186580, Нюхча
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-9 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	110.
	ОПС 186590
	186590, Маленга, ул. Советская, д. 7А
	ППКОП Гранит
	ИП 212-141-7 шт, ИПР-1шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт.

	111.
	ОПС 186601
	186601, п. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 42
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-13шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт,объемник-4шт,сирена -3шт,Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	112.
	ОПС 186610
	186610, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 27 Административное здание Кемский почтамт и ОПС Кемь, в т.ч.  ГРК
	Болид С2000-М-1шт. С2000 – 1шт. Панель-2-ПРО исп Л – 1шт.
	С2000-КДЛ – 5 шт., Сигнал 20П – 3 шт., С2000-БИ – 5 шт., С2000-ИК исп. 02 – 40 шт., С2000-СТ-  шт., С2000-СМК – 70 шт., С2000-ШИК – 60 шт., ИП 212-141 – 60 шт., ИПДЛ – 10шт., ДИП-34А-03 – 162 шт., ИПР 513-3АМ – 40 шт., РИП-12 ип.56 – 4 шт., блок разветвительно-изолирующий Бриз – 2 шт., аккумулятор SF 12-40 – 2 шт., КОП-25 «Выход» 40 шт., Рупор исп.03 – 8 шт., ОПР-П0 – 30 шт., видеорегистратор ip 16-канальный DHI-NVR4216-1 – 1 шт., жесткий диск 8 трб – 2 шт., жесткий диск 6 трб – 1 шт., монитор ACER 32 – 1 шт., видеокамера корпусная уличная ip 2Мп DH-IPC-HFW223ITP-ZS – 4 шт., видеокамера купольная ip DH-IPC-HDW2230TP-FS-0280B – 12 шт., сетевой коммутатор NS1016S18P РоЕ – 1 шт., ИПБ APC Back-UPS 1400VA – 2 шт., блок розеток PDU-1U-G8-C14 – 3 шт., АШР-12 – 1 шт., вентилятор модульный RAL 1238S11 шт.;

	113.
	ОПС 186610
	186610, г. Кемь, ул. Вокзальная, д. 12 Отдел обмена ОСП Кемский почтамт
	ППКОП  Гранит-5
	ИП 212-141-20 шт, ИПР-2 шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	114.
	ОПС 186615
	186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3
	ППКОП  Гранит-3С
	ИП 212-141-12шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт,объемник-4шт,сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	115.
	ОПС 186620
	186620, п. Кузема, ул. Вокзальная, д. 8
	ППКОП  Гранит-3С
	ИП 212-141-12шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт,объемник-4шт,сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	116.
	ОПС 186622
	186622, Кривой порог, ул. Индустриальная, д. 1А
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт 

	117.
	ОПС 186651
	186651, Плотина,  ул. Клубная, д. 10
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт,объемник-4шт,сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	118.
	ОПС 186655
	186655, Энгозеро, ул. Парахина, д. 16
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт,сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	119.
	ОПС 186662
	186662, Сосновый, ул. Школьная, д. 3
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт,объемник-4шт,сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	120.
	ОПС 186664
	186664, Кестеньга, им. Ф.А.Лузана, д. 1
	ППКОП  Гранит-4
	ИП 212-141-21шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт,объемник-4шт,сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	121.
	ОПС 186667
	186667, п. Пяозерский, ул. Дружбы, д. 27
	ППКОП  Гранит-4А
	ИП 212-141-18шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт,объемник-4шт,сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	122.
	ОПС 186668
	186668, Тунгузеро, ул. Советская, д. 4
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт,объемник-4шт,сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	123.
	ОПС 186670
	186670, п. Чупа, ул. Пионерская, д. 72
	ППКОП  Гранит-4А ППКОП Гранит 3С
	ИП 212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	124.
	ОПС 186671
	186671, Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 12
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-7шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	125.
	ОПС 186672
	186672, Хетоламбина, ул. Центральная, д. 1
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-7шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	126.
	ОПС 186675
	186675, п. Амбарный, ул. Советская, д. 20
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-7шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	127.
	ОПС 186691
	186691, Тэдино, ул. Слюдяная, д. 10
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-7шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт,  сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	128.
	ОПС 186700
	186700, Хийтола, ул. Ленина, д. 5
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-9шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	129.
	ОПС 186702
	186702, Таутан, ул. Победы, д. 7
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-7шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	130.
	ОПС 186720
	186720, Элисенваара, ул. Октябрьская, д. 11
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК ВЕКТОР-120 С-2000-М, пульт контроля и управления
	С2000-КС, С2000-КДЛ-2И, С2000-АР2, С2000-ШИК, С2000-ИК, С2000-СТ исп.03, С2000-КТ, С2000-СМК, Контакт GSM-5-RT3, 24-х канальный видеорегистратор HikVision, IP камера видеонаблюдения 2 Мп купольная с ИК подсветкой 30м Hikvision с микрофоном (без микрофона), ИП 212-220, Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой радиоканальный ВОСХОД-Р-024, Оповещатель охранно-пожарный световой радиоканальный ВОСХОД-Р "Выход," Извещатель пожарный ручной радиоканальный ВС-ИПР-031 ВЕКТОР 

	131.
	ОПС 186724
	186724, Мийнала, ул. Центральная, д. 19
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	132.
	ОПС 186730
	186730, Лахденпохья, ул. Ленина, д. 19
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	133.
	ОПС 186731
	186731, Лахденпохья, ул. Трубачева, д. 1В
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	134.
	ОПС 186732
	186732, Ихала, ул. Центральная, д. 18
	ППКОП  Гранит-3
	СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -0шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	135.
	ОПС 186733
	186733, Лумиваара, ул. Центральная, д. 22
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	136.
	ОПС 186734
	186734, Куркиёки, ул. Ленина, д. 7
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	137.
	ОПС 186752
	186752, Хюмпеля, ул. Центральная, д. 16
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	138.
	ОПС 186753
	186753, Хаапалампи, Выборгское шоссе
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	139.
	ОПС 186755
	186755, п. Заозерный, ул. Новая, д. 3
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-5 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	140.
	ОПС 186756
	186756, Валаам, ул. Центральная, д. 6
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	141.
	ОПС 186757
	186757, Вяртсиля, ул. Мира, д. 1
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-12шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	142.
	ОПС 186758
	186758, Пуйккола, ул. Центральная, д. 1
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	143.
	ОПС 186759
	186759, Рускеала, ул. Алексеева, д. 16
	Рубеж-20П
	R3-Рубеж-2ОП, ИП 212-64-R3 W1.02, R3-Рубеж-БИУ, ИО 10220-2, ИО 30920-2, Маяк-24-СТ,  ОПОП 124-7 24В, ИО 101-1 ( В) ( КНС -1 В), ИЗ-1 Б-R3 (L1.42), ИПР 513-11 ИКЗ-А-R3,  IP-видеорегистратор HIWATCH DS-N316/2P(C), Источник питания, Коммутатор сетевой,  IP-камера DS-I200(D) (2.8 mm) 2Мп, Камера видеонаблюдения купольная IP DS-I452(2,8 ) 

	144.
	ОПС 186760
	186760, п. Хелюля, ул. Фабричная, д. 18
	С2000М
	С2000, С2000 БКИ, РИП-12, С2000ИК-5шт, С2000СМК-6шт, ДИП 34-7шт, ИПР513-4шт, С2000СТ-5шт, Штора-6 шт, Выход-4шт, С2000КС-1шт, С2000КДЛ-1шт, С2000-ШИК-3шт, С2000КТ-2шт, С2000М, КДЛ-1шт, КПБ-1шт, С2000ПП, ДИП34А-5, Маяк-5шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	145.
	ОПС 186761
	186761, Партала
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт

	146.
	ОПС 186770
	186770, Кааламо, ул. Центральная, д. 2А
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт

	147.
	ОПС 186790
	186790, г. Сортавала, Выборгское шоссе, д. 38 Гараж ОСП Сортавальский почтамт
	ППКОП Гранит-3А
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-1шт

	148.
	ОПС 186801
	186801, п Импилахти рес.Карелия, Питкяранский р-он, Сортавальское шоссе,д.16
	ППКОП Гранит-3А
	Фотон 9-5шт, Фотон Ш-5шт, Стекло-3-5шт, Шорох-2-1шт, ИО 102-14-7шт, Астра-321-1шт, Маяк-12КП-2шт, Маяк-12С, Гранит-5С (Wi-Fi), ИП 212-189 "Шмель"-11шт, ИПР 513-10-6шт, ВУОС УШК-01, ПКИ-1 "Иволга"-3шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	149.
	ОПС 186790
	186790, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 19
	ВС-ПК ВЕКТОР
	ВЕТТА-ОКП – 1 шт., ВС-ПК ВЕКТОР-120 – 5 шт., ВС-РТР ВЕКТОР – 4 шт., ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР»  - 119 шт., ВС-ИПР-031 ВЕКТОР – 16 шт.,  ВОСХОД-Р – 21 шт., ВЕТТА-ОКП – 1 шт., ВС-ПК ВЕКТОР-120 – 3 шт.,   ВС-РТР ВЕКТОР – 3 шт., ВС-СМК ВЕКТОР – 46 шт.,  Оптимист-Р – 6 шт., РИП-12 исп.06, оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный ТОН-Р-028 – 29 шт., резервированный источник питания РИП-12 исп.06, сетевой IP видеорегистратор (NVR) AR-N2552F – 1 шт., Жесткий диск WD Purple WD84PURZ, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5" – 2 шт., 27-портовый 100/1000 Мбит/с L2 коммутатор с PoE+ до 300Вт AN-S26P24 – 1 шт., уличная IP видеокамера 3/2Мп AC-ISP202 – 5 шт., купольная IP видеокамера 3/2Мп AC-ID202AE – 15 шт., источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1500 – 1 шт., дополнительный блок батарей Ippon Smart Winner II 1500 BP  – 1 шт.  Блок песперебоцного питания ББП РАПАН-50 (372) – 5 шт., считыватель, черный EM, HID Prox II, Mifare, Z-2 USB – 1 шт., аккумулятор 12В, 7Ач – 5 шт., преобразователь интерфейсов Z-397 WEB – 1 шт., RFID-считыватель 125 кГц Matrix-II (мод. E H) – 10 шт., контроллер сетевой Z-5R Net – 5 шт., устройство разблокировки двери с восстанавливаемой кнопкой Активации ST-ER125D-GN – 5 шт., доводчик на дверь – 5 шт., эл.магнитный замок – 5 шт., 27" Моноблок Acer Aspire C27-1655 

	150.
	ОПС 186791
	186791, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 22
	ППКОП Гранит-3А
	ИП 212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	151.
	ОПС 186792
	186792, г. Сортавала, ул. Победы, д. 14
	ППКОП Гранит-3А
	ИП 212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-5

	152.
	ОПС 186793
	186793, г. Сортавала, п. Хелюля, ул. Центральная
	ППКОП Гранит-3А
	ИП 212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	153.
	ОПС 186803
	186803, Хийденсельга, ул. Ладожская, ул. 6
	ППКОП Гранит-3А
	ИП 212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-4

	154.
	ОПС 186804
	186804, Ляскеля, ул. Советская, д. 21
	ППКОП Гранит-3А
	Фотон 9-5шт, Фотон Ш-5шт, Стекло-3-5шт, Шорох-2-1шт, ИО 102-14-7шт, Астра-321-1шт, Маяк-12КП-2шт, Маяк-12С, Гранит-5С (Wi-Fi), ИП 212-189 "Шмель"-11шт, ИПР 513-10-6шт, ВУОС УШК-01, ПКИ-1 "Иволга"-3шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-4

	155.
	ОПС 186805
	186805, Рауталахти, ул. Озерная, д. 1
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	156.
	ОПС 186806
	186806, Харлу, ул. Главное шоссе, д. 20
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	157.
	ОПС 186810
	186810, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 32
	ППКОПУ РЗ-Рубеж-20П
	ППКОПУ Р3-Рубеж-2ОП, ИП 212-64, ИПР 513-11 ИКЗ-А-Р3, ИЗ-1, РМ-4 Р3, РМ-4К Р3, ОПОП 2-35, 24В, световое табло 24В Выход ОПОП1-8, Программатор ПКУ-1, БПСБ 24В 2,5А ИВЭПР 24/2,5х12, Прибор Рубеж-БИУ  - 1 шт., АМП-4 R3 - 1 шт., ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР – 1 шт., Батарея аккумулятора 12В, 17 А/ч - 2 шт., Контакт GSM-RT3 – 1 шт., РИТМ корпус с блоком питания -1 шт., БП для РИТМ 12В, 7а/ч  - 1 шт., ИО 30920-2 – 17 шт., ИО 40920-2 – 28 шт., ИО 32920-2 – 22 шт., АМ-1 R3, ИО 101-7 (Астра-321),  Кнопка + 2 ключа - 5 шт., Комплект тревожной сигнализации радиоканальный ACS-101 – 1 шт., ИО 10220-2, Шт. 18Р АСС 12V12 Ah DT 1212 , 16 канальный IP-видеорегистратор Hikvision – 1 шт., 2Мп купольная IP-камера Hikvision с ИК-подсветкой до 30м  с микрофоном – 2 шт., 2Мп купольная IP-камера Hikvision с ИК-подсветкой до 30м. – 5 шт., Видеокамера уличная 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера Hikvision  с ИК-подсветкой до 50м. IP-видеокамера уличная REDLINE RL-IP12P.eco Коммутатор  (16 портов с поддержкой технологии РоЕ) Патч-панель 19' 1U 16 портов Шкаф настенный 19, 9U Блок розеток Жесткий диск  WD Purple, SATA III, 3.5" 8 Тб ИБП АРС 1400ВА Монитор 27", черный, Контроллер СКУД C2000-2 Считыватель бесконтактный PROXY-5МSG, Элeктpoннaя бecкoнтaктнaя кapтa cтaндapтa Mifare, Электромагнитный замок ML-295 Кнопка "Выход" EXIT 300М Vizit, 

	158.
	ОПС 186821
	186821, п. Салми, ул. Свирских Дивизий, д. 12
	ППКОП  Гранит-3С
	ИП 212-141-10 шт, ИПР-2шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6 шт.

	159.
	ОПС 186830
	186830, Леппясюрья, ул. Строительная, д. 22
	ППКОП  Гранит-3
	ИП  212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	160.
	ОПС 186835
	186835, Суйстамо, ул. Центральная, д. 1
	ППКОП  Гранит-3
	ИП  212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	161.
	ОПС 186840
	186840, Райконкоски, ул. Советская, д. 23 
	ППКОП  Гранит-3
	ИП  212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	162.
	ОПС 186850
	186850, Лоймола, Суоярвское ш, д. 23
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	163.
	ОПС 186855
	186855, Поросозеро, ул. Центральная, д. 69
	ППКОП  Гранит-3
	ИП  212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	164.
	ОПС 186857
	186857, Поросозеро, ул. Заводская, д. 8
	С2000-М
	ШПС-24, С2000-КДЛ-2И, С2000-КПБ, С2000 ПП, С2000БКИ, GSM-RT3,ДИП-34А-03(ИП 212-34А)-12шт, ДИП-34А-04(ИП 212-34А)-3шт, ИПР 513-3АМ-4шт, Маяк – 24 КП-5шт, Табло "Выход"-6шт.

	165.
	ОПС 186860
	186860, Пийтсиёки, ул. Центральная, д. 16А
	ППКОП  Гранит-3
	ИП  212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	166.
	ОПС 186865
	186865, Гумарино, ул. Центральная, д. 18
	ППКОП  Гранит-3
	ИП  212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	167.
	ОПС 186870
	186870, г. Суоярви, ул. 310 стр.дивизии, д. 2 
	ППКОП Гранит-3А
	ИП  212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	168.
	ОПС 186872
	186872, г. Суоярви, Суорявское ш, д. 7
	ППКОП Гранит-3А
	ИП 212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	169.
	ОПС 186877
	186877, Вешкелица, ул. Школьная, д. 7
	ППКОП Гранит-3А
	ИП 212-141-10шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт,

	170.
	ОПС 186881
	186881, Тойвола, ул. Школьная, д. 10
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-1шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт,

	171.
	ОПС 186882
	186882, Найстенъярви, ул. Ленина, д. 31
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	172.
	ОПС 186902
	186902, Юшкозеро, ул. Советская, д. 48
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-13шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	173.
	ОПС 186904
	186904, Новое Юшкозеро, ул. Школьная, д. 7
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-13шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	174.
	ОПС 186910
	186910,  Калевала, ул. Советская, д. 9
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-20шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	175.
	ОПС 186915
	186915, п. Куусиниеми, ул. Набережная, д. 7
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	176.
	ОПС 186916
	186916, п. Кепа, ул. Мира.
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	177.
	ОПС 186930
	186930, г. Костомукша, ул. Советская, д. 16
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	178.
	ОПС 186931
	186931, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 13
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	179
	ОПС 186932
	186932, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 35А
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-19шт, ИПР-2 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт, видеорегистратор in 16 канальный-1шт, наружные камеры-3шт, внутренние камеры-6

	180.
	ОПС 186950
	186950, Пенинга, ул. Ленина, д. 21
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	181.
	ОПС 186955
	186955, Гимолы, ул. Ленина, д. 18
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	182.
	ОПС 186956
	186956, Суккозеро, ул. Центральная, д. 18
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	183.
	ОПС 186960
	186960, Муезерский, ул. Правды, 13/6
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	184.
	ОПС 186962
	186962, Ондозеро, ул. Рабочая, д. 1А
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	185.
	ОПС 186963
	186963, Тикша, ул. Октябрьская, д. 6
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	186.
	ОПС 186966
	186966, Реболы, ул. Антикайнена, д. 12
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	187.
	ОПС 186968
	186968, Ругозеро, ул. Еремеева, д. 18
	С2000М
	ШПС-24, С2000-КДЛ-2И, С2000-КПБ, С2000 ПП, С2000БКИ, GSM-RT3,ДИП-34А-03(ИП 212-34А)-6шт, ДИП-34А-04(ИП 212-34А)-3шт, ИПР 513-3АМ-3шт, Маяк – 24 КП-3шт, Табло "Выход"-3шт,

	188.
	ОПС 186970
	186970, Ледмозеро, ул. 50 лет ВКСМ, д. 4
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	189.
	ОПС 186980
	186980, Тумба, ул. Первомайская, д. 3
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	190.
	ОПС 186985
	186985, Лендеры, ул. Первомайская, 15
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт,БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	191
	ОПС 185003
	Архив ОСП Петрозаводский почтамт 185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 48
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	192.
	ОПС 185013
	Архив УФПС 185013, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорская, д. 4 к.1
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт

	193.
	ОПС 185031
	Центр выдачи  и приёма посылок Петрозаводский почтамт 185031, пр. Октябрьский, д. 28
	ППКОП  Гранит-3
	ИП 212-141-8шт, ИПР-1 шт, СМК-4 шт, объемник-4шт, сирена -3шт, Астра 321-2шт, БРП12-1шт, табло «Выход»-2шт





Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТО, ТР

Таблица № 1

Регламент ТО СОТС, СОТ, СКУД

	№ раздела
	Тип оборудования, составных частей ТСО
	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО ТСО 
	Периодичность

	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)

	1. 
	УОО
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	2. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	3. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	4. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	5. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	6. 
	Визуальный осмотр состояния АКБ на наличие повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	7. 
	Контроль емкости АКБ
	1 раз в квартал

	
	
	8. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	9. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/  перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	10. 
	Проверка прохождения сигналов «Неисправность»/ «Тревога»/  
«Потеря питания 220В» на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранной организации
	1 раз в квартал

	
	
	11. 
	Комплексная проверка работоспособности системы: проверка правильности алгоритмов работы охранного оборудования, проверка прохождения сигналов событий на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранного предприятия.
	1 раз в квартал

	2. 
	ПКУ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль настроек, событий за прошлый период
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/ перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности: получение уведомлений с дальнейшей трансляцией событий на ПЦН от охранного оборудования, зарегистрированного в системе,  в условиях искусственно созданных тревог
	1 раз в квартал

	3. 
	БК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	4. 
	ППК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль состояния ШС («Норма», «Обрыв», «Замыкание») с замером сопротивления ШС.
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	5. 
	БИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная осмотр световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Диагностическая проверка работоспособности световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	6. 
	ПИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	7. 
	РМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка состояния входов ШС и работоспособности исполнительных реле 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	8. 
	ИО-об
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	9. 
	ИО-мк
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	10. 
	ИО-пз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	11. 
	ИО-в
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	12. 
	КТС-ст
	1. 
	Осмотр внешней поверхности (при необходимости внутренней) оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка механических элементов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	13. 
	КТС-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замена элементов питания
	1 раз в квартал

	14. 
	ОП-сз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	15. 
	ОП-з
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	16. 
	ОП-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	17. 
	СО/АПК/ АРМ/УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения[footnoteRef:3] [3:  Данная операция может быть выполнена самостоятельно представителями Заказчика, допущенными к эксплуатации системы, без привлечения обслуживающей организации. При выполнении указанной операции силами Заказчика данный подпункт удаляется из Регламента по проведению ТО ТСО.
] 

	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год

	18. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	19. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	20. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	21. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	Система охранного телевидения (СОТ)

	22. 

	ВР
	1. 
	Внешний осмотр целостности корпуса видеорегистратора
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ПО, BIOS 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Индивидуальная проверка наличия изображения на всех каналах
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров системы. Архивирование рабочих конфигураций ПО, восстановление конфигураций ПО
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	23. 
	СК
	1. 
	Внешний осмотр целостности корпуса коммутатора
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр функциональной световой сигнализации и индикации работы сетевых коммутаторов. 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	24. 
	ВК-ip/ a
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности камеры, визуальная проверка механических повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя
	1 раз в квартал

	25. 
	ВК-ip/ a (у)
	1. 
	Внешний осмотр целостности термокожуха, проверка надежности крепления кронштейна и термокожуха.
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности термокожуха и защитного стекла видеокамеры, визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии. 
При необходимости зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя
	1 раз в квартал

	26. 
	ВМ
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости выводимых изображений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Изменение настроек отображения видеоинформации
	1 раз в квартал

	27. 
	СО/  АПК/  АРМ/  УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения
	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год

	28. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	29. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	30. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	31. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	Оборудование системы контроля управления доступом (СКУД)

	32. 
	КД
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	33. 
	СЧ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	34. 
	ЭМЗ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка надежности крепления элементов оборудования, включая дверных доводчиков
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка запирающих элементов на удержание и разблокировку при поступлении сигнала с контроллера
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Регулировка зазоров, плотности примыкания поверхностей, скорости хода и усилия доводчика
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка запирающих элементов на разблокировку при нажатии аварийной кнопки открытия двери, а также разблокировку при срабатывании системы пожарной сигнализации
	1 раз в квартал

	35. 
	КВ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности на разблокировку
	1 раз в квартал

	36. 
	КВ-ав
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности на разблокировку
	1 раз в квартал

	37. 
	ТУР
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	38. 
	ШЛ-эу
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	39. 
	АВ-ду
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка электронных устройств и элементов управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	40. 
	РМД
	1. 
	Калибровка/ регулировка чувствительности
	1 раз в квартал

	41. 
	КНП
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	42. 
	ВУ
	1. 
	Визуальный внешний осмотр поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка от загрязнений видеоглазка, микрофона и динамика
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности оборудования в рабочем режиме
	1 раз в квартал

	43. 
	ВП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости выводимых изображений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Комплексная проверка работоспособности всех функций и режимов 
	1 раз в квартал

	44. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	45. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	46. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	47. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	48. 
	СО/  АПК/  АРМ/  УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения
	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год




Таблица № 2

Регламент ТО СОПБ

	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО СОПБ
	Периодичность 

	1. Система пожарной сигнализации (СПС)

	1.1
	- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их; определить действия, требующие повышенного внимания; 
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причин несоответствия и локализация их источника; 
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания; 
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, протянуть контакты (при необходимости); 
- проверка надежности подключения шин заземления; 
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; 
- проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий. В случае обнаружения неисправности устранить на месте; 
- внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых автоматических пожарных извещателей, в соответствии с инструкциями изготовителей; 
- проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; 
- проверка правильности работы и время реакции системы, в том числе с индикацией событий «Внимание», «Пожар», «Оповещение», «Неисправность»; 
- проверка правильности работы системы при автоматическом переключении на резервный источник электропитания в случае отключения основного источника; 
- проверка правильности передач сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; 
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); 
- очистить и заправить расходными материалами печатающие устройства (при необходимости); 
- удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; 
- проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах, проверка запаса регулировок; 
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. 
	ежемесячно

	1.2
	- регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);
- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;
- комплексное опробование системы;
- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия или истечения срока эксплуатации, установленного изготовителем,- замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
	ежегодно

	1.3
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	АРМ "Орион"

	1.4
	- внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб.
- проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей
- проверка работоспособности основных частей и приборов системы.
- проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
- проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах.
- резервное копирование данных (при необходимости)
- для предотвращения переполнения объёма памяти SQL Server Express проводить удаление данных (журналов событий, тревог и статистики) из Базы данных АРМ «Орион Про».
- перед проведением удаления Базы данных следует проводить архивацию данных
	ежемесячно

	1.5
	- проверка работоспособности системы с внесением записи в журнал СППЗ.
- проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости)
	ежеквартально


	1.6
	- удаление пыли из корпусов приёмно-контрольных приборов
- удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров
- комплексное опробование системы
	ежегодно


	Пульт управления С 2000-М

	1.7
	ТО: - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений;
- визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений.;
- проверка прочности крепления;
- проверка резервированного источника питания пульта (РИП): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности пульта при работе РИП от основного и резервного источников питания;
- проверка работоспособности пульта на объекте эксплуатации:
- проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ и клавиш, состояния светодиодного индикаторов «Питание» и «Неисправность», тестирование органов индикации. Проверка прохождения событий от приборов системы на С2000М», или отображения событий в «Оперативной задаче» АРМ;
- контроль общего состояния системы охранно-пожарной сигнализации на наличие следующих неисправностей: КЗ и обрывы шлейфов сигнализации, а также потери связи с приемно-контрольными приборами по RS-485 и адресными извещателями по ДПЛС. Общий контроль наличия неисправностей системы по состоянию светодиодного
индикатора общей неисправности «НЕИСПР.». Запросить значения
запылённости дымовых извещателей «ДИП-34А», напряжений питания и АКБ
	ежемесячно

	Контроллер ДПЛС С2000-КДЛ

	1.8
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
- проверка работоспособности:
Проверка работы в режиме "Диагностика" Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы. 3.3 Проверка уровней напряжения ДПЛС. Измерение и контроль уровней напряжения ДПЛС позволит диагностировать неисправности как электрических цепей ДПЛС контроллера и адресных устройств, так и неисправности, связанные с качеством монтажа двухпроводной линии связи. При возникновении событий о некорректных ответах и неустойчивых ответах АУ, а также при событиях состояния ДПЛС (короткое замыкание, повышение напряжения) необходимо провести замер и наблюдение за значениями напряжений ДПЛС. Допустимые значения уровней напряжения ДПЛС приведены в таблице 19. Уровень «Питание» соответствует уровню напряжения питания АУ, «Информация, лог.1» - информационный уровень для формирования логической единицы, а «Информация, лог.0» - для
формирования логического нуля. Запрос показания значений напряжений формируются для ДПЛС1 и ДПЛС2 отдельно.
Измерения нужно проводить как с отключенными проводами ДПЛС, так и с подключенными, для возможности сравнительного анализа полученных значений. Значение уровня «Информация, лог.1» зависит от количества подключенных устройств – чем больше подключено устройств, тем ниже уровень логической единицы. Получаемые величины не должны выходить за пределы: «Питание»: 8 - 11,8 В; «Информация, лог.1»: 2,8 - 5,8 В; «Информация, лог.0»: 0 - 2,2 В, а также должны быть стабильны во времени.
	ежемесячно

	Адресный расширитель С 2000—АР1, АР-8

	1.9
	ТО: - проверка целостности корпуса АР8, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса АР8 от пыли, грязи и следов коррозии;
- проверка работоспособности: произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога
проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма»
	ежемесячно

	1.10
	Испытания:
1. С помощью пульта или компьютера взять на охрану КЦ, соответствующие выбранной группе адресов.
2. Произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя, соответствующего КЦ.
3. Провести действия по п. 2 для всех КЦ АР8.
4. Если для КЦ АР8 используются типы входов, предполагающих контроль вскрытия корпуса, то дополнительно проводится проверка работоспособности тампера. Для этого необходимо с пульта или компьютера дать команду на отключение используемых в АР8 входов, затем произвести вскрытие корпуса АР8 и его последующее восстановление. При этом зафиксировать появления сообщений «Тревога взлома» и «Восстановления взлома» по требуемым адресам.
5. Дополнительно можно проверить параметры КЦ АР8, измерив показания АЦП, которые соответствуют сопротивлению КЦ
6. Если сообщений «Тревога проникновения», «Пожар» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР8 неисправен и его необходимо заменить.
	

ежегодно

	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»

	1.11
	ТО: - проверка целостности корпуса БРИЗ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса БРИЗ от пыли, грязи и следов коррозии;
- контроль свечения индикатора
	ежемесячно

	1.11
	- проверка работоспособности:
Замкнуть контакт «-ДПЛС» и контакт «+ДПЛС» БРИЗ-03, который не подключён к «С2000-КДЛ». При этом если используется топология
линии «дерево», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении извещателей, подключённых после данного
БРИЗ-03; если же используется топология линии «кольцо», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении
извещателей, подключённых между данным БРИЗ-03 и следующим БРИЗ-03. Затем разомкнуть контакты «+ДПЛС» и «-ДПЛС».
При этом пульт «С2000» должен выдать сообщение о восстановлении ранее отключённых извещателей
	ежегодно

	Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ

	1.13
	ТО: - работы по поддержанию в кондиционном состоянии конструктивных элементов блока, проверка крепления корпуса и внешних проводных подключений;
-работы по проверке эксплуатационной работоспособности
	ежемесячно

	1.14
	Проверка работоспособности:
1. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса» «Давление» – должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
2. Сформировать команду или событие для запуска программы управления по каждому используемому выходу.
3. Убедиться, что подключенные к выходам блока исполнительные устройства срабатывают (или светодиоды имитаторов включаются в соответствии с заданными программами).
4. Убедиться, что индикаторы «1»-«6» блока дублируют работу программы управления по каждому выходу.
5. Поочередно имитировать короткое замыкание цепи используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на короткое замыкание.
6. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: одиночные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
7. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображают событие КЗ соответствующей зоны.
8. Поочередно имитировать обрыв используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на обрыв.
9. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
10. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображает событие обрыва соответствующей зоны.
11. Поочерёдно подключить к клеммам «ШС1», «ШС2» резисторы, номиналы которых определены в конфигурации «С2000-КПБ». 12. Убедиться, что на устройстве управления (сетевом контроллере) отображаются соответствующие каждому номиналу события, а индикаторы «Масса», «Давление» работают в соответствии с паспортной индикацией.
12. Выключить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или отсоединить цепи питания от контактов «+Uосн» и «+Uрез».
13. Восстановить цепи на выходах блока «С2000-КПБ» в соответствии с проектной документацией.
14. Включить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или подсоединить цепи питания к контактам «+Uосн» и «+Uрез».
15. Закрыть крышку блока и при необходимости пломбировать.
16. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса», «Давление» должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП1

	1.15
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.16
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика» проверяется функционирование встроенных индикаторов и реле. «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01 ЭТ Изм.25 от 17.12.2019 7 Перед проведением диагностики необходимо отключить исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо! Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для перевода блока в режим «Диагностика» необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,7 с. В случае исправности блока индикатор «Работа» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 5 Гц, а реле «1» – «4» поочерёдно кратковременно включатся. 3.2.4 Проверка цепей контроля напряжения питания и связи по интерфейсу RS-485 с помощью пульта управления «С2000М». Подключить цепи интерфейса RS-485 к ПКУ «С2000М». Включить питание блока и пульта. Светодиод «Работа» должен включиться в непрерывном режиме. В течение не более 1 минуты после включения питания на индикаторе ПКУ «С2000М» должны появиться сообщения об обнаружении и сбросе прибора с адресом, соответствующим блоку «С2000-СП1 исп.01». Если придёт несколько сообщений, так как они могли накопиться в буфере блока «С2000-СП1 исп.01», их можно «пролистать» с помощью кнопок «▲» и «▼» на ПКУ «С2000М». Считать величину напряжения питания блока, для чего: – в меню пульта выбрать пункт «Запрос АЦП»; – ввести адрес прибора, соответствующий блоку; – установить номер ШС, равный единице (для первого ввода питания). Значение напряжения питания, выдаваемое на пульт, должно соответствовать реальному напряжению питания на вводе устройства (проконтролировать тестером). Аналогичным образом проконтролировать напряжение питания на втором вводе питания.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП2

	1.17
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.18
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика»: Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса («тампера»). Для включения режима необходимо осуществить одно длинное, три кратковременных и одно продолжительное нажатия на тампер. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с, а под кратковременным – удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с.
- В режиме диагностики внутренний индикатор переходит в режим мигания «Вспышки с частотой 1 Гц». Реле 1 в течение 2 секунд выполняет следующую диагностическую последовательность: переходит в состояние «разомкнуто», потом в состояние «замкнуто» и обратно в состояние «разомкнуто». Затем реле 2 выполняет диагностическую последовательность, описанную выше. После этого СП2 переходит в дежурный режим работы.
- Закрыть крышку СП2. Убедиться, что в течение 20 секунд на пульт «С2000» или АРМ «Орион» пришло сообщение о восстановлении корпуса «С2000-СП2» с заданным адресом.
- Если в процессе проверки возникли несоответствия, то это означает, что СП2 неисправен и его необходимо заменить. Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием и при отключённых от выходов реле СП2 исполнительных устройствах. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 – 2 типа с блоком «С2000-СП2» рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1 – 2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид».
	ежегодно

	Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ

	1.19
	ТО: - проверка целостности корпуса ПИ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса ПИ от пыли, грязи и следов коррозии.
	ежемесячно

	Источники вторичного электропитания резервированный РИП-12 (24), СКАТ-1200 (1200Д исп.2), БИРП, ИВЭПР, ББП-20

	1.20
	ТО: 
- проверка внешнего состояния РИП, удалением пыли мягкой тканью и кисточкой;
- проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке
и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних
индикаторов и звукового сигнализатора;
- проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.21
	ТР: - своевременная замена АБ
	при необходимости, но не реже чем через 5 лет

	Аккумулятор 12В 7А/ч. (2,2 А/ч, 4,5 А/ч, 17 А/ч)

	1.22
	- проверка величины напряжения батареи
- замер ёмкости АБ
	ежемесячно

	1.23
	- замена в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации, установленного производителем
	по заявке

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П SMD

	1.24
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.25
	Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора.
	ежегодно

	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М (Сигнал-20, Сигнал-10)

	1.26
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора;
- проконтролировать* отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора (*- при подключении по линии интерфейса RS-485).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Гранит-2 (3,4,5,8,16), Астра-712/8, Гранд Магистр 4А (6А), Циркон -3 (5, 8), ВЭРС ПК2 (4, 8)

	1.27
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором Проксима S632-2GSM.

	1.28
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО - 4С

	1.29
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Панель приемно-контрольная РС – 1816 (1832, 1864)

	1.30
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на выносной клавиатуре;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на выносной клавиатуре,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Рубеж – 2АМ

	1.31
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка целостности адресной линии, опрос подключенных адресных устройств;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Пульт управления пожарный ПУП-Р (Стрелец)

	1.32
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка качества связи;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А

	1.33
	ТО: - контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя. Наблюдать изменения режима работы светодиода
- прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки
	ежемесячно

	1.34
	Испытания извещателя:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации.
- включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя.
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с.
- упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив
в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с:
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу;
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования.
Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион».
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить.
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой адресный пороговый ДИП-34ПА

	1.35
	ТО: 
- проверка отсутствия механических повреждений, 
- надёжность крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- визуальный контроль наличия пыли на поверхности защитной сетки дымовой камеры (при наличии пыли провести чистку с помощью пылесоса)
- при получении от извещателя сообщения «Требуется обслуживание» провести чистку дымовой камеры.
	ежемесячно

	1.36
	- проверка работоспособности:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации;
- включить пульт или компьютер и «Сигнал-10», после установления связи с «Сигнал-10», извещатель перейдёт в режим работы «Норма»;
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля, извещатель должен сформировать извещение «Пожар» по установленному адресу;
- упрощённый контроль функционирования извещателя осуществить путём нажатия на световод, либо посветив в световод лучом лазерного тестера, после воздействия извещатель перейдёт в режим работы «Нажатие на световод или свечение в него лазерным тестером», а затем перейдёт в режим работы «Тест»;
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на световод или свечения в световод лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим работы «Норма»;
- если пульт или компьютер не зафиксировали указанных сообщений по установленному в извещателе адресу или наблюдались отклонения в режимах работы извещателя и его индикации, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить; 
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М-3, ИП-212-3СУ, ИПД-3.1 (3.2), ИП 212-141 (141М), ИП 212-64, ИП 212-85

	1.37
	ТО: - осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения.
- продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-3 кг/см
	ежемесячно

	1.38
	- проверка работоспособности:
производится путем введения штыря съемника в контрольное отверстие блока извещателя. У исправного извещателя должен загореться встроенный индикатор, а на приемно-контрольном приборе должно формироваться извещение "Пожар". ВНИМАНИЕ: при таком методе проверки извещателей предварительно необходимо отключить от прибора приемноконтрольного внешние исполнительные устройства (системы дымоудаления, инженерное оборудование и т.д.).
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой адресный С 2000-ИП

	1.39
	ТО: - очистка от пыли и грязи
	ежемесячно

	1.40
	- испытания:
На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), включить пульт или компьютер и контроллер КДЛ и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с КДЛ, светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, означающее состояние «Норма» извещателя. Обдуть чувствительный элемент горячим потоком воздуха, с температурой потока от 70 °С до 100 °С (бытовой фен). ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. Упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим двойных вспышек с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. После остывания термосенсора извещателя, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если пульт или компьютер не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	
не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой (Сауна) ИП 105-1-Д, ИП 101-3А-А3R, МАК-1, ИП 103-5/1 -А3, RT- А2.

	1.41
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения чрезмерной запыленности на радиаторах путём продувки извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос либо компрессор с давлением 0,5-3 кг/см2 (после проведения технического обслуживания извещатели должны быть проверены на работоспособность).
	не реже одного раза в 6 месяцев

	1.42
	- проверка работоспособности:
- поверку работоспособности извещателей проводится путём направления на температурный элемент струи воздуха с температурой на 5-10°С выше максимальной температуры срабатывания для соответствующего класса извещателей
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Извещатель пожарный линейный ИПДЛ – 52 М

	1.43
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов.
	Устанавливается исходя из конкретных условий эксплуатации или при формировании извещения «Неисправность-снижение». Но не реже одного раза в 6 месяцев

	1.44
	- проверка работоспособности:
- контроль включенного состояния извещателей, находящихся в режиме «Норма», производится по наличию импульсной оптической индикации центрального (желтого) индикатора на передней панели приемо-передатчика с частотой, равной примерно 3 Гц (три мигания в секунду). При наличии подключенного к приемо-передатчику выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ работа центрального (желтого) индикатора будет дублироваться оптическим индикатором выносного устройства;
- контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») с проверкой порога срабатывания проводится путем частичного перекрытия отражающей поверхности рефлектора;
- Дистанционный контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») и «Неисправность-луч» проводится с помощью кнопок «Пожар» и Неисправность», имеющихся в выносном устройстве УВ-ПРД-ПРМ и расположенных под съемной крышкой устройства.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный линейный СПЭК - 2210

	1.45
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр передатчика и приёмника и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз ПРМ и ПРД (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов. 
	не реже одного раза в 6 месяцев.

	1.46
	- проверка работоспособности:
-проверить работоспособность извещателя при помощи выносного пульта или светофильтров поверочных.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ (адресно-пороговый ИПР-513 ПАМ)

	1.47
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.48
	- испытания:
1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации. 
2 Взять на охрану вход блока с подключённым к нему ИПР, который находится в состоянии «Норма», с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
3 Произвести сработку ИПР нажатием на клавишу. Должно сформироваться извещение «Пожар» по установленному адресу, с соответствующей индикацией на ИПР. 
4 Перевести ИПР в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход индикации ИПР в режим «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от ИПР. 
5 Выполнить пункты 2 – 4 не менее трёх раз. 
6 Вскрыть корпус ИПР с помощью специального ключа, должно сформироваться извещение «Неисправность» с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
7 Установить корпус обратно на основание, наблюдать переход в состояние «Норма» с соответствующей индикацией на ИПР. 
8 Если вход с подключённым ИПР не берётся на охрану, или не наблюдаются состояния «Норма», «Пожар», Неисправность» в соответствии с состоянием клавиши и световой индикации ИПР, это значит, что ИПР неисправен и его необходимо заменить. 
9 После испытаний убедиться, что ИПР готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе.
	








не реже, чем раз в три месяца.

	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ИПР-513-3М, ИПР-513-10, ИПР-К, SPR-7L, Кадет-Р)

	1.49
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.50
	Проверка работоспособности:
- убедиться, что извещатель работает в дежурном режиме (зеленый сигнал);
- нажать на приводной элемент (рычаг, кнопку, ...);
- убедиться, что появился тревожный сигнал (красный проблесковый сигнал);
- убедиться, что тревожный сигнал сохраняется после снятия усилия, приложенного к кнопке;
- вернуть кнопку в исходное состояние с помощью экстрактора;
- убедиться, что появился зеленый проблесковый сигнал дежурного режима.
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Оповещатель звуковой Иволга (Маяк 12-3М, Свирель, ПКИ, ОПОП 2-35)

	1.51
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.52
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Оповещатель световой ПКИ-СО1 (Астра-10 исп.1, Маяк)

	1.53
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.54
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель световой "ВЫХОД' Молния- 12В/0П0П1-8 (Блик С-12, ЛЮКС НБО 12/24).

	1.55
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.56
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель комбинированный (свето-звуковой) ОПОП 124-7 (Маяк-12-КПМ, Кристал-12-К-1)

	1.57
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.58
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.);
- проверка светового канала оповещателя производиться путём подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

	2.1
	- проверка передачи речевых сообщений с микрофона станции вызова (блока речевого оповещения)  в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных и в автоматическом режиме по программе во все зоны оповещения;
	ежемесячно

	2.2
	- проверка выполнения функций системы оповещения, в том числе следующих функций:
- автоматическое переключение основного источника электропитания на резервный при отказе основного источника;
- отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;
- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, их анализ, определение действий, требующих повышенного внимания;
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник;
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему;
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);
- проверка надежности подключения шин заземления;
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;
- проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте;
- проверка техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервных усилителей мощности, основных и резервных блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей;
- проверка надежности магистральных и распределительных линий системы оповещения;
- проверка значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы;
- проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости);
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами;
- в случае необходимости переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.
	ежемесячно

	2.3
	проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
	ежегодно

	2.4
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	Система оповещения звуковыми, световыми сигналами управления эвакуацией людей при пожаре

	Акустический модуль (АМ) Орфей

	2.5
	ТО: 
- проверка внешнего состояния АМ;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления АМ, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.6
	Проверка работоспособности:
- На время проверки необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Включить оповещение на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений речевых сообщений (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Блок речевого оповещения Рупор исп. 01

	2.7
	ТО: 
- проверка внешнего состояния блока;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.8
	Проверка работоспособности:
1 Проверка общего функционирования блока:
а) подключить к клеммам «ВЫХ» блока акустический модуль; 
б) подключить к клеммам «АКК» блока заряженный аккумулятор; 
в) подключить к клеммам «+24 В» и «0 В» блока источник питания; г) включить питание блока, 
в течение 3 сек органы индикации блока должны перейти в следующие состояния: 
– световые индикаторы «Питание» и «Резерв» включены в непрерывном режиме, 
– световые индикаторы «Авария» и «Выход» выключены, 
– световой индикатор «Неисправность» включён в прерывистом режиме, 
– встроенный ЗС издаёт короткие писки; 
д) перевести блок в режим диагностики, для чего необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на датчик вскрытия корпуса (тампер) и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 сек. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 сек. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 сек и не более 1 сек; 
е) в случае исправности блока индикатор «Питание» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 4 Гц, индикатор «Выход» включится в непрерывном режиме (цвет – красный), а на АМ будет воспроизведён 1-й звуковой фрагмент из памяти блока (при поставке блока – это сигнал привлечения внимания); 
ж) после воспроизведения звукового фрагмента блок перейдёт в дежурный режим; з) провести контроль состояния АС для чего, на датчике вскрытия корпуса набрать специальную кодовую комбинацию (одно длинное-три коротких нажатия-одно длинное). Блок переходит в режим «Определение состояния АС» и индикатор «Линия»
начинает часто мигать, после чего производится контроль и сохранение сопротивления нагрузки линии оповещения. Если при контроле сопротивление нагрузки < 3 Ом или > 21 Ом, выход будет находиться в состоянии «КЗ» или «Обрыв» соответственно.
	ежемесячно




Таблица № 3

Перечень услуг по текущему ремонту СОПБ, ТСО

	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Наименование входящей в СОПБ, ТСО системы,
подлежащей ТР
	Периодичность оказания услуг по ТР

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	СПС, СОУЭ, СОТС, СОПС, СКУД, СОТ,


	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	












Приложение № 3 к ТЗ

Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР[footnoteRef:4] [4:  Оборудование и комплектующие (составные части) систем, используемые при выполнении работ по текущему ремонту и принятые на бухгалтерский учет УФПС в составе систем (СПС, СОУЭ, СОТС, СОПС, СКУД, СОТ)] 

	Наименование оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ
	Показатели оборудования используемого при выполнении работ (оказании услуг), его функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики

	Адресный релейный модуль
	Адресный релейный модуль РМ-4-R3 предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации.  Степень защиты оболочки IP30, Масса, г, не более 250, Ширина, мм, не более 125, Высота, мм, не более
84, Глубина, мм, не более 37, Средний срок службы, лет 10, Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +55

	Адресный релейный модуль
	Адресные релейные модули РМ- 4К-R3 предназначены для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации.  Степень защиты оболочки IP30, Масса, г, не более 250, Ширина, мм, не более 125, Высота, мм, не более
84, Глубина, мм, не более 37, Средний срок службы, лет 10, Диапазон рабочих температур, °С от -35 до + 55

	Аккумуляторная батарея
	Свинцово-кислотная, герметизированная, необслуживаемая. Номинальное напряжение:12 В, Число элементов:6, Срок службы:3-5 лет, Номинальная емкость (25°С):, 20 часовой разряд: 40 Ач, Саморазряд:3% емкости в месяц при 20 °С, Внутреннее сопротивление
полностью заряженной батареи (25°С):50 мО

	Аккумуляторная батарея
	Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 1212 напряжением 12В и емкостью 12Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора рассчитан на 3-5 лет работы.

	Антивандальный шкаф 
	Антивандальный Шкаф 12U распашного типа, (Ш*Г*В 600*450*600мм) 19" направляющие, передняя дверь металл, замок, серый Netko "M"

	Беспроводная контрольная панель cо встроенным GSM-модулем (GPRS/SMS) с двумя сим-картами
	Беспроводная контрольная панель cо встроенным GSM-модулем (GPRS), 2 SIM-карты, Ethernet (опция), разъем внеш.антенны SMA, 8 ШС (16 c удвоением или за счет расширителя ЕХ81), поддержка 2-х проводных ИП, до 31 беспровод.ус-ва, 4 выхода "ОК" 30В/1А, 48 раздела, 64 польз., вх.TM, до 5 провод.клавиатур NB-Kxx; U-пит. 14 В (встроенный БП), под АКБ 12В/7Ач (в комплект не входит), два выхода питания 12В суммарно 1А; разъем антенны SMA; t-раб.-30…+50°C, габ.размеры 259х225х82 мм.

	Блок индикации
	Блок индикации для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 7 индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния раздела управляемого TouchMemory, RS-485, порт подключения TouchMemory, U-пит.10,2...28,4 В, I-потр.200 мА (max), IP20, t-раб.-30...+50°С, габаритные размеры 340х170х27,5 мм

	Блок индикации с клавиатурой
	предназначен для работы в системах охраны под управлением сетевого контроллера; количество одновременно управляемых разделов (взятие под охрану, снятие с охраны) с возможностью ограничения доступа к функции управления: 60; максимальная потребляемая мощность: 3 Вт; максимальный  ток потребления в дежурном режиме: 50 мА;  максимальный  ток потребления в режиме тревоги: 200 мА;  габаритные размеры: длина/высота/толщина (мм): 340/170/27,5; диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; масса (кг): 0,6;

	Блок индикации и управления
	предназначен для сбора информации с приемно-контрольных приборов R3-Рубеж-2ОП или контроллера адресных устройств R3-Рубеж-КАУ2 и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных адресных устройств на встроенном светодиодном табло, а также управления. Ток потребления при питании 12 В, мА, не более 350, Ток потребления при питании 24 В, мА, не более 170, Интерфейсы для обмена информацией USB; R3-Linkхранными зонами, пожарными зонами и исполнительными адресными устройствами.

	Блок питания
	Потребляемая мощность от сети переменного тока 25 ВА. Номинальный выходной ток при наличии основного питания 0,7А. Наличие защиты от короткого замыкания. Наличие световой индикации «Наличие сети; Состояние аккумуляторной батареи; Нагрузка».

	Блок питания
	Резервированный источник питания для установки 2-х приборов крейтового исполнения; U-вх.176…253 В, U-вых.12.3…13.6 В, I-ном.2 А; под три АКБ 12 В 7 А·ч или один АКБ 12 В 17 А·ч; t-раб.-30…+55°С, 342х252х130 мм

	Блок бесперебойного питания
	Блок предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации. Номинальный ток выхода 3А. материал корпуса пластик. Степень защиты корпуса IP20. Масса блока (без аккумуляторов) 1,6кг. 

	Блок контрольно-пусковой
	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от "С2000-АСПТ", "С2000" или АРМ "Орион"

	Блок приемно-контрольный
	предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Количество ШС 8. Количество разделов 8. Количество выходов типа «Открытый коллектор» 3. Материал корпуса пластик.  Степень защиты корпуса е IP20. Габаритные размеры, Длина/Высота/Ширина (мм): 250/210/80. 

	Блок приемно-контрольный
	Предназначены для охраны объектов. Количество шлейфов сигнализации (ШС) 16. Количество разделов 16. Количество выходов типа «Открытый коллектор»: 4. количество выходов типа «Сухой контакт»: 4. Ток ШС в дежурном режиме: 1,5 мА. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина мм.: 325/260/90.

	Блок приемно-контрольный
	Предназначены для охраны средних и крупных объектов.  Количество шлейфов сигнализации (ШС): 24.  Количество разделов: 24.  Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС, Ом: «не более  470 (ШСО)/220 (ШСП)».  Количество выходов типа «Открытый коллектор»: 4.  Ток потребления  при питании от встроенного аккумулятора, мА: 50.  . Материал корпуса: пластик. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм: 325/260/90.

	Блок разветвительно-изолирующий
	Блок разветвительно-изолирующий для использования в двухпроводной линии связи с автоматическим восстановлением после устранения короткого замыкания; U-пит.6…12 В (по ДПЛС), I-потр. ≤40 мкА; IP20, t-раб.-30…+55°С, 56×38×20 мм

	Импульсный блок резервного питания в корпусе "Контакт"
	Встроенная защита от глубокого разряда аккумулятора, защита нагрузки от превышения выходного напряжения, контроль пропадания сети 220 В, защита аккумулятора от переполюсовки батареи и  от превышения выходного напряжения, пиковый ток нагрузки 7А.

	Блок резервного питания импульсный
	Резервированный источник питания; U-вх.190…245 В, U-вых.12 В, I-вых.2.5 А; под АКБ 12 В 7 А·ч; выход наличия сети, тампер; защита от КЗ, защита АКБ; t-раб.-30…+35°С; 80.5х103х52 мм (плата), 296х250х90 мм (корпус)

	Блок резервного питания
	Предназначен для обеспечения бесперебойного питания постоянным током различных устройств.  встроенный распределить питания на 8 каналов. Напряжение питания  от сети переменного тока 220 B.  Потребляемая мощность от сети переменного тока 90 Вт. Тип используемого аккумулятора  12В 7 Ач. Наличие защиты от короткого замыкания. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм: 260/215/90.

	Блок розеток
	Блок розеток PDU-1U-G8-C14 на 8 розеток евро (розетки SHUKO, стандарт CEE 7/4 тип F), предназначены для установки в 19 дюймовый шкаф или стойку,
для подключения нагрузки не более 10А. Входное напряжение подается через разъем С14 расположенный с тыльной стороны блока розеток.

	Блок сигнально-пусковой
	Блок предназначен для управления исполнительными устройствами и для выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения путем размыкания контактов реле; напряжение питания от внешнего источника питания в диапазоне: от 10.2 до 28.4 B; количество релейных выходов: 4; тип релейных выходов: «НО/НЗ» габаритные размеры блока: длина/высота/толщина (мм): 156/107/39; диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; масса (кг): 0,3;

	Блок сигнально-пусковой адресный
	Предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией и систем пожарной автоматики и систем контроля доступа и видеоконтроля; тип питания приемно-передающей части блока: двухпроводная линия связи; количество контролируемых выходов: 2; ток потребления исполнительной части: 60 мА; габаритные размеры: длина/высота/толщина (мм): 102/107/39; диапазон рабочих температур, (°С): от -30 до +55;

	Блок резервного питания
	Выходное напряжение  при питании от сети переменного тока в диапазоне  от 12.6 до 13.6 В.  Выходной ток  номинальный при наличии основного питания 3 А.  Тип используемого аккумулятора  12В 7 Ач.  Защита от короткого замыкания: да.  Защита аккумулятора от глубокого разряда: да.  Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм: 240/170/80.

	Дополнительный блок батарей 
	Дополнительный батарейный модуль нужен в случае необходимости увеличения времени автономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику бесперебойного питания Smart Winner II (кроме модели Smart Winner II 1000).

	Брелок радиоканальный
	Предназначен для охраны объектов и дистанционного управления путем беспроводной передачи извещений. Минимальная дальность радиоканала (в прямой видимости): 300 м. Количество регистрируемых устройств 99. Диапазон рабочих температур, °С: от 0 до +50. Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина мм.: 101/ 63/32.

	Вентилятор 
	Вентилятор RAL1238S1, рама 120х120х38, подшипник скольжения, 220 В 15 Вт x 2шт, кабель. Каждый вентилятор по 0.3 А

	Видеорегистратор тип 1

	Количество видеоканалов 4. Видеовыходы «1 HDMI; 1 VGA». Разрешение отображения 1920х1080пикс. Пропускная способность 40 Мбит/с. Габаритные размеры (мм) длина/высота/ширина: 200/48/200.

	Видеорегистратор тип 2

	Количество видеоканалов 8. Видеовыходы «1 HDMI; 1 VGA». Разрешение отображения 4K (3840х2160)пикс. Пропускная способность 160 Мбит/с. Наличие тревожных входов 4. Наличие портов PoE 8. Габаритные размеры (мм) длина/высота/ширина: 290/48/225.

	Видеорегистратор тип 3
	Сетевой интерфейс «10/100 Ethernet». Режим записи «постоянный, по расписанию, обнаружение движения». Видеовыходы «1 HDMI; 1 VGA». Видеовход «xTVI или 4х AHD или 4xCVI или 4х960H+1IP». Габаритные размеры (мм) длина/высота/ширина: 200/45/200.

	Видеорегистратор тип 4
	Количество видеоканалов 4. Видеовыходы «1 HDMI; 1 VGA». Масса видеорегистратора 1кг. Габаритные размеры (мм) длина/высота/ширина: 260/48/225. Пропускная способность 80 Мбит/с. 

	Видеорегистратор тип 5
	Количество видеоканалов 16. Видеовыходы «1 HDMI; 1 VGA». Разрешение отображения 2592х1520пикс. Тревожные входы 4. Масса Видеорегистратора 1кг. Габаритные размеры (мм) длина/высота/ширина: 385/52/315.

	Видеорегистратор тип 6
	Разрешающая способность 2592х1944 пикс.  Минимальная дальность ИК-подсветки 20 метров. Наличие режима «День/Ночь».

	Видеорегистратор тип 7
	Количество видеоканалов: 16 штук; типы видеовыходов: HDMI и VGA; количество аудиовходов (штук): 1; количество аудиовыходов (штук): 1; максимальная скорость записи (кадров в секунду): 250; Кодек сжатия видео: « H.265; H.264; MJPEG»

	Видеорегистратор тип 8
	Количество видеоканалов: 16 штук; типы видеовыходов: HDMI и VGA; количество аудиовходов (штук): 3; количество аудиовыходов (штук): 3; максимальная скорость записи (кадров в секунду): 250; максимальная пропускная способность (Мбит/с):  80; габаритные размеры  (мм):  длина/глубина/высота: 380/280/55;  максимальный объем памяти (Тб): 6; наличие блока питания в комплекте: да;

	Видеорегистратор тип 9
	Количество видеоканалов: 4 штуки; типы видеовыходов: HDMI и VGA; максимальная скорость записи (кадров в секунду): 25; максимальная пропускная способность (Мбит/с): 80; возможность управления с ИК пульта: есть; максимальный объем памяти (Тб): 4; наличие блока питания в комплекте: да;

	Видеорегистратор тип 10
	Количество видеоканалов: 8 штук; типы видеовыходов: HDMI и VGA; количество аудиовходов (штук): 4; количество аудиовыходов (штук): 1; максимальная скорость записи (кадров в секунду): 25; максимальная пропускная способность (Мбит/с):  80; максимальный объем памяти в комплексе (Тб): 6; наличие блока питания в комплекте: да;

	Видеорегистратор тип 11
	16-ти канальный IP-регистратор c 16-ю PoE интерфейсами Видеовход: 16 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 160 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 5 каналов@1080P; 2 SATA для HDD до 8Тб, 1 10M/100M/1000M Ethernet интерфейс; 16 независимых PoE интерфейса 10M/100M; тревожные вход/выход 4/1, 2 х USB 2.0; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5e; -10градусовC до +55градусовC; 220В АC; 165Вт макс (без HDD).

	Видеорегистратор сетевой
	Количество каналов: 16.  Количество HDD: 2. Количество USB интерфейсов: 3.   Количество портов POE: 16 штук.

	IP видеорегистратор сетевой
	Отображение и запись видео с разрешением до 8Мп (4К), Запись и отображение на скорости 25кадр/сек : до 12 IP камер 4К (8Мп) / до 20 IP камер 5Мп / до 25 IP камер 4, 3, 2, 1,3 Мп., Форматы сжатия H.265 / Н.265+ / H.264 / H.264+; 2 SATA HDD по 8 Тб каждый;
2 выхода видео: HDMI 4K (3840×2160), VGA FullHD (1920×1080) Аудио: 1 вход (RCA) / 1 выход (RCA, интерком - не записывается) 1 порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

	IP видеорегистратор 
	2 кн - потоковое распознавание; 8 каналов - распознавание по изображениям (необходима FD-камера), Защита периметра: 4 кн., Входящий поток на запись: до 200Мбит/с (до 80Мбит/с при включенных интеллект. функциях); Поддерживаемые форматы сжатия: Н.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Запись : разрешение до 12Мп; Декодирование: 2 кн х 8Мп (25 к/с) или 8кн х 1080Р; HDD: 2 SATA3 до 8Тб каждый; 16 POE портов (IEEE802.3af/at), из них 8 - еРОЕ; POE-бюджет 130Вт (макс 25,5 Вт на порт); Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 10/100/1000Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Тревожные вх/вых - 4/2; Easy4IP,ONVIF; 

	Видеокамера тип 1
	Разрешение видеокамеры 3840х2160. Минимальная дальность ИК подсветки 30 метров. Кодек сжатия видео «H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG». Чувствительность 0.0005лк. Потребляемая мощность 7,5Вт. Наличие слота для карты памяти MicroSD на 256 Гб. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 110,8/84,7. Максимальная скорость передачи 20к/сек. 

	Видеокамера цветная
	Разрешение видеокамеры 1920х1080. Минимальная дальность ИК подсветки 30 метров. Кодек сжатия видео «H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG». Чувствительность 0.0005лк. Потребляемая мощность 6,5Вт. Наличие слота для карты памяти MicroSD на 256 Гб. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 111/82,4. Максимальная скорость передачи 25к/сек. 

	Видеокамера тип 2
	Разрешение видеокамеры 1920х1080. Кодек сжатия видео «H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG». Чувствительность 0.0005лк. Потребляемая мощность 8,5Вт. Наличие слота для карты памяти MicroSD на 256 Гб. Габаритные размеры (мм) длина/высота/ширина: 215/78,8/78,6.

	Видеокамера внутренняя для рабочих мест
	Тип корпуса: купольная. Минимальная частота кадров: 25 к/с. Масса 450г. Разрешение видео:  1920x1080 пикс.

	Видеокамера внутренняя
	Класс защиты корпуса IP67.  Дальность ИК-подсветки: 50 метров.  Поддержка карт памяти: 128 Гб. Материал корпуса металл.

	Видеокамера уличная
	Дистанция освещения ИК: 30 метров. Масса 1200г. Материал корпуса металл. Максимальное разрешение 2 Мп. Частота кадров при максимальном разрешении: 25 к/с. Максимальная дальность распознавания: 28,7 м.  Максимальная дальность обнаружения: 143,6 м.

	Видеокамера тип 3
	Разрешающая способность «2592х1944/2560х1440/1920х1080/960х576» пикс.  Минимальная дальность ИК-подсветки 30 метров. Наличие режима «День/Ночь».  Напряжение питания DC, 12 В. Габаритные размеры, Высота/Ширина/Длина мм: 60,9/57,9/ 138,8. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С.

	Видеокамера тип 4
	Разрешающая способность «2592х1944/2560х1440/960х576» пикс.  Максимальная дальность ИК-подсветки: 30 метров. Наличие режима «День/Ночь».  Напряжение питания DC, 12 В. Габаритные размеры, Высота/Ширина/Длина мм: 58/61/158,6.

	Видеокамера тип 5
	Разрешающая способность 2592х1944 пикс. Дальность ИК-подсветки: 20 метров. Наличие режима «День/Ночь».  Напряжение питания DC, 12 В

	IP видеокамера тип 1
	Наличие режима съемки «день/ночь»: да; максимальная дальность инфракрасной подсветки: 20 метров; степень (IP) защиты корпуса камеры: 66; поддержка питания по технологии PoE: да; диапазон рабочих температур: от  -40°C до +50°C;

	IP видеокамера тип 2
	По типу исполнения видеокамера купольная; снабжена фиксированным объективом; форматы сжатия: «H.265+/H.265/H.264+/H.264»; максимальная дальность ИК подсветки: 30 м.; степень (IP) защиты корпуса камеры: 67; поддержка карт памяти: да; беспроводное подключение: нет; диапазон рабочей температуры: от минус 30°С до +60°С; вес 0,3 кг; цвет корпуса камеры: белый.

	IP видеокамера тип 3
	По типу исполнения конструкции цилиндрическая; снабжена фиксированным объективом; фокусное расстояние в диапазоне: от 2,5мм до 2,8 мм; максимальный объем карт памяти: 128 ГБ; степень защиты (IP) корпуса: 67; максимальная скорость передачи видео 25 кадр/секунду; форматы сжатия видео:  «H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG»; ИК подсветка да; максимальная дальность при ночной съемке: 30 метров;

	IP видеокамера тип 4
	Цифровое изображение 2 Мп (1080Р) высокой четкости и детализации, тонированная ИК-подсветка, широкоугольный объектив 2,8 мм, PoE питание, встроенный микрофон, слот для microSD. Питание PoE и высокоэффективный кодек H.265

	IP видеокамера тип 5
	уличная IP видеокамера 3/2 Мп с ИК подсветкой до 20 метров. Построена на матрице 1/2.9" GC2063 и процессоре FH8652.  Поддерживает кодеки сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+/JPEG. 
Объектив 2,8 мм (board lens) с возможностью замены. Работу в ночное время обеспечивает ИК подсветка с дальность до 20 метров.

	IP видеокамера тип 6
	Amatek AC-ID202AE  - уличная IP видеокамера 3/2 Мп. Построена на матрице 1/2.9" GC2063 и процессоре FH8652.  Поддерживает кодеки сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+/JPEG.
Объектив 2,8 мм (board lens) с возможностью замены. Работу в ночное время обеспечивает ИК подсветка с дальностью до 30 метров.

	IP видеокамера тип 7
	личная цилиндрическая IP-камера, Матрица 1/2.8”STARVIS™ CMOS, Разрешение 2 Мп (1920х1080), 25 к/с, Чувствительность 0.006 Лк/F1.4, Моторизованный объектив f=2.7-13.5 мм, Smart ИК подсветка до 60 метров, WDR (120 дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Сжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264, Дуальный поток, Поддержка Micro SD до 128 Гб, Протокол ONVIF, Степень защиты IP67, IK10 (опция), Питание DC 12 В, PoE, Рабочая температура -30°C~+60°C

	Видеокамера аналоговая
	Видеокамера оснащена  светочувствительным сенсором и позволяет транслировать в сеть видеопоток с частотой «не менее 25 к/с»; поддержка стандарта питания PoE; оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием в диапазоне от 2,7 мм до 13мм, с механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое время суток и повышения уровня чувствительности в темное, максимальная дальность ИК-подсветки:  30 метров; камера поддерживает карты памяти стандарта: microSD максимального объема «не менее 128 ГБ»; оснащена аудиовходом с возможностью подключить внешний микрофон.

	Выносная панель
	Прибор предназначен для организации охраны объектов. Количество шлейфов сигнализации (ШС) 4.  Габаритные размеры панели (мм) длина/ширина/ высота: 147/39/110.

	Вызывная аудиопанель
	Предназначена для аудиодомофона и рассчитана на одного абонента. оснащена прочным вандалозащищенным корпусом. Схема подключения 2-х проводная. Цвет корпуса: серый, материал корпуса металл.  Тип установки накладной. Масса 0,6 кг. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 95/20/126.

	Вызывная панель цветного домофона тип 1
	Потребляемая мощность 2,5Вт. Подключение 4-х проводное. Материал корпуса металл. Тип установки накладной. 

	Вызывная панель цветного домофона тип 2
	антивандальный корпус. Потребляемая мощность 2,5Вт. Подключение 4-х проводное. Подсветка светодиодная.  Материал корпуса металл. Тип установки накладной. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота:110/39/158.

	Датчик магнито-контактный
	Тип контактов НЗ. Расстояние между магнитом и герконом: при размыкании контактов: 46 мм.; при замыкании контактов, 12,5 мм. Масса 0,020 кг. Габаритные размеры корпуса геркона (мм) длина/ширина/ высота: 58/11/11. Габаритные размеры корпуса магнита (мм) длина/ширина/ высота: 58/11/11.

	Доводчик двери до 65кг c тягой
	Доводчик двери c тягой EN 3, 40 - 65 кг, 950 мм, 2-х скоростной, SL - алюминий

	Домофон черно-белый 
	Тип связи с трубкой. Цвет корпуса серый. Ширина устройства 210. Высота устройства 222. Толщина устройства 57. Материал корпуса пластик. Тип монтажа устройства настенный. 

	Домофон цветной с трубкой
	2 вызывные панели. Диагональ дисплея 4. Монитор 4 TFT. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота:207/60/215. Цвет корпуса серый.

	Домофон цветной без трубки (hands-free)

	Тип экрана 4 цветной TFT LCD. Количество вызывных панелей 2. Стандарт видеосигнала PAL. Схема подключения 4-х проводная. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота:140/32/195. возможность подключения дополнительной аудиотрубки.

	Жесткий диск тип 1
	предназначен для систем видеонаблюдения; тип жесткого диска HDD; объем накопителя: 8 Тб; интерфейс SATA III; объем буферной памяти: 250 Мб;  

	Жесткий диск тип 2
	Емкость HDD, Тб: 4; Скорость вращения, (оборотов/мин): 5400; Рабочий диапазон температур, °С: от 0 до 6

	Жесткий диск тип 3
	Объем: 8 ТБ, Форм-фактор: 3.5 ", Скорость вращения: 5640 об/мин, Буферная память: 256 МБ, Интерфейс: SATA III

	Жесткий диск тип 4
	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 6000 ГБ (6 Тб); 128 МБ; 3.5"; 5640 об/мин.

	Замок электромагнитный универсальный сдвиговый
	Сила удержания, кг: 400.  Датчик состояния двери: да. Масса 1,1 кг. Степень защиты IP/54.   Габариты Длина/Высота/Ширина: корпусной части 201,5/25/25 мм, якорной части: 201,5/25/25 мм

	Замок электромагнитный тип 1
	300кг удержания, 12 В/0,33 А, 140х55х35 мм, уголок в комплекте, цвет черный

	Замок электромагнитный тип 2
	Электромагнитный влагозащищенный замок, усилие 300 кг, 12 В DC, 0,47 A, IP67, -40...+40 °С, 222x52x34 мм, уголок в комплекте. Механический компенсатор устранения остаточной намагниченности на якоре замка.

	Звонок громкого боя
	Предназначен для подачи мощных звуковых сигналов. Потребляемая мощность 100ВА. Минимальное звуковое давление на расстоянии 1 м: 95дБ. Масса звонка 1,6кг. Габаритные размеры звонка (мм) длина/высота/ширина: 335/248/65. 

	Извещатель акустический тип 1
	Предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол. Тип извещателя 2-х проводный. Наличие регулировки чувствительности. Дальность акустического канала: 6 м. Минимальная охраняемая площадь 0,1 м². Ток потребления в дежурном режиме: 1 мА. Ток потребления в режиме «Тревога»: 35 мА. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 80/35/80.

	Извещатель акустический тип 2
	Извещатель охранный предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения. Тип извещателя 4-х проводный. Дальность акустического канала 9 метров, минимальная длительность тревожного извещения 2сек. потребляемый ток в дежурном режиме 22мА. Степень защиты корпуса извещателя IP30. Масса извещателя 0,05кг. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота:68/30/68.

	Извещатель дымовой тип 1
	Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип извещателя 2-х проводный. Световая индикация «Дежурный режим; Пожар».  Ток потребления в дежурном режиме: 0,045 мА. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 93/44. Масса 0.21 кг.

	Извещатель дымовой тип 2
	Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип извещателя 2-х проводный. Световая индикация «Дежурный режим; Пожар; Запыленность; Неисправность».  Ток потребления в дежурном режиме: 0,095 мА. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 106/45. Масса 0.21 кг.

	Извещатель дымовой тип 3
	Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип автономный. Минимальный уровень громкости звукового сигнала «Пожар» 85дБ. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 94/50. Масса извещателя 0,2кг.

	Извещатель объемный тип 1
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство через дверные и оконные проемы. Наличие регулировки чувствительности. Тип зоны обнаружения штора. Дальность ИК канала: 5 м. Ширина ИК канала: 6,8 м. Угол обзора ИК канала: 70 градусов. Длительность тревожного извещения: 2 секунды. Ток потребления при напряжении питания 12 В: 20 мА. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 91/52/56.

	Извещатель объемный тип 2
	Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования сигнала тревоги размыканием выходных контактов реле. Время разогрева 60 сек. Дальность ИК канала: 10 м. Ширина ИК канала: 12 м. Угол обзора ИК канала: 90 градусов. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 41/61/88. Масса 0,09 кг.

	Извещатель объемный тип 3
	Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования сигнала тревоги. Время разогрева 60с. Максимальная дальность ИК канала 12 метров. Минимальная длительность тревожного извещения 2 секунды. Угол обзора ИК канала 90 градусов. Масса извещателя 0,15кг. Степень защиты корпуса IP41. 

	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный тип 1
	Извещатель предназначен для обнаружения разрушения остекленных конструкций и формирования последующего тревожного извещения путем размыкания контактов выходного реле;  минимальная дальность обнаружения угрозы: 6 метров; угол обзора: 120 градусов; максимальная площадь охраняемого стеклянного листа: 99 м2, минимальная площадь охраняемого стеклянного листа: 0,05 м2; диапазон питающих напряжений: от 9,5 до 16 В; ток потребления в дежурном режиме: «не более 20 мА»; габаритные размеры (мм): ): диаметр/высота: 80/36; диапазон рабочих температур: от -20 °С до + 55 °С;

	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный тип 2
	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц путем разрушения стекол или остекленных конструкций и передачи сигналов «Тревога». Степень защиты оболочки IP41, Масса, г, не более 80, Ширина, мм, не более 65, Высота, мм, не более 94, Глубина, мм, не более 26, Средний срок службы, лет 10, Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +55

	Извещатель охранный оптико-электронный адресный уличный с иммунитетом к животным
	Извещатель предназначен для уличной установки; Дальность ИК канала 11м. Ширина ИК канала 11 метров; Длительность тревожного извещения 3 секунды; масса извещателя 0,15кг. 

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный тип 1
	Извещатель предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения. Минимальная дальность ИК канала 15метров. Длительность тревожного извещения 2 секунды. Масса извещателя 0,1кг. 

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный тип 2
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга.
Степень защиты оболочки IP41, Масса, г, не более 100, Ширина, мм, не более 65, Высота, мм, не более 94, Глубина, мм, не более 40, Средний срок службы, лет 10, Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +55.

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный тип 3
	Извещатель охранный предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство и передачи извещения о проникновении. Наличие регулировки чувствительности. Время разогрева: 50 секунд; минимальная дальность ИК канала 18метров. Ширина ИК канала 20 метров. длительность тревожного извещения 2сек. Степень защиты корпуса извещателя IP41. Масса извещателя 0,1кг. Габаритные размеры (мм) высота/длина/ширина: 90/58/45. 

	Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универсальный
	Магнито-контактный радиоканальный, fраб.434МГц, до 600м, 1ШС, тампер, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR2032(3В), IP40, tраб.-30…+55°С, 110×45×30мм

	Извещатель охранный оптико-электронный объемный и поверхностный звуковой адресный
	Извещатель предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения. Минимальная дальность ИК канала 12 метров. Дальность акустического канала 7м. Степень защиты корпуса извещателя IP41. Масса извещателя: 0,1кг. Габаритные размеры расширителя (мм) длина/высота/ширина: 68/130/44.

	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный
	Оптико-электронный, радиоканальный, с объемной зоной обнаружения, дальность обнаружения 10 м, угол обзора зоны обнаружения 120°, дальность связи до 600 м, излучаемая мощность до 10 мВт, элемент питания: CR123A (основной) ; CR2032 (резервный), IP41, t-раб.-30...+55°С, 105×70×55 мм

	Извещатель охранно-пожарный ручной
	Извещатель предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства охранной, «пожарной или охранно-пожарной сигнализации». Диапазон коммутируемых токов от 0,1 до 200мА. Тип коммутирующих контактов нормально замкнутые и нормально разомкнутые.  Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота:94/47/109. Масса извещателя 0,18кг.  

	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный тип 1
	Предназначен для выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный прибор или систему передачи извещений; для работы в качестве кнопки тревожной сигнализации с фиксацией. Диапазон рабочих температур, °С 0…+35, Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В 5.0…125.0, Габаритные размеры. мм 99х52х30, Масса, не более, кг 0.1

	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный тип 2
	Принцип действия извещателя  основан на формировании тревожного сигнала при нажатии на кнопку извещателя; фиксация состояния «Тревога» осуществляется механически с помощью пружины; возврат извещателя в дежурное состояние осуществляется поворотом ключа; коммутируемое напряжения: 72 В; максимальный коммутируемый ток: 0,2 А; рабочий диапазон температур: от  -30 до + 50 °С; степень (IP) защиты оболочкой 41.

	Извещатель охранный тип 1
	Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения. Угол обзора зоны обнаружения 360 градусов. Максимальная рабочая дальность АК-канала, 6м. Ток потребления во всех режимах 15мА. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 90/31,5. Масса извещателя 0,07кг.

	Извещатель охранный тип 2
	Предназначено для формирования и передачи закодированных сигналов на радиоприемное устройство, входящее в состав устройства беспроводной охранной сигнализации. Степень защиты IP30.  Диапазон рабочих температур, °С: от 0 до +50. Минимальная дальность радиоканала (в режиме 1) 150 м. Минимальная дальность радиоканала (в режиме 2) 300 м. Габаритные размеры Высота/Длина/Шрина мм.: 74/33/14.

	Извещатель охранный поверхностный совмещенный
	предназначен для обнаружения несанкционированного проникновения в защищаемое помещение. Дальность действия ИК канала: 12 метров. Угол обзора ИК канала в горизонтальной плоскости 90 градусов. Потребляемый ток извещателя 16мА. Габаритные размеры (мм) высота/длина/ширина: 108/64/42.

	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный
	Извещатель пожарный радиоканальный дымовой для работы в составе радиосистемы Стрелец-ПРО, f-раб.868 МГц, дальность связи до 1200 м, элементы питания CR123A(основной) и CR2032(резервный), t-раб.-30…+55°С, 111x111x52 мм

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный
	Тип извещателя 2-х проводной. световая индикация «Дежурный режим; Пожар; Запыленность; Неисправность». Ток потребления в дежурном режиме 0,09мА. Степень защиты корпуса извещателя IP40. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 85/48. Масса извещателя 0,075кг.

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный радиоканальный
	Дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный, f-раб.434МГц, до 600м, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR2032(3В), IP40, tраб.-30…+55°С, 85×50мм

	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения. Степень защиты корпуса IP41. Габаритные размеры корпус геркона (мм) длина/высота/ширина:56/10/8.  

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 1
	Извещатель имеет накладной тип установки. Извещатель состоит из магнита и геркона. Контакты НЗ. 

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 2
	Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на «открывание или смещение». Тип контактов НЗ. Расстояние между магнитом и герконом: при размыкании контактов: «более 45 мм»; при замыкании контактов: «менее 10». Максимальное коммутируемое напряжение: 72 В. Максимальный коммутируемый ток: 250 мА. Габаритные размеры: корпус геркона Длина/Высота/Ширина мм.: 35/10/10; корпус магнита Длина/Высота/Ширина мм.: 35/10/10. Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +75.

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 3
	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 12 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; t-раб.-50…+50°С; 35х10х10.5 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.01 кг

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 4
	Магнитоконтактный для металлических поверхностей; контакты размыкаются при тревоге, 25 мм (контакты замкнуты), 70 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; IP55, t-раб.-50…+50°С, 130х30х20 мм (магнит и геркон). Кабель КСПВГ 2х0,2 Ø3 мм 350 мм. Пластиковый корпус. 0.25 кг.

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 5
	Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на «открывание или смещение». Тип контактов НЗ. Расстояние между магнитом и герконом: при размыкании контактов: «более 45 мм»; при замыкании контактов: «менее 10». Максимальное коммутируемое напряжение: 72 В. Максимальный коммутируемый ток: 250 мА. Габаритные размеры: корпус геркона Длина/Высота/Ширина мм.: 30/13/6,5; корпус магнита Длина/Высота/Ширина мм.: 30/13/6,5.

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 6
	Предназначен и для блокировки дверных и оконных проемов и для блокировки других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на «открывание или смещение» путем передачи сигнала на приемно-контрольный прибор и пульт централизованного наблюдения; тип контактов: НЗ; максимальный коммутируемый ток: 250 мА; Диапазон рабочих температур, °С: от -50 до +50;

	Извещатель охранный оптико-электронный адресный тип 1
	Извещатель предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения. Минимальная дальность ИК канала 10 метров.  Степень защиты корпуса извещателя IP41. Масса извещателя: 0,1 кг. Угол обзора ИК канала 90 градусов. 

	Извещатель охранный оптико-электронный адресный тип 2
	Минимальная дальность ИК канала: 12 метров. Максимальный ток потребления: 0,4 мА.  Степень защиты корпуса извещателя IP41.  Масса извещателя: 0,130 кг.

	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный тип 1
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования тревожного извещения размыканием выходных контактов реле. Максимальное время разогрева: 60 сек. Дальность ИК канала: 10м. Ширина ИК канала: 2м. Угол обзора ИК канала: 6 градусов Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50. Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина, мм: 126/70/65.

	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный тип 2
	Извещаетль предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения. Регулировка чувствительности: да. Время разогрева 60 сек. Минимальная дальность ИК канала 10 метров. Ширина ИК канала 10 метров. Длительность тревожного извещения 4 сек. Ток потребления при напряжении питания 12 В: 15 мА. Степень защиты IP41. Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина мм: 86/54/41. Масса 0,06 кг.

	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный тип 3
	Предназначен для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений.  Тип извещателя 4-х проводный.  Регулировка чувствительности: да.    Дальность акустического канала: 6 метров. Ширина акустического канала: 10,4 метра.  Длительность тревожного извещения 7 сек.  Степень защиты IP30.  Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина мм.: 87/55/28.  Масса 0,05 кг.

	Извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла тип 1
	Предназначен для обнаружения разрушения строительных листовых стекол. Тип извещателя 4-х проводный. Регулировка чувствительности: да. Минимальная дальность акустического канала 6м. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм: 80/47/29. Минимальная длительность тревожного извещения: 2секунды. 

	Извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла тип 2
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения. Регулировка чувствительности да. Время разогрева 60 сек. Дальность ИК канала 10 метров. Ширина ИК канала 10 метров. Длительность тревожного извещения 4 сек. Ток потребления при напряжении питания 12 В: 12 мА. Степень защиты IP41.  Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина мм.: 75/ 58/46.

	Извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла тип 3
	Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге. Дальность зоны обнаружения 5 метров. Тип зоны обнаружения штора. Ширина зоны обнаружения 2,5 метра. Время разогрева оповещателя 60 сек. Длительность тревожного извещения 4 сек.  Степень защиты корпуса IP41. Габаритные размеры корпуса извещателя (мм) высота/длина/ширина: 62/37/27. Масса оповещателя 0,03 кг.

	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный
	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающимся взломом дверей и окон. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3.

	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный
	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3.  Степень защиты оболочки IP41, Масса, г, не более 100, Ширина, мм, не более 65, Высота, мм, не более 94, Глубина, мм, не более 40, Средний срок службы, лет 10, Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +55

	Извещатель охранный адресный вибрационный поверхностный 
	Извещатель предназначен для обнаружение попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен и перекрытий толщиной, мм: 120.  Потребляемый ток, мА: 4.  Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина, мм.: 68/42/19,5.

	Извещатель охранный поверхностный вибрационный
	Извещатель охранный «Шорох-2» предназначен для обнаружения преднамеренного разрушения строительных конструкций, остекленных проемов и типовых металлический сейфов, шкафов и банкоматов с последующей выдачей тревожного извещения на приборы приемно-контрольные. Поверхностный вибрационный (одноблочный), микропроц., чувств.0,1…1,6 м/с², контр.площадь до 12 м², Uпит.9…17В, Iпотр.25мА, IP30, tраб.-30...+50°С, 105х45х35 мм

	Извещатель охранный совмещенный вибрационный
	Максимальная охраняемая площадь, м² при установке на бетонной, кирпичной, деревянной конструкции: 12. Длительность тревожного извещения, сек: 2. Количество релейных выходов: 2. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50. Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина, мм: 101/45/34. 

	Извещатель охранный адресный акустический
	Регулировка чувствительности: да.   Дальность акустического канала: 6 метров.  Ток потребления в дежурном режиме, мА: 2,5.  Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм: 75/65/25.

	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный
	предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство, по типу исполнения: адресный;  степень защиты (IP) корпуса 41; срок службы (минимально гарантированный) 5 лет;

	Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный
	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный «С2000-ШИК» предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по двупроводной линии связи контроллеру «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И». Извещатель предназначен для работы в составе системы охранно-пожарной сигнализации «Орион». Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный (штора), высота установки до 5 м, t: -30...+ 50°С, питание от "С2000-КДЛ"

	Извещатель пожарный линейный
	Предназначен для обнаружения продуктов горения в контролируемой зоне. Тип извещателя 4-х проводный. Дальность действия 50 метров. Напряжение питания постоянного тока в диапазоне от 8 до 28 B. Ток потребления при напряжении питания 12 В: 20 мА. Степень защиты IP41. Масса 0,6 кг. Габаритные размеры извещателя Длина/Высота/Ширина мм.: 160/96/100. 

	Извещатель пожарный ручной тип 1
	предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; электрическое питание извещателя и передача извещения о пожаре осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации; степень (IР) защиты корпуса 40; рабочий диапазон температур от - 40°C до +55°C. Масса извещателя: 0,11 кг.

	Извещатель пожарный ручной тип 2
	Извещатель предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Тип контроля ручной. Степень защиты оболочкой IP41. Масса 0,07 кг. Габаритные размеры извещателя Ширина /Высота/Глубина мм.: 64/ 104/ 33. Средний срок службы 10 лет.  Ток потребления в дежурном режиме при напряжении 20В, мкА 25. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55.

	Извещатель пожарный ручной тип 3
	Предназначен для ручного включения сигнала. Тип установки накладной. Степень защиты оболочкой IP41. Масса 0,1 кг. Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина мм.: 88/86/45.  Диапазон рабочих температур, °С: от -25 до +55. Потребляемый ток: 0,17 мА. Цвет корпуса красный.

	Извещатель пожарный тепловой максимальный
	Тип извещателя 2-х проводный. Световая индикация «Дежурный режим; Пожар».  Ток потребления в дежурном режиме: 0,06 мА. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 62/34. Масса 0.02 кг.

	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный тип 1
	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный. В комплект входят две батареи питания, ключ для возврата в дежурное состояние.

	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный тип 2
	Извещатель пожарный радиоканальный ручной для работы в составе радиосистемы Стрелец-ПРО, f-раб.868 МГц, дальность связи до 1200 м, элементы питания CR123A(основной) и CR2032(резервный), IP66, t-раб.-30…+55°С, 105x100x45 мм

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый тип 1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне от 8 до 11В. Максимальный ток потребления 0,5мА. Габаритные размеры извещателя диметр/высота (мм): 100/47.

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый тип 2
	предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3.  Ток потребления извещателя из АЛС, мА, не более 0.32, Чувствительность, дБ/м от 0,12 до 0,18, Степень защиты оболочки IP40

	Извещатель пожарный дымовой
	Подключение извещателя 2-х проводное. Чувствительность в диапазоне от 0,05 до 0,2.  Цвет корпуса белый. Тип установки накладной. Ток потребления: 0,15 мА. Степень защиты корпуса IP30. Масса 0,30 кг.

	
	

	Извещатель пожарный ручной адресный тип 1
	Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3.

	
Извещатель пожарный ручной адресный тип 2
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3АМ» предназначен для использования совместно с «С2000-КДЛ» для формирования тревожного сообщения «Пожар». Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов

	Извещатель ручной тип 1
	Предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации. Тип извещателя 2-х проводный. Световая индикация «Дежурный режим; Пожар». Ток потребления в дежурном режиме: 0,05 мА. Ток потребления в режиме «Пожар»: 20 мА. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 88/45/85.  Масса 0.1 кг.

	Извещатель ручной тип 2
	Тип извещателя 2-х проводный. Световая индикация «Норма; Пожар». Ток потребления в дежурном режиме: 0,04 мА. Ток потребления в режиме «Пожар»: 22 мА. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 108/27/100.  Масса 0.11 кг.

	Изолятор шлейфа
	Изолятор шлейфа предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3, «R3-Рубеж-2ОП» и контроллеров «R3-Рубеж-КАУ2» и используется для размыкания части адресной линии связи при обнаружении в ней признаков короткого замыкания.

	Импульсный источник питания
	Тип устройства источник вторичного электропитания резервированный.  Потребляемый ток при питании от резервного источника питания: 0,04 А. Степень защиты корпуса IP20.  Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +50.  Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина мм: 194/181/ 81.

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 1
	предназначен для обеспечения бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации. Напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 187 до 242В. от сети переменного тока от сети переменного тока 34 Вт. наличие защиты от короткого замыкания. наличие защиты аккумулятора от глубокого разряда. Габаритные размеры (мм) длина/высота/ширина: 224/216/101.

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 2
	Резервированный источник питания, U-вх.187…242В, U-вых.9.5…14 В, I-ном.4А, I-макс.5А, под АКБ 12В 7 А·ч; защита от КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, световая индикация "Сеть", "Выход"; IP20, t-раб.-10…+40°С, 183х158х81мм. Металлический корпус.

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 3
	Предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации. Габаритные размеры длина/высота/ширина: мм.: 164/167/72. 

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 4
	Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации. Световая индикация: «Наличие сети»; «Состояние АКБ»; «Нагрузка». Тип устройства: источник вторичного электропитания резервированный. Потребляемая мощность от сети переменного тока 70 Вт. Количество аккумуляторов 2 шт. Защита от короткого замыкания: есть. Наличие защиты аккумулятора от глубокого разряда. Габаритные размеры Длина/Ширина/Высота, мм: 324/86/182

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 5
	Резервированный источник питания; U-вх.130…265 В, P-потр.85 Вт, U-вых.24 В, I-вых.2.5 А(до 3 А кратковрем.); под два АКБ 12 В 12 А·ч; защита от КЗ и разряд., световая индикация, вых."СК"(АВАРИЯ); IP20, tраб.-10…+50°С, 324х111х184мм. Подключение резервного блока БР12. Металлический корпус.

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 6
	Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока.  Степень защиты оболочки IP20, Масса (без АКБ), кг, не более 2,55, Ширина, мм, не более 376, Высота, мм, не более 254, Глубина, мм, не более 86, Гарантийный срок эксплуатации, мес, не более
24, Средний срок службы, лет 10, Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 7
	Выходное напряжение  при питании от сети переменного тока в диапазоне  от 13,1 до 13,5 В.  Защита от короткого замыкания: да.  Защита аккумулятора от глубокого разряда: да.  Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм: 164/169/72.

	Источник питания резервированный тип 1
	Защита от короткого замыкания: да.  Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм: 255/310/95.

	Источник питания резервированный тип 2
	Резервированный источник питания; U-вх.150…250 В, U-вых.13…14.2 В, I-ном.8 А, I-max.10 А (до 10 минут), под АКБ 12 В 17 А·ч; световая и звуковая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, t-раб.-10…+40°С, 255х310х95 мм. Возможность подключения бокса на два аккумулятора 12 В 17 А·ч (Бокс-12 исп.0)

	Источник питания резервированный тип 3
	Резервированный источник питания; U-вх.150…253 В, U-вых.13±0.6 В, I-ном.6 А, I-max.8 А (до 2 минут), под два АКБ 12 В 26 А·ч или 12 В 40 А·ч; световая и звуковая индикация режимов работы, три оптоэлектронных диагностических выхода, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, тампер; IP30, t-раб.-10…+40°С, 450х400х210 мм

	Источник питания резервированный тип 4
	Резервированный источник питания; U-вх.150…250 В, U-вых.13…14.2 В, I-ном.6 А, I-max.8 А (до 10 минут), под два АКБ 12 В 26(40) А·ч; световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 95 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; IP30, t-раб.-10…+40°С, 450х400х210 мм

	Источник бесперебойного питания тип 1
	Питания от сети в нормальном диапазоне напряжений — не более ±20 % от номинального значения. Питания от сети в расширенном диапазоне напряжений — -30 %... +20 % от номинального значения. Питания от батарей. Генератора — с частотой тока в диапазоне 40 ~ 70 Гц. EPO — аварийное удаленное отключение нагрузки.

	Источник бесперебойного питания тип 2
	Тип ИБП: линейно-интерактивный (line-interactive), Число фаз (вход): 1, Число фаз (выход): 1, Мощность: 1400 Ва / 700 Вт, Вес (без батарей): 12 кг

	Камера видеонаблюдения тип 1
	Разрешение видеокамеры 2560х1440. Дальность ИК подсветки 50 м. Максимальная скорость передачи 20к/сек. наличие слота для карты памяти MicroSD 256 Гб. Потребляемая мощность 13Вт. Чувствительный элемент «1/3" Progressive Scan CMOS»

	Камера видеонаблюдения тип 2
	Чувствительный элемент «1/2.7" Progressive Scan CMOS». Разрешение видеокамеры 1920х1080. Кодек сжатия видео «H.264; Н.264B; Н.264H; Н.264+; MJPEG». Минимальная дальность ИК подсветки: 10 метров. Максимальная скорость передачи 25к/сек. наличие слота для карты памяти MicroSD 256 Гб. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 120/67,4.

	Камера видеонаблюдения тип 3
	Разрешение видеокамеры 1920х1080. Минимальная дальность ИК подсветки: 30 м. Кодек сжатия видео «H.264; Н.264B; Н.264H; Н.264+; MJPEG». Чувствительность 0.01лк. Потребляемая мощность 6,5Вт. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 172,7/66/69,1. Максимальная скорость передачи 25к/сек. Степень защиты корпуса IP67. 

	Камера видеонаблюдения тип 4

	4-х Мегапиксельное функциональное решение по демократичной цене, предназначенное для установки как внутри помещений и на улице. На «борту» присутствует набор функций DWDR (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) для устранения изъянов изображения, вызванных разноконтрастным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. «Умная» ИК-подсветка, не пересвечивая объект наблюдения, позволяет осуществлять видеофиксацию при слабой освещенности и в полной темноте. Камера комплектуется фиксированным объективом с конструктивом крепления 3-axis. Поддерживается питание по Ethernet-кабелю (PoE). HiWatch DS-I452 – превосходный выбор для организации видеонаблюдения в офисе или дома, а также для реализации проектов с высокими требованиями к детализации.

	Клавиатура тип 1
	Клавиатура предназначена для работы в составе системы охранно-пожарной сигнализации для управления постановкой на охрану, снятия с охраны. Длина PIN-кода 4 цифры. Количество клавиш с подсветкой 16. объем внутреннего буфера: 255 событий.  Габаритные размеры клавиатуры: длина/высота/толщина (мм): 146/105/35;

	Клавиатура тип 2
	Количество разделов 16. Напряжение питания от внешнего источника питания 12 B. Ток потребления в дежурном режиме 85 мА. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм: 160/100/30.

	Клавиатура проводная для контрольных панелей серии Норд
	Клавиатура для контрольных панелей Nord Pro, Nord Pro Air, Норд GSM и Nord GSM/WRL (312); встроенный бипер, без речевого информатора и подсветки, удаление от контрольной панели до 50 м, U-пит.9…14 В, I-потр.28 мА, t-раб.t-раб.-20…+50°С, габаритные размеры 150×96×33 мм	

	Кнопка ТВС
	Принцип действия извещателя основан на формировании тревожного сигнала при нажатии на кнопку извещателя; фиксация состояния «Тревога» осуществляется механически с помощью пружины; возврат извещателя в дежурное состояние осуществляется поворотом ключа; коммутируемое напряжения: 72 В; максимальный коммутируемый ток: 0,2 А; рабочий диапазон температур: от  -30 до + 50 °С; степень (IP) защиты оболочкой 41;

	Кнопка тревожная адресная
	Кнопка тревожная адресная предназначена для ручной подачи сигнала тревоги. Потребляемый ток 0,5мА. Степень защиты корпуса IP41. Масса кнопки 45 грамм. Габаритные размеры кнопки: длина/высота/толщина (мм): 55/100/28;

	Кнопка тревожной сигнализации тип 1
	предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации; габаритные размеры мм: длина/ширина/толщина: 95/50/22;

	Кнопка тревожной сигнализации тип 2
	предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации; габаритные размеры мм: длина/ширина/толщина: 86/53/30;

	Кнопка тревожной сигнализации тип 3
	предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации; габаритные размеры мм: длина/ширина/толщина: 95/55/35;

	Кнопка тревожной сигнализации тип 4
	предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации; габаритные размеры мм: длина/ширина/толщина: 90/55/25; материал изготовления корпуса: пластик.

	Кнопка тревожной сигнализации тип 5
	предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации; габаритные размеры мм: длина/ширина/толщина: 95/65/38; материал изготовления корпуса: комбинированный (пластик + металл).

	Комплект тревожной сигнализации радиоканальный
	Комплект радиоприемник+2 пульта (2-х кнопочн.), f-раб. 433.92МГц, Ризл.5мВт, до 250 м, до 230 пультов, 4 реж.раб., 1 реле (НО/НЗ) до ~125В/0.5А, U-пит.12...16В, I-потр.28мА (мах), t-раб.-20...+50°С, 85х40х20 мм

	Кнопка «Выход» тип 1
	Кнопка выхода, врезная, 3А, 36В, тип контактов NO, материал - пластик, 86х13х86 мм.

	Кнопка «Выход» тип 2
	Для открывания электромагнитного замка в условиях интенсивной эксплуатации.  Накладная, пластик, 24В, -10…+50°С, 75х47х22 мм

	Коммутатор тип 1
	Количество портов поддерживающих РоЕ: 16. Буфер памяти коммутатора 1,5 МВ. Пропускная способность 1,8 Гбит/с.  Габаритные размеры коммутатора (мм) высота/длина/ширина: 44,5/442/ 239. 

	Коммутатор тип 2
	24 порта 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE+ (IEEE 802.3 at/af), автосогласованием и авто-MDI/MDIX (разъёмы RJ45), 2 порта 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование авто-MDI/MDIX (разъёмы RJ45), 1 слот SFP 1000 Мбит/с, Поддержка PoE c определение зависания устройств c перезагрузкой по PoE (WatchDog)

	Коммутатор тип 3
	коммутатор, 19", 18 портовый, 16 PoE 802.3af 10/100Mbit портов, 15.4W + 2 комбинированных порта 1000Base-T/SFP слот, VoIP, управление через web интерфейс, кабель питания ЕВРО

	Контрольная панель со встроенным GSM-модулем (GPRS/SMS) c двумя сим-картами
	Количество проводных охранных шлейфов сигнализации (ШС) 8. Количество выходов типа «ОК» 4. Количество разделов 48. Количество пользователей 64. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 200/61/186.

	Контрольная панель
	Основная контрольная панель, до 50 адресных зон охраны, расширение с помощью ВЕТТА-ДКП до 200 зон (не более 3-х ВЕТТА-ДКП), 3 х RS-485 (1 приборная, 2 системных), подключение до 40 объектовых приборов (с помощью 2-х системных магистралей), вход TouchMemory, USB, U-пит.10...15 В, I-потр.60 мА, IP30, t-раб.-30...+50°С, 291.2х179.2х31.6 мм.

	Контроллер для ключей Touch Memory
	Предназначен для использования в СКУД в качестве автономного контроллера для ограничения доступа. Количество пользователей (ключей) 1364. Количество подключаемых считывателей 2. Максимальный потребляемый ток 45мА. 

	Контроллер СКУД
	Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ) 2; Интерфейс подключаемых считывателей: и Touch Memory и Wiegand и ABA и TRACK II; Объем памяти ЭИ (ключей «Touch Memory или Proximity-карт») 32768; Количество уровней доступа: 100; Максимальный коммутируемый ток: 7А; Максимальное коммутируемое напряжение: 30 В; Питание прибора осуществляется от внешнего источника постоянного тока; Напряжение питания в диапазоне: от 10,2 до 15 В постоянного тока; наличие встроенного звукового сигнализатора: нет;  срок службы (минимально гарантированный): 9 лет; Рабочий диапазон температур: от -30 до  +50 С; степень защиты корпуса (IP) 40.

	Контроллер двухпроводной линии связи
	Диапазон напряжения питания контроллера двухпроводной линии связи: от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; суммарный максимальный ток подключенных устройств при напряжении питания 12 В: 160 мА; максимально потребляемый ток контролером при напряжении питания 12 В: 80 мА; количество подключаемых абонентских устройств: 127 штук; минимальное время готовности прибора к работе после включения питания: 15 секунд; степень защиты (IP) корпуса прибора 40; Объем памяти ключей «Touch Memory», карт, кодов: 512 штук;  срок службы (минимально гарантированный): 10 лет;

	Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой
	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений «СПИ-2000А» с гальванической развязкой; до 127 устройств; U-пит.10.2...28.4 В, I-потр. 160 мА (макс.); вход ТМ (до 512 ключей), буфер событий 512 событий, две линии RS-485; IP40, t-раб.-30…+55°C, 156х107х39 мм

	Контроллер сетевой
	Сетевой контроллер,RS-485, 2024 ключей, 2048 событий, 2 входа считывателей с интерфейсом ТМ, световая и звуковая индикация

	Метка адресная пожарная
	Метка адресная пожарная АМП-4-R3 предназначена для подключения к адресной системе неадресных пожарных, охранных извещателей, считывателя Wiegand, управления оповещением, инженерными системами и передачи информации о состоянии шлейфа с извещателями в адресный приемно-контрольный прибор.  Максимальный ток потребления от источника питания 12 В (без учёта выходов), мА 275, Максимальный ток потребления от источника питания 24 В (без учёта выходов), мА 145, Ток, коммутируемый контактами реле типа «сухой контакт» при напряжении до 30 В, А, не более 3, Ток, коммутируемый контактами реле типа «сухой контакт» при напряжении до 250 В, А, не более 3, Максимальное количество подключенных к каждому ШС извещателей 30, Степень защиты оболочки IP30, Масса, г, не более 250, Ширина, мм, не более 170, Высота, мм, не более 108, Глубина, мм, не более 42, Средний срок службы, лет 10,  Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +55

	Метка адресная
	Предназначена для получения извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа, и передачи извещений в приемно-контрольный прибор.  Степень защиты оболочки IP30, Масса, г, не более 35, Ширина, мм, не более 52, Высота, мм, не более 52, Глубина, мм, не более 24, Средний срок службы, лет 10, Диапазон рабочих температур, °С от -35 до + 55

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 1
	Оповещатель предназначен для подачи звукового сигнала в системах и пожарной и охранной и охранно-пожарной сигнализации в помещениях отапливаемого и неотапливаемого типа; напряжение питания (номинальное): 12 В; максимальный потребляемый ток: 250 мА; степень (IP) защиты оболочки оповещателя: 40; диапазон рабочих температур: от минус 30° С до +50° С;

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 2
	Оповещатель предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. 100 дБ, U-пит. 24 В, I-потр. 40 мА, IP41, t-раб.-45...+55°С, габ.размеры 87х88х44 мм

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 3
	Предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления, 95 дБ. Степень защиты оболочки IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от 
-30 до +55. Масса оповещателя, 0,04 кг. Регулировка громкости: нет.

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 4
	Оповещатель предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Минимальный уровень звукового давления: 100 дБ. Напряжение питания от внешнего источника питания: 12 В. Ток потребления при питании от внешнего источника питания 35 мА. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина мм.: 87/88/44.

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 5
	Оповещатель предназначен для подачи звукового сигнала в системах и пожарной и охранной и охранно-пожарной сигнализации в помещениях отапливаемого и неотапливаемого типа;  диапазон напряжения питания: «от более 8 В до менее 16 В»;  максимальный потребляемый ток: 30 мА; номинальное напряжение питания: 12 В; диапазон рабочих температур: от -36 до +55° С; степень (IP) защиты оболочки оповещателя: 41; срок службы(минимально гарантированный) 6 лет;

	Оповещатель охранно-пожарный световой радиоканальный
	Оповещатель пожарный световой радиоканальный "ВЫХОД", fраб.434МГц, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR123(3В), IP41, tраб.-30…+55°С, 330×150×60мм

	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой радиоканальный
	Оповещатель световой адресный радиоканальный со звуковым сигнализатором, уровень звукового давления на расстоянии 1 м 85 дБ, дальность связи до 600 м, два элемента питания CR123A, степень защиты оболочки IP40, диапазон рабочих температур -30…+55°С, габаритные размеры 142×92×44мм

	Оповещатель пожарный световой радиоканальный
	Оповещатель световой радиоканальный для работы в составе радиосистемы ПРО, f-раб.868 МГц, USB, U-пит. 9...27 В или от двух элементов питания CR123A, IP43, t-раб.-30…+55°С, 320×125×65 мм

	Оповещатель комбинированный светозвуковой тип 1
	предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией; максимально допустимый уровень звукового давления при работе оповещателя: 105  дБ ; степень (IP) защиты оболочки 55; диапазон рабочих температур: от минус 50°С до +55 °С; время непрерывной работы в режиме оповещения (минут): 25; габаритные размеры (мм): диаметр основания/высота: 90/50;

	Оповещатель комбинированный светозвуковой тип 2
	Оповещатель предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта. Тип светового оповещателя: постоянного свечения. Цвет белый. Цвет свечения красный. Максимальный уровень звукового давления: 105 дБ. Регулировка громкости: нет. Напряжение питания от внешнего источника питания: 12 В. Ток потребления при питании от внешнего источника питания: 40 мА. Степень защиты IP52. Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина мм.: 140/90/40.

	Оповещатель комбинированный светозвуковой тип 3
	Предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта. Тип светового оповещателя: постоянного свечения. Цвет белый. Цвет свечения красный. Уровень звукового давления: 105 дБ. Количество тонов: 1. Напряжение питания от внешнего источника питания: 12 В. Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина мм.: 160/103/47.

	Оповещатель комбинированный светозвуковой тип 4
	Цвет корпуса белый.  Цвет свечения: красный.  Минимальный уровень звукового давления, дБ: 85.  Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +55.  Ток потребления при питании от внешнего источника питания, мА: 150.

	Оповещатель комбинированный светозвуковой тип 5
	Предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов.  Тип светового оповещателя постоянного свечения. Цвет корпуса белый. Цвет свечения красный. Максимальный уровень звукового давления 105 дБ.   Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм: 100/80/42.

	Оповещатель комбинированный светозвуковой тип 5
	Предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов.  Тип светового оповещателя постоянного свечения. Цвет корпуса белый. Цвет свечения красный. Уровень звукового давления 105 дБ. Количество тонов: 1.    Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +55. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм:  90/110/40.

	Оповещатель пожарный световой тип 1
	Оповещатель предназначен для обозначения эвакуационных путей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло; корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи; максимальный ток потребления, мА: 26; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 304/103/19; степень (IP) защиты корпуса: 52;

	Оповещатель пожарный световой тип 2
	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 представляет собой электронное устройство и предназначен для использования в качестве светового средства оповещения (информационного табло, эвакуационного указателя) в помещениях различного назначения.  U-пит.24 В, I-потр. ≤20 мА, IP41, t-раб. -40...+55°С, габ.размер 300х100х20 мм.

	Оповещатель пожарный речевой потолочный
	Оповещатель предназначен для передачи речевого оповещения или специальных сигналов в системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), а также передачи речевой информации в системах звуковой трансляции с низкоомным выходом . Оповещатель пожарный речевой потолочный; P-ном.3 Вт, 8 Ом, SPL 89 дБ, f-раб.90…16000Гц; IP41, t-раб.-10…+55°С, 185х58 мм

	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой ОПОП 124-7 24В предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. Уровень звукового давления, дБ, не менее 100, Частота звукового сигнала, Гц
от 2000 до 4000, Степень защиты оболочки IP41, Масса, кг, не более 0.09, Ширина, мм, не более 88, Высота, мм, не более 87, Глубина, мм, не более 44, Гарантийный срок эксплуатации, мес, не более 24, Средний срок службы, лет 10, Диапазон рабочих температур, °С от -45 до +55

	Оповещатель световой
	Предназначен для выдачи светового сигнала на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. Потребляемый ток в диапазоне мА: от 18 до 22.   Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +55. Масса 0,03кг.

	Оповещатель охранно-пожарные звуковой
	Оповещатель предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления на расстоянии 1 метра: 105 дБ. Потребляемый ток 20 мА. Степень защиты корпуса IP56. Габаритные размеры оповещателя (мм) диаметр/высота: 80/55. Масса оповещателя 0,04 кг. 

	Оповещатель комбинированный свето-звуковой
	предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией; максимально допустимый уровень звукового давления при работе оповещателя: 104  дБ ; степень (IP) защиты оболочки 55; диапазон рабочих температур: от минус 50°С до +55 °С; время непрерывной работы в режиме оповещения (минут): 25; габаритные размеры (мм): диаметр основания/высота: 80/50;

	Оповещатель охранно-пожарный световой 
	Оповещатель предназначен для установки во внутренних помещениях с целью светового оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Масса оповещателя 0,35 кг. Степень защиты оболочки, (IP): 41. Габаритные размеры корпуса (мм): длина/ширина/толщина: 300/100/25. 

	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)
	Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) ЛЮКС-24 предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло. Оповещатель пожарный световой; U-пит.24 В, I-потр. 20 мА; IP55, t-раб.-30...+55°С, 300х100х25 мм.

	Панель охранная
	Контрольная панель для работы с приборами "Болид" по проводной линии (С2000/С2000М- по интерфесй RS-232; С2000-4 - по интерфейсу UART через С2000-ПП); GSM, ГТС и LAN при подключении модуля телефонной линии или Контакт LAN; Стационарная настройка через кабель, дистанционная настройка по CSD и через ПО Ritm-Link и GeoRitm; 3 ШС, 2 выхода "ОК"; ContactID; U-пит.12 В, I-потр.300 мА (max); t-раб.-30…+35°С, 160х100х20 мм

	Патч-панель 
	Количество портов 24. Высота 1U. Цвет панели с портами черный. Материал корпуса металл.

	
	

	Полноростовая калитка без привода
	Полноростовая калитка без привода в комплекте с электромеханическим замком и доводчиком,  являющимся преграждающим устройством и предназначен для управления проходом людей на пропускных пунктах объектов с повышенными требованиями к безопасности и необходимостью полного перекрытия зоны прохода по высоте;  калитка крепится к установочной поверхности анкерными болтами; створка открывается в сторону доводчика, расположение монтажных отверстий которого, равным углу открытия на 120°; исходное состояние калитки «закрыто на вход и на выход»; разблокировка замка осуществляется механически «с помощью ключа или нажатием кнопки управления», минимальная пропускная способность в режиме однократного прохода: 12 человек в минуту;  ширина зоны прохода: 950 мм; вес калитки: 35 кг; рабочая температура:  от минус 30°C до +40°C; срок службы (минимально гарантированный) 8 лет;

	
Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса
	Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485, питание от USB-порта компьютера или от внешнего источника питания 10...28 В, I-потр. от USB 160 мА, I-потр. внешн. 120 мА, IP40, t-раб. -40...+55 °С, габ. размеры 102х107х39 мм

	Преобразователь интерфейса тип 1
	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet «C2000-Ethernet» предназначен для трансляции данных интерфейса RS-485/RS-232 в Ethernet и обратно. Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet, U-пит.11...28.4 В, I-потр.90 мА, IP20, t-раб.-30...+50°С, 102х107х39 мм.

	Преобразователь интерфейсов тип 1
	Z-397 Web, конвертер с гальванической развязкой Ethernet / RS485 x2

	Преобразователь протокола
	Конвертор интерфейса RS-485«Орион»/ModBus-RTU/RS-232TTL, U-пит.12/24 В, I-потр. 30 мА, t-раб.-30…+50°С, 56×38×20 мм

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 1
	Прибор предназначен для организации охраны объектов. Количество шлейфов сигнализации (ШС) 4.  Количество разделов 16. Количество выходов типа «Открытый коллектор» 4. Габаритные размеры корпуса прибора (мм) длина/ширина/ высота: 147/39/110.

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 2
	Количество шлейфов сигнализации (ШС) 2. Количество номеров для оповещения через SMS 16. количество подключаемых термодатчиков 2. Количество электронных ключей 64. Масса прибора 0,7кг.

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Количество шлейфов сигнализации (ШС) 3. Количество разделов 3. Материал корпуса пластик. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота:250/80/210. Ток потребления при питании от встроенного аккумулятора в дежурном режиме 50мА.

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 4
	Количество шлейфов сигнализации (ШС): 4. Количество разделов 5. Длительность звучания выносного звукового оповещателя: 3 мин. Ток ШС в дежурном режиме: 1,5мА. Количество выходов типа «Открытый коллектор»: 3. Количество выходов типа «Сухой контакт»: 4. Ток потребления при питании от встроенного аккумулятора: 65мА. Материал корпуса пластик. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 250/80/210. 

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 5
	Прибор предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Количество шлейфов сигнализации (ШС): 5. Количество разделов 5. Длительность звучания выносного звукового оповещателя: 3 мин. Ток ШС в дежурном режиме: 1,5мА. Количество выходов типа «Открытый коллектор»: 3. Количество выходов типа «Сухой контакт»: 4. Ток потребления при питании от встроенного аккумулятора: 65мА. Материал корпуса пластик. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 250/80/210. 

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 6
	Количество шлейфов сигнализации (ШС) 3. Количество разделов 3. Длительность звучания выносного звукового оповещателя, 5 мин. Количество выходов типа «Открытый коллектор»: 3.  Количество выходов типа «Сухой контакт»: 4. Потребляемая мощность от сети переменного тока 12ВА. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 210/80/250.  

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 7
	Количество шлейфов сигнализации (ШС) 6. Количество разделов 6. Длительность звучания выносного звукового оповещателя, 5 мин. Количество выходов типа «Открытый коллектор»: 3.  Количество выходов типа «Сухой контакт»: 4. Потребляемая мощность от сети переменного тока 12ВА. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 210/80/ 250.  

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 8
	Количество шлейфов сигнализации (ШС) 9. Количество разделов 6. Длительность звучания выносного звукового оповещателя, 5 мин. Количество выходов типа «Открытый коллектор»: 3.  Количество выходов типа «Сухой контакт»: 4. Потребляемая мощность от сети переменного тока 12ВА. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 210/80/250.

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 9
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный радиоканальный, 20 адресных зон, до 64 радиоканальных устройств (в том числе до 24 радиоканальных оповещателей), память 10000 событий, до 80 идентификаторов (радиобрелков, ключей ТМ, кодов пользователей), работа в автономном режиме и в составе системы  ВЕТТА-2020, RS-485, ТМ, два выхода "ОК" для СО и ЗО, 4 реле, 2 входа питания, U-пит.12 В, I-потр.100 мА; IP40, t-раб.-30...+55°С, 254х165х39 мм

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 10
	Прибор предназначен для контроля 1 шлейфа «охранной или пожарной сигнализации». Ток шлейфов сигнализации (ШС) в дежурном режиме 3,5мА. Потребляемая мощность прибора 15ВА. Масса (со встроенным аккумулятором) 3кг. Время работы от встроенного резервного аккумулятора (в дежурном режиме) 24ч. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 190/60/190

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 11
	ППКОП «Сигнал-20П SMD» предназначен для контроля 20 шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей. ППКОП 20ШС, Uшс.19...24В, Iшс.3мА, Uпит.10,2...28,4В, Iпотр.до 600мА, вход Touch Memory, 3 выхода "СК", 2 контрол.вых."ОК", RS-485, tраб.-30...+50°С, IP20, 230x135x37, работа в составе ИСО "Орион", управление с пульта С2000М, програм.с комп., пластмассовый корпус

	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный с Wi-Fi-коммуникатором
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 5 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК"; встроенный Wi-Fi коммуникатор для работы в составе систем передачи извещений «Горизонт» и «ЛАВИНА» в качестве объектового прибора; вход TouchMemory, вход microUSB; U-пит.187...242 В, под АКБ 12 В 4.5 или 7 Ач, вход внешнего РИП; IP20, t-раб.-30...+55°С, 250х210х80 мм

	Прибор управления системой речевого оповещения со встроенной АС тип 1
	Количество сообщений 2. Степень защиты IP40. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 140/67/200. Номинальная мощность, 2 Вт. Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +55. Диапазон воспроизводимых частот Гц: от 200 до 5000.

	Прибор управления системой речевого оповещения со встроенной АС тип 2
	Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 140/67/200. Номинальная мощность, 2 Вт. Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +55. Диапазон воспроизводимых частот Гц: от 200 до 5000.

	Прибор управления системой речевого оповещения со встроенной АС тип 3
	Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 140/67/200. Номинальная мощность, 2 Вт. Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +55. Диапазон воспроизводимых частот Гц: от 200 до 5000. Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 метра: 88 дБ. Масса прибора 0,5 кг. 

	Прибор управления системой речевого оповещения
	Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 140/67/200. Номинальная мощность, 2 Вт. Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +55. Диапазон воспроизводимых частот Гц: от 200 до 5000. Ток потребления от источника 12 В: 200 мА.


	Прибор приемно-контрольный тип 1
	Прибор предназначен для охраны объектов посредством контроля состояния линии блокировки и выдачи сигнала тревоги на пульт централизованного наблюдения. Мощность, потребляемая прибором от сети без устройств сигнализации 8В. Масса прибора 2кг. 

	Прибор приемно-контрольный тип 2
	предназначен для централизованной и автономной охраны объектов. Количество шлейфов сигнализации (ШС) 4.   Габаритные размеры (мм) высота/длина/ширина: 310/254/85. Потребляемая мощность 30ВА.

	Прибор приемно-контрольный тип 3
	ППКОП 4ШС, U-шс.19...24В, I-шс.3мА(1,2мА для типа ШС "тип 2"), U-пит.12В или 24В, I-потр.до 260мА, 2 выхода "СК" (=30В/7А), 2 контрол.вых."ОК" (=28В/1А), RS-485, автономный режим работы или в составе ИСО "Орион", подключение считывателей с интерфейсом Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II; управление считывателем (до 4096 ключей) или по RS-485 в протоколе "ОРИОН", управление э/м замком (вход по считывателю, выход по кнопке), память событий на 4088 сообщений, програм.с комп.; t-раб.-40…+50°C, IP40, габ.размеры 156х107х39 мм

	Прибор приемно-контрольный тип 4
	Прибор приемно-контрольный предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации.  Буфер событий 1000.  Коммутируемый ток 5000 мА.  Потребление тока 1,6 А.  Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина мм: 200/160/50.

	Прибор приемно-контрольный тип 5
	Количество двухцветных индикаторов для отображения 50.  Потребляемая мощность 7 Вт. Масса 1 кг.  Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина мм: 200/160/50.  Степень защиты корпуса IP41.   

	Прибор приемно-контрольный тип 6
	Количество шлейфов 6.  Количество разделов 6. Наличие контроллера ключей «Touch Memory». Количество открытых коллекторов 2.  Журнал событий 65535.   

	Прибор приемно-контрольный тип 7
	Количество шлейфов 2.  Количество открытых коллекторов 2.  Память событий 65535.  

	Прибор речевого оповещения
	Блок речевого оповещения для работы с оповещателями ОПР-П0 и ОПР-С0 или подобными с сопротивлением 4/8 Ом; P-вых.40 Вт, 5 уровней ограничения мощности; предварительно записанные речевые сообщения, продолжительность сообщений до 84 сек, вход ГО и ЧС; RS-485; U-пит.150...250 В, P-потр.до 15 ВА, под АКБ 12 В 7 Ач; IP30, t-раб.-10...+55°С, 211х165х89 мм. Зона оповещения может быть расширена за счет подключения блоков Рупор-БР (не более 16 шт.).

	Программатор адресных устройств
	Программатор адресных устройств ПКУ-1 представляет собой малогабаритное переносное устройство с автономным питанием (элемент питания типа "Крона", 9 В).

	Пульт контроля и управления тип 1
	Количество адресуемых входов и выходов: 127 штук; максимальное расстояние от корнтроллера до считывателя (метр): 100; длина двухпроводной линии связи при сечении жил проводов 0,75 мм2: «не более 600 метров»; длина двухпроводной линии связи  при сечении жил проводов 1,5мм2: «не более 1200» метров ; емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов): 511 шт.; напряжение питания от источника постоянного тока в диапазоне (В): от 10,2 до 28,4; диапазон рабочих температур ( °С): от -30 до +55; Степень  (IP)  защиты корпуса: 40; Возможность передачи тревожных извещений и информации о состоянии контроллера по интерфейсу RS-485: наличие

	Пульт контроля и управления  тип 2
	Предназначен для организации пультовой (технической) охраны малых и средних объектов (офисные помещения. Вариант установки настенный. Масса 1,5 кг. Габаритные размеры длина/высота/ширина: мм: 320/250/120.  Диапазон рабочих температур, °С: от +3 до +40. Количество шлейфов сигнализации (ШС) 8.  

	Пульт контроля и управления светодиодный
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный предназначен для работы в составе системы охранно-пожарной сигнализации для контроля состояния и сбора информации с приборов системы, индикации тревог, управления взятием на охрану, снятием с охраны, управления релейными выходами.

	Радиокнопка тревожная
	Минимальная дальность (в прямой видимости), м: 1000.  Масса, кг: 0,04.

	Расширитель адресный тип 1
	Адресный расширитель для работы с С2000-КДЛ (С2000-КДЛ-2И), один шлейф для подключения извещателей с нормально-разомкнутыми контактами, один шлейф для подключения нормально-замкнутых контактов "Блокировка", IP41, t-раб.-30…+50°С, 14х16х5 мм

	Расширитель адресный тип 2
	Адресный расширитель для работы с С2000-КДЛ (С2000-КДЛ-2И), один шлейф для подключения извещателей с нормально-замкнутыми контактами, один шлейф для подключения нормально-замкнутых контактов "Блокировка", IP41, t-раб.-30…+50°С, 14х16х5 мм

	Расширитель адресный тип 3
	Адресный расширитель для работы с С2000-КДЛ (С2000-КДЛ-2И), один шлейф для подключения извещателей с нормально-замкнутыми контактами, один шлейф для подключения нормально-замкнутых контактов "Блокировка", IP68, t-раб.-45…+55°С, 15х17х6 мм

	Расширитель адресный тип 4
	Предназначен для подключения неадресных пожарных, охранных, пожарно-охранных извещателей. Количество шлейфов 2. Степень защиты корпуса IP41. Масса расширителя: 40 г. Габаритные размеры расширителя (мм) длина/высота/ширина: 38/56/20.

	Расширитель адресный тип5
	предназначен для подключения неадресных и пожарных и охранных и пожарно-охранных извещателей в двухпроводную линию связи; количество шлейфов для подключения извещателей: 2; максимальный ток потребления: 1мА; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 56/38/20; степень (IP) защиты корпуса: 40; масса 0,04 кг.

	Ретранслятор радиоканальный
	Ретранслятор радиоканальный для работы в составе радиоканальной системы «ВС ВЕКТОР-АР», до 16 радиоустройств, дальность связи с объектовым прибором до 800 м; U-пит.12 В, I-потр.70мА; IP40, t-раб.-30…+55°C, 280х103х35 мм

	Ретранслятор радиоканальных устройств
	Радиорасширитель радиосистемы Стрелец-ПРО, f-раб.868 МГц, USB, 2 ШС, 3 выхода "ОК", U-пит.176…253 В, встроенный АКБ 3.7 В (18650), t-раб.-40…+55°С, 210х145х40 мм

	Световое табло
	Табло со встроенной сиреной: максимальный уровень звукового давления при включении встроенной сирены, дБ: 100; максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА: 20; Габаритные размеры корпуса (мм): длина/ширина/толщина: 380/150/40;

	Система беспроводная речевого оповещения с автономным питанием
	Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный; дальность связи до 600 м; уровень звукового давления 80...100 дБ; возможность записи сообщений; слот для SD карты; IP41; t-раб.-30...+55°С; 195×135×65 мм

	Считыватель бесконтактный тип 1
	Предназначен для использования в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт.  Ток потребления, мА: 35. Материал корпуса пластик.  Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина, мм: 85/44/18. Цвет белый.

	Считыватель бесконтактный тип 2
	Считыватель карт EM-Marin для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа, интерфейс Touch Memory, кнопка для команд, накладной, U-пит. 7...25 В, I-потр. 60 мА, IP20, t-раб. -20...+50°С, габ.размеры 82х82х22 мм. Съёмная контактная колодка «под винт»,

	Бесконтактный считыватель для proxi-карт
	Считыватель настольный; USB; 13.56MHz/125kHz; чтение идентификаторов: EM-Marin, HID ProxCard II, Mifare, Mifare Plus, Mifare-UL (чтение/запись), Temic (чтение/запись), Cotag (опционально); звуковая/световая индикация; ABS-пластик черный; t-раб.0...+50°С; 110х80х24мм

	Считыватель бесконтактный для proxi-карт
	Расстояние считывания 6-14 см, карты EM-marine и HID, выход Touch Memory, Wiegand.

	Считыватель
	Тип установки накладной. Габаритные размеры, мм:  D49х21. Материал корпуса металл.  Выходной интерфейс  «Touch Memory».

	Табло
	Предназначен для обозначения (указания путей) эвакуационных выходов при возникновении чрезвычайной ситуации «и/или» пожара. Масса устройства 0,17кг. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 280/30/115.

	Турникет электромеханический полноростовый
	предназначен для управления проходом людей на пропускных пунктах объектов с повышенными требованиями к контролю и необходимостью полного перекрытия зоны прохода по высоте; с электромеханическим (моторизованным) приводом; минимальная пропускная способность, проходов в минуту в режиме однократного прохода: 20 человек; мощность, потребляемая турникетом: «не более 55 Вт»; диапазон рабочих температур от минус 40°С до +40°С; габаритные размеры (мм): ширина/высота: 1800/2325; в комплект турникета входит все необходимые секции, индикаторы, запасные части, обеспечивающие функционирование изделия по прямому назначению;

	Турникет-трипод
	обеспечивает контроль доступа на проходных предприятий и организаций, предназначен для эксплуатации внутри помещений, позволяет дистанционно освободить проход в экстренных ситуациях; в турникете-триподе предусмотрена возможность аварийного дистанционного складывания планок по сигналу от системы контроля доступа и при аварийном отключении питающего напряжения; после восстановления питающего напряжения планка переводиться в положение «вручную»; управление турникетом возможно как от системы контроля доступа, так и автономно с помощью пульта дистанционного управления; возможность выбора режима управления; режим работы «разрешение или запрет прохода»; возможность подключения к турникету датчика контроля зоны прохода и сирены; в комплект входит: турникет со встроенной электроникой управления и пульт дистанционного управления;

	Устройство шлейфовое контрольное
	Устройство предназначено для применения в качестве выносных устройств оптической сигнализации (ВУОС) красного (оранжевого) цвета для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей типов ИП 212-44, ИП 212-54, ИП 212-3М3 и аналогичных им

	Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором тип 1
	Количество подключаемых термодатчиков 4.  Количество SIM-карт 2. Количество номеров оповещения 15.  Максимальный ток потребления: 200 мА.  Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина мм.: 230/ 180/60. Масса 1кг. предусмотрены внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления:  miniUSB.

	Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором тип 2
	Количество подключаемых термодатчиков 4.  Количество SIM-карт 2. Количество номеров оповещения 15.  Максимальный ток потребления: 200 мА. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина мм.: 230/180/60. Масса 1кг. Диапазон рабочих температур, °С: от -25 до +55.

	Устройство радиопередающее
	Количество регистрируемых устройств: 8. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм: 160/110/32.

	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой кнопкой активации
	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой кнопкой активации, световая/звуковая индикация, мониторинг положения защитной крышки, 3 группы контактов НР/НЗ, IP40, -20…+60 °С, 90х93х40 мм

	Шкаф телекоммуникационный
	Высота шкафа телекоммуникационного 12U. Вид исполнения шкафа настенный. Тип шкафа разборный. Дверь шкафа укомплектована стеклом. Шкаф выдерживает нагрузку 110 кг. Габаритные размеры корпуса шкафа мм: высота/длина/глубина: 608/600/650;

	Шкаф пожарной сигнализации
	Шкаф для монтажа средств пожарной автоматики с креплением на DIN-рейку; 2 ввода питания; U-вх.150…253 В, U-вых.13.6±6 В, I-ном.3 А, I-макс.3.5 А, под два АКБ 12 В 17 А·ч; встроенный блок коммутации БК-12-RS485 (две изолированные линии интерфейса RS-485 для подключения к компонентам ППКП и ППКУП расположенным за пределами ШПС, одна линия RS-485 для подключения компонентов ППКП внутри ШПС; 7 выходов для подключения к приборам внутреннего интерфейса RS-485; 7 выходных каналов 12 В с индивидуальной защитой); IP41, t-раб.-10…+40°С, 650х500х220 мм. Возможность установки монтажного комплекта МК-1.

	Элeктpoннaя бecкoнтaктнaя кapтa
	Mifare 1K ISO кapтa – элeктpoннaя бecкoнтaктнaя кapтa cтaндapтa Mifare c oбъeмoм пaмяти 1024 бaйт для cиcтeм кoнтpoля и yпpaвлeния дocтyпoм, плaтeжныx cиcтeм, тpaнcпopтныx кapт, диcкoнтныx cиcтeм, пpoгpaмм лoяльнocти и т.д. Kapтa Mifare пoддepживaeт вoзмoжнocть пepeзaпиcи инфopмaции дo 100000 циклoв, paбoтaeт в диaпaзoнe 1З.56Mгц, coвмecтимa c ISO 1444ЗA и пpeдcтaвляeт coбoй нocитeль пepeзaпиcывaeмыx дaнныx. Являeтcя пaccивным элeмeнтoм (нe имeeт внyтpeннeгo иcтoчникa питaния). B кaчecтвe бecкoнтaктныx cчитывaтeлeй для кapт дaннoгo типa мoгyт иcпoльзoвaтьcя любыe ycтpoйcтвa, paбoтaющиe co cтaндapтoм Mifare, нaпpимep USB cчитывaтeль Z-2 USB MF. Инфopмaция зaпиcывaeтcя и cчитывaeтcя из кapты, пyтeм eё пoднoшeния нa paccтoяниe пopядкa 4cм к cчитывaтeлю, пoдключeннoгo к ПK c нeoбxoдимым пpoгpaммным oбecпeчeниeм.
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