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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Термины/
сокращения
	Расшифровка термина/сокращения

	1.
	внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля,  вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы)

	2.
	ВПВ
	Внутренний противопожарный водопровод

	3.
	ГОСТ 
	Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ 
и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации

	4.
	диагностирование неисправности
	Операции, выполняемые с целью идентификации неисправности и установления причин ее появления

	5.
	Журнал эксплуатации СППЗ
	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

	6.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	7.
	запасные части, расходные материалы 
	Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных 
или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы 

	8.
	Заявка 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг  по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, 
не предусмотренных Регламентом 

	9.
	Заявка на ТР
	Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем

	10.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги 
по договору, заключаемому с Заказчиком 

	11.
	исполнительная документация
	Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений 
и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении 
и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых 
к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», иными нормативными документами в том числе  определяющими порядок оформления документов 
в процессе и по итогам  проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304‑р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ

	12.
	Испытания
	Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ

	13.
	конструкторская документация
	Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации,  формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры 
на различных стадиях их жизненного цикла

	14.
	контроль функционирования
	Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех 
или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта

	15.
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав (СОТС, СОТ, СКУД), а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно 

	16.
	ЛНА
	Локальные нормативные акты

	17.
	локализация неисправности
	Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий

	18.
	НПВ
	Наружный противопожарный водопровод

	19.
	нормативные документы 
по пожарной безопасности
	Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических 
и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	20.
	обнаружение неисправности
	Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля

	21.
	объект
	Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещения), принадлежащие Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован ТСО/Объект защиты, который оборудован СОПБ

	22.
	объект защиты
	Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены 
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

	23.
	ОРД
	Организационно-распорядительные документы

	24.
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение АО  «Почта России»

	25.
	Плановое ТО СОПБ
	Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью

	26.
	Плановый ремонт
	Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации

	27.
	Правила противопожарного режима
	Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

	28.
	Регламент, Регламент ТО СОПБ
	Регламент по проведению технического обслуживания технических систем охраны (Таблица № 1 приложение № 2 к ТЗ) / Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (Таблица № 2 приложение № 2 к ТЗ).

	29.
	Регламентированное ТО 
	Плановое ТО, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором

	30.
	Регламентированный ремонт
	Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме 
и с периодичностью, установленными в нормативной 
и технической документации в срок установленный договором.

	31.
	СКУД
	Система контроля и управления доступом – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	32.
	СОПБ, система(-ы)
	Средства обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара 
и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также 
для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения  кровель 
в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

	33.
	СОПС
	Система охранно-пожарной сигнализации

	34.
	СОТ
	Система охранного телевидения – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	35.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	36.
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	37.
	СПДЗ
	Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции)

	38.
	СППЗ
	Система противопожарной защиты – в соответствии 
с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных 
на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента

	39.
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	40.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	41.
	Текущий ремонт (ТР)
	Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения 
или восстановления работоспособности объекта (системы) 
и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных его (ее) частей

	42.
	техническая документация
	Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»,  приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	43.
	техническое обслуживание (ТО)
	Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении 
и транспортировании

	44.
	ТЗ
	Техническое задание

	45.
	ТО-1 
	ТО с периодичностью 1 раз в месяц

	46.
	ТО-2 
	ТО с периодичностью 1 раз в квартал

	47.
	ТО-3 
	ТО с периодичностью 1 раз в год

	48.
	требования пожарной безопасности
	Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными 
и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику,
 в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты 
и иные гражданско-правовые договоры

	49.
	ТСО,
система(-ы) 
	Технические средства охраны – это совокупность технических средств и устройств систем СОТС, СОТ, СКУД, применяемых для охраны объекта и объединенных в конкретную охранную систему, которая может рассматриваться и эксплуатироваться как индивидуально (обособленно), так и в интеграции с другими средствами и системами охраны объекта по их непосредственному назначению и виду охраны

	50.
	УПА
	Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, 
а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре 
во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

	51.
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту СОПБ, ТСО

	52.
	устранение неисправности
	Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы)
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	УФПС, филиал
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом 
и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

	54.
	АВ-ду
	Автоматические ворота с дистанционным управлением

	55.
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	56.
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место оператора/администратора системы

	57.
	БИ
	Блок индикации

	58.
	БК
	Блок клавиатуры

	59.
	БП
	Блок или адаптер питания сети 220 В

	60.
	БПР
	Блок питания резервированный (источник вторичного электропитания резервированный), питание электрооборудования и устройств не имеющих собственных встроенных сетевых блоков питания (12/24/48/220 В)

	61.
	ВК-ip/ a
	Видеокамера - IP/A внутренняя

	62.
	ВК-ip/ a (у)
	Видеокамера - IP/A (уличная)

	63.
	ВМ
	Видеомонитор

	64.
	ВП
	Видеопанель

	65.
	ВР
	Видеорегистратор

	66.
	ВУ
	Вызывное устройство

	67.
	ИБП
	Источник бесперебойного питания сети 220 В

	68.
	ИО-в
	Извещатель охранный вибрационный

	69.
	ИО-мк
	Извещатель охранный магнитоконтактный

	70.
	ИО-об
	Извещатель охранный объемный

	71.
	ИО-пз
	Извещатель охранный поверхностный звуковой

	72.
	КВ
	Кнопка «ВЫХОД»

	73.
	КВ-ав
	Кнопка «ВЫХОД «АВАРИЙНЫЙ»

	74.
	КД
	Контроллер доступа

	75.
	КНП
	Кодонаборная панель

	76.
	КТС-р
	Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная (носимая)

	77.
	КТС-ст
	Кнопка тревожной сигнализации стационарная

	78.
	ОП-з
	Оповещатель охранный звуковой

	79.
	ОП-р
	Оповещатель охранный речевой

	80.
	ОП-сз
	Оповещатель охранный свето-звуковой

	81.
	ОС
	Операционная система – это системное программное обеспечение для управления компьютерным,  периферийным электронным оборудованием, устройствами, ресурсами и службами для функционирования стандартных программных приложений и специализированного ПО

	82.
	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	83.
	ПИ
	Преобразователь интерфейсов

	84.
	ПКУ
	Пульт контроля управления

	85.
	ПО
	Специализированное программное обеспечение, установленное на серверах и персональных компьютерах, используемое для эксплуатации и управления системами

	86.
	ППК
	Прибор приемно-контрольный

	87.
	РМ
	Релейный модуль

	88.
	РМД
	Рамка металлодетектора

	89.
	СК
	Сетевой коммутатор Ethernet

	90.
	СО
	Серверное оборудование

	91.
	СЧ
	Считыватель/идентификатор доступа

	92.
	ТУР
	Турникет

	93.
	УОО
	Устройство оконечное объектовое

	94.
	УРМ
	Удаленное рабочее место оператора/администратора системы

	95.
	ШЛ-эу
	Шлагбаум электрический управляемый

	96.
	ЭМЗ
	Электромагнитный/электромеханический замок/защелка

	97.
	ЭО
	Электрооборудование сети 12/24/220 В

	98.
	-A
	Индекс, относящийся к системе охранного телевидения/ видеонаблюдения, построенной с использованием аналогового оборудования и передачей сигнала по коаксиальным кабельным линиям

	99.
	-IP
	Индекс, относящийся к цифровой системе охранного телевидения/видеонаблюдения, построенной с использованием сетевого Ethernet-оборудования

	100.
	-Poe
	Индекс обозначения подачи электропитания на устройства СОТ по средствам и каналам Ethernet

	101.
	S.M.A.R.T.
	Технология диагностики, самоконтроля, анализа и отчетности состояния жесткого диска/ накопителя информации с механизмом предсказания отказа и выхода его из строя


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения УФПС Псковской области. 

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ
3.1. Услуги по ТО и ТР ТСО (СОТС, СКУД, СОТ) / СОТС, СКУД, СОТ, интегрированных в составе КТСБ, СОПБ (СПС, СОУЭ), установленных на объектах УФПС Псковской области АО «Почта России», включают в себя:
· проведение первичного обследования объектов;
· регламентированное ТО ТСО и СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые 
по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика 
в соответствии с п. 5.4 ТЗ;
· ТР ТСО и СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности ТСО или КТСБ, СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Перечень оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), указан в приложении № 3 к ТЗ.
3.2. Цель закупки: 
· обеспечение исправного состояния СОПБ;
· недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;
· обеспечение защиты от преступных посягательств на объекты Общества;
· обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества; 
· обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;
· недопущения причинения материального ущерба Обществу.
3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг 
по ТО и ТР ТСО и (или) КТСБ, СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Начало оказания Услуг – с даты подписания договора, но не ранее 01 декабря 2026 года.
4.2 Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.
4.3 Место оказания услуг – перечень объектов УФПС Псковской области приведен в Приложении № 2 к Техническому заданию.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в 
п. 6.1 ТЗ.
5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложений № 7 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны. Повторное рассмотрение акта первичного обследования систем осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
5.2.1. Исполнитель приступает к непосредственному оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем, а в части оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем и направления соответствующего уведомления, предусмотренного пунктом 8.2. настоящего Технического задания.
5.3. Регламентированное ТО СОПБ
5.3.1. Регламентированное ТО ТСО, СОПБ – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации.
Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ, являются:
· осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
· периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической (эксплуатационной) документации;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности и расширению функциональных возможностей ТСО, СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем ТСО, СОПБ в течение всего срока эксплуатации;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
· проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;
· определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов);
· проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;
· осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.
5.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю заявку о необходимости проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Заявка) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах. 
5.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (далее также График ТО) по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика. 
5.3.4. Исполнитель осуществляет регламентированное ТО ТСО, СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.
5.3.5. Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО ТСО, СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.
5.3.6. В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО ТСО, СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) в соответствии с дефектной ведомостью. 
5.3.7. Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных 
в п. 6.1 ТЗ.[footnoteRef:1] [1:  Только в случае эксплуатации СОПБ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СОПБ.] 

5.3.8. Исполнитель в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации ТСО, СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.
5.4. Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
5.4.1.	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы – это выполняемые по заявкам Заказчика работы (мероприятия) по выявлению неисправностей и восстановлению работоспособности систем, не предусмотренные Регламентом в случаях:
· возникновения аварийных ситуаций, неисправностей (неполадок) в работе ТСО, СОПБ, препятствующих нормальной работе как обособленно одной из ТСО, СОПБ, так и интегрированных между собой ТСО в составе КТСБ;
· поступления ложного срабатывания системы;
· ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;
· в иных случаях, не предусмотренных Регламентом.
Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:
· проверка технического состояния как ТСО, СОПБ в целом, так и составных частей ТСО, СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 
№ 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической (эксплуатационной) документации и проведение глубокой диагностики оборудования ТСО, СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности ТСО, СОПБ в целом;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· иные организационно-технические мероприятия, направленные на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.
5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 5 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:
· диспетчеру Исполнителя по телефону;
· по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;
· нарочно в бумажной форме.
Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».[footnoteRef:2] [2:  Форму и вид Журнала учета вызовов Исполнитель разрабатывает самостоятельно.] 

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, ТСО в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее получения обеспечивает прибытие своего сотрудника на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:
· для выявления и устранения неисправностей; 
· восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;
· ликвидации аварийных ситуаций ТСО, СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию ТСО, СОПБ объекта).
5.4.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать:
· административных центров автономных образований в составе Российской Федерации – 6 часов;
· для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.
В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.
Аварийные ситуации ТСО должны устраняться Исполнителем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия сотрудника Исполнителя на объект.
5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы 
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:
· в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;
· в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением 
№ 3 к ТЗ.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.
5.4.6.	После восстановления работоспособности системы СОПБ и (или) ТСО Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ» или «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.
5.5. Текущий ремонт (ТР) СОПБ, ТСО
5.5.1.	ТР СОПБ, ТСО – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке 
на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.
Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные 
с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ, ТСО;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;
· проверка функционирования СОПБ, ТСО в составе комплекса систем;
· ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта 
для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, ТСО, такие мероприятия учитываются как ТР.
5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ).
Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.
5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:
· оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);
· не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;
· осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Перечню оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) (приложение № 3 к ТЗ).
При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
ее получения.
При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.
Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).
По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/ корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/ корректировках.
5.6. На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.
5.7.  Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· постановление Правительства РФ от 8.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;
· приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний СПС, СОУЭ, ВПВ, СПДЗ, УПА);
· Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ 2.102-2013 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
· ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;
· ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
· ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины
и определения»;
· ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
· ГОСТ Р 53195.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
· ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· ГОСТ Р 56545-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей»;
· РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом АО «Почта России» от 16.01.2022 № 7-п;
· Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п (предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания Услуг).
· техническая документация на СОПБ и их составные элементы;
· Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);
· другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и Испытаний и иные, связанные с ними операции.
Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.
Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях 
о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.
В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
6.2. Условия оказания услуг
6.2.1. Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.
6.2.2. При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:
· адрес официальной электронной почты;
· адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;
· номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;
· номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.
6.2.3. При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки 
(в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).
6.2.4. Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график и режим работы своих объектов  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ, ТСО и ТР систем.
Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.
Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.
Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.
6.2.5.  Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (в том числе ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.
6.2.6. Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) и (или) в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ТСО, в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ, ТСО.
После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ и (или) в Журнале регистрации работ по ТО и ТР ТСО, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
6.2.7. Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные 
с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, техническая (эксплуатационная) документация на системы (в том числе Журнал регистрации работ по ТО и ТР ТСО) оформляются работниками Исполнителя.
Страницы Журнала эксплуатации СППЗ, страницы технической (эксплуатационной) документации ТСО должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.
Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ, КТСБ и порядка проведения ТО и ТР.
Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 8 к ТЗ.
Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.
6.2.8. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ, ТСО оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ, ТСО подлежат немедленному устранению Исполнителем.
В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.
6.2.9. После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.
6.2.10.  После проведения ТО работоспособность СОТС проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения. 
6.2.11. После проведения ТО работоспособность СОТ проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.
6.2.12. После проведения ТО работоспособность СКУД проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления
к исполнительным устройствам
6.3. Требования к безопасности
В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.
При проведении регламентированного ТО систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также оказываемые услуги по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации
в области защиты информации и иным нормативным документам:
· Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом Общества от 16.01.2020 № 7-п.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования по приемке услуг
Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.
В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:
· мероприятия по регламентированному ТО СОПБ, ТСО;
· выполненный ТР СОПБ, ТСО;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
· Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;
· Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО индивидуально по каждому Объекту – 1 (один) экземпляр;
· График проведения регламентированного ТО СОПБ, ТСО в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.
6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:
· акты сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный период – не менее 2 (двух) экземпляров
· акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;
· утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;
· техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;
· иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.
Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.
Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.
7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) при ТР.
7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.
7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.
7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.
7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.
7.8. Если при исполнении договора Заказчиком будут выявлены уязвимости и несоответствие требованиям информационной безопасности, то такие недостатки должны быть устранены Исполнителем своими силами и за свой счет.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
8.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
8.2. Лицо, непосредственно привлекаемое к выполнению работ (оказанию услуг) составляющих лицензируемый вид деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения) должно иметь соответствующее разрешение (лицензию), действующую на момент непосредственного исполнения обязательств по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также на весь срок действия гарантийных обязательств. Соответствующее разрешение (лицензия), должно быть выдано Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
В соответствующем разрешении (лицензии) должно быть обязательное указание на следующие разрешенные виды деятельности:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
	Не позднее чем за три дня до планируемой даты начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о каждом лице, которое будет непосредственно привлечено к выполнению работ техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения посредством направления на адрес электронной почты, указанной в разделе 16 Договора, соответствующего уведомления за подписью уполномоченного лица Исполнителя. В случае, если оказание услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять исполнителем лично на протяжении всего срока действия Договора, уведомление за подписью уполномоченного лица Исполнителя направляется Заказчику не позднее чем за три дня до планируемой даты первичного начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с обязательным указанием в таком уведомлении о том, что оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять Исполнителем по Договору лично, без привлечения субподрядчиков. 
8.3. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ, СОТС, СКУД, СОТ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ 
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень и состав СОПБ, ТСО по объектам
	27

	2
	Регламент ТО СОПБ, ТСО
	79

	3
	Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем
	115

	4
	ФОРМА Заявки о проведении регламентированного ТО СОПБ, ТСО объектов
	142

	5
	ФОРМА Заявки на проведение ТР, на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ, ТСО
	143

	6
	ФОРМА Акта установки оборудования по ТР
	145

	7
	ФОРМА Акта первичного обследования систем
	146

	8
	ФОРМА Журнала эксплуатации СППЗ
	148

	9
	ФОРМА Журнала регистрации работ по ТО и ТР ТСО
	155

	10
	ФОРМА Акта демонтажа
	163

	11
	ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем
	164

	12
	ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ, ТСО по объектам 
	165
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Приложение № 1 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СОПБ, ТСО ПО ОБЪЕКТАМ


	Номер
	Индекс (при наличии)
	Адрес
	Приемная станция
	Перечень оборудования систем и его количество

	АУП

	1
	Помещения АУП
	г.  Псков,  ул. Советская, д.7
	"Лунь 7 T" "Контакт 5-2"
	"Лунь 7 T" - 1 шт., "Контакт gsm 5-2" - 3 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 8 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 96 шт., ручной «ИПР-55» - 8 шт., оповещатель охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 4 шт.,  комбинированный светозвуковой «Маяк-12с» - 2 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 5 шт.; извещатель охранные:  поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 32 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 20 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 16 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное – 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.),  СКУД - 1 шт. (видеодомофон, электронный турникет),  СОТ (видеорегистратор - 1 шт. видеокамеры - 15)

	2
	Территория АТП с административным  зданием и МСЦ
	 г. Псков, ул. Леона Поземского, д.127
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., "С2000М" -1 шт., контроллер " С2000-КДЛ" - 1 шт., "С2000-КПБ" - 3 шт., клавиатура " С2000-БКИ" - 1 шт., ЬРИ «БРИЗ» -4 шт., «РИП-12» - 1 шт., АКБ 12В 12Ач – 3 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 24 шт., «ДИП 34А-03» - 54 шт.,  ручной «ИПР-55» - 2 шт., «ИПР-513-3АМ» - 8 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 13 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт., «ОПОП 1-8М ВЫХОД» - 10 шт., световой «ТОПАЗ 12» - 2 шт.;  КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное – 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.); СКУД: ворота электрические (мотор, привод); СОТ: видеорегистратор - 2 шт. (8 канальный - 1 шт., 32-х канальный DS-N332/2(B) - 1 шт.), видеокамеры - 22 шт. (аналогвые - 6 шт., IP-камера DS-1450(L) - 14 шт.,  DS-1402(C) - 14 шт.)

	3
	Складские помещения
	 г. Псков, ул. Леона Поземского, д.127
	"Лунь 7 T"
	"Лунь 7 T" -1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 24 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.

	Псковский почтамт

	4
	Служебные помещения Псковского почтамта
	г.  Псков,  ул. Советская, д.20
	"Гранит-16" "Контакт gsm 5-2"
	"Гранит-16" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ИВЭПР 12/2 исп 2*7» - 1 шт., АКБ 12В 12Ач - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 108 шт., ручной «ИПР-55» - 6 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 6 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 7 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 4 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движениz)  Фотон-10Б - 21 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 12 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16, ИО 102-20 - 14 шт., СКУД - 3 шт., СКУД (ворота) - 1 коип. (автоматические ворота (фотоэлемент– 1 шт., лампа сигнальная с антеной – 1 шт., привод для распашных ворот «DoorHan» – 2 шт., блок управления – 1 шт., блок управления приводов – 1 шт., кнопка открывания ворот проводная - 1 шт., брелок открывания ворот радиоканальный - 20 шт.)

	5
	ОПС 181600
	Псковская область, Гдовский район, г. Гдов, ул. Ленина, д.2/9
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 49 шт., ручной «ИПР-55» - 4 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 4 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 13 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 7 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 7 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	6
	ОПС 181608
	Псковская область, Гдовский район, д. Спицино, д.166
	"Гранит-4"
	"Гранит-4" - 1 шт.,  АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные:  дымовой «ИП 212-141» - 6 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный  (движения) Фотон-10Б  - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный  магнитоконтактный СМК - 1 шт.

	7
	ОПС 181611
	Псковская область, Гдовский район, д. Любимец, д.1
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт.,  АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,   световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные поверхностные: оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 3 шт., звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 3 шт.

	8
	ОПС 181613
	Псковская область, Гдовский район, д. Добручи, ул. Шоссейная, д.43
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,  комбинированный светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 1 шт., точечный магнитоконтактный «ИО 102-16» - 1 шт.

	9
	ОПС 181616
	Псковская область, Гдовский район,             д.Вейно, 
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт.,  АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные поверхностные: оптико-электронные (движения) Фотон-10Б  - 3 шт., звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный  магнитоконтактный  ИО 102-16  - 1 шт.

	10
	ОПС 181623
	Псковская область, Гдовский район, с. Чернево,                                     ул. Почтовая, д.2
	"Гранит-4"
	"Гранит-4" - 1 шт., "Вертекс ВС-ПК8" - 1 шт.,  АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: вуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.;  извещатели охранные: поверхностный оптико-электронные (движения) Фотон-10Б  - 4 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный  магнитоконтактный  ИО 102-16  - 1 шт.

	11
	ОПС 181624
	Псковская область, Гдовский район, д. Тупицино, д.38
	"Гранит-2"
	"Гранит-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный  магнитоконтактный  ИО 102-16  - 1 шт.

	12
	ОПС 181626
	Псковская область, Гдовский район, д. Плесна, д.4
	"Гранит-4"
	"Гранит-4" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные; поверхностный оптико-электронные (движения) Фотон-10Б  - 1 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1шт., точечный  магнитоконтактный  ИО 102-16  - 1 шт.

	13
	ОПС 181632
	Псковская область, Гдовский район, д. Полна                              
	"Гранит-2"
	"Гранит-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные; поверхностный оптико-электронные (движения) Фотон-10Б  - 1 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1шт., точечный  магнитоконтактный  СМК  - 1 шт.; считыватель магнитный - 1 шт.

	14
	ОПС 181633
	Псковская область, Гдовский район, д. Первомайская                             
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт.,  АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные; поверхностный оптико-электронные (движения) Фотон-10Б  - 1 шт., точечный  магнитоконтактный  СМК  - 1 шт.

	15
	ОПС 181637
	Псковская область, Гдовский район, с.Ямм, ул.Гвардейская, д.5
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт.,  АКБ 12В 7Ач - 1 шт.,  извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные; поверхностный оптико-электронные (движения) Фотон-10Б  - 4 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 3шт., точечный  магнитоконтактный  СМК - 8 шт.

	16
	ОПС 181645
	Псковская область, Гдовскй район, д. Самолва
	"Гранит-4"
	"Гранит-4" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт.,  извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные; поверхностный оптико-электронные (движения) Фотон-10Б  - 5 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 4 шт., точечный  магнитоконтактный  СМК  - 2 шт., считыватель магнитный - 1 шт.

	17
	ОПС 181500
	Псковская область, Печорский район, г. Печоры, ул.Свободы, д.25
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., блок резервного питания "БПП-30"- 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-64» - 16 шт., ручной «ИПР-55» - 3 шт., оповещатели охранно-пожарные:  звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт.,  комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 4 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 4 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 4 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.), СКУД - 1 шт.

	18
	ОПС 181510
	Псковская область, Печорский район, д.Залесье, д.3
	"Гранит-5"
	"Гранит-5" - 1шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., . извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные:  звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,  комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 2 шт.

	19
	ОПС 181513
	Псковская область, Печорский район, д.Ротово, д.2
	Гранит-5
	 "Гранит-5" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., комбинированный светосветозвуковой «Свирель-2» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 4 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 3 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 5 шт.

	20
	ОПС 181514
	Псковская область, Печорский район, д. Лавры, ул. Комсомольская, д. 3
	"Гранит-5"
	"Гранит-5" - 1шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели охранно-пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 2 шт.

	21
	ОПС 181516
	Псковская область, Печорский р-н, д. Павлово Блины
	Гранит-5
	 "Гранит-5" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., комбинированный светозвуковой «Свирель-2» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 3 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 5 шт.

	22
	ОПС 181518
	Псковская область, Печорский район, д.Изборск, ул.Печорская, д.1
	"Гранит-5"
	"Гранит-5" - 1шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., комбинированный светозвуковой "Свирель-2" - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движение) «Фотон-10Б» - 6 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 6 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 4 шт.

	23
	ОПС 181520
	Псковская область, Печорский район, д.Новый Изборск, ул.Садовая, д.13
	"Гранит-5"
	"Гранит-5" - 1шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 3 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 3 шт.

	24
	ОПС 181521
	Псковская область, Печорский район, д.Киршино, д.2
	"Гранит-5"
	Гранит-5" - 1шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 1 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 2 шт.

	25
	ОПС 181533
	Псковская область, Печорский район, д.Крупп, ул. Береговая, д.3
	"Гранит-5"
	"Гранит-5" - 1шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 3 шт.

	26
	ОПС 180000  
	 г. Псков, ул. Советская, д.20
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 10 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 5 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 5 шт., КТС: стационарная кнопка - 2 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	27
	ОПС 180002    
	 г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д.9
	"Гранит-5"  "Navigard"
	"Гранит-5" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 28 шт., ручной «ИПР-55» - 3 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 4 шт.;  "Navigard" - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 5 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	28
	ОПС 180004    
	 г. Псков, ул. Бастионная, д.19
	"Лунь 7 T" "Гранит-4"
	"Гранит-4" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 49 шт., ручной «ИПР-55» - 4 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 5 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 2 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 5 шт.; "Лунь 7 T" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 20 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 10 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 16 шт., КТС: стационарная кнопка - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	29
	ОПС 180005  
	 г. Псков, Крестовское шоссе, д.88
	"Гранит-3" "Контакт 5-2"
	"Гранит-3" - 1 шт., ИБП "Скат" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 20 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 4 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 6 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 5 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 10 шт., КТС: стационарная кнопка - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	30
	ОПС 180006   
	 г. Псков, ул. Леона Поземского, д.62
	"Лунь 7Т"
	"Лунь 7Т" - 1 шт., блок резервного питания "РИП-12"- 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-64» - 10шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 6 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 7 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 9 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	31
	ОПС  180007   
	 г. Псков, ул. М. Горького, д.14/6
	"Гранит-3" "Лунь 7 T"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 16 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС М-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; "Лунь 7Т" - 1 шт., источник бесперебойного питания резервный "БРП 12" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 8 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 3 шт., КТС: стационарная кнопка - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	32
	ОПС  180011  
	 г. Псков, ул. Боровая, д.28
	"Контакт 5-2" 
	ППК "Рубеж-2ОП прот.  R3" - 1 шт., источник питания резервированный "ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР (К)" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-64» - 10 шт., ручной «ИПР 513-11-A-R3» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ОПОП 2-35 12 В» - 2 шт., световой «Маяк-12-СТ» - 1 шт., световой (выход) «ОПОП 1-8М» - 2 шт.; "Контакт 5А v.2"- 1 шт.,  извещатели охранные: инфракрасный оптико-электронный (движени) "Фотон-10"  - 7 шт., поверхностный аккустический (разбития стекла) "Стекло 3" - 4 шт., точечный магнитоконтактный "ИО 102-14" - 7 шт., "ИО 102-20" - 4 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп.(приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.), считыватель антивандальный "Touch Memory" - 1 шт.: СОТ: IP-видеорегистратор 12-ти канальный - 1 шт., IP видеокамеры - 9 шт. (внутренние - 6 шт., внешние - 3 шт.), монитор - 1 шт., клавиатура - 1 шт., манипулятор мышь -1 шт.

	33
	ОПС  180014  
	 г. Псков, ул. Н. Васильева, д.46
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ-1 Иволга» - 2 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 5 шт.,  поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 4 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 2 шт., КТС: стационарная кнопка - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	34
	ОПС  180016  
	г. Псков,  Рижский пр-т, д.50
	"Лунь 7Т" "Гранит-5"
	"Гранит-5" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 48 шт., ручной «ИПР-55» - 4 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ-1 Иволга» - 3 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 4 шт.; "Лунь 7Т" - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 12 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 6 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 5 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	35
	ОПС  180017  
	 г. Псков, ул. Стахановская, д.1
	"Лунь 7Т"
	"Лунь 7Т" - 1 шт., источник резервного питания "РИП 12" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ-1 Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС М-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 4 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 8 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 3 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 2 шт., КТС: стационарная кнопка - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	36
	ОПС  180019  
	 г. Псков, ул. Труда, д.49
	"С2000-2"  "С2000- М"
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-2" - 1 комп. ("С2000- КДЛ" - 1 шт., "С2000- СП1" - 1 шт.,  "С2000- АР1" исп. 02 - 1 шт.,  "С2000- АР2" - 2 шт.), источник резервного питания "РИП 12" исп. 02 - 2 шт., батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч - 2 шт., извещатели охранные: адресный объемный оптико-электронный (движения) "С2000-ИК" исп. 03 - 6 шт., адресный вибрационный поверхностный "С2000-В" - 1 шт., извещатель охранный вибрационный "Шорох-3" - 2 шт., адресный акустический (разбития стекла) "С2000-СТ" - 9 шт., адресный магнитоконтактный "С2000-СМК Эстет" - 14 шт.,  контактный ИО 102-20 - 5 шт.; КТС - 1 комплект (устройство радиопередающее RR-701R - 1 шт., радиокнопка тревожная  RR-701Т - 3 шт.), СКУД - 2 шт. (замок электромагнитный универсальный сдвиговый AL-400S - 2 шт., считыватель бесконтактный Proximity MATRIX-II EH - 2 шт.); прибор контроля и управления охранно-пожарный "С2000- М" - 1 комп. ("С2000-КС" - 1 шт., "С2000-БИ" - 1 шт., "С2000- КДЛ" - 1 шт.,  "С2000-КПБ" - 1 шт.), батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой ДИП-34А - 17 шт., ручной ИПР-513-3А - 4 шт., оповещатель световой МАЯК-12С - 4 шт., светозвуковой МАЯК 24КП/Гром-24 КП - 3 шт., оповещатель световой "МОЛНИЯ-12(24) ВЫХОД" - 3 шт.; СОТ (сетевой видеорегистратор Panda NVR 16.MT-P - 1 шт., видеокамера внутренняя для рабочих мест RVi-IPC-32S - 5 шт., видеокамера внутренняя  RVi-IPC-34 - 8 шт., видеокамера уличная RVi-IPC-42LS - 3 шт.)

	37
	ОПС  180020   
	 г. Псков, ул. Алехина, д.12
	"Лунь 7Т"
	"Лунь 7Т" - 1 шт., блок резервного питания "РИП-12"- 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-64» - 12 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 4 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 5 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп., (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	38
	ОПС  180021   
	 г. Псков, ул. Индустриальная, д.1а
	"Контакт 5-2" "РР-ПРО"
	"РР-ПРО исп. Л" - 1 шт., "Панель-2-ПРО исп. Л" - 1 шт., резервированный источник питания "БП-12/2А исп. Л" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач "Delta DTM 1207" - 1 шт., резервированный источник питания "БП-12/0,5А исп. Л" - 1 шт., АКБ 12В 2,2Ач "Delta DTM 12022" - 1 шт. извещатели пожарные радиоканальные: дымовой «АВРОРА-Д-ПРО исп. Л» - 17 шт.,  ручной «ИПР-ПРО исп. Л» - 3 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой радиоканальный «АВРОРА-ДС-ПРО исп. Л» - 8 шт.,  световой радиоканальный «ТАБЛО-ПРО исп. Л» - 4 шт.,  световой (табло "Выход") «ОПОП 1-8М» - 1 шт. световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели охранные поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 6 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 5 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 9 шт., КТС: стационарная кнопка - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	39
	ОПС 180022   
	 г. Псков, ул. Герцена, д.16
	"Гранит-8" "Контакт 5-2"
	"Гранит-8" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 32 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 4 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 4 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт.,  извещатель охранный поверхностный оптико-электронный Фотон-10Б  - 8 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 10 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 18 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	40
	ОПС  180024  
	 г. Псков, ул. Коммунальная, д.48
	"Гранит-5" "Лунь 7Т"
	"Гранит-5" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ИВЭПР 12/2,5» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 30 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 4 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 7 шт.; "Лунь 7Т" - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 10 шт.,  поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 6 шт.,  СКУД - 2 шт.: замок электромагнитный универсальный сдвиговый  - 2 шт., считыватель бесконтактный  - 2 шт.; КТС: стационарная кнопка - 2 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	41
	ОПС  180025  
	 г. Псков, ул. Рокоссовского, д.48
	"Гранит-5" "Контакт 5-2"
	"Гранит-5" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ACC ROTEC ББП-60» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 30 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 3 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 5 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 10 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 5 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-2 СМК-1, ИО 102-16  - 20 шт.; КТС: стационарная кнопка - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	42
	ОПС 180502
	Псковская область, Псковский район, д. Неелово-1, ул.Юбилейная, д.9
	"Контакт 5-2" "Ритм"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., "Ритм" - 1 шт., БПП 12 - 1 шт. АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения)   Фотон-10Б  - 2 шт.,поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	43
	ОПС  180504
	Псковская область, Псковский район, с. Тямша, ул.Молодежная, д.2
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,  оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 3 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16  - 1 шт.

	44
	ОПС 180514
	Псковская область, Псковский район, д. Быстрецово, д.45
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	45
	ОПС 180516
	Псковская область, Псковский район, д. Липеты
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 2 шт.

	46
	ОПС 180520
	Псковская область, Псковский район, д. Ершово, ул. Коровина, д.21
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» -1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	47
	ОПС 180523
	Псковская область, Псковский район, д. Елизарово
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» -1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	48
	ОПС 180528
	Псковская область, Псковский район, д. Карамышево, ул. Советская, д.24
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 4 шт.

	49
	ОПС 180530
	Псковская область, Псковский район, п. Середка, ул. Пушкинская, д. 20
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 4 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 4 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 2 шт.

	50
	ОПС 180534
	Псковская область, Псковский район, д. Спасовщина
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 1 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	51
	ОПС 180542
	Псковская область, Псковский район, д. Большое Загорье
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	52
	ОПС 180550
	Псковская область, Псковский район, д. Торошино
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	53
	ОПС 180551 
	Псковская область, Псковский район, д. Писковичи
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 2 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 1 шт.,  КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп., (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	54
	ОПС 180559   
	Псковская область, Псковский район, п. Родина, ул. Юбилейная, д.8
	"Контакт 5-2"
	"Контакт GSM 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС М-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б  - 3 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп., (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	55
	ОПС 180560
	Псковская область, Псковский район, д. Череха, д.150
	"Астра-612Pro" "Контакт GSM-16" 
	ППКОП "Астра-612Pro"- 1 шт., расширитель проводной адресный "Астра-А РПА" - 1 шт., блок сигнальный пусковой адресный "Астра-БПА" - 1 шт., ИВЭР "Астра-712/0 исп.2А - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные адресные: дымовой «Астра-42А» - 9 шт.,  ручной «ИПР-513-04-А» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой сирена "ОПОП 2-35 12В» - 3 шт., оповещатель пожарный световой «ОПОП 1-8 ВЫХОД» - 3 шт.; ОКП "Контакт GSM-16" - 1 шт., клавиатура проводная КВ1-2 - 1 шт.,  БРП - 1 шт., АКБ DT 12В 7 Ач - 1 шт., извещатели охранные: акустический (разбития стекла) "Астра-С" - 5 шт., инфракрасный пассивный объемный (движения) "Рапид вар.2" - 6 шт.,  магнитоконтактный точечный "ИО 102-20 Б2П (3)  - 2 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Марс 12-КП-М1 (110 дБ) - 1 шт., оповещатель комбинированный (наружное исполнение) "Маяк-12-КПМ1" - 1 шт.; КТС: беспроводная охранная сигнализация "Астра-Р" - 1 копл. (приемное устройство - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт); СОТ: IP видеорегистратор NVR-216M-K/16P - 1 шт., жесткий диск WD Purple  WD101EJRP 10 Тб HDD SATA III 3,5''   - 1 шт., видеокамеры: DS-1400(C) - 2 шт, DS1253M(B) - 6 шт.

	56
	ОПС 180561
	Псковская область, Псковский район, д. Похвальщина
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 1 шт., точечные магнитоконтактные ИО 102-4, ИО 102-16 - 5 шт.

	57
	ОПС 180564
	Псковская область, Псковский район, д. Назимово, д.7
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 12 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	58
	ОПС 180565
	Псковская область, Псковский район, д. Кирово, ул. Центральная, д.6
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 12 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) «Фотон-10Б» - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1 - 1 шт.», точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 2 шт.

	59
	ОПС  180568
	Псковская область, Псковский район, д. Стремутка, д.91
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 5 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения)  Фотон-10Б  - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-16  - 1 шт.

	60
	ОПС 180569
	Псковская область, Псковский район, д. Соловьи
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения)  «Фотон-10Б» - 4 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) «Звон-1» - 3 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	Великолукский почтамт

	61
	Великолукский почтамт
	Псковская область, Великолукский район, г. Великие Луки, ул. Зверева, д.39
	"Контакт 5-2" "Гранит-24"
	"Гранит-24" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ИВЭПР 12/2 исп. 2*7» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 3 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 146 шт., ручной «ИПР-55» - 5 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» -7 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 11 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели охранные: поверхностные оптико-электронные (движения) Фотон-10Б - 4 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., и точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 6 шт., СКУД - 2 шт.; СОТ (видеорегистратор - 1 шт., видеокамеры аналоговые - 20 шт.)

	62
	ОПС 182810
	Бежаницкий район, с.Чихачево,         ул.Советская, д.13
	"Гранит-8"
	"Гранит-8" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) "Фотон-9" - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) "Астра" - 5 шт., точечный  магнитоконтактный СМК - 2 шт.

	63
	ОПС 182812
	Псковская область, Бежаницкий район,              д. Ублиска, ул.Центральная, д.14
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 4 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт.,  точечный  магнитоконтактный ИО 102-4  - 1 шт., 

	64
	ОПС 182815
	Бежаницкий район, с.Ашево, ул.Заречная, д.1
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 3 шт.,  поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 3 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	65
	ОПС 182816
	Бежаницкий район, д.Плессы, ул.Звездная, д.2
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	66
	ОПС 182817
	Псковская область, Бежаницкий район,              д. Шилово, ул.Центральная, д.7
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4  - 1 шт., 

	67
	ОПС 182820
	Псковская область, Бежаницкий район,              д. Добрывичи, ул.Центральная, д.13
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт.,  точечный магнитоконтактный ИО 102-4  - 1 шт.

	68
	ОПС 182840
	Бежаницкий район, р.п. Бежаницы, ул. Смольная, д.18
	"Гранит-8" "Контакт 5-2"
	"Гранит-8" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные; дымовой «ИП 212-141» - 38 шт.,  ручной «ИПР-55» - 3 шт., оповещатели охранно-пожарныЕ: световой «Молния 12 ВЫХОД» - 6 шт., звуковой «ПКИ Иволга» - 4 шт.,  комбинированный светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 1 шт. АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения)  "Фотон-9" - 23 шт.,    поверхностный звуковой (разбития стекла) "Астра" - 21 шт., точечные  магнитоконтактные СМК - 25 шт.; КТС: извещатель радиоканальный Астра-Р - 1 комп.  (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.);  СКУД - 1 шт.; СОТ (видеорегистратор - 1 шт., видеокамеры - 9 шт.)

	69
	ОПС 182841   
	Бежаницкий район, р.п. Бежаницы, ул. Смольная, д.229а
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» -6 шт.,  ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 4 шт.,  поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 3 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп.  (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	70
	ОПС 182843
	Псковская область, Бежаницкий район, д. Турово, ул. Новая, д. 6
	«Ритм»
	«Ритм» - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	71
	ОПС 182844
	Псковская область, Бежаницкий район, д. Фишнево, ул. Центральная, д. 6
	«Ритм»
	«Ритм» - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	72
	ОПС 182845
	Псковская область, Бежаницкий район, д. Аполье, ул. Центральная, д. 17
	«Ритм»
	«Ритм» - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	73
	ОПС 182847
	Псковская область, Бежаницкий район, д. Красный Луч, ул. Школьная, д. 16
	«Ритм»
	«Ритм» - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.

	74
	ОПС 182849
	Псковская область, Бежаницкий район, д. Цевло, ул. Советская, д. 1
	«Ритм»
	«Ритм» - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	75
	ОПС 182850
	Псковская область, Бежаницкий район, д.Дворцы, ул. Советская, д.27
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 4 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 4 шт.

	76
	ОПС 182854
	Бежаницкий район, с.Кудеверь ул. Пушкинская, д.18
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	77
	ОПС 182855
	Бежаницкий район, д.Бардово, ул. Новая Деревня, д.27
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения)  Фотон-10Б - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	78
	ОПС 182859
	Псковская область, Бежаницкий район, д. Махново,               ул.Школьная, д 14
	«Ритм»
	«Ритм» - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	79
	ОПС 182101
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д.112
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт.,  ручной «ИПР-55» - 2 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт. светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 7 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 4 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 7 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	80
	ОПС  182104           
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, ул. Холмская, д.3 
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 6 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 1 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	81
	ОПС  182105           
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, ул. Ставского, д.71/15
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт.,  ручной «ИПР-55» - 2 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; иизвещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 3 шт.,  точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 1 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	82
	ОПС  182106          
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, ул. Герцена д.5/23
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт.,  ручной «ИПР-55» - 2 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт. оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 5 шт.,  поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 4 шт.; КТС: стационарная кнопка - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	83
	ОПС  182107         
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, ул. Гагарина, д.69
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт.,  ручной «ИПР-55» - 2 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт. оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 4 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	84
	ОПС  182108          
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, пр-т Ленина, д.57
	"Контакт 5-2" "Гранит-8"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., "Гранит-8" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 21 шт.,  ручной «ИПР-55» - 3 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт. оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт.;  извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 11 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла( Звон-1 - 3 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 7 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	85
	ОПС 182110
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, ул. Зверева, д.39
	"Контакт 5-2"
	извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 34 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 4 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 1 шт.,извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 6 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 2 шт.; КТС: стационарная кнопка - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	86
	ОПС182111  
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, ул. Малышева, д.20
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 5 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 5 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 3 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	87
	ОПС 182112    
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, ул. Ставского, д.21
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 28 шт., ручной «ИПР-55» - 4 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 3 шт., светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 5 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 8 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 4 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 3 шт.,  КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	88
	ОПС 182113      
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, ул. Некрасова, д.1
	"Контакт 5-2" "Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 20 шт., ручной «ИПР-55» - 3 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., светозвуковой «Маяк-12к» -1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 5 шт.;  извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 13 шт.,  поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 6 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 6 шт.,  КТС: стационарная кнопка - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	89
	ОПС 182115                
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, ул. Гражданская, д.24
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 19 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 7 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 3 шт., КТС: стационарная кнопка - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	90
	Торговый склад 
	Псковская область, Великолукский район,      г. Великие Луки, пл. Вокзальная д.1
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 18 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 4 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 5 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 5 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	91
	ОПС 182141
	Псковская область, Великолукский район,       д. Булынино
	Ритм "Контакт GSM-9N"
	Ритм "Контакт GSM-9N" - 1 шт., блок резервного питания "БРП-И-12-5/7", АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  повещатель комбинированный светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	92
	ОПС 182142
	Псковская область, Великолукский район,       д. Купуй,                                                         ул. Озерная, д.1
	"Гранит-2"
	"Гранит-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения)  Фотон-10Б - 3 шт.,  поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный СМК-1 - 1 щт.

	93
	ОПС 182161
	Псковская область, Великолукский район,       д. Переслегино                                               
	"Гранит-8" "Контакт GSM-5-2"
	"Гранит-8" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., звещатель пожарный дымовой «ИП 212-141» - 9 шт.,  ручной «ИПР-513-10» - 1 шт., оповещатель звуковой сирена ПКИ-1 «Иволга» - 1 шт., оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» - 1 шт.; "Контакт GSM-5-2" - 1 шт., ИБП РИП-12 исп.01 - 1 шт., АКБ  12В 7Ач - 2 шт., извещатели охранные; поверхностный оптико-электронный "Фотон-10Б" - 5 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) "Звон-1" - 4 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4 - 5 шт., ИО 102-20 Б2П (2) - 2 шт. считыватель накладной КТМ-нк - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12КПМ» - 1 шт.,; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.); СОТ: видеорегистратор DS-H208TA - 1 шт., жесткий диск 6 Тб - 1 шт., блок питания "Орбита" VD-911 - 1 шт., видеокамеры DS-T500A - 3 шт., DS-T503 (B) - 2 шт.

	94
	ОПС 182170
	Псковская область, Великолукский район,       д. Шелково,                                                         ул. Заводская, д.1
	Ритм "Контакт GSM-9N"
	Ритм "Контакт GSM-9N" - 1 шт., блок резервного питания "БРП-И-12-5/7", АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	95
	ОПС 182000
	Псковская область, Куньинский район,            д. Жижица,                                      ул. Зеленая, д.5
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 16 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 1 шт.

	96
	ОПС 182005
	Псковская область, Куньинский район, д. Назимово, д. 77
	«Гранит-3»
	«Гранит-3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	97
	ОПС  182010       
	Псковская область, Куньинский район,          р.п. Кунья, ул.Пионерская, д.4
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт.,  ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., повещатель комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) "Астра-С" - 7 шт.,  поверхностный звуковой (разбития стекла) "Астра-9" - 5 шт., точечный  магнитоконтактный  ИО 102-26  - 4 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	98
	ОПС 182014
	Псковская область, Куньинский район, д. Каськово, ул. Владислава Галкина, д. 10
	«Гранит-2»
	«Гранит-2» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	99
	ОПС  182025     
	Псковская область, Куньинский район,             д. Ущицы, ул.Победы, д.2
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., повещатель комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Астра-С" - 2шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла "Астра-9" - 1 шт., точечный магнитоконтактный  ИО 102-26  - 1шт.

	100
	ОПС 182030
	Псковская область, Куньинский район, д. Пухново, д. 30
	«Гранит-2»
	«Гранит-2» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	101
	ОПС  182034      
	Псковская область, Куньинский район,             с. Усмынь, ул.Комсомольская, д.102
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., повещатель комбинированный светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Астра-С" - 2шт.,  точечный магнитоконтактный  ИО 102-26  - 1шт.

	102
	ОПС 182037
	Псковская область, Куньинский район, д. Кресты, д. 15
	«Гранит-3»
	«Гранит-3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	103
	ОПС  182900    
	Псковская область, Локнянский район,         р.п. Локня, пл. Ленина, д.2
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 19 шт.,  ручной «ИПР-55» - 3 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 8 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 5 шт.,  точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 4 шт.КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	104
	ОПС 182200 
	Псковская область, Новосокольнический район, г. Новосокольники, ул. Партизанская, д.8
	"Нота (ППКОП 0104059-1-3) Аргус-Спектр" "Контакт 5-2"
	"Нота (ППКОП 0104059-1-3) Аргус-Спектр" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 16 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 7Ач SF1207 - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 9 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 7 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 5 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	105
	ОПС 182209
	Псковская область, Новосокольнический район, д. Раменье, ул. Центральная, д. 7
	«Гранит-3»
	«Гранит-3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	106
	ОПС 182217
	Псковская область, Новосокольнический район, д. Вяз, д. 1
	«Гранит-3»
	«Гранит-3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	107
	ОПС 182220
	Псковская область, Новосокольнический район, д. Маево, ул. Трофимома, стр.816
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., "СМК-1" - 1 щт.

	108
	ОПС 182222
	Псковская область, Новосокольнический район, д. Руново, ул. Покровская, д.3
	«Гранит-3»
	«Гранит-3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	109
	ОПС 182223
	Псковская область, Новосокольнический район, д. Окни ул. Успенская, д.4
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., "СМК-1" - 1 щт.

	Невельский почтамт

	110
	Невельский почтамт
	Невельский район, г. Невель,               ул.Ленина, д.2
	"Контакт 5-2" "Гранит-16"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., "Гранит-16" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» -2 шт., АКБ 12В 7Ач - 3 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 71 шт., ручной «ИПР-55» - 5 шт., Извещатель пожарный линейный    "ИПДЛ-Д-И/4Р" - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 7 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 10 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) "Фотон-9" - 1 шт.,    поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 6 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.): СКУД - 2 шт.

	
	ОПС 182500
	Псковская область, Невельский район, г. Невель, ул.Ленина, д.2
	
	

	111
	Помещения гаражей
	Псковская область, Невельский район, г. Невель, ул.Ленина, д.2
	"Ritm"
	"Ritm" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 3 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Фотон-9" - 2 шт.

	112
	ОПС 182503     
	Псковская область, Невельский район, г. Невель, ул. Комсомольская, д.36
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) "Фотон-9" - 3 шт.,    поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 2 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	113
	ОПС 182513
	Псковская область, Невельский район,       д.Усть-Долыссы, ул.Ленинградская, д. 19А
	"Астра-612Pro" "Контакт GSM-16" 
	ППКОП "Астра-612Pro"- 1 шт., расширитель проводной адресный "Астра-А РПА" - 1 шт., блок сигнальный пусковой адресный "Астра-БПА" - 1 шт., ИВЭР "Астра-712/0 исп.2А - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные адресные: дымовой «Астра-42А» - 3 шт.,  ручной «ИПР-513-04-А» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой сирена "ОПОП 2-35 12В» - 1 шт., оповещатель пожарный световой «ОПОП 1-8 ВЫХОД» - 1 шт.; ОКП "Контакт GSM-16" - 1 шт., клавиатура проводная КВ1-2 - 1 шт.,  БРП - 1 шт., АКБ DT 12В 7 Ач - 1 шт., извещатели охранные: акустический (разбития стекла) "Астра-С" - 2 шт., инфракрасный пассивный объемный (движения) "Рапид вар.2" - 2 шт.,  магнитоконтактный точечный "ИО 102-20 Б2П (3)  - 1 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Марс 12-КП-М1 (110 дБ) - 1 шт., оповещатель комбинированный (наружное исполнение) "Маяк-12-КПМ1" - 1 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.); СОТ: IP видеорегистратор NVR-216M-K/16P - 1 шт., жесткий диск WD Purple 4 Тб HDD SATA III 3,5'' WD101EJRP - 1 шт., видеокамеры: DS-1400(C) - 1 шт, DS-1253M(B) - 3 шт.

	114
	ОПС 182517
	Псковская область, Невельский район, д. Ловец, д. 6
	«Ритм»
	«Ритм» - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	115
	ОПС 182521
	Псковская область, Невельский район, д.Новохованск, ул.Ленина, д. 41
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 1 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4 - 3 шт.

	116
	ОПС 182523
	Псковская область, Невельский район,       д.Туричино, ул.Центральная, д. 53
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 16 - 1 шт.

	117
	ОПС 182528
	Псковская область, Невельский район, д. Лобок, д. 15
	«Ритм»
	«Ритм» - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	118
	ОПС 182533
	Псковская область, Невельский район,       д.Лехово, ул.Центральная, д. 10
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт.,  ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 3 шт.,  поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 2 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	119
	ОПС 182536
	Псковская область, Невельский район, д.Щербина, владение 4
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	120
	ОПС 182537     
	Псковская область, Невельский район, д.Трехалево, д.68
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 30- 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) "Фотон-9" - 2 шт.,  поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-16  - 1 шт.

	121
	ОПС 182540
	Псковская область, Невельский район, д.Опухлики, д. 62
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 1 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	122
	ОПС 182545
	Псковская область, Невельский район, д.Красный поселок, д.27
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., ИБП 30 - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 1 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт.,  точечный  магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	123
	ОПС 182300 
	Псковская область, Пустошкинский район,       г. Пустошка, ул. Октябрьская, д.40
	"Гранит-5" "Контакт 5-2"
	"Гранит 5" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» -  23 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) "Фотон-9" - 6 шт.,    поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 6 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 8 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство принимающеее - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	124
	ОПС 182570
	Псковская область, Усвятский район,             р.п. Усвяты, ул. 25 Октября, д.67
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» -  8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) "Фотон-9" - 4 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 3 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 2 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	125
	ОПС 182572
	Псковская область, Усвятский район, д. Узкое, ул. Центральная, д. 12
	«Гранит-2»
	«Гранит-2» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	126
	ОПС 182583
	Псковская область, Усвятский район,             д.Церковище, ул.Победы,  д.59
	"Гранд Магистр 4А"
	"Гранд Магистр" - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) "Фотон-9" - 4 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 3 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 2 шт.

	127
	ОПС 182585
	Псковская область, Усвятский район, д. Шершни, ул. Центральная, д. 10
	«Гранит-3»
	«Гранит-3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	Островский почтамт

	128
	Островский почтамт
	Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 1 Мая, д.1
	"Гранит-16" "Контакт 5-2"
	"Гранит-16" - 1 шт.,, источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 65 шт., ручной «ИПР-55» - 9 шт.,  линейный "ИПДЛ-Д-И/4Р" - 2 шт., оповещатели: охранно-пожарный звуковой «ПКИ Иволга» - 10 шт., комбинированный светозвуковой «УСС 1-12» - 3 шт., охранно-пожарный "Маяк 12с" - 1 шт., пожарный световой «Молния 12 ВЫХОД» - 6 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 2 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 3 шт., извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 1 шт., магнитоконтактный точечный -ИО 102-20, ИО 102-16 - 6шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный "Астра-Р" - 2 комп. (устройство принимающеее - 2 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 4 шт.): СКУД - 1 шт.; СОТ (видеорегистратор - 1 шт., видеокамеры - 12 шт.)

	
	ОПС 181350
	Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 1 Мая, д.1
	
	

	129
	ОПС 182440
	Новоржевский район, г. Новоржев, ул. Германа д.58
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» -8 шт.,  ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 2 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 3 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 4 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство принимающеее - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	130
	ОПС 182458
	Псковская область, Новоржевский район, д. Жадрицы, ул. Пореченкова, д. 15
	«Ритм»
	«Ритм» - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	131
	ОПС 181301
	Псковская область, Островский район, д.Карпово, ул. Молодежная, д.6
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., охранная сигнализация отсутствует

	132
	ОПС 181307
	Псковская область, Островский район, д. Дуловка, ул. Садовая, д.2
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., охранная сигнализация отсутствует

	133
	ОПС 181316
	Псковская область, Островский район,                    д. Крюки, ул.Космонавтов, д.5
	"Кварц"
	"Кварц" - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., охранная сигнализация отсутствует

	134
	ОПС 181326
	Псковская область, Островский район,                    д. Подмогилье, д.22
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт., охранная сигнализация отсутствует

	135
	ОПС 181327
	Псковская область, Островский район,                    д. Спиры, д.55
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., охранная сигнализация отсутствует

	136
	ОПС 181330
	Псковская область, Островский район, с. Воронцово ул.Медицинская, д.5
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт., охранная сигнализация отсутствует

	137
	ОПС 181352
	Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. Шумейко, д.2
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт., ручной «ИПР-55» -2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатель охранный поверхностный оптико-электронный "Астра 515" - 6 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла "Астра 531" - 4 шт., извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 - 2 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный "Астра-Р" - 1 комп., брелок радиоканальный "Астра-РПД" - 2 шт.

	138
	ОПС 181270
	Псковская область, Палкинский район, р.п. Палкино, пер.Почтовый, д.4
	"Navigard"
	"Navigard"- 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ACC ROTEC ББП-30» - 1 шт.,АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт., ручной «ИПР-55» - 3 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 5 шт.; извещатель охранный поверхностный оптико-электронный Фотон-10Б - 6 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 4 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 2 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	139
	ОПС 181276
	Псковская область, Палкинский район, д. Крюково
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 12 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный «Фотон-10Б» - 2 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	140
	ОПС 181282
	Псковская область, Палкинский район, д. Качаново, ул. Советская, д. 15
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 12 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный «Фотон-10Б» - 2 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 2 шт.

	141
	ОПС 181287
	Псковская область, Палкинский район, д. Родовое
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 12 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный «Фотон-10Б» - 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	142
	ОПС 181290
	Псковская область, Палкинский район,                    д. Черская, д.8
	"Астра-612Pro" "Контакт GSM-16" 
	ППКОП "Астра-612Pro"- 1 шт., расширитель проводной адресный "Астра-А РПА" - 1 шт., блок сигнальный пусковой адресный "Астра-БПА" - 1 шт., ИВЭР "Астра-712/0 исп.2А - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные адресные: дымовой «Астра-42А» - 7 шт.,  ручной «ИПР-513-04-А» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой сирена "ОПОП 2-35 12В» - 2 шт., оповещатель пожарный световой «ОПОП 1-8 ВЫХОД» - 2 шт.; ОКП "Контакт GSM-16" - 1 шт., клавиатура проводная КВ1-2 - 1 шт.,  БРП - 1 шт., АКБ DT 12В 7 Ач - 1 шт., извещатели охранные: акустический "Астра-С" - 5 шт., инфракрасный пассивный объемный "Рапид вар.2" - 5 шт.,  магнитоконтактный точечный "ИО 102-20 Б2П (3)  - 2 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Марс 12-КП-М1 (110 дБ) - 1 шт., оповещатель комбинированный (наружное исполнение) "Маяк-12-КПМ11" - 1 шт. устройствобеспроводной охранной сигнализации "Астра-Р" - 1 шт. (2 брелока); IP видеорегистратор NVR-216M-K/16P - 1 шт., жесткий диск WD Purple WD101EJRP 10 Тб HDD SATA III 3,5'' - 1 шт., видеокамеры: DS-1400(C) - 2 шт,  HiWatch DS1253L(B) - 1 шт., DS1202(D) - 3 шт.

	143
	ОПС 181291
	Псковская область, Палкинский район,                    д. Красино
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 12 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный поверхностный оптико-электронный Фотон-10Б  - 3 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16  - 2 шт.

	144
	ОПС 181294
	Псковская область, Палкинский район,                    д. Слопыгино
	"Ритм"
	"Ритм" - 1 шт., БПП 12 - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный «Фотон-10Б» - 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16 - 1 шт.

	145
	ОПС 181370
	Пушкиногорский район, р.п. Пушкинские Горы,              ул. Почтовая, д.2
	"Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 18 шт.,  ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт.,светозвуковой «Маяк-12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) Фотон-10Б, Фотон-Ш - 8 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) Звон-1 - 7 шт., точечный  магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 2 шт.; КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп., (устройство приемное - 1 шт., брелок радиоканальный Астра-РПД - 2 шт.)

	146
	ОПС 181376
	Псковская область, Пушкиногорский район, д.Велье, ул.Центральная, д.1
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения) "Фотон-9" - 1 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) "Астра-С" - 1 шт., точечный  магнитоконтактный СМК - 1 шт.

	147
	ОПС 181377
	Псковская область, Пушкиногорский район, д. Исса, ул. Центральная, д. 14
	«Ритм»
	«Ритм» - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	148
	ОПС 181381
	Псковская область, Пушкиногорский район, д.Горелик, д.5
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (движения)  "Фотон-9" - 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) "Астра-С" - 3 шт., точечный  магнитоконтактный СМК - 1 шт.

	149
	ОПС 181382
	Псковская область, Пушкиногорский район, с. Поляне, ул. Советская, д. 7
	«Гранит 3»
	«Гранит 3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Маяк 12с» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный (на движение) "Фотон 10Б" - 2 шт.,  поверхностный звуковой (разбития стекла) "Звон-1" - 2 шт., точечный  магнитоконтактный  ИО 102-20  - 3 шт.

	150
	ОПС 181413
	Псковская область, Пыталовский район,                      д. Линово, ул.Труда, д.24
	"Контакт 5-2"
	Контакт 5-2 - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-40» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 1 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный поверхностный оптико-электронный "Фотон 10Б" - 1 шт.,  извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла "Звон-1" - 4 шт., извещатель охранный точечный  магнитоконтактный  ИО 102-20  - 1 шт.

	151
	ОПС 181415
	Псковская область, Пыталовский район,                      д. Стехны, ул.Центральная, д.6
	"Контакт 5-2"
	Контакт 5-2 - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-40» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный поверхностный оптико-электронный "Фотон 10Б" - 5 шт.,  извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла "Звон-1" - 4 шт., извещатель охранный точечный  магнитоконтактный  ИО 102-20  - 1 шт.

	152
	ОПС 181420
	Псковская область, Пыталовский район, д. Вышгородок, ул. Садовая, д.1
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный "Фотон 10Б" – 3 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) "Звон-1" - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-20 - 1 шт.

	153
	ОПС 181422
	Псковская область, Пыталовский район, д. Емилово, ул. Садовая, д.12
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные: поверхностный оптико-электронный "Фотон 10Б" – 6 шт., поверхностный звуковой (разбития стекла) "Звон-1" - 4 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-20 - 1 шт.

	154
	ОПС 181423
	Псковская область, Пыталовский район,                      д. Бороусы, ул.Шафранского, влд.1
	"Контакт 5-2"
	Контакт 5-2 - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-40» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный поверхностный оптико-электронный "Фотон 10Б" - 2 шт.,  извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла "Звон-1" - 2 шт., извещатель охранный точечный  магнитоконтактный  ИО 102-20  - 1 шт.

	155
	ОПС 181425
	Псковская область, Пыталовский район,                      д..Гавры, ул.Центральная, д.12
	"Контакт 5-2"
	Контакт 5-2 - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-40» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный поверхностный оптико-электронный "Фотон 10Б" - 2 шт.,  извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла "Звон-1" - 2 шт., извещатель охранный точечный  магнитоконтактный  ИО 102-20  - 1 шт.

	156
	ОПС 181426
	Псковская область, Пыталовский район, д. Зили, д. 8
	«Контакт 5-2»
	«Контакт 5-2» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	157
	ОПС 181427
	Псковская область, Пыталовский район,                      д. Бичи, д.5
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный поверхностный оптико-электронный "Фотон 10Б" - 1 шт.,  извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла "Звон-1" - 1 шт., извещатель охранный точечный  магнитоконтактный  ИО 102-20  - 1 шт.

	Порховский почтамт

	158
	Порховский почтамт
	Псковская область, Порховский район, г. Порхов, пр-т Ленина, д.15
	"Гранит-24" "Контакт 5-2"
	"Гранит-24" - 1 шт., Источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 30 шт., ручной «ИПР-55» - 3 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 3 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 4 шт.; "Контакт 5-2" - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б, Фотон-Ш - 11 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 12 шт.; КТС: стационарная кнопка - 1 шт.; СКУД - 1 шт.; СОТ (видеорегистратор - 1 шт., видеокамеры - 12 шт.)

	159
	ОПС 182702
	Псковская область, Дедовичский район,               д. Вязье, ул. Школьная, д.12
	"Гранит-4"
	"Гранит-4" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 4 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 3 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	160
	ОПС 182710
	Псковская область, Дедовичский район, пгт. Дедовичи, ул. Комсомольская, д.6
	"Гранит-5" "Контакт 5-2"
	"Гранит-5" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 42 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 3 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 6 шт.;"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 7Ач SF1207 - 1 шт., извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-Ш и Фотон-10Б - 8 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 8 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО , ИО 102-16 - 5 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт,, брелок радиоканальный Астра -РПД - 2 шт.)

	161
	 ОПС 182711
	Псковская область, Дедовичский район,        пгт. Дедовичи, ул. Садовая, д.1
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 2 шт., светозвуковой «УСС» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б, Фотон-Ш - 4 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный СМК  - 3 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный "Астра-Р" - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт,, брелок радиоканальный Астра -РПД - 2 шт.)

	162
	 ОПС 182713
	Псковская область, Дедовичский район, д.Красные Горки, ул.Садовая, д.21
	"Гранит-2"
	"Гранит-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 3 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16  - 1 шт.

	163
	 ОПС 182714
	Псковская область, Дедовичский район, д.Дубровка, ул.Центральная, д.29
	"Гранит-2"
	"Гранит-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 5 шт., ручной «ИПР-55» - 0 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16  - 0 шт.

	164
	ОПС 182720
	Псковская область, Дедовичский район,        д.Ясски, ул.Центральная, д.46
	"Гранит-2"
	"Гранит-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 2 шт., светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 3 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16  - 2 шт.

	165
	ОПС 182722
	Псковская область, Дедовичский район,        д.Станки, ул.Центральная, д.22
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 2 шт., светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 3 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16  - 1 шт.

	166
	ОПС 182730
	Псковская область, Дедовичский район,        д.Пожеревицы, ул.Совтская 1-я, д.48
	"Гранит-4"
	"Гранит-4" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 4 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 4 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16  - 1 шт.

	167
	ОПС 182731
	Псковская область, Дедовичский район,        д.Сорокино, ул.Центральная, д.22
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16  - 2 шт.

	168
	ОПС 182740
	Псковская область, Дедовичский район, д. Сосонка, ул. Центральная, д. 7
	«Гранит 2»
	«Гранит 2» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	169
	ОПС 182670
	Псковская область, Дновский район, г. Дно, ул. Советская, д.23
	"Гранит-5" "Контакт 5-2"
	"Гранит-5" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 28 шт., извещатель пожарный линейный "ИПДЛ-Д-И/4Р" - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 3 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 5 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 6 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 7Ач SF1207 - 1 шт., клавиатура "Ритм" КВ-1-2 - 1 шт., считыватель ТМ КТ-нк - 1 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт,, брелок радиоканальный Астра -РПД - 2 шт.), извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 9 шт., Фотон-Ш - 4 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 8 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4 - 10 шт., ИО 102-20 Б2П(З) - 3 шт., ИО 102-16 - 20 шт., оповещатели охранно-пожарные световой Маяк-12С - 1 шт., звуковой Маяк 12-ЗМ - 1 шт., комбинированный свето-звуковой Маяк 12КМП - 1 шт., видеорегистратор DC-N503(B) - 1 шт., видеокамеры DC-Т500(С) - 2 шт., DC-Т500(А) - 4 шт., DC-Т503(B) - 2 шт., СКУД - 2 шт.

	170
	ОПС 182675
	Псковская область, Дновский район, д. Искра, ул. Зиновьева, д.2
	"Гранит-4"
	"Гранит-4" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 7 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт., извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 3 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	171
	ОПС 182681
	Псковская область, Дновский район, д. Выскодь, пер. Школьный, д. 10
	«Гранит 2»
	«Гранит 2» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	172
	ОПС 182682
	Псковская область, Дновский район, д. Панкратово, ул. Солнечная, д. 6
	«Гранит 4»
	«Гранит 4» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	173
	ОПС 182683
	Псковская область, Дновский район, д. Морино, ул. Совхозная, д. 7
	«Гранит 4»
	«Гранит 4» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	174
	ОПС 182686
	Псковская область, Дновский район, д. Гаврово, ул. Советская, д.21
	"Гранит-2"
	"Гранит-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	175
	ОПС 182687
	Псковская область, Дновский район, д. Белая, ул. Центральная, д.25
	"Гранит-4"
	"Гранит-4" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 7 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт., извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 3 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 3 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4 - 0 шт.

	176
	ОПС 181000
	Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина, д.7
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» -2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б, Фотон-Ш - 5 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 4 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный "Астра-Р" - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт,, брелок радиоканальный Астра -РПД - 2 шт.)

	177
	ОПС 181013
	Псковская область, Плюсский район, р.п. Заплюсье, ул. Комсомольская, д.1
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 36 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 3 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б, Фотон-Ш - 4 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 4 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный "Астра-Р" - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт,, брелок радиоканальный Астра -РПД - 2 шт.)

	178
	ОПС 181005
	Псковская область, Плюсский район,              д. Игомель, ул. Набережная,      владение 11
	"Циркон"
	"Циркон" - 1 шт.,  АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 3 шт.,  точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 2 шт.

	179
	ОПС 181008
	Псковская область, Плюсский район,              с. Ляды, ул. Советская, владение 31
	"Циркон"
	"Циркон" - 1 шт.,  АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 1 шт.,  точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 5 шт.

	180
	ОПС 181014
	Псковская область, Плюсский район,              д. Андромер, ул. Приозерная, д.9
	"Циркон"
	"Циркон" - 1 шт.,  АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 3 шт.,  

	181
	ОПС 181017
	Псковская область, Плюсский район, д. Кошелевицы, ул. Ветеранов, д.17
	«Циркон»
	«Циркон» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	182
	ОПС 181025
	Псковская область, Плюсский район, д. Заянье, ул. П. Виноградова, д. 25
	«Циркон»
	«Циркон» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	183
	ОПС 182620
	Псковская область, Порховский район, г. Порхов, пр-т Ленина, д.15
	"Гранит-8"
	"Гранит-8" - 1 шт., Источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 20 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.,извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б, Фотон-Ш - 4 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 6 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 2 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт,, брелок радиоканальный Астра -РПД - 2 шт.)

	184
	ОПС 182623
	Псковская область, Порховский район, д.Ясно, д.5
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт.,  светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 2 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16  - 1 шт.

	185
	ОПС 182625
	Псковская область, Порховский район, д.Логовино, ул.Д.Иванова, д.33
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» -2 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 2 шт.,  светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 3 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 3 шт.

	186
	ОПС 182626
	Псковская область, Порховский район, д.  Волыщово, ул. Гагарина, д.3
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 5 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт.,  светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 3 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 3 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4  - 2 шт.

	187
	ОПС 182630
	Псковская область, Порховский район, д. Турово, д. 1
	«Гранит 4»
	«Гранит 4» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 14 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.

	188
	ОПС 182633
	Псковская область, Порховский район, д. Полоное, ул. Аудрини, д.20
	"Контакт 5-2"
	"Контакт 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт., ручной «ИПР-55» -2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 2 шт., светозвуковой «Маяк 12к» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 4 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б, Фотон-Ш - 12 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 6 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 2 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт,, брелок радиоканальный Астра -РПД - 2 шт.)

	189
	ОПС 182634
	Псковская область, Порховский район, д. Арбузова Щилинка, ул. Центральная, д.1, кв.7
	"Гранит-2"
	"Гранит-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт.,  световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 2 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4  - 1 шт.

	190
	ОПС 182644
	Псковская область, Порховский район, д.Береза,  д.22
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт.,  светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4  - 1 шт.

	191
	ОПС 182645
	Псковская область, Порховский район, с.Павы,  б-р им. С.М. Кирова, д.3
	"Ritm"
	 "Ritm" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., повещатель охранно-пожарный звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., повещатель комбинированный светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Фотон-9" - 5 шт.,   извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 3  шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4  - 1 шт.

	192
	ОПС 182646
	Псковская область, Порховский район, д.Дубровно,  д.1
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт.,  светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 2 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4  - 1 шт.

	193
	ОПС 182658
	Псковская область, Порховский район, д. Верхний Мост, ул. А.П.Дубровского, владение 5
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 2 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4  - 1 шт.

	194
	ОПС 182651
	Псковская область, Порховский район, д.Хилово,         ул.Центральная, д.1, корп.5
	"Гранит-4"
	"Гранит-4" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 2 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16  - 1 шт.

	195
	ОПС 182655
	Псковская область, Порховский район, с.Славковичи,         ул.Музейная, д. 4
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 3 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 3 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-16  - 2 шт.

	196
	ОПС 182656
	Псковская область, Порховский район, д. Шмойлово, влд. 4
	«Гранит 2»
	«Гранит 2» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	197
	ОПС 182657
	Псковская область, Порховский район, д. Кондратово,          владение 9
	"Гранит-2"
	"Гранит-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «VP-1» - 1 шт., светозвуковой «УСС-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б - 2 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 1 шт.

	198
	ОПС 182662
	Псковская область, Порховский район, д. Лютые Болоты, д. 18
	«Гранит 2»
	«Гранит 2» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	199
	ОПС 181110
	Псковская область, Стругокрасненский район, р.п. Струги Красные, ул. Советская, д.26
	"Контакт 5-2" "Контакт 5-2"
	"Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 30 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 3 шт.; "Контакт gsm 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Фотон-9" - 10 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 12 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 10 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт,, брелок радиоканальный Астра -РПД - 2 шт.), СКУД -1 шт.

	200
	ОПС 181114
	Псковская область, Струго-Красненский район, д. Сиковицы, ул. Северная, д. 15
	«Гранит 2»
	«Гранит 2» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	201
	ОПС 181115
	Псковская область, Струго-Красненский район, д. Пятчино, ул. Центральная, д. 9
	«Гранит 4»
	«Гранит 4» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.

	202
	ОПС 181121
	Псковская область, Струго-Красненский район, д. Хредино, ул. Дорожная, д. 20
	«Гранит 3»
	«Гранит 3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	203
	ОПС 181137
	Псковская область, Стругокрасненский район,  д. Ровное,  ул. Народная, д.22
	"Гранит 5"
	"Гранит 5" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт.,  оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатель охранный извещатели охранные поверхностные оптико-электронные Фотон-10Б  - 2 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 2 шт.

	Себежский почтамт

	204
	Себежский почтамт
	Псковская область, Себежский район, г. Себеж, ул. Пролетарская, д.29
	"Гранит-8" "Контакт-5" "С2000"
	"Гранит-8" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 80 шт., ручной «ИПР-55» - 4 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» -5 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 10 шт.; панель охранная "Контакт GSM-5-RT1" - 1 шт., "С2000" - 1 комп. (блок контрольно-пусковой "С200-КПБ - 1 шт., расширитель адресный "С2000-АР8" - 1 шт.,  расширитель адресный "С2000-АР1" исп. 02 - 4 шт., блок контроля и управления "С2000 БКИ" - 1 шт., клавиатура "С2000-К" - 1 шт., контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ" - 2 шт.", пульт контроля и управления "С2000-М - 1 шт., блок резервного питания импульсный БРП 12V 5А - 1 шт., АКБ-17-12 - 2 шт., АКБ-1,2-12 - 1шт, извещатели охранные адресные: оптико-электронный объемный (движения) "С2000-ИК исп.03 - 34 шт., оптико-электронный поверхностный "С2000-ШИК" - 7 шт., поверхностный (на разбитие стекла) "С2000-СТ исп.2" - 43 шт., магнитоконтактный "С2000-СМК" - 31 шт. и "С2000-СМК Эстет" - 8 шт., совмещенный вибрационный "Шорох-3" - 1 шт.; оповещатели охранно-пожарные: комбинированный "Гром-12К исп.2" - 1 шт., свето-звуковой "Астра 10 исп. 3" - 1 шт., звуковой "Маяк-12-ЗМ" - 4 шт.; КТС: адресная "С200-КТ" - 5 комплектов; СКУД - 6 к-ов (контроллер доступа "С200-2" - 6 шт., замок электромагнитный "МЛ-295" - 6 шт. , считыватель безконтактный - "Proxy-5 MSG" - 12 шт.), источник резервного питания РИП-12 RS исп. 50 - 3 шт., АКБ-17-12 - 3 шт.; СОТ: видеорегистратор "HiWatch NVR-432M-K" - 1 шт., HDD 10TB - 3 шт., монитор "Digma DM-MONF2710 27'" - 1 шт., IP видеокамера - 28 шт. (SSDCAM IP-710 - 11 шт., SSDCAM IP-792PS - 13 шт., SSDCAM IP-570M - 1 шт., SSDCAM IP-763 - 3 шт.), ИБП "ЮНИОР плюс 1200" - 1 шт.

	
	ОПС 182250
	Псковская область, Себежский район, г. Себеж, ул. Пролетарская, д.29
	
	

	205
	ОПС 182370
	Красногородский район, р.п. Красногородск, ул. Советская, д.23 
	"Контакт 5-2" 
	 "Контакт 5-2" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 10 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., повещатель охранно-пожарный звуковой «ПКИ Иволга» - 2 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» -2 шт.; извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Фотон-9" - 5 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 4 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 4 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт,, брелок радиоканальный Астра -РПД - 2 шт.)

	206
	ОПС 182374
	Псковская область, Красногородский район, д. Ильинское, ул. Первомайская, д. 3
	«Гранит 3»
	«Гранит 3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	207
	ОПС 182375
	Псковская область, Красногородский район,      д. Лукино, ул. Новая, д. 5 
	"Гранит-3" 
	 "Гранит-3" - 1 шт.,  АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., повещатель охранно-пожарный звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.;  извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Фотон-9" - 1 шт.,   извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4 1 шт.

	208
	ОПС 182381
	Псковская область, Красногородский район, д. Покровское, ул. Священко, д. 5
	«Гранит 3»
	«Гранит 3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	209
	ОПС 182384
	Псковская область, Красногородский район, д. Кресты, ул. Центральная, д. 5
	«Гранит 3»
	«Гранит 3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 6 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	210
	ОПС 182391
	Псковская область, Красногородский район,      д. Блясино, д.1 
	"Гранит-4" 
	 "Гранит-4" - 1 шт.,  АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., повещатель охранно-пожарный звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.;  извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Фотон-9" - 3 шт.,   извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 2 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	211
	ОПС 182330
	Псковская область, Опочецкий район, г. Опочка, ул. Коммунальная, д.9  
	"Ritm" "Контакт 5-2" "Рокот"
	 "Ritm" - 1 шт., "Рокот" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 28 шт., ручной «ИПР-55» - 4 шт., повещатель охранно-пожарный звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., повещатель комбинированный светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» -5 шт.; "Контакт 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт.,  извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Фотон-9" - 5 шт.,   извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 9 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 10 шт., КТС: стационарная кнопка - 1 шт. извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт,, брелок радиоканальный Астра -РПД - 2 шт.)

	212
	ОПС 182374
	Псковская область, Опочецкий район, д. Петровское, ул. Гагарина, д. 105
	«Гранит 3»
	«Гранит 3» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 4 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	213
	Помещение гаражей
	Псковская область, Себежский район, г. Себеж, ул. Пролетарская, д.29
	"Ritm"
	"Ritm" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 3 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.

	214
	ОПС 182251
	Псковская область, Себежский район, г. Себеж, ул. Вокзальная, д. 1
	"Гранит-3"
	"Гранит-3" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 9 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 2 шт.;

	215
	ОПС 182270
	Псковская область, Себежский район, д. Эпимахово, ул. Центральная, д.1
	"Ritm"
	 "Ritm" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-30» - 2 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., повещатель охранно-пожарный звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., повещатель комбинированный светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.; извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Фотон-9" - 3 шт.,   извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 3  шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16  - 8 шт.

	216
	ОПС 182272
	Псковская область, Себежский район, д. Дубровка, ул. Центральная, д. 1
	«Ритм»
	«Ритм» - 1 шт., «ИБП-30» - 2 шт., АКБ 12В 7Ач – 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 12 шт., ручной «ИПР-55» - 1 шт., оповещатели охранно-пожарные: звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.

	217
	ОПС 182277
	Псковская область, Себежский район,           п. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 10
	"Ritm"
	"Ritm" - 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный «ББП-20» - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 1 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 2 шт., ручной «ИПР-55» -1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» - 1 шт.: извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Фотон-9" - 1 шт.,   точечный магнитоконтактный ИО 102-4 - 1 шт.

	218
	ОПС 182296
	Псковская область, Себежский район, п. Идрица, ул. М. Горького, д.34
	"Контакт 5-2" 
	 "Контакт 5-2" - 1 шт., АКБ 12В 7Ач - 2 шт., извещатели пожарные: дымовой «ИП 212-141» - 8 шт., ручной «ИПР-55» - 2 шт., повещатель охранно-пожарный звуковой «ПКИ Иволга» - 1 шт., светозвуковой «УСС 1-12» - 1 шт., световой «Молния 12 ВЫХОД» -2 шт.; извещатели охранные поверхностные оптико-электронные "Фотон-9" - 8 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой разбития стекла Звон-1 - 5 шт., точечный магнитоконтактный ИО 102-4, ИО 102-16 - 4 шт., КТС: извещатель охранный радиоканальный Астра-Р - 1 комп. (приемное устройство - 1 шт,, брелок радиоканальный Астра -РПД - 2 шт.)



Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТО, ТР

Таблица № 1

Регламент ТО СОТС, СОТ, СКУД

	№ раздела
	Тип оборудования, составных частей ТСО
	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО ТСО 
	Периодичность

	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)

	1. 
	УОО
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	2. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	3. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	4. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	5. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	6. 
	Визуальный осмотр состояния АКБ на наличие повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	7. 
	Контроль емкости АКБ
	1 раз в квартал

	
	
	8. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	9. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/  перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	10. 
	Проверка прохождения сигналов «Неисправность»/ «Тревога»/  
«Потеря питания 220В» на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранной организации
	1 раз в квартал

	
	
	11. 
	Комплексная проверка работоспособности системы: проверка правильности алгоритмов работы охранного оборудования, проверка прохождения сигналов событий на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранного предприятия.
	1 раз в квартал

	2. 
	ПКУ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль настроек, событий за прошлый период
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/ перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности: получение уведомлений с дальнейшей трансляцией событий на ПЦН от охранного оборудования, зарегистрированного в системе,  в условиях искусственно созданных тревог
	1 раз в квартал

	3. 
	БК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	4. 
	ППК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль состояния ШС («Норма», «Обрыв», «Замыкание») с замером сопротивления ШС.
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	5. 
	БИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная осмотр световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Диагностическая проверка работоспособности световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	6. 
	ПИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	7. 
	РМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка состояния входов ШС и работоспособности исполнительных реле 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	8. 
	ИО-об
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	9. 
	ИО-мк
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	10. 
	ИО-пз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	11. 
	ИО-в
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	12. 
	КТС-ст
	1. 
	Осмотр внешней поверхности (при необходимости внутренней) оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка механических элементов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	13. 
	КТС-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замена элементов питания
	1 раз в квартал

	14. 
	ОП-сз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	15. 
	ОП-з
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	16. 
	ОП-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	17. 
	СО/АПК/ АРМ/УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения[footnoteRef:3] [3:  Данная операция может быть выполнена самостоятельно представителями Заказчика, допущенными к эксплуатации системы, без привлечения обслуживающей организации. При выполнении указанной операции силами Заказчика данный подпункт удаляется из Регламента по проведению ТО ТСО.
] 

	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год

	18. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	19. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	20. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	21. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	Система охранного телевидения (СОТ)

	22. 

	ВР
	1. 
	Внешний осмотр целостности корпуса видеорегистратора
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ПО, BIOS 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Индивидуальная проверка наличия изображения на всех каналах
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров системы. Архивирование рабочих конфигураций ПО, восстановление конфигураций ПО
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	23. 
	СК
	1. 
	Внешний осмотр целостности корпуса коммутатора
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр функциональной световой сигнализации и индикации работы сетевых коммутаторов. 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	24. 
	ВК-ip/ a
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности камеры, визуальная проверка механических повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя
	1 раз в квартал

	25. 
	ВК-ip/ a (у)
	1. 
	Внешний осмотр целостности термокожуха, проверка надежности крепления кронштейна и термокожуха.
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности термокожуха и защитного стекла видеокамеры, визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии. 
При необходимости зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя
	1 раз в квартал

	26. 
	ВМ
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости выводимых изображений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Изменение настроек отображения видеоинформации
	1 раз в квартал

	27. 
	СО/  АПК/  АРМ/  УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения
	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год

	28. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	29. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	30. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	31. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	Оборудование системы контроля управления доступом (СКУД)

	32. 
	КД
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	33. 
	СЧ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	34. 
	ЭМЗ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка надежности крепления элементов оборудования, включая дверных доводчиков
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка запирающих элементов на удержание и разблокировку при поступлении сигнала с контроллера
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Регулировка зазоров, плотности примыкания поверхностей, скорости хода и усилия доводчика
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка запирающих элементов на разблокировку при нажатии аварийной кнопки открытия двери, а также разблокировку при срабатывании системы пожарной сигнализации
	1 раз в квартал

	35. 
	КВ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности на разблокировку
	1 раз в квартал

	36. 
	КВ-ав
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности на разблокировку
	1 раз в квартал

	37. 
	ТУР
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	38. 
	ШЛ-эу
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	39. 
	АВ-ду
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка электронных устройств и элементов управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	40. 
	РМД
	1. 
	Калибровка/ регулировка чувствительности
	1 раз в квартал

	41. 
	КНП
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	42. 
	ВУ
	1. 
	Визуальный внешний осмотр поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка от загрязнений видеоглазка, микрофона и динамика
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности оборудования в рабочем режиме
	1 раз в квартал

	43. 
	ВП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости выводимых изображений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Комплексная проверка работоспособности всех функций и режимов 
	1 раз в квартал

	44. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	45. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	46. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	47. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	48. 
	СО/  АПК/  АРМ/  УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения
	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год




Таблица № 2

Регламент ТО СОПБ

	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО СОПБ
	Периодичность 

	1. Система пожарной сигнализации (СПС)

	1.1
	- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их; определить действия, требующие повышенного внимания; 
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причин несоответствия и локализация их источника; 
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания; 
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, протянуть контакты (при необходимости); 
- проверка надежности подключения шин заземления; 
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; 
- проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий. В случае обнаружения неисправности устранить на месте; 
- внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых автоматических пожарных извещателей, в соответствии с инструкциями изготовителей; 
- проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; 
- проверка правильности работы и время реакции системы, в том числе с индикацией событий «Внимание», «Пожар», «Оповещение», «Неисправность»; 
- проверка правильности работы системы при автоматическом переключении на резервный источник электропитания в случае отключения основного источника; 
- проверка правильности передач сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; 
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); 
- очистить и заправить расходными материалами печатающие устройства (при необходимости); 
- удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; 
- проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах, проверка запаса регулировок; 
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. 
	ежемесячно

	1.2
	- регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);
- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;
- комплексное опробование системы;
- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия или истечения срока эксплуатации, установленного изготовителем,- замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
	ежегодно

	1.3
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	АРМ "Орион"

	1.4
	- внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб.
- проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей
- проверка работоспособности основных частей и приборов системы.
- проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
- проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах.
- резервное копирование данных (при необходимости)
- для предотвращения переполнения объёма памяти SQL Server Express проводить удаление данных (журналов событий, тревог и статистики) из Базы данных АРМ «Орион Про».
- перед проведением удаления Базы данных следует проводить архивацию данных
	ежемесячно

	1.5
	- проверка работоспособности системы с внесением записи в журнал СППЗ.
- проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости)
	ежеквартально


	1.6
	- удаление пыли из корпусов приёмно-контрольных приборов
- удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров
- комплексное опробование системы
	ежегодно


	Пульт управления С 2000-М

	1.7
	ТО: - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений;
- визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений.;
- проверка прочности крепления;
- проверка резервированного источника питания пульта (РИП): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности пульта при работе РИП от основного и резервного источников питания;
- проверка работоспособности пульта на объекте эксплуатации:
- проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ и клавиш, состояния светодиодного индикаторов «Питание» и «Неисправность», тестирование органов индикации. Проверка прохождения событий от приборов системы на С2000М», или отображения событий в «Оперативной задаче» АРМ;
- контроль общего состояния системы охранно-пожарной сигнализации на наличие следующих неисправностей: КЗ и обрывы шлейфов сигнализации, а также потери связи с приемно-контрольными приборами по RS-485 и адресными извещателями по ДПЛС. Общий контроль наличия неисправностей системы по состоянию светодиодного
индикатора общей неисправности «НЕИСПР.». Запросить значения
запылённости дымовых извещателей «ДИП-34А», напряжений питания и АКБ
	ежемесячно

	Контроллер ДПЛС С2000-КДЛ

	1.8
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
- проверка работоспособности:
Проверка работы в режиме "Диагностика" Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы. 3.3 Проверка уровней напряжения ДПЛС. Измерение и контроль уровней напряжения ДПЛС позволит диагностировать неисправности как электрических цепей ДПЛС контроллера и адресных устройств, так и неисправности, связанные с качеством монтажа двухпроводной линии связи. При возникновении событий о некорректных ответах и неустойчивых ответах АУ, а также при событиях состояния ДПЛС (короткое замыкание, повышение напряжения) необходимо провести замер и наблюдение за значениями напряжений ДПЛС. Допустимые значения уровней напряжения ДПЛС приведены в таблице 19. Уровень «Питание» соответствует уровню напряжения питания АУ, «Информация, лог.1» - информационный уровень для формирования логической единицы, а «Информация, лог.0» - для
формирования логического нуля. Запрос показания значений напряжений формируются для ДПЛС1 и ДПЛС2 отдельно.
Измерения нужно проводить как с отключенными проводами ДПЛС, так и с подключенными, для возможности сравнительного анализа полученных значений. Значение уровня «Информация, лог.1» зависит от количества подключенных устройств – чем больше подключено устройств, тем ниже уровень логической единицы. Получаемые величины не должны выходить за пределы: «Питание»: 8 - 11,8 В; «Информация, лог.1»: 2,8 - 5,8 В; «Информация, лог.0»: 0 - 2,2 В, а также должны быть стабильны во времени.
	ежемесячно

	Адресный расширитель С 2000—АР1, АР-8

	1.9
	ТО: - проверка целостности корпуса АР8, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса АР8 от пыли, грязи и следов коррозии;
- проверка работоспособности: произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога
проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма»
	ежемесячно

	1.10
	Испытания:
1. С помощью пульта или компьютера взять на охрану КЦ, соответствующие выбранной группе адресов.
2. Произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя, соответствующего КЦ.
3. Провести действия по п. 2 для всех КЦ АР8.
4. Если для КЦ АР8 используются типы входов, предполагающих контроль вскрытия корпуса, то дополнительно проводится проверка работоспособности тампера. Для этого необходимо с пульта или компьютера дать команду на отключение используемых в АР8 входов, затем произвести вскрытие корпуса АР8 и его последующее восстановление. При этом зафиксировать появления сообщений «Тревога взлома» и «Восстановления взлома» по требуемым адресам.
5. Дополнительно можно проверить параметры КЦ АР8, измерив показания АЦП, которые соответствуют сопротивлению КЦ
6. Если сообщений «Тревога проникновения», «Пожар» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР8 неисправен и его необходимо заменить.
	

ежегодно

	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»

	1.11
	ТО: - проверка целостности корпуса БРИЗ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса БРИЗ от пыли, грязи и следов коррозии;
- контроль свечения индикатора
	ежемесячно

	1.11
	- проверка работоспособности:
Замкнуть контакт «-ДПЛС» и контакт «+ДПЛС» БРИЗ-03, который не подключён к «С2000-КДЛ». При этом если используется топология
линии «дерево», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении извещателей, подключённых после данного
БРИЗ-03; если же используется топология линии «кольцо», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении
извещателей, подключённых между данным БРИЗ-03 и следующим БРИЗ-03. Затем разомкнуть контакты «+ДПЛС» и «-ДПЛС».
При этом пульт «С2000» должен выдать сообщение о восстановлении ранее отключённых извещателей
	ежегодно

	Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ

	1.13
	ТО: - работы по поддержанию в кондиционном состоянии конструктивных элементов блока, проверка крепления корпуса и внешних проводных подключений;
-работы по проверке эксплуатационной работоспособности
	ежемесячно

	1.14
	Проверка работоспособности:
1. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса» «Давление» – должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
2. Сформировать команду или событие для запуска программы управления по каждому используемому выходу.
3. Убедиться, что подключенные к выходам блока исполнительные устройства срабатывают (или светодиоды имитаторов включаются в соответствии с заданными программами).
4. Убедиться, что индикаторы «1»-«6» блока дублируют работу программы управления по каждому выходу.
5. Поочередно имитировать короткое замыкание цепи используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на короткое замыкание.
6. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: одиночные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
7. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображают событие КЗ соответствующей зоны.
8. Поочередно имитировать обрыв используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на обрыв.
9. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
10. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображает событие обрыва соответствующей зоны.
11. Поочерёдно подключить к клеммам «ШС1», «ШС2» резисторы, номиналы которых определены в конфигурации «С2000-КПБ». 12. Убедиться, что на устройстве управления (сетевом контроллере) отображаются соответствующие каждому номиналу события, а индикаторы «Масса», «Давление» работают в соответствии с паспортной индикацией.
12. Выключить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или отсоединить цепи питания от контактов «+Uосн» и «+Uрез».
13. Восстановить цепи на выходах блока «С2000-КПБ» в соответствии с проектной документацией.
14. Включить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или подсоединить цепи питания к контактам «+Uосн» и «+Uрез».
15. Закрыть крышку блока и при необходимости пломбировать.
16. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса», «Давление» должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП1

	1.15
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.16
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика» проверяется функционирование встроенных индикаторов и реле. «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01 ЭТ Изм.25 от 17.12.2019 7 Перед проведением диагностики необходимо отключить исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо! Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для перевода блока в режим «Диагностика» необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,7 с. В случае исправности блока индикатор «Работа» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 5 Гц, а реле «1» – «4» поочерёдно кратковременно включатся. 3.2.4 Проверка цепей контроля напряжения питания и связи по интерфейсу RS-485 с помощью пульта управления «С2000М». Подключить цепи интерфейса RS-485 к ПКУ «С2000М». Включить питание блока и пульта. Светодиод «Работа» должен включиться в непрерывном режиме. В течение не более 1 минуты после включения питания на индикаторе ПКУ «С2000М» должны появиться сообщения об обнаружении и сбросе прибора с адресом, соответствующим блоку «С2000-СП1 исп.01». Если придёт несколько сообщений, так как они могли накопиться в буфере блока «С2000-СП1 исп.01», их можно «пролистать» с помощью кнопок «▲» и «▼» на ПКУ «С2000М». Считать величину напряжения питания блока, для чего: – в меню пульта выбрать пункт «Запрос АЦП»; – ввести адрес прибора, соответствующий блоку; – установить номер ШС, равный единице (для первого ввода питания). Значение напряжения питания, выдаваемое на пульт, должно соответствовать реальному напряжению питания на вводе устройства (проконтролировать тестером). Аналогичным образом проконтролировать напряжение питания на втором вводе питания.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП2

	1.17
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.18
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика»: Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса («тампера»). Для включения режима необходимо осуществить одно длинное, три кратковременных и одно продолжительное нажатия на тампер. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с, а под кратковременным – удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с.
- В режиме диагностики внутренний индикатор переходит в режим мигания «Вспышки с частотой 1 Гц». Реле 1 в течение 2 секунд выполняет следующую диагностическую последовательность: переходит в состояние «разомкнуто», потом в состояние «замкнуто» и обратно в состояние «разомкнуто». Затем реле 2 выполняет диагностическую последовательность, описанную выше. После этого СП2 переходит в дежурный режим работы.
- Закрыть крышку СП2. Убедиться, что в течение 20 секунд на пульт «С2000» или АРМ «Орион» пришло сообщение о восстановлении корпуса «С2000-СП2» с заданным адресом.
- Если в процессе проверки возникли несоответствия, то это означает, что СП2 неисправен и его необходимо заменить. Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием и при отключённых от выходов реле СП2 исполнительных устройствах. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 – 2 типа с блоком «С2000-СП2» рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1 – 2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид».
	ежегодно

	Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ

	1.19
	ТО: - проверка целостности корпуса ПИ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса ПИ от пыли, грязи и следов коррозии.
	ежемесячно

	Источники вторичного электропитания резервированный РИП-12 (24), СКАТ-1200 (1200Д исп.2), БИРП, ИВЭПР, ББП-20

	1.20
	ТО: 
- проверка внешнего состояния РИП, удалением пыли мягкой тканью и кисточкой;
- проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке
и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних
индикаторов и звукового сигнализатора;
- проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.21
	ТР: - своевременная замена АБ
	при необходимости, но не реже чем через 5 лет

	Аккумулятор 12В 7А/ч. (2,2 А/ч, 4,5 А/ч, 17 А/ч)

	1.22
	- проверка величины напряжения батареи
- замер ёмкости АБ
	ежемесячно

	1.23
	- замена в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации, установленного производителем
	по заявке

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П SMD

	1.24
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.25
	Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора.
	ежегодно

	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М (Сигнал-20, Сигнал-10)

	1.26
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора;
- проконтролировать* отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора (*- при подключении по линии интерфейса RS-485).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Гранит-2 (3,4,5,8,16), Астра-712/8, Гранд Магистр 4А (6А), Циркон -3 (5, 8), ВЭРС ПК2 (4, 8)

	1.27
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором Проксима S632-2GSM.

	1.28
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО - 4С

	1.29
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Панель приемно-контрольная РС – 1816 (1832, 1864)

	1.30
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на выносной клавиатуре;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на выносной клавиатуре,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Рубеж – 2АМ

	1.31
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка целостности адресной линии, опрос подключенных адресных устройств;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Пульт управления пожарный ПУП-Р (Стрелец)

	1.32
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка качества связи;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А

	1.33
	ТО: - контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя. Наблюдать изменения режима работы светодиода
- прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки
	ежемесячно

	1.34
	Испытания извещателя:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации.
- включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя.
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с.
- упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив
в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с:
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу;
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования.
Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион».
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить.
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой адресный пороговый ДИП-34ПА

	1.35
	ТО: 
- проверка отсутствия механических повреждений, 
- надёжность крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- визуальный контроль наличия пыли на поверхности защитной сетки дымовой камеры (при наличии пыли провести чистку с помощью пылесоса)
- при получении от извещателя сообщения «Требуется обслуживание» провести чистку дымовой камеры.
	ежемесячно

	1.36
	- проверка работоспособности:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации;
- включить пульт или компьютер и «Сигнал-10», после установления связи с «Сигнал-10», извещатель перейдёт в режим работы «Норма»;
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля, извещатель должен сформировать извещение «Пожар» по установленному адресу;
- упрощённый контроль функционирования извещателя осуществить путём нажатия на световод, либо посветив в световод лучом лазерного тестера, после воздействия извещатель перейдёт в режим работы «Нажатие на световод или свечение в него лазерным тестером», а затем перейдёт в режим работы «Тест»;
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на световод или свечения в световод лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим работы «Норма»;
- если пульт или компьютер не зафиксировали указанных сообщений по установленному в извещателе адресу или наблюдались отклонения в режимах работы извещателя и его индикации, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить; 
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М-3, ИП-212-3СУ, ИПД-3.1 (3.2), ИП 212-141 (141М), ИП 212-64, ИП 212-85

	1.37
	ТО: - осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения.
- продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-3 кг/см
	ежемесячно

	1.38
	- проверка работоспособности:
производится путем введения штыря съемника в контрольное отверстие блока извещателя. У исправного извещателя должен загореться встроенный индикатор, а на приемно-контрольном приборе должно формироваться извещение "Пожар". ВНИМАНИЕ: при таком методе проверки извещателей предварительно необходимо отключить от прибора приемноконтрольного внешние исполнительные устройства (системы дымоудаления, инженерное оборудование и т.д.).
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой адресный С 2000-ИП

	1.39
	ТО: - очистка от пыли и грязи
	ежемесячно

	1.40
	- испытания:
На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), включить пульт или компьютер и контроллер КДЛ и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с КДЛ, светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, означающее состояние «Норма» извещателя. Обдуть чувствительный элемент горячим потоком воздуха, с температурой потока от 70 °С до 100 °С (бытовой фен). ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. Упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим двойных вспышек с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. После остывания термосенсора извещателя, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если пульт или компьютер не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	
не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой (Сауна) ИП 105-1-Д, ИП 101-3А-А3R, МАК-1, ИП 103-5/1 -А3, RT- А2.

	1.41
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения чрезмерной запыленности на радиаторах путём продувки извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос либо компрессор с давлением 0,5-3 кг/см2 (после проведения технического обслуживания извещатели должны быть проверены на работоспособность).
	не реже одного раза в 6 месяцев

	1.42
	- проверка работоспособности:
- поверку работоспособности извещателей проводится путём направления на температурный элемент струи воздуха с температурой на 5-10°С выше максимальной температуры срабатывания для соответствующего класса извещателей
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Извещатель пожарный линейный ИПДЛ – 52 М

	1.43
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов.
	Устанавливается исходя из конкретных условий эксплуатации или при формировании извещения «Неисправность-снижение». Но не реже одного раза в 6 месяцев

	1.44
	- проверка работоспособности:
- контроль включенного состояния извещателей, находящихся в режиме «Норма», производится по наличию импульсной оптической индикации центрального (желтого) индикатора на передней панели приемо-передатчика с частотой, равной примерно 3 Гц (три мигания в секунду). При наличии подключенного к приемо-передатчику выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ работа центрального (желтого) индикатора будет дублироваться оптическим индикатором выносного устройства;
- контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») с проверкой порога срабатывания проводится путем частичного перекрытия отражающей поверхности рефлектора;
- Дистанционный контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») и «Неисправность-луч» проводится с помощью кнопок «Пожар» и Неисправность», имеющихся в выносном устройстве УВ-ПРД-ПРМ и расположенных под съемной крышкой устройства.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный линейный СПЭК - 2210

	1.45
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр передатчика и приёмника и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз ПРМ и ПРД (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов. 
	не реже одного раза в 6 месяцев.

	1.46
	- проверка работоспособности:
-проверить работоспособность извещателя при помощи выносного пульта или светофильтров поверочных.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ (адресно-пороговый ИПР-513 ПАМ)

	1.47
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.48
	- испытания:
1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации. 
2 Взять на охрану вход блока с подключённым к нему ИПР, который находится в состоянии «Норма», с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
3 Произвести сработку ИПР нажатием на клавишу. Должно сформироваться извещение «Пожар» по установленному адресу, с соответствующей индикацией на ИПР. 
4 Перевести ИПР в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход индикации ИПР в режим «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от ИПР. 
5 Выполнить пункты 2 – 4 не менее трёх раз. 
6 Вскрыть корпус ИПР с помощью специального ключа, должно сформироваться извещение «Неисправность» с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
7 Установить корпус обратно на основание, наблюдать переход в состояние «Норма» с соответствующей индикацией на ИПР. 
8 Если вход с подключённым ИПР не берётся на охрану, или не наблюдаются состояния «Норма», «Пожар», Неисправность» в соответствии с состоянием клавиши и световой индикации ИПР, это значит, что ИПР неисправен и его необходимо заменить. 
9 После испытаний убедиться, что ИПР готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе.
	








не реже, чем раз в три месяца.

	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ИПР-513-3М, ИПР-513-10, ИПР-К, SPR-7L, Кадет-Р)

	1.49
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.50
	Проверка работоспособности:
- убедиться, что извещатель работает в дежурном режиме (зеленый сигнал);
- нажать на приводной элемент (рычаг, кнопку, ...);
- убедиться, что появился тревожный сигнал (красный проблесковый сигнал);
- убедиться, что тревожный сигнал сохраняется после снятия усилия, приложенного к кнопке;
- вернуть кнопку в исходное состояние с помощью экстрактора;
- убедиться, что появился зеленый проблесковый сигнал дежурного режима.
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Оповещатель звуковой Иволга (Маяк 12-3М, Свирель, ПКИ, ОПОП 2-35)

	1.51
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.52
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Оповещатель световой ПКИ-СО1 (Астра-10 исп.1, Маяк)

	1.53
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.54
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель световой "ВЫХОД' Молния- 12В/0П0П1-8 (Блик С-12, ЛЮКС НБО 12/24).

	1.55
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.56
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель комбинированный (свето-звуковой) ОПОП 124-7 (Маяк-12-КПМ, Кристал-12-К-1)

	1.57
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.58
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.);
- проверка светового канала оповещателя производиться путём подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

	2.1
	- проверка передачи речевых сообщений с микрофона станции вызова (блока речевого оповещения)  в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных и в автоматическом режиме по программе во все зоны оповещения;
	ежемесячно

	2.2
	- проверка выполнения функций системы оповещения, в том числе следующих функций:
- автоматическое переключение основного источника электропитания на резервный при отказе основного источника;
- отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;
- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, их анализ, определение действий, требующих повышенного внимания;
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник;
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему;
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);
- проверка надежности подключения шин заземления;
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;
- проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте;
- проверка техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервных усилителей мощности, основных и резервных блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей;
- проверка надежности магистральных и распределительных линий системы оповещения;
- проверка значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы;
- проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости);
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами;
- в случае необходимости переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.
	ежемесячно

	2.3
	проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
	ежегодно

	2.4
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	Система оповещения звуковыми, световыми сигналами управления эвакуацией людей при пожаре

	Акустический модуль (АМ) Орфей

	2.5
	ТО: 
- проверка внешнего состояния АМ;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления АМ, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.6
	Проверка работоспособности:
- На время проверки необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Включить оповещение на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений речевых сообщений (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Блок речевого оповещения Рупор исп. 01

	2.7
	ТО: 
- проверка внешнего состояния блока;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.8
	Проверка работоспособности:
1 Проверка общего функционирования блока:
а) подключить к клеммам «ВЫХ» блока акустический модуль; 
б) подключить к клеммам «АКК» блока заряженный аккумулятор; 
в) подключить к клеммам «+24 В» и «0 В» блока источник питания; г) включить питание блока, 
в течение 3 сек органы индикации блока должны перейти в следующие состояния: 
– световые индикаторы «Питание» и «Резерв» включены в непрерывном режиме, 
– световые индикаторы «Авария» и «Выход» выключены, 
– световой индикатор «Неисправность» включён в прерывистом режиме, 
– встроенный ЗС издаёт короткие писки; 
д) перевести блок в режим диагностики, для чего необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на датчик вскрытия корпуса (тампер) и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 сек. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 сек. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 сек и не более 1 сек; 
е) в случае исправности блока индикатор «Питание» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 4 Гц, индикатор «Выход» включится в непрерывном режиме (цвет – красный), а на АМ будет воспроизведён 1-й звуковой фрагмент из памяти блока (при поставке блока – это сигнал привлечения внимания); 
ж) после воспроизведения звукового фрагмента блок перейдёт в дежурный режим; з) провести контроль состояния АС для чего, на датчике вскрытия корпуса набрать специальную кодовую комбинацию (одно длинное-три коротких нажатия-одно длинное). Блок переходит в режим «Определение состояния АС» и индикатор «Линия»
начинает часто мигать, после чего производится контроль и сохранение сопротивления нагрузки линии оповещения. Если при контроле сопротивление нагрузки < 3 Ом или > 21 Ом, выход будет находиться в состоянии «КЗ» или «Обрыв» соответственно.
	ежемесячно




Таблица № 3

Перечень услуг по текущему ремонту СОПБ, ТСО

	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Наименование входящей в СОПБ, ТСО системы,
подлежащей ТР
	Периодичность оказания услуг по ТР

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	СПС, СОУЭ, СОТС, СОПС, СКУД, СОТ,


	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	



Приложение № 3 к ТЗ

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем
Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень

	Оборудование, запасные части, комплектующие и материалы
	Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов минимально удовлетворяющие потребности заказчика на этапе обоснования цены
	Цена за единицу рублей (в том числе НДС 20 %)
	Стоимость работ по замене (восстановлению), проводимых в рамках ТР,
рублей (в том числе НДС 20 %)

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 1
	Предназначен для организации пультовой (технической) охраны малых и средних объектов (офисные помещения. Вариант установки должен быть настенный. Масса не более 1,5 кг. Габаритные размеры Д/В/Ш мм: не более 330/248-252/менее 125.  Диапазон рабочих температур, °С: от менее +6 до более +35. Количество шлейфов сигнализации более 7.  
	
	

	Пульт контроля и управления
	Должен быть предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудование; минимальное количество контролируемых разделов: не менее 500, минимальное количество контролируемых зон: не менее 2000; напряжение питания в диапазоне от 10.2 до 28,4 В, максимальный ток потребления (мА): не более 60, диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 160/110-120/20-30; корпус прибора должен быть с дисплеем.
	
	

	Панель охранно-пожарная

	Предназначен для организации охраны удалённых объектов недвижимости любой сложности.  Количество шлейфов более 15.  Количество разделов более 15.  Количество ключей Touch Memory более 250.  Количество открытых коллекторов не менее 2.  Журнал событий более 65530 событий.
	
	

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 1
	Предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: менее 166/более 165/менее 75. Выходное напряжение при питании от аккумуляторной батареи: не менее 13,7 В. Тип используемого аккумулятора 12В 7 Ач. Потребляемая мощность: не более 73 Вт.
	
	

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 2
	Выходной ток номинальный при наличии основного питания, А: не менее 3. Выходной ток максимальный при наличии основного питания, А: более 3,5. Защита от короткого замыкания: да/нет. Защита аккумулятора от глубокого разряда: есть/нет. Габаритные размеры Д/В/Ш. мм: 160-175/менее 250/ 75-88.
	
	

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 3
	Выходной ток номинальный при наличии основного питания, А: не менее 2. Выходной ток максимальный при наличии основного питания, А: более 2,5. Защита от короткого замыкания: да/нет. Защита аккумулятора от глубокого разряда: есть/нет. Габаритные размеры Д/В/Ш. мм: 160-175/менее 170/ 70-88.
	
	

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 4
	Выходной ток номинальный при наличии основного питания, А: не менее 6. Выходной ток максимальный при наличии основного питания, А: более 46,4. Защита от короткого замыкания: да/нет. Защита аккумулятора от глубокого разряда: есть/нет. Габаритные размеры Д/В/Ш. мм: 160-175/менее 171/ 70-80.
	
	

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 5
	Выходной ток номинальный при наличии основного питания, А: не менее 4. Выходной ток максимальный при наличии основного питания, А: более 4,4. Защита от короткого замыкания: да/нет. Защита аккумулятора от глубокого разряда: есть/нет. Габаритные размеры Д/В/Ш. мм: 160-175/менее 170/ 70-88.
	
	

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 6

	Предназначен для электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации и других электронных устройств постоянным электрическим током. Защита от короткого замыкания: есть/нет. Степень защиты не ниже IP30. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 160-170/185-195/75-86.
	
	

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 7

	Предназначен для электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации и других электронных устройств постоянным электрическим током. Защита от короткого замыкания: есть/нет. Защита аккумулятора от глубокого разряда да/нет. Степень защиты не ниже IP30. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 160-170/185-195/75-86. Выходной ток номинальный при наличии основного питания, А: не менее 2. 
	
	

	Источник бесперебойного питания тип 1
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 170 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 20; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 280-300/210-220/152-160;
	
	

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный

	Регулировка чувствительности да/нет. Время разогрева, сек6 не более 50. Дальность ИК канала, м: более 17. Ширина ИК канала, м: более 17 но менее 21. Длительность тревожного извещения, сек: не менее 2. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 50-59/85-96/40-46.
	
	

	Источник бесперебойного питания тип 2
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 170 до 242 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 200-220/160-178/130-140; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 4; материал изготовления корпуса должен быть пластик
	
	

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 8

	Должен быть предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением постоянного тока; наличие функции защиты от короткого замыкания: да/нет; наличие функции защиты от глубокого разряда: да/нет; Диапазон рабочих температур, °С: От -5 до +35; Габаритные размеры корпуса мм: длина/ширина/высота: более 150-175/210-286/105-115.
	
	

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 11

	Должен быть предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением постоянного тока; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты от глубокого разряда: да; Диапазон рабочих температур, °С: От -10 до +40; Габаритные размеры корпуса мм: длина/ширина/высота: 250-350/200-280/85-100
	
	

	Адресный источник питания
	Количество устанавливаемых АКБ: не менее 2. Степень защиты оболочки не ниже IP20. Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме, мА: не более 30. Габаритные размеры Ш/В/Г, мм: 370-380/менее 260/менее 90. 
	
	

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 9

	Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 50 Вт. Выходной ток номинальный при наличии основного питания, А: не менее 2,2. Защита от короткого замыкания: да/нет. Степень защиты не менее IP20. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 250-270/200-220/менее 95.
	
	

	Извещатель пожарный дымовой тип 1
	Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип извещателя должен быть 2-х проводной. Габаритные размеры диаметр/высота, мм: диаметр не более 95/высота более 42. Степень защиты не менее IP30.
	
	

	Извещатель пожарный ручной тип 1
	Предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Тип контроля должен быть ручной. Степень защиты оболочкой не менее IP41. Масса не более 0,08 кг. Габаритные размеры Ш/В/Г мм.: не более 64/ менее 106/ более 32. Средний срок службы не менее 10 лет.  Ток потребления в дежурном режиме при напряжении 20В, не более, мкА 25. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +50.
	
	

	Извещатель пожарный ручной тип 2
	Должен быть предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики; максимальное значение постоянного напряжения питания: не более 30 В; Габаритные размеры, мм, длина/ширина/толщина: 84-90/84-90/35-45; Диапазон рабочих температур, °С: от минус 40 до +60; масса, кг: не более 0,2; усилие нажатия на кнопку: 24-26 Н; В дежурном режиме должен осуществляться контроль состояния шлейфа сигнализации.
	
	

	Извещатель пожарный ручной тип 3
	Тип извещателя адресный. Максимальный ток потребления, мА: не более 0,5. Степень защиты не ниже IP40. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55.
	
	

	Оповещатель охранно-пожарный тип 1 
	Предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления, не менее 95 дБ. Степень защиты оболочки не менее IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +50. Масса, менее 0,06 кг. Регулировка громкости: да/нет.
	
	

	Извещатели охранные точечные магнитоконтактные тип 1
	Должен быть предназначен для блокировки дверей и окон, подключения устройств типа «ловушка», а также блокирования других конструктивных элементов здания и сооружения с выдачей тревожного сигнала; Максимальное коммутируемое напряжение – 72 В; сигнал должен формироваться путем размыкания контактов; Диапазон рабочей температуры, °С: от -50 до +50; в комплекте должен быть двухконтактный геркон; у кабеля должен быть гофрорукав; материал гофрорукава: пластик/металл;
	
	

	Оповещатель пожарный световой тип 1
	Предназначен для обозначения эвакуационных путей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло. Ток потребления: менее 28 мА.  Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +50. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: более 303/не менее 103/не менее 19. Масса не более 0,22 кг. Степень защиты не менее IP52.
	
	

	Оповещатель пожарный световой тип 2

	Ток потребления, мА: не более 20. Степень защиты не ниже IP41. Масса оповещателя, г: менее 255. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: более 290/98-106/менее 25.
	
	

	Извещатель охранный поверхностный тип 1 
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования тревожного извещения размыканием выходных контактов реле. Время разогрева: не более 60 сек. Дальность ИК канала: не менее 10м. Ширина ИК канала: не менее 2м. Угол обзора ИК канала: не менее 6°. Ток потребления при напряжении питания 12 В: не более 20 мА. Степень защиты не менее IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +45. Габаритные размеры В/Д/Ш, мм: более 123/менее 73/не менее 65.
	
	

	Извещатель охранный поверхностный тип 2 
	Предназначен для обнаружения разрушения строительных листовых стекол. Тип извещателя должен быть 4-х проводный. Регулировка чувствительности: да/нет. Дальность акустического канала не менее 6м. Степень защиты не менее IP30. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: не более 81/более 45/не более 29. длительность тревожного извещения: не менее 2с. Ток потребления при напряжении питания 12 В: менее 20 мА.
	
	

	Извещатели охранные точечные магнитоконтактные тип 2
	Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение. Тип контактов должен быть НЗ. Расстояние между магнитом и герконом: при размыкании контактов: «более 45 мм»; при замыкании контактов: «менее 10». Максимальное коммутируемое напряжение: не более 72 В. Максимальный коммутируемый ток: не менее 250 мА. Габаритные размеры: корпус геркона Д/В/Ш мм.: не менее 30/более 12/менее 7; корпус магнита Д/В/Ш мм.: более 29/менее 15/более 6.
	
	

	Комбинированный светозвуковой
	Предназначен для выдачи и сигнала тревоги и аварийного сигнала в виде звука модулированной частоты в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации; Напряжение питания: 24 В; Габаритные размеры: длина/высота/глубина (мм): 60-90/50-105/50-70; диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50;
	
	

	Контроллер доступа 
	Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ) должно быть не менее 2; Интерфейс подключаемых считывателей должен быть: и Touch Memory и Wiegand и ABA и TRACK II; Объем памяти ЭИ (ключей «Touch Memory или Proximity-карт») должен быть: более 32700; Количество уровней доступа: должно быть не менее 100; Максимальный коммутируемый ток должен быть: не более 7А; Максимальное коммутируемое напряжение должно быть: не более 30 В; Питание прибора должно осуществляться от внешнего источника постоянного тока; Напряжение питания должно быть в диапазоне: от более 10,0 до более 14,0 В постоянного тока; наличие встроенного звукового сигнализатора: да/нет;  срок службы (минимально гарантированный): должен быть более 8 лет; Рабочий диапазон температур должен быть: от более -35 до более  +45 С; степень защиты корпуса (IP) должна быть не менее 40;
	
	

	Кнопка тревожной сигнализации тип 1
	Время фиксирования срабатывания извещателя: должно быть не более 300 мс; рабочий диапазон температур: должен быть от менее минус 25 до более +45°С; габаритные размеры (мм) должны быть: высота от более 95 до не более 100; ширина от более 50 до не более 55; глубина от более 25 до не более 28.
	
	

	Кнопка тревожной сигнализации тип 2
	Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации; габаритные размеры мм: длина/ширина/толщина: 50-110/45-65/15-35;
	
	

	Кнопка тревожной сигнализации тип 3
	Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации; габаритные размеры мм: длина/ширина/толщина: 50-115/45-65/15-40;
	
	

	Кнопка тревожной сигнализации тип 4
	Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации; габаритные размеры мм: длина/ширина/толщина: 50-90/45-65/15-35; материал изготовления корпуса: пластик/комбинированный/металл (пластик + металл)
	
	

	Кнопка тревожной сигнализации тип 5
	Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации; габаритные размеры мм: длина/ширина/толщина: 50-100/20-70/15-40; материал изготовления корпуса: пластик/комбинированный/металл (пластик + металл)
	
	

	Кнопка тревожной сигнализации тип 1
	Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации; габаритные размеры мм: длина/ширина/толщина: 90-110/45-60/15-30;
	
	

	Оповещатель комбинированный светозвуковой тип 1
	Предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта. Тип светового оповещателя: постоянного свечения. Цвет белый/серый. Цвет свечения должен быть красный. Уровень звукового давления: не менее 105 дБ. Регулировка громкости: есть/нет. Напряжение питания от внешнего источника питания: не менее 12 В. Ток потребления при питании от внешнего источника питания: не более 40 мА. Степень защиты не менее IP52. Габаритные размеры В/Д/Ш мм.: не менее 140/более 88/менее 45
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 2
	Предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации.  Буфер событий не менее 1000.  Коммутируемый ток не менее 5000 мА.  Потребление тока не более 1,6 А.  Габаритные размеры Д/В/Ш мм: не более 200/менее 170/не более 50.
	
	

	Импульсный источник питания
	Тип устройства: источник вторичного электропитания резервированный.  Потребляемый ток при питании от резервного источника питания: не более 0,04 А. Тип используемого аккумулятора 12В 7 Ач.  Ток заряда аккумуляторной батареи 0,35 А.  Степень защиты не менее IP20.  Диапазон рабочих температур, °С: от менее -8 до более +45.  Габаритные размеры Д/В/Ш мм: не более 200/менее 190/ более 80.
	
	

	Извещатель пожарный дымовой тип 2
	Подключение должно быть 2-х проводное. Чувствительность в диапазоне от 0,05 до 0,2.  Цвет должен быть белый. Тип установки должен быть накладной. Ток потребления: не более 0,15 мА. Степень защиты не менее IP30. Масса не более 0,30 кг.
	
	

	Извещатель пожарный ручной тип 4
	Предназначен для ручного включения сигнала. Тип установки должен быть накладной. Степень защиты оболочкой не менее IP41. Масса не более 0,1 кг. Габаритные размеры В/Д/Ш мм.: не более 88/ менее 87/ более 43.  Диапазон рабочих температур, °С: от менее -20 до более +50. Потребляемый ток: не более 0,17 мА. Цвет должен быть красный.
	
	

	Оповещатель охранно-пожарный тип 2
	Оповещатель предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления: не менее 100 дБ. Напряжение питания от внешнего источника питания: не менее 12 В. Ток потребления при питании от внешнего источника питания не более 35 мА. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: менее 89/более 87/менее 46.
	
	

	Оповещатель охранно-пожарный тип 3

	звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией; максимально допустимый уровень звукового давления при работе оповещателя: до 105  дБ ; степень (IP) защиты оболочки не менее55; диапазон рабочих температур: от менее минус 45°С до более +50 °С; время непрерывной работы в режиме оповещения (минут): не ограничено/25; габаритные размеры (мм): диаметр основания/высота: не менее 60 и не более100/не менее 50 и не более 100;
	
	

	Оповещатель светозвуковой тип 1
	Цвет корпуса белый/серый. Цвет свечения должен быть красный. Уровень звукового давления, дБ: не менее 85. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 115-125/145-154/менее 52. Масса не более 0,5 кг. 
	
	

	Оповещатель светозвуковой тип 2
	Цвет корпуса белый/серый. Цвет свечения должен быть красный. Уровень звукового давления, дБ: не менее 85. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 115-125/145-154/менее 52. Масса не более 0,5 кг.
	
	

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 1
	Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов.  Тип контактов должен быть НЗ.  Максимальное коммутируемое напряжение не более 72 В.  Диапазон рабочих температур, °С: от менее -48 до более +45.  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: корпус геркона не менее 30/не более 13/менее 7; корпус магнита не более 30/более 12/более 6.
	
	

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 2
	Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение. Тип контактов должен быть НЗ. Расстояние между магнитом и герконом: при размыкании контактов: «более 45 мм»; при замыкании контактов: «менее 10». Максимальное коммутируемое напряжение: не более 72 В. Максимальный коммутируемый ток: не менее 250 мА. Габаритные размеры: корпус геркона Д/В/Ш мм.: более 30/менее 12/более 7; корпус магнита Д/В/Ш мм.: менее 37/менее 15/более 6. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -35 до более +60.
	
	

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 3
	Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов. Тип контактов НЗ. Степень защиты не ниже IP55. Габаритные размеры корпуса геркона Д/В/Ш, мм: 125-136/менее 32/19-25. Габаритные размеры корпуса магнита Д/В/Ш, мм: 128-134/более 29/менее 22. Масса не более 0,25 кг. 
	
	

	Источник вторичного электропитания резервированный тип 10
	Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации. Световая индикация: "Наличие сети"; "Состояние АКБ"; "Нагрузка". Тип устройства: должен быть источник вторичного электропитания резервированный. Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 70 Вт. Количество аккумуляторов не менее 2 шт. Защита от короткого замыкания: есть/нет. Должна быть защита аккумулятора от глубокого разряда. Степень защиты не менее IP20. Габаритные размеры Д/Ш/В, мм: менее 325/не более 86/менее 185
	
	

	Оповещатель комбинированный светозвуковой тип 2
	Цвет корпуса белый/серый.  Цвет свечения: должен быть красный.  Уровень звукового давления, дБ: не менее 85.  Степень защиты не менее IP41.  Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +55.  Ток потребления при питании от внешнего источника питания, мА: не более 150.
	
	

	Брелок радиоканальный
	Предназначено для формирования и передачи закодированных сигналов на радиоприемное устройство, входящее в состав устройства беспроводной охранной сигнализации. Степень защиты не менее IP30.  Диапазон рабочих температур, °С: от менее +1 до более +45. Параметры радиоканала: рабочая частота в режиме 1: не менее 433.92 МГц. Дальность радиоканала (в режиме 1) более 149 м. Дальность радиоканала (в режиме 2) более 299 м. Габаритные размеры В/Д/Ш мм.: более 73/от более 31 до менее 34/менее 15.
	
	

	Извещатель охранный 
	Предназначен для охраны объектов и дистанционного управления путем беспроводной передачи извещений. Дальность радиоканала (в прямой видимости): более 299 м. Количество регистрируемых устройств более 98. Диапазон рабочих температур, °С: от менее +1 до более +45. Коммутируемое напряжение не более 100 В. Габаритные размеры В/Д/Ш мм.: более 100/ менее 65/менее 34.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 3
	· Количество ШС: более 7. Количество разделов должно быть более 7. Степень защиты: не ниже IP20. Габаритные размеры В/Д/Ш мм: более 200/ менее 210/менее 78. Материал корпуса пластик. 
	· 
	· 

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 4
	Количество ШС: не менее 2. Количество разделов должно быть не менее 2. Габаритные размеры В/Д/Ш мм: более 240/ менее 212/менее 85. Количество выходов типа "Открытый коллектор": не менее 3.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 5
	Предназначены для охраны объектов. Количество ШС не менее 4. Количество разделов более 3. Способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ ТМ. Длительность звучания выносного звукового оповещателя не менее 3 минут. Ток ШС в дежурном режиме не более 1,5 мА. Номинальное сопротивление выносного резистора не более 7,5 кОм. Количество выходов типа "Открытый коллектор": более 2. Количество выходов типа "Сухой контакт": более 3. Напряжение питания от внешнего источника питания, B: не более 12. Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 15ВА. Материал корпуса должен быть пластик. Степень защиты не менее IP20. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: не более 250/не более 210/менее 82.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 6
	Предназначены для охраны объектов. Количество ШС не менее 3. Количество разделов более 2. Способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ ТМ. Длительность звучания выносного звукового оповещателя не менее 3 минут. Ток ШС в дежурном режиме не более 1,5 мА. Номинальное сопротивление выносного резистора не более 7,5 кОм. Количество выходов типа "Открытый коллектор": более 2. Количество выходов типа "Сухой контакт": более 3. Напряжение питания от внешнего источника питания, B: не более 12. Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 15ВА. Материал корпуса должен быть пластик. Степень защиты не менее IP40. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: не более 250/не более 210/менее 82.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 7
	Предназначены для охраны объектов. Количество ШС не менее 5. Количество разделов не менее 5. Количество выходов типа "Открытый коллектор": не более 3. количество выходов типа "Сухой контакт": не менее 4. Ток ШС в дежурном режиме: не менее 1,5 мА. Номинальное сопротивление выносного резистора: не более 7,5 кОм. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: более 249/менее 213/более 79. Степень защиты не менее IP20.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 8
	Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ) должно быть не менее 2; Интерфейс подключаемых считывателей должен быть: и Touch Memory и Wiegand и ABA и TRACK II; Объем памяти ЭИ (ключей «Touch Memory или Proximity-карт») должен быть: более 32700; Количество уровней доступа: должно быть не менее 100; Максимальный коммутируемый ток должен быть: не более 7А; Максимальное коммутируемое напряжение должно быть: не более 30 В; Питание прибора должно осуществляться от внешнего источника постоянного тока; Напряжение питания должно быть в диапазоне: от более 10,0 до более 14,0 В постоянного тока; наличие встроенного звукового сигнализатора: да/нет;  срок службы (минимально гарантированный): должен быть более 8 лет; Рабочий диапазон температур должен быть: от более -35 до более  +45 С; степень защиты корпуса (IP) должна быть не менее 40;
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 9
	Должен выполнять функции контроллера сегмента интегрированной системы безопасности, обеспечивать подключение к ней; должен обеспечивать контроль и управление устройствами по радиоканальному интерфейсу; У контроллера должен быть предусмотрен контроль вскрытия корпуса, жидкокристаллический графический экран; клавиатура должна иметь подсветку; количество рабочих каналов: не менее 6; диапазон рабочих температур (°С): от -20 до +55; должен быть звуковой сигнализатор; габаритные размеры, мм, ширина/длина/толщина: 250-270/134-145/37-45; масса, кг: не более 0,6.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 10
	Количество ШС не менее 4. Количество разделов не менее 4. Ток ШС в дежурном режиме, мА: не более 2.  Ток потребления при питании от встроенного аккумулятора, мА: не более 110. Габаритные размеры, мм, Д/В/Ш: 180-210/180-195/50-67. Материал корпуса должен быть пластик.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 11
	Количество ШС не менее 1. Ток ШС в дежурном режиме, мА: не более 1,5.  Ток потребления при питании от встроенного аккумулятора, мА: не более 70. Габаритные размеры, мм, Д/В/Ш: 180-195/145-159/50-59.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 12
	Емкость памяти ключей Touch Memory не менее 256. Количество подключаемых ШС более 7. Степень защиты не ниже IP20. Масса не более 2 кг. Габаритные размеры, мм, Д/В/Ш: 220-245/195-208/80-95. 
	
	

	Контроллер двухпроводной линии связи
	Диапазон напряжения питания контроллера двухпроводной линии связи должен быть: от более 10,0 В до менее 29,0 В постоянного тока; суммарный максимальный ток подключенных устройств при напряжении питания 12 В: должен быть не более 160 мА; максимально потребляемый ток контролером при напряжении питания 12 В: должен быть менее 90 мА; количество подключаемых абонентских устройств:  должно быть более 120 штук; минимальное время готовности прибора к работе после включения питания: должно быть менее 16 секунд; степень защиты (IP) корпуса прибора должна быть не менее 30; Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт, кодов: должен быть более 510 штук;  срок службы (минимально гарантированный): должен быть более 8 лет;
	
	

	Релейный блок с управлением по интерфейсу RS-485
	Блок предназначен для управления исполнительными устройствами и для выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения путем размыкания контактов реле; напряжение питания от внешнего источника питания в диапазоне: от 10.2 до 28.4 B ; кол-во релейных выходов: более 3; тип релейных выходов: «НО/НЗ» габаритные размеры: длина/высота/толщина (мм): 140-160/85-185/25-48; диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; масса (кг): не более 0,3;
	
	

	Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором
	Должна быть предназначена для подключения к охранно-пожарным панелям; минимальное количество кнопок тревоги (штук): 2; минимальное количество зон отображаемых по состоянию шлейфа сигнализации: не менее 10;
	
	

	Расширитель адресный тип 1
	Максимальный ток потребления, мА: не более 0.6. Степень защиты не менее IP41.  Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50.
	
	

	Блок сигнально-пусковой адресный

	Количество шлейфов не менее 4. количество выходов не менее 2. Степень защиты не менее IP30. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 75-94/129-146/32-42. 
	
	

	Расширитель адресный тип 2
	Максимальный ток потребления, мА: не более 0.6. Степень защиты не менее IP41.  Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50.
	
	

	Блок приемно-контрольный тип 1
	Предназначены для охраны объектов. Количество ШС не менее 16. Количество разделов не менее 16. Количество выходов типа "Открытый коллектор": более 3. количество выходов типа "Сухой контакт": не менее 4. Ток ШС в дежурном режиме: не менее 1,5 мА. Номинальное сопротивление выносного резистора: не более 7,5 кОм. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: более 323/менее 265/более 88
	
	

	Блок приемно-контрольный тип 2
	Предназначены для охраны средних и крупных объектов.  Количество ШС: более 23.  Количество разделов: более 23.  Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС, Ом: «не более 470 (ШСО)/220 (ШСП)».  Количество выходов типа "Открытый коллектор": более 3.  Ток потребления при питании от встроенного аккумулятора, мА: не более 50.  Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 150 ВА. Материал корпуса: должен быть пластик. Степень защиты не менее IP20.  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 323-325/255-260/89-90.
	
	

	Источник резервного питания
	Номинальный выходной ток при наличии основного питания, А: не менее 2.  Тип используемого аккумулятора 12В 7 Ач.  Количество аккумуляторов, шт: 1.  Защита от короткого замыкания: да/нет.  Степень защиты не менее IP20.  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 253-256/305-310/93-95.
	
	

	Извещатель охранный адресный тип 1
	Дальность ИК канала: более 11 метров. Максимальный ток потребления: менее 0,5 мА.  Степень защиты не менее IP41.  Масса: не более 0,130 кг.
	
	

	Извещатель охранный адресный тип 2 
	Обнаружение попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен и перекрытий толщиной, мм: не менее 120.  Потребляемый ток, мА: не более 4.  Степень защиты не менее IP30.  Габаритные размеры В/Д/Ш, мм.: 65-68/40-42/19-20.
	
	

	Извещатель охранный вибрационный: 
	Максимальная охраняемая площадь, м² при установке на бетонной, кирпичной или деревянной конструкции: не менее 12. Длительность тревожного извещения, сек: не менее 2. Количество релейных выходов: более 1. Степень защиты не менее IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50. Габаритные размеры В/Д/Ш, мм: 99-101/42-45/31-34.
	
	

	Извещатель охранный адресный тип 3 
	Регулировка чувствительности: да/нет.   Дальность акустического канала: более 5 метров.  Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 2,5.  Степень защиты не менее IP41.  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 73-77/63-65/21-25.
	
	

	Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный
	Потребляемый ток должен быть не более 0,5 мА; рабочий диапазон температур должен быть от менее минус 25 до более + 45 °С; время технической готовности извещателя должно быть не более 60 секунд; Время фиксации нарушения зоны: должно быть не более 300 миллисекунд; степень (IP) защиты корпуса должна быть не менее 41.
	
	

	Извещатель охранный поверхностный тип 3
	Извещатель должен быть предназначен для установки в помещении с целью защиты окон и стен от несанкционированного проникновения, долен быть оснащен возможностью обнаружения резки стекла,  количество светодиодов индикации: не менее 2 штук; диапазон рабочих температур должен быть от менее минус 25°С до более + 65°С; материал изготовления корпуса извещателя: пластик/комбинированный (пластик + металл); напряжение питания: в диапазоне от 6 В до 12В; ток в режиме охраны: должен быть не менее 25 мА; масса (кг): не более 0,2;
	
	

	Извещатель охранный адресный тип 4
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство, по типу исполнения должен быть: адресный; степень защиты (IP) корпуса должна быть не менее 40; срок службы (минимально гарантированный) должен быть не менее 5 лет;
	
	

	Устройство радиопередающее
	Количество регистрируемых устройств: более 7.  Рабочая частота, МГц: 433.92.  Коммутируемое напряжение, В: 72.  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 155-162/108-110/30-32.
	
	

	Радиокнопка тревожная
	Рабочая частота радиоканала, МГц: 433.92.  Дальность (в прямой видимости), м: не менее 1000.  Масса, кг: не более 0,04.
	
	

	Замок электромагнитный универсальный сдвиговый
	Сила удержания, кг: не менее 400.  Датчик состояния двери: да/нет. Масса не более 1,1 кг. Степень защиты не менее IP/54.   Габариты ДхВхШ: корпусной части не более 202/не более 25/25 мм, якорной части: 201,5/25/25 мм
	
	

	Замок электромагнитный
	Материал изготовления (основной) корпуса замка: сталь с цинковым покрытием; ток потребления при напряжении питания 12В, (мА): «не более 330»; Сила удержания (кг): 300; Диапазон рабочих температур, °С: От -30 до +50; Вес замка в собранном виде (кг): не более 3,2; Цвет замка: коричневый
	
	

	Считыватель бесконтактный тип 1
	Предназначен для использования в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт.  Ток потребления, мА: не более 35. Материал корпуса должен быть пластик.  Габаритные размеры В/Д/Ш, мм: не более 85/не более 44/менее 20. Цвет серый/белый.
	
	

	Считыватель бесконтактный тип 2
	Стандарт считываемых карт: Должен быть и EM-Marin и HID; Максимальное расстояние считывания, см: до 14; Напряжение питания постоянного тока, В: «от 8 до 18»; Тип установки: должен быть накладной; Рабочий диапазон температур, °С: От -40 до +50: Тип индикации работы: Светодиодная и звуковая/светодиодная/звуковая: Габаритные размеры корпуса мм: длина/ширина/толщина: 120-150/60-80/10-30.
	
	

	Считыватель бесконтактный тип 3
	Материал корпуса металл. Корпус должен быть антивандальный. Выходной интерфейс Touch Memory.
	
	

	Прибор контроля и управления охранно-пожарный

	Количество адресуемых входов и выходов: не менее 127 штук; максимальное расстояние от корнтроллера до считывателя (метр): должно быть не более 100; длина двухпроводной линии связи при сечении жил проводов 0,75 мм2: «не более 600 метров»; длина двухпроводной линии связи  при сечении жил проводов 1,5мм2: должно быть «не более 1200» метров ; емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов): не менее 510 шт.; напряжение питания от источника постоянного тока в диапазоне (В): от 10,2 до 28,4; диапазон рабочих температур ( °С): от -30 до +55; Степень  (IP)  защиты корпуса: не ниже 40; Возможность передачи тревожных извещений и информации о состоянии контроллера по интерфейсу RS-485: должна быть в наличии
	
	

	Оповещатель охранно-пожарный тип 4

	Ток потребления в дежурном режиме (световая индикация), мА: не более 20. Степень защиты не ниже IP52. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 295-305/95-110/17-22. Масса устройства менее 0,3 кг.
	
	

	Блок контрольно-пусковой тип 1
	Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов не менее 60.  Напряжение питания от внешнего источника питания в диапазоне, B: от 10,2 до 28,4. Ток потребления в дежурном режиме: менее 55 мА. Степень защиты не менее IP20.  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: не менее 340/более 168/не более 28.
	
	

	Блок контрольно-пусковой тип 2
	Предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации.  Количество вводов питания не менее 2.  Количество выходов более 5.  Коммутируемый ток выхода, А, «не более 2,5».  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: более 154/не менее 107/менее 40.  Масса блока не более 0,3 кг.
	
	

	Расширитель адресный тип 3
	Ток потребления без подключения адресных устройств, мА: не более 100. Ток потребления при подключении 250 адресных устройств, мА: менее 760. Степень защиты не ниже IP20. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: менее 90/130-140/не более 40.
	
	

	Извещатель пожарный дымовой тип 3
	Предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.  Тип извещателя должен быть адресный.  Чувствительность извещателя в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м.   Максимальный ток потребления не более 0,5 мА.  Габаритные размеры, мм: диаметр не более 100; высота менее 49. Степень защиты не менее IP41. Масса не более 0,2 кг.
	
	

	Извещатель пожарный дымовой тип 4
	Чувствительность (дБ/м) извещателя должна быть в диапазоне от не менее 0,05 до не более 0,2; напряжение в линии связи должно быть в диапазоне от не менее 8 до менее 12 В; потребляемый ток (мА) должен быть не более 0,5; максимальное время технической готовности должно быть не более 60 секунд; диапазон рабочих температур должен быть от менее минус 25°С до более +50°С; тип монтажа: потолочный/настенный/универсальный (настенно-потолочный);
	
	

	Извещатель пожарный дымовой тип 5
	Тип извещателя радиоканальный. Количество рабочих частотных каналов более 5. Дальность радиоканала (в прямой видимости), м: более 1950. Габаритные размеры Д/В, мм: 110-115/45-56.
	
	

	Извещатель пожарный дымовой тип 6
	Тип извещателя радиоканальный. Количество рабочих частотных каналов более 2. Дальность радиоканала (в прямой видимости), м: более 1990. Габаритные размеры Д/В, мм: 110-115/45-56. Масса менее 0,25 кг. 
	
	

	Извещатель пожарный ручной тип 5

	Предназначен для формирования тревожного сообщения.  Тип извещателя должен быть адресный. Световая индикация: «Дежурный режим»; «Пожар».  Степень защиты не менее IP40.  Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +50. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: менее 97/не более 91/менее 36.
	
	

	Извещатель пожарный ручной тип 6
	Тип извещателя радиоканальный. Количество рабочих частотных каналов более 5. Дальность радиоканала (в прямой видимости), м: более 1980. Масса менее 0,23 кг.
	
	

	Оповещатель световой тип 1
	Степень защиты не ниже IP55. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: менее 103/не более 84/менее 32.
	
	

	Оповещатель световой тип 2
	Дальность радиоканала (в прямой видимости), м: не менее 1200. Количество рабочих частотных каналов не менее 6. Степень защиты не ниже IP43. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: не менее 320/не более 125/менее 70.
	
	

	Оповещатель комбинированный светозвуковой тип 3
	Предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов.  Тип светового оповещателя должен быть постоянного свечения. Цвет корпуса должен быть белый. Цвет свечения должен быть красный. Уровень звукового давления не менее 105 дБ.   Ток потребления светового оповещателя: не более 25 мА.  Ток потребления   звукового оповещателя: менее 55 мА.  Степень защиты не менее IP55.  Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +50. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: не более 100/менее 85/менее 44.
	
	

	Оповещатель комбинированный светозвуковой тип 4
	Предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов.  Тип светового оповещателя должен быть постоянного свечения. Цвет корпуса должен быть белый. Цвет свечения должен быть красный. Уровень звукового давления не менее 105 дБ. Количество тонов: не менее 1.  Степень защиты не менее IP52.  Диапазон рабочих температур, °С: от менее -8 до более +50. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: менее 95/более 105/менее 44.
	
	

	Оповещатель охранно-пожарный тип 5
	Цвет корпуса белый/серый. Уровень звукового давления, дБ: не менее 105. Ток потребления при питании от внешнего источника питания, мА: не более 55. Степень защиты не менее IP42. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: менее 90/более 120/менее 40. Масса не более 0,27 кг.
	
	

	Оповещатель охранно-пожарный тип 6
	Цвет корпуса белый/серый. Уровень звукового давления, дБ: не менее 105. Ток потребления от внешнего источника питания, мА: не более 40. Степень защиты не менее IP52. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: менее 145/более 88/менее 43.
	
	

	Оповещатель охранно-пожарный тип 9
	Напряжение питания, В: не более 12. Потребляемый ток, мА: не более 20. Степень защиты не менее IP55. Масса менее 0,08 кг.
	
	

	Оповещатель световой тип 3
	Должен быть предназначен для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства радиосистемы, индикаторы показывающие срабатывание прибора (в зависимости от события): непрерывное свечение и мигание; непрерывное свечение, мигание; диапазон рабочих температур ( °С): от -30 до +55; Степень  (IP)  защиты корпуса: не ниже 43; габаритные размеры: длина/высота/толщина (мм): 200-350/100-150/50-70; Количество уровней яркости свечения: 2/4/6/8; масса (кг): менее 0,6; срок службы изделия (минимально гарантированный): не менее 5 лет;
	
	

	Контроллер радиоканальных и проводных устройств
	Количество рабочих частотных каналов не менее 6. Дальность радиоканала (в прямой видимости), км: не менее 1,5. Габаритные размеры Д/В/Ш. мм.: 250-260/140-150/менее 45.
	
	

	Видеорегистратор тип 1
	Количество каналов не менее 16. Поддерживаемое разрешение: «720p/1080p/3 Мп/ 4 Мп/5 Мп». Максимальный входной поток: не менее 320 Мбит/с. Габаритные размеры Д/В/Ш. мм.: 360-390/320-345/менее 55.
	
	

	Видеокамера тип 1
	Класс защиты не менее IP67.  ИК-подсветка: не менее 50 метров.  Поддержка карт памяти: не менее 128 Гб. Материал корпуса металл. 
	
	

	Видеокамера тип 2
	Объектив, мм: не менее 2,8. Дальность подсветки, м: более 19. Скорость передачи максимальная, к/сек: 25. Потребляемая мощность, Вт: не более 6,5. Класс защиты от влаги и пыли: не ниже IP66. Масса не более 0,5 кг. Материал корпуса должен быть металл.
	
	

	Видеокамера тип 3

	Кодек сжатия видео: «H.265+/H.265/H.264+/H.264». Объектив, мм: не менее 2,8. Дальность подсветки, м: более 29. Скорость передачи максимальная, к/сек: 20. Потребляемая мощность, Вт: не более 6,5. 
	
	

	Извещатели охранные точечные магнитоконтактны тип 3
	Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов.  Тип контактов должен быть НЗ.  Степень защиты не менее IP44.  Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов «более 45 мм».  Диапазон рабочих температур, °С от -50 до +50.  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: корпус геркона не менее 58/менее 12/не более 11; корпус магнита более 56/более 10/менее 12
	
	

	извещатели пожарные адресные
	Ток потребления от внешнего источника, мА: не более 0,5. Габаритные размеры Д/В, мм: 100-110/55-65. Степень защиты не менее IP40. 
	
	

	Блок резервного питания
	Выходное напряжение при питании от сети переменного тока в диапазоне от 12.6 до 13.6 В.  Выходной ток номинальный при наличии основного питания не менее 3 А.  Тип используемого аккумулятора 12В 7 Ач.  Защита от короткого замыкания: да/нет.  Защита аккумулятора от глубокого разряда: да/нет.  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: не менее 240/менее 175/не более 80.
	
	

	Извещатели охранные поверхностные оптико-электронные тип 1
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство через дверные и оконные проемы.  Тип зоны обнаружения должна быть штора.  Дальность ИК канала более 4 метров. Ширина ИК канала более 6 метров.  Угол обзора ИК канала не менее 70 градусов. Длительность тревожного извещения не менее 2 сек.  Степень защиты не менее IP41.  Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: более 90/ менее 54/менее 57.  Масса не более 0,112 кг.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 14
	Количество шлейфов не менее 6.  Количество разделов более 5. Наличие контроллера ключей Touch Memory. Количество открытых коллекторов не менее 2.  Журнал событий не менее 65535.   
	
	

	Блок резервного питания
	Предназначен для обеспечения бесперебойного питания постоянным током различных устройств.  Встроенный распределить питания на более 7 каналов. Напряжение питания от сети переменного тока не более 220 B.  Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 90 Вт. Тип используемого аккумулятора 12В 7 Ач. Наличие защиты от короткого замыкания. Степень защиты не менее IP20.  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: не более 315/менее 217/более 85.
	
	

	Извещатели охранные поверхностные оптико-электронные тип 2
	Предназначен для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений.  Тип извещателя должен быть 4-х проводный.  Регулировка чувствительности: да/нет.    Дальность акустического канала: не менее 6 метров. Ширина акустического канала: более 10 метров.  Длительность тревожного извещения не менее 7 сек.  Степень защиты не менее IP30.  Габаритные размеры В/Д/Ш мм.: более 86/ менее 59/менее 30.  Масса не более 0,05 кг.
	
	

	Извещатель охранный поверхностный тип 4
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения. Регулировка чувствительности да/нет. Время разогрева не более 60 сек. Дальность ИК канала не менее 10 метров. Ширина ИК канала не менее 10 метров. Длительность тревожного извещения не менее 4 сек. Ток потребления при напряжении питания 12 В: не более 12 мА. Степень защиты не менее IP41.  Габаритные размеры В/Д/Ш мм.: менее 78/ менее 59/более 44.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 15
	Предназначен для контроля не менее 1 шлейфа.  Ток ШС в дежурном режиме: не более 3,5 мА.  Максимальный ток коммутации: не менее 0,5 А.  Рабочий диапазон температур: от -30 до +50 °С.
	
	

	Блок приемно-контрольный тип 3
	Предназначены для охраны объектов. Количество ШС не менее 8. Количество разделов более 7. Способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ ТМ. Длительность звучания выносного звукового оповещателя не менее 3 минут. Ток ШС в дежурном режиме не более 1,5 мА. Номинальное сопротивление выносного резистора не более 7,5 кОм. Количество выходов типа "Открытый коллектор": более 2. Количество выходов типа "Сухой контакт": более 3. Напряжение питания от внешнего источника питания, B: не более 12. Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 15ВА. Материал корпуса должен быть пластик. Степень защиты не менее IP20. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: не более 250/не более 210/менее 82.
	
	

	Извещатели охранные поверхностные оптико-электронные тип 3
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования сигнала тревоги размыканием выходных контактов реле; для использования в системах охранной сигнализации. Регулировка чувствительности да/нет. Время разогрева не более 60 сек. Дальность ИК канала не менее 10 метров. Ширина ИК канала более 11 метров. Угол обзора не менее 90 градусов. Наличие антисаботажной зоны да/нет. Масса не более 0,09 кг. Диапазон рабочих температур, °С: от менее +1 до более +48. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: менее 63/менее 89/не более 41. Степень защиты не менее IP41. Ток потребления при напряжении питания 12 В: не более 15 мА.
	
	

	извещатель охранный поверхностный тип 5
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования тревожного извещения размыканием выходных контактов реле. Время разогрева: не более 60 сек. Дальность ИК канала: не менее 10м. Ширина ИК канала: не менее 2м. Угол обзора ИК канала: не менее 6°. Ток потребления при напряжении питания 12 В: не более 20 мА. Степень защиты не менее IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +45. Габаритные размеры В/Д/Ш, мм: более 123/менее 73/не менее 65.
	
	

	Извещатель пожарный линейный
	Предназначен для обнаружения продуктов горения в контролируемой зоне. Тип извещателя должен быть 4-х проводный. Дальность действия не менее 50 метров. Напряжение питания постоянного тока в диапазоне от менее 9 до 28 B. Ток потребления при напряжении питания 12 В: не более 20 мА. Степень защиты не менее IP41. Масса не более 0,6 кг. Габариты извещателя Д/В/Ш мм.: более 159/менее 98/не более 100. Габариты базового отражателя Д/В/Ш мм.: менее 102/более 99/не более 10 мм.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 13
	Количество шлейфов не менее 2.  Количество открытых коллекторов не менее 2.  Память событий более 65530.  Основной протокол передачи информации Ademco ContactID.  Передача информации через GPRS.
	
	

	оповещатель охранно-пожарный тип 7
	Предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления не менее 105 дБ. Напряжение питания не более 12 В. Корпус должен быть с кронштейном для крепления.
	
	

	Извещатель охранный поверхностный тип 6
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения. Регулировка чувствительности: да/нет. Время разогрева не более 60 сек. Дальность ИК канала не менее 10 метров. Ширина ИК канала более 9 метров. Длительность тревожного извещения не менее 4 сек. Ток потребления при напряжении питания 12 В: не более 15 мА. Степень защиты не менее IP41. Габаритные размеры В/Д/Ш мм: более 85/менее 56/не менее 41. Масса не более 0,06 кг.
	
	

	Извещатель охранный поверхностный тип 7
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения. Максимальная дальность действия ИК канала: не менее 5 метров. Максимальная дальность действия АК канала: не менее 6 метров. Угол обзора ИК канала в горизонтальной плоскости, градусов: не менее 30. Угол обзора ИК канала в вертикальной плоскости, градусов: не менее 95. Угол обзора АК канала в горизонтальной плоскости, градусов: более 119. Минимальная площадь охраняемого стеклянного листа: не более 0,1м². Диапазон рабочих температур, °С: от менее -19 до более +49. Масса не более 0,03кг.
	
	

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 4
	Тип контактов НЗ. Масса кг: не более 0,010. максимальный коммутируемый ток, мА: не более 500. 
	
	

	Оповещатель охранно-пожарные звуковой
	Предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м: не менее 105 дБ. Напряжение питания не более 12 В. Потребляемый ток не более 20 мА. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -28 до более +54. Степень защиты не менее IP56. Масса не более 0,04кг.
	
	

	Оповещатель охранно-пожарный тип 8

	Цвет красный. Уровень звукового давления, дБ: не менее 105. Ток потребления при питании от внешнего источника питания, мА: не более 85. Степень защиты не ниже IP54. Масса не более 0,08 кг. 
	
	

	Оповещатель комбинированный свето-звуковой
	Предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах. Тип светового оповещателя должен быть постоянного свечения. Цвет белый/серый. Цвет свечения должен быть красный. Уровень звукового давления не менее 105 дБ. Регулировка громкости: да/нет. Напряжение питания от внешнего источника питания не более 12 B. Ток потребления при питании от внешнего источника питания менее 41 мА. Степень защиты не менее IP56. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -49 до более +54. Масса не более 0,04кг.
	
	

	Видеорегистратор тип 2
	Разрешающая способность 2592х1944 пикс.  Разрешение видео должно быть 5 МП.  Объектив не менее 3.6 мм. ИК-подсветка не менее 20 метров. Наличие режима "День/Ночь".  Напряжение питания DC, не более 12 В. Чувствительный элемент «1/2.7" Progressive Scan CMOS 2 МП».
	
	

	Видеокамеры тип 4
	Разрешающая способность «2592х1944/2560х1440/1920х1080/960х576» пикс.  Объектив не менее 2,8 мм. ИК-подсветка не менее 30 метров. Наличие режима "День/Ночь".  Напряжение питания DC, не более 12 В. Габаритные размеры, В/Ш/Д мм: не более 60,9/менее 58/не более 138,8. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С.
	
	

	Видеокамеры тип 5
	Разрешающая способность «2592х1944/2560х1440/960х576» пикс.  Разрешение видео должно быть 5 МП.  Объектив не менее 2,8 мм. ИК-подсветка не менее 30 метров. Наличие режима "День/Ночь".  Напряжение питания DC, не более 12 В. Габаритные размеры, В/Ш/Д мм: не более 58/не более 61/не более 158.6.
	
	

	Видеокамеры тип 6
	Разрешающая способность 2592х1944 пикс.  Разрешение видео должно быть 5 МП.  Объектив не менее 3.6 мм. ИК-подсветка не менее 20 метров. Наличие режима "День/Ночь".  Напряжение питания DC, не более 12 В
	
	

	Видеокамеры тип 7
	Объектив, мм: не менее 2,8. Дальность подсветки, м: более 29. Скорость передачи к/сек: не менее 20. Разрешение должно быть не менее 2560х1440. Потребляемая мощность, Вт: не более 6,5. Габаритные размеры Д/В, мм: 70-85/152-170.
	
	

	Видеокамеры тип 8
	Объектив, мм: не менее 2,8. Дальность подсветки, м: более 29. Скорость передачи к/сек: не менее 20. Разрешение должно быть не менее 2560х1440. Потребляемая мощность, Вт: не более 6,5. Габаритные размеры Д/В, мм: 80-90/105-115.
	
	

	Видеокамеры тип 9
	ИК подсветка: не менее 30 метров; Максимальное разрешение видео должно быть: не менее «1920 × 1080» поддержка электропитания от PoE 802.3af: да/нет; Диапазон рабочей температуры, °С: от -30 до +60; вес (г): не более 500; Габаритные размеры, диаметр/высота (мм): 107-113/76-84; тип исполнения: купольная; наличие сетевых интерфейсов: да/нет; количество сетевых интерфейсов RJ45: 0/1/2.
	
	

	Видеокамеры тип 10
	Тип исполнения купольная. Объектив, мм: не менее 2,8. Дальность подсветки, м: более 29. Скорость передачи к/сек: не менее 25. Габаритные размерыД/В, мм: 115-130/80-95.
	
	

	Видеокамеры тип 11
	Объектив, мм: не менее 4,0. Дальность подсветки, м: более 29. Скорость передачи к/сек: не менее 20. Разрешение должно быть не менее 2560х1440. Потребляемая мощность, Вт: не более 6,5
	
	

	Видеокамеры тип 12
	Дальность подсветки, м: более 29. Скорость передачи к/сек: не менее 25. Потребляемая мощность, Вт: 6 не более 6,5. Объектив, мм: не менее 2,8. 
	
	

	Клавиатура
	Количество разделов не менее 16. Кнопка тревоги не менее 3. Напряжение питания от внешнего источника питания не более 12 B. Ток потребления в дежурном режиме не более 85 мА. Линии связи более 299 метров. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: не более 160/менее 105/более 27.
	
	

	Считыватель
	Тип установки должен быть накладной. Габаритные размеры, мм: D49х21. Материал корпуса должен быть металл.  Выходной интерфейс Touch Memory.
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 16
	Количество линий оповещения: не менее 1. Потребляемая мощность, Вт: не более 12. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55.
	
	

	Видеорегистратор тип 3
	Количество каналов: более 7. Количество аудиовходов: более 3. Сетевой интерфейс должен быть «10/100 Ethernet». 
	
	

	Жесткий диск тип 1
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 8;
	
	

	Жесткий диск тип 2
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 10; максимальная скорость передачи данных (Мбит/с): не менее 180;
	
	

	Жесткий диск тип 3
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 10; максимальная скорость передачи данных (Мбит/с): более 170;
	
	

	Жесткий диск тип 4
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 4;
	
	

	Блок питания видеокамеры
	Максимальное выходное напряжение не менее 12 В. Выходная мощность не менее 120 Вт.
	
	

	Уличные ворота
	Должны быть с двумя створками распашные в алюминиевой раме с заполнением профлистом
	
	

	Турникет трипод
	Должен быть предназначен для работы внутри помещений; максимальная мощность электропотребления: не более 72 Вт; материал преграждающей планки: алюминий/нержавеющая сталь; цвет корпуса: черный/белый/темно-серый; габаритные размеры с установленными преграждающими планками, длина/ширина/высота (мм): не более 800/750-770/от 1050. Ширина зоны прохода: от 520 мм; Масса (кг): не более 40.
	
	

	Видеодомофон
	Схема подключения должна быть 4-х проводная. Габаритные размеры монитора Д/В/Ш, мм.: 180-197/120-145/17-20. Габаритные размеры вызывной панели Д/В/Ш, мм: 130-155/40-52/20-35.
	
	

	Блок индикации с клавиатурой

	Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов не менее 60. Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 50. Ток потребления в режиме тревоги, мА: менее 210. Степень защиты не ниже IP20. Масса блока не более 0,6 кг. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: менее 350/160-175/25-32. 
	
	

	Блок питания

	Должен быть предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления «до 8А»; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 180 до 264 В; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30-45/95-105/120-135; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 12;
	
	

	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный тип 1
	Емкость аккумулятора, А·ч: не менее 7. Номинальное напряжение, В: не менее 12. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: менее 160/89-97/60-72. Масса, не более, кг: 2,70.
	
	

	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный тип 2
	Емкость аккумулятора, А·ч: не менее 2,2. Номинальное напряжение, В: не менее 12. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: более 170/55-68/30-42. Масса, не более, кг: 0,99.
	
	

	Панель охранная 
	Количество групп (разделов) более 15. Количество ключей ТМ не менее 16. Масса не более 1,1 кг. Буфер событий более 65500. 
	
	

	Панель охранная радиоканальная
	Количество каналов не менее 7. Количество регистрируемых радиоканальных устройств не менее 32. Количество подключаемых радиоклавиатур более 4. Количество ключей ТМ для управления более 15. 
	
	

	Монитор тип 1
	Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): от 23 до 25; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; разрешение экрана (пикселей): «1366x768»/«2560x1440»/«1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть или нет; экран монитора должен быть с антибликовым покрытием;
	
	

	Монитор тип 2
	Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): не менее 27; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; наличие встроенного микрофона: есть или нет; наличие встроенной WEB-камеры: есть или нет;
	
	

	Манипулятор мышь
	Тип подключения проводной. Масса не более 70г. Тип сенсора мыши должен быть оптический светодиодный.
	
	

	Клавиатура
	Подключение проводное. Общее количество клавиш не менее 107. Длина кабеля не менее 1,5. 
	
	

	Видеорегистратор тип 4
	Количество видеоканалов не менее 32. Разрешение отображения, пикс: 1920х1080. Пропускная способность, Мбит/с: не менее 160. Количество тревожных входов: более 3. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 370-390/280-295/40-49
	
	

	Видеорегистратор тип 5
	Количество каналов видео: более 7. Количество аудиовходов: не менее 4. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: 290-320/35-49/215-240.
	
	

	Видеорегистратор тип 6
	Объем жесткого диска не менее 4 ТБ. Количество каналов видео: не менее 8. Количество аудиовходов: не менее 4. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: 300-320/40-48/220-235
	
	

	Видеорегистратор тип 7
	Количество видеоканалов не менее 32. Разрешение отображения, пикс.: «3840х2160; 1920х1080; 1280х1024; 1280х720; 1024х768». Видеовыходы HDMI и VGA. Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +55. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: 420-451/62-75/390-412. Количество тревожных выходов не менее 16.
	
	

	Видеорегистратор тип 8
	Количество видеоканалов не менее 16. Разрешение отображения, пикс.: «3840х2160; 1920х1080; 1280х1024; 1280х720; 1024х768». Количество портов PoE: более 15. Видеовыходы HDMI и VGA. Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +55. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: 380-401/45-59/300-320. 
	
	

	Видеорегистратор тип 9
	Количество видеоканалов: не менее 8 штук; типы видеовыходов: HDMI/VGA/ HDMI и VGA; количество аудиовходов (штук): 1/2/3/4; количество аудиовыходов (штук): 1-3; максимальная скорость записи (кадров в секунду): до 50; максимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 80; максимальный объем памяти в комплексе (Тб): 1/2/4/6; наличие блока питания в комплекте: да/нет;
	
	

	Видеокамера тип 13
	Наличие режима съемки «день/ночь»: да; максимальная дальность инфракрасной подсветки: не менее 20 метров; степень (IP) защиты корпуса камеры: не менее 66; поддержка питания по технологии PoE: да/нет; диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C;
	
	

	Видеокамера тип 14
	По типу исполнения должна быть купольная; должна быть снабжена фиксированным объективом; форматы сжатия: «H.265+/H.265/H.264+/H.264»; максимальная дальность ИК подсветки: не менее 25 м.; степень (IP) защиты корпуса камеры: более 60; поддержка карт памяти: да/нет; беспроводное подключение: да/нет; диапазон рабочей температуры: от менее минус 25°С до более +55°С; вес не более 0,3 кг; цвет корпуса камеры: белый/серый/черный
	
	

	Видеокамера тип 15
	Тип стандарта видеокамеры должен быть IP. Максимальное разрешение видеокамеры не менее 2560x1920. Количество мегапикселей более 5. Минимальное фокусное расстояние более 2,7 мм. Количество ИК-светодиодов более 41 м. Дальность ИК-подсветки 40-55.
	
	

	Видеокамера тип 16
	Тип установки должен быть потолочный. Класс защиты корпуса не ниже IP67. Дальность ИК-подсветки более 44 м. Частота кадров при максимальном разрешении не менее 30 к/с.  Максимальное разрешение видеокамеры не хуже 1080р. Цвет корпуса белый/серый.  Масса не более 0,70 кг. Количество мегапикселей более 2. 
	
	

	Видеокамера тип 17
	Тип видеокамеры должен быть купольный. Максимальное разрешение видеокамеры не хуже 1080р. Цвет корпуса белый/серый. Частота кадров при максимальном разрешении не менее 30 к/с. Дальность ИК-подсветки более 28 м. Класс защиты корпуса не ниже IP54. Тип установки должен быть потолочный и настенный. Масса не более 0,40 кг.
	
	

	Видеокамера тип 18
	Частота кадров при макс. разрешении не менее 25 к/с. Тип видеокамеры купольная. Класс защиты корпуса не ниже IP67. Поддержка стандартов: «DDNS, DHCP, ONVIF, RTP, SMTP». Количество ИК-светодиодов более 3. Макс. разрешение видеокамеры не хуже 2560x1440. Цвет корпуса белый/серый. 
	
	

	Видеокамера тип 19
	По типу исполнения конструкции должна быть цилиндрическая; должна быть снабжена фиксированным объективом; фокусное расстояние должно быть в диапазоне: от не менее 2,5мм до не более 3 мм; максимальный объем карт памяти: не менее 128 ГБ; степень защиты (IP) корпуса: не ниже 61; максимальная скорость передачи видео не менее 25 кадр/секунду; форматы сжатия видео:  «H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG»; ИК подсветка да/нет; максимальная дальность при ночной съемке: более 25 метров;
	
	

	Шкаф телекоммуникационный 
	Высота, U: не менее 12. Тип шкафа должен быть разборный. Цвет должен быть серый. Дверь шкафа должны быть изготовлена: «Стекло+металл». Габаритные размеры В/Ш/Г мм: не более 610/менее 620/не менее 650.
	
	

	Патч-панель 19' 
	Количество портов не менее 24. Высота 1U. Цвет панели с портами черный/серый. Материал корпуса должен быть металл.
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