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[bookmark: _Hlk230680021]АНКЕТА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ к ДЭС 

	1. 
	Предполагаемая мощность ДЭС основная (резервная), кВА/кВт 
(предполагаемая модель ДЭС)
	300кВт


	2. 
	Количество ДЭС, ед. 
	1

	3.
	Фактическая потребляемая электрическая мощность   

	3.1.
	Максимальная (пиковая) мощность, кВА/кВт
	90кВт

	3.2.
	Средняя мощность, кВА/кВт
	70кВт

	3.3.
	Минимальная мощность, кВА/кВт
	60кВт

	3.4
	Характер нагрузки 
(компьютерная и офисная техника, бытовые нужды, освещение, при наличии электродвигателей и/или источников бесперебойного питания указать их количество, наименование, номинальное и максимальное значение пускового тока). Желательно таблицу нагрузок. 
	 Для подъема сегментного затвора используются 2 редуктора ( 2 электродвигателя с фазным ротором 0,4кВ, 28кВт) канатного механизма, соединенные между собой синхронизатором. 

	4. 
	Необходимое напряжение ДЭС

	4.1.
	Трехфазное 380 В, 50 Гц
	да

	4.2.
	Однофазное 220 В, 50 Гц
	

	4.3.
	Другое 
	

	5. 
	Режим работы ДЭС

	5.1.
	Постоянный 
	

	5.2.
	Аварийный (резервный) 
	да

	5.3.
	Параллельно с однотипными агрегатами
	

	5.4.
	Параллельно с сетью
	

	5.5.
	Другое
	

	6. 
	Степень автоматизации  ДЭС

	6.1.
	Первая (Запуск/останов ДЭС с панели управления оператором)
	

	6.2.
	Вторая (автоматизированный запуск/останов ДЭС)
	да

	6.3.
	Третья (автоматизированный запуск/останов ДЭС + установка дополнительных расходных емкостей)
	

	
	6.3.1.
	Указать необходимое время автономной работы без дозаправки дизельным топливом
	



	
	6.3.2.
	Указать вид топливоподкачки из дополнительного бака в расходный бак:
- самоточная система;
- автоматическая система; 
- установить расходный бак необходимого объема (штатный бак отключить);
- дополнительный бак не использовать, предполагается подкачка в расходный бак из внешнего резервуара
	

	
	6.3.3
	Указать необходимость маслоподкачки (да/нет)
В случае необходимости указать объем (л) расходного масляного бака 
	

	6.4.
	Указать необходимость включения АВР в комплектацию поставки (либо указать марку АВР Заказчика).
	да

	
	Указать месторасположение АВР (помещение Заказчика, помещение блок-контейнер с ДЭС и т.д.)
	помещение блок-контейнер с ДЭС

	
	Алгоритм работы АВР: 
(сеть – АВР ДЭС; 
фидер1-фидер2-АВР ДЭС; 
АВР ДЭС – АВР Заказчика (фидер 1-фидер 2 ))
	сеть – АВР ДЭС

	
	Дополнительные требования к АВР
	

	6.5.
	Другое 
	

	7. 
	Исполнение ДЭС

	7.1.
	Открытое на раме
	

	7.2.
	В капоте
	

	7.3.
	Во всепогодном кожухе с шумоизоляцией
	

	7.4.
	В Блок - контейнере «Север»
	да

	
	7.4.1.
	Указать требования к системе пожаротушения (аэрозоль, порошок, газовое ОТВ)
	аэрозольное

	
	7.4.2
	В случае необходимости указать габаритные размеры блок- контейнера 
	

	7.5.
	На шасси (указать одноосное, двухосное)
	

	7.6.
	Другое 
	

	8.
	Требования к шумоглушению ДЭС

	8.1.
	Стандартный промышленный глушитель 
	

	8.2.
	Низкошумный глушитель
	да

	8.3.
	Усиленный глушитель 
	

	8.4.
	Другое 
	

	9. 
	Необходимость удаленного контроля и управления ДЭС (да/нет)
	нет

	9.1.
	с помощью ПК
	

	9.2.
	Другое 
	

	10.
	Специфические условия  месторасположения  оборудования 

	10.1.
	Тип объекта (жилая зона, промышленная зона, подземная установка и т.д.)
	

	10.2.
	Предполагаемое размещение ДЭС (на улице; в помещении (указать, отапливаемое помещение или нет), указать тип помещения (подвальное помещение, в гараже и т.п.))
	на улице

	10.3.
	Высота установки над уровнем моря
	До 1000м

	10.4.
	Максимальная температура окружающей среды, ˚С
	42

	10.5.
	Минимальная температура окружающей среды, ˚С
	-26

	10.6.
	Сейсмичность (по шкале MSK 64)
	9

	10.7.
	Дополнительные условия: 
	

	11.  Возможность подачи питания на объекте для работы щита собственных нужд/опций ДЭС (подогреватель охлаждающей жидкости, статическое зарядное устройство) при неработающей ДЭС (да/нет)
	да

	12.
	Дополнительные требования к комплектации/предоставлению технической документации:  

	
	Паспорт (на русском языке) — 2 шт;
Руководство по эксплуатации ДЭС — 2 шт;
комплект ЗИП.


	13.
	Примечание:
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