ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ДИЗИЛЬНУЮ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Дата заполнения: | 08.09.2026 |
| --- | --- |
| Организация: | Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» |
| ИНН организации: | 2460066195 |
| Контактное лицо (ФИО, должность): |  |
| Контактные телефоны (с кодом города): |  |
| Факс (с кодом города): |  |
| Электронный адрес: | gamzatovma@rushydro.ru |
| Наименование объекта: | ОП «Чиркейская ГЭС» |
| Наименование проектировщика: |  |
| Адрес установки оборудования: | Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС |

АНКЕТА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ к ДЭС

| 1. | Предполагаемая мощность ДЭС основная (резервная), кВА/кВт (предполагаемая модель ДЭС) |  | # 300кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество ДЭС, ед. |  | 1 |
| 3. | Фактическая потребляемая электрическая мощность |  |  |
| 3.1. | Максимальная (пиковая) мощность, кВА/кВт |  | 90кВт |
| 3.2. | Средняя мощность, кВА/кВт |  | 70кВт |
| 3.3. | Минимальная мощность, кВА/кВт |  | 60кВт |
| 3.4 | Характер нагрузки (компьютерная и офисная техника, бытовые нужды, освещение, при наличии электродвигателей и/или источников бесперебойного питания указать их количество, наименование, номинальное и максимальное значение пускового тока). Желательно таблицу нагрузок. |  | Для подъема сегментного затвора используются 2 редуктора ( 2 электродвигателя с фазным ротором 0,4кВ, 28кВт) канатного механизма, соединенные между собой синхронизатором. |
| 4. | Необходимое напряжение ДЭС |  |  |
| 4.1. | Трехфазное 380 В, 50 Гц |  | да |
| 4.2. | Однофазное 220 В, 50 Гц |  |  |
| 4.3. | Другое |  |  |
| 5. | Режим работы ДЭС |  |  |
| 5.1. | Постоянный |  |  |
| 5.2. | Аварийный (резервный) |  | да |
| 5.3. | Параллельно с однотипными агрегатами |  |  |
| 5.4. | Параллельно с сетью |  |  |
| 5.5. | Другое |  |  |
| 6. | Степень автоматизации ДЭС |  |  |
| 6.1. | Первая (Запуск/останов ДЭС с панели управления оператором) |  |  |
| 6.2. | Вторая (автоматизированный запуск/останов ДЭС) |  | да |
| 6.3. | Третья (автоматизированный запуск/останов ДЭС + установка дополнительных расходных емкостей) |  |  |
|  | 6.3.1. | Указать необходимое время автономной работы без дозаправки дизельным топливом |  |

|  | 6.3.2. | Указать вид топливоподкачки из дополнительного бака в расходный бак: - самоточная система; - автоматическая система; - установить расходный бак необходимого объема (штатный бак отключить); - дополнительный бак не использовать, предполагается подкачка в расходный бак из внешнего резервуара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.3.3 | Указать необходимость маслоподкачки (да/нет) В случае необходимости указать объем (л) расходного масляного бака |  |  |
| 6.4. | Указать необходимость включения АВР в комплектацию поставки (либо указать марку АВР Заказчика). |  | да |  |
|  | Указать месторасположение АВР (помещение Заказчика, помещение блок-контейнер с ДЭС и т.д.) |  | помещение блок-контейнер с ДЭС |  |
|  | Алгоритм работы АВР: (сеть – АВР ДЭС; фидер1-фидер2-АВР ДЭС; АВР ДЭС – АВР Заказчика (фидер 1-фидер 2 )) |  | сеть – АВР ДЭС |  |
|  | Дополнительные требования к АВР |  |  |  |
| 6.5. | Другое |  |  |  |
| 7. | Исполнение ДЭС |  |  |  |
| 7.1. | Открытое на раме |  |  |  |
| 7.2. | В капоте |  |  |  |
| 7.3. | Во всепогодном кожухе с шумоизоляцией |  |  |  |
| 7.4. | В Блок - контейнере «Север» |  | да |  |
|  | 7.4.1. | Указать требования к системе пожаротушения (аэрозоль, порошок, газовое ОТВ) | аэрозольное |  |
|  | 7.4.2 | В случае необходимости указать габаритные размеры блок- контейнера |  |  |
| 7.5. | На шасси (указать одноосное, двухосное) |  |  |  |
| 7.6. | Другое |  |  |  |
| 8. | Требования к шумоглушению ДЭС |  |  |  |
| 8.1. | Стандартный промышленный глушитель |  |  |  |
| 8.2. | Низкошумный глушитель |  | да |  |
| 8.3. | Усиленный глушитель |  |  |  |
| 8.4. | Другое |  |  |  |
| 9. | Необходимость удаленного контроля и управления ДЭС (да/нет) |  | нет |  |
| 9.1. | с помощью ПК |  |  |  |
| 9.2. | Другое |  |  |  |
| 10. | Специфические условия месторасположения оборудования |  |  |  |
| 10.1. | Тип объекта (жилая зона, промышленная зона, подземная установка и т.д.) |  |  |  |
| 10.2. | Предполагаемое размещение ДЭС (на улице; в помещении (указать, отапливаемое помещение или нет), указать тип помещения (подвальное помещение, в гараже и т.п.)) |  |  | на улице |
| 10.3. | Высота установки над уровнем моря |  |  | До 1000м |
| 10.4. | Максимальная температура окружающей среды, ˚С |  |  | 42 |
| 10.5. | Минимальная температура окружающей среды, ˚С |  |  | -26 |
| 10.6. | Сейсмичность (по шкале MSK 64) |  |  | 9 |
| 10.7. | Дополнительные условия: |  |  |  |
| 11. Возможность подачи питания на объекте для работы щита собственных нужд/опций ДЭС (подогреватель охлаждающей жидкости, статическое зарядное устройство) при неработающей ДЭС (да/нет) |  |  |  | да |
| 12. | Дополнительные требования к комплектации/предоставлению технической документации: |  |  |  |
|  | Паспорт (на русском языке) — 2 шт; Руководство по эксплуатации ДЭС — 2 шт; комплект ЗИП. |  |  |  |
| 13. | Примечание: |  |  |  |