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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Предприятие
	АО «Почта России»

	2
	Представитель Заказчика
	Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности или представитель УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

	4
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое оказывает н по договору, заключаемому с Заказчиком с учетом соответствия требованиям законодательства РФ

	5
	ПЦН
	Часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора.

	6
	КТСБ
	Комплексная система безопасности. Специализированная сложная организационно-техническая (допускающая последующее расширение структуры и функций) система, состоящая из алгоритмически объединенных (интегрированных) целевых функционально самостоятельных технических подсистем и технических средств, предназначенных для комплексной защиты объекта от угроз

	7
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации. Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ

	8
	СКУД
	Система контроля и управления доступом. Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ

	9
	СОТ
	Система охранного телевидения (система видеонаблюдения). Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ

	10
	[bookmark: _Hlk55224487]Система противопожарной защиты (далее также – Система, Системы, Система ППЗ)
	Указанные совместно или по раздельности: 
• система автоматической пожарной сигнализации; 
• система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

	11
	Средства противопожарной защиты
	Отдельные предметы или целые системы, для обнаружения, ликвидации (локализации) пожара, предотвращения его распространения, обеспечения безопасности людей и материальных ценностей, предупреждения разрушения конструкций 

	12
	АПС
	Система автоматической пожарной сигнализации

	13
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	14
	ТО
	Техническое обслуживание, регламентированное техническое обслуживание – техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания

	15
	ТР
	Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей

	16
	 Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные)
	Внеплановые мероприятия, выполняемые по заявкам Заказчика для восстановления работоспособности Системы в аварийных ситуациях или проверках и состоящие в обследовании, устранении причин аварий, проведения замены и (или) восстановлении отдельных частей системы.

	17
	ТОиР
	Техническое обслуживание и ремонт

	18
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	19
	Объект почтовой связи, Объект
	Здания, строения, сооружения (в том числе отдельные помещения), в соответствии с соответствующими Приложениями к Техническому заданию

	20
	Оборудование
	Приборы, узлы и компоненты систем противопожарной защиты

	21
	Обменный фонд
	Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта 

	22
	Расходные материалы
	Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/изнашиванию.

	23
	МЧС
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	24
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	25
	ТЗ
	Техническое задание

	26
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.56, ул. Софийская, д.81, Пулковское шоссе, д.39, для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.56, ул. Софийская, д.81, Пулковское шоссе, д.39, для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укреплённых помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.
3.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охраны и пожарной сигнализации проводится на основании статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 147.
3.3. Цели оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охраны и пожарной сигнализации:
-	обеспечить исправное состояние систем на объектах для защиты от преступных посягательств, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, безопасности работающего персонала и людей, не допущения причинения материального ущерба Обществу;
-	минимизировать негативные последствия от воздействий опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу Общества.
3.4. КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ.
СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.
СКУД предназначена для предотвращения несанкционированного доступа людей и транспорта на охраняемый объект и контроля перемещения лиц внутри объекта.
СОТ предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории.
3.5. Система противопожарной защиты состоит из:
АПС предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания или задымления, с последующей передачей сигнала СОУЭ и передачей тревожного извещения о пожаре (возгорании, задымлении) на ПЦН для дальнейшей передачи сигнала территориальным дежурным подразделениям ГУ МЧС России и охранным структурам.
СОУЭ предназначена для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.
ОхПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур.
Основными задачами являются: осуществление постоянного контроля технического состояния и правильность функционирования систем КТСБ и ППЗ; плановое проведение ТО, своевременное проведение ТР систем КТСБ и  ППЗ для обеспечения их бесперебойного функционирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Начало оказания Услуг – с даты подписания договора, но не ранее 01 декабря 2026 года.
4.2 Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.
4.3 Место оказания услуг – перечень объектов УФПС Санкт- Петербурга и Ленинградской области приведен в Приложении № 2 к Техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Организация и оказание услуг по ТО и ТР возможны с привлечением сторонних организаций, при условии наличия у них соответствующей лицензии[footnoteRef:1] на данный вид деятельности. [1:  Необходимость наличия лицензии устанавливается законодательством РФ] 

Работы выполнять с использованием оборудования и материалов Исполнителя. 
На каждом обслуживаемом объекте Исполнитель обязан проводить обучение представителей Заказчика по пользованию систем охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, оповещения и эвакуацией людей при пожаре, разработать и выдать инструкции по пользованию охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, оповещения и эвакуацией людей при пожаре.

5.1. Требования к техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности 

5.1.1. Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
5.1.2. ТО и ТР СОТС, СКУД и СОТ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации. 
Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью и в объеме, не менее установленных их технической (эксплуатационной) документацией, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.
ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.
5.1.3. [bookmark: _Hlk55227645]ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:
-	осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом; 
-	периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; 
-	проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; 
-	своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них; 
-	ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения; 
-	проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО; 
-	заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены; 
-	своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР КТСБ; 
-	создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, ТР КТСБ; 
-	метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил; 
[bookmark: _Hlk55227814]-	допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида услуг.
5.1.4. [bookmark: _Hlk55227997]Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (Приложение № 2 к настоящему ТЗ).
В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы №№ 1,2 Приложения № 2 к настоящему ТЗ). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.
Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы №№ 1,2 приложения № 2 к настоящему ТЗ) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.
5.1.5. [bookmark: _Hlk55228117]При оказании Услуг Исполнитель обязан:
-	строго соблюдать периодичность и объем услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;
-	регулярно осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО, ТР систем.
5.1.6. [bookmark: _Hlk55228251][bookmark: _Hlk55228215]Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.
Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.
Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.
5.1.7. [bookmark: _Hlk55228348]Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с изменением № 1,2 Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст c 01.07.2012).
5.1.8. Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:
[bookmark: _Hlk55228493]1) выполнять все требования по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на Объекте(-ах);
2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) и № 2 (ТО-2) согласно Таблицам №№ 1-2 приложения № 2 к настоящему ТЗ. 
5.1.9. Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.
ТР КТСБ включает в себя оказание услуг, указанных в Таблице № 3 приложения № 4 к настоящему ТЗ.
5.1.10. Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.
5.1.11. [bookmark: _Hlk55230231]Перечень и количество технических средств систем СОТС, СКУД, СОТ, подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.
Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (приложение № 6 к ТЗ). 
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». 
При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.
5.1.12. Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» на каждый обслуживаемый Объект в отдельности.
Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя.
После оказания услуг записи, внесенные в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны содержать фразу: «ТО, ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения о выполненных услугах, оказанных представителем Исполнителя.

5.2. Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем и средств противопожарной защиты

5.2.1. [bookmark: _Hlk55810290]Перечень систем и средств противопожарной защиты, подлежащих техническому обслуживанию и текущему ремонту указан в Перечне технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи г. Санкт-Петербург и Ленинградской области заказчика (Приложение № 1 к ТЗ), Характеристика запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень, и перечень работ (услуг),  выполняемых (оказываемых) исполнителем указаны в Приложении № 4 к ТЗ.
5.2.2. Перечень услуг, входящих в регламентные мероприятия технического обслуживания с указанием периодичности и состава указан в Регламенте технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты Объекта (Приложение № 2 к ТЗ).
Перечень услуг, входящих во внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительных) технического обслуживания с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (Приложение № 2 к ТЗ).
Перечень услуг по Текущему ремонту указан в (Приложение № 4 к ТЗ). Порядок оказания услуг по текущему ремонту указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (Приложение № 3 к ТЗ). 
5.2.3. Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты Объекта, разработанный на основании  Регламента технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты Объекта (Приложение № 2 к ТЗ) по форме в соответствии с Приложением № 5 к Техническому заданию, в котором должны быть отражены все  мероприятия по техническому обслуживанию, текущему ремонту систем и средств противопожарной защиты Объекта, осуществляет ведение Журнала эксплуатации   систем и средств противопожарной защиты (далее – Журнал СППЗ) на каждую из обслуживаемых систем и средств ППЗ, по форме указанной в Приложении № 8 Технического задания.
5.2.4. Техническое обслуживание (в т.ч. испытания) и текущий ремонт систем и средств противопожарной защиты необходимо проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (п. 6.1. ТЗ), проектной, исполнительной, эксплуатационной документацией, с учетом эксплуатационной документации изготовителя на элементы, входящие в состав системы, в объеме и сроки, установленные Регламентом технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты и Графиком проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты (далее – График ТО, Приложение № 5 к Техническому заданию).
5.2.5. В случае, если в период действия договора в части проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты, а также их отдельных элементов будут приняты нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, а также будут приняты нормативно-правовые акты в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение обязательных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Исполнителю необходимо также руководствоваться данными требованиями. Изменения в законодательстве Исполнитель должен отслеживать самостоятельно
5.2.6. В случае, если в период действия договора изготовители систем ППЗ или их элементов уточнят требования в части проведения их технического обслуживания, текущего ремонта, испытаний, Исполнителю необходимо также руководствоваться такими уточнениями.
5.2.7. В случае, если в результате мероприятий по надзору со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России Заказчику будут предъявлены замечания, связанные нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированные в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о нарушении закона, письмах), связанные с осуществлением технического обслуживания (в т.ч. с испытаниями), текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты, Исполнитель должен также руководствоваться указанными выявленными  замечаниями.
5.2.8. Исполнитель при организации проведения регламентных мероприятий ТО в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО испытания систем и средств противопожарной защиты на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих Программ на основании соответствующих Методик по каждой из систем, и сроком проведения в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных актах, перечисленных в п.6.1 Технического задания.
5.2.9. Исполнитель в рамках регламентных мероприятий ТО оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации систем ППЗ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии систем ППЗ на Объекте, выписки из протокола событий.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 № 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1476;
ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;
ГОСТ Р 55017-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;
ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»;
ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 50969-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;
РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п;
другие нормативные правовые акты РФ, в т. ч. Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти РФ,  включая перечисленные в Приказе Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части технического обслуживания (в т.ч. испытаний), текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты.
Исполнитель при оказании услуг обязан обеспечить техническое состояние систем и средств противопожарной защиты Объекта в соответствии с требованиями нормативных требований, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.
6.2. Условия оказания услуг
Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (Приложение № 2 настоящего ТЗ).
Перед оказанием услуг по ТО, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора, Исполнитель должен провести первичное обследование КТСБ, всех систем и средств ППЗ и оформить «Акт первичного обследования системы» по форме согласно Приложению № 6 к Техническому заданию в 2-х экземплярах.
Один экземпляр «Акта первичного обследования системы» передается Заказчику.
В течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Договора Исполнитель должен разработать и представить на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем КТСБ и систем ППЗ, разработанный на основании Регламента ТО в соответствии с Приложением № 5 к Техническому заданию, в котором должны быть подробно отражены мероприятия по техническому обслуживанию, указанные в Регламенте ТО (Приложение № 2 к ТЗ). 
После подписания График ТО передается Заказчику и хранится на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
6.2.4.	Исполнитель обязан:
- в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области предоставить контактную информацию для принятия заявок (телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес), переписки;
- в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области завести Журналы эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (далее – Журнал СППЗ) и Журналы регистрации работ по ТО и ТР системы на каждую обслуживаемую систему КТСБ, систему и средства ППЗ по форме согласно Приложению №№ 7-8 к Техническому заданию. Страницы журналов должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя (при наличии). 
Журналы СППЗ передаются Заказчику и являются его собственностью. Они должны храниться, вестись на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
Записи, выполненные в Журналах СППЗ после оказания услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО и Графике ТО, а также дополнительно фразу: «Система находится в работоспособном состоянии».
В случае неисправности систем Исполнитель принимает меры по их ремонту и приведению в работоспособное состояние. После проведенного ремонта об этом производится запись в журнале СППЗ, а также указывается: «Система находится в работоспособном состоянии». 
В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме, или по телефону. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.
По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.
В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.
При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.
Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по техническому обслуживанию.
Время приема заявок – круглосуточно.
Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/по согласованию с Заказчиком.
Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.
Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.
При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.
Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.
Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.
В случае необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.
При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.
На все установленное при текущем ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счёт.

6.3. Требования к безопасности
При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на Объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.
6.3.2.	Все услуги оказываются c использованием материалов, инструмента и оборудования Исполнителя. Оборудование должно быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
6.3.3.	На все установленное при текущем ремонте оборудование необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие, согласно ст. 33 Федерального закона № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», паспорт завода изготовителя и другую эксплуатационную документацию в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы».
6.3.4.	Исполнитель обязан оказывать Заказчику и его подрядчику, оказывающему услуги по охране объекта, осуществляющему прием сигналов систем ППЗ, техническую помощь и консультации в вопросах, относящихся к эксплуатации систем (проведение инструктажей по работе систем, составление инструкций по эксплуатации).

6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному Договору, и ставших им известными в ходе оказания услуг.
6.4.2. Сторона, получившая в рамках заключенного Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет. 
6.4.3. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;
6.4.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

6.5. Требования к приемке услуг
Работоспособность СОТС после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения. 
Работоспособность системы СОТ после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.
Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».
Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.
Приемка Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода (календарный месяц), Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением отчетных документов в соответствии с п.6.6.2 Технического задания. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы услуг, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в техническом задании с оформлением Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных услуг в двух экземплярах.
При несогласии с объемом и(или) качеством оказанных услуг, Сторонами в день оказания услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

6.6. Требования к Исполнителю
Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.
Исполнитель должен нести материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику, оговоренную в Договоре.
Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в установленных системах безопасности в гарантийный срок.

6.7. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель передает Заказчику выполненные на бумажном носителе: График ТО и акт первичного обследования систем (в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора), программы и методики испытаний систем ППЗ (в течение месяца с даты заключения договора), журналы систем ППЗ и регистрации работ по ТО и ТР системы (в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора), а также иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках настоящего Технического задания. Если для какого-либо документа срок разработки не установлен, документы разрабатываются в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующей услуги, мероприятия и т.п. и предоставляются Заказчику.
Если в период действия договора в отношении документального оформления работ по техническому обслуживанию (в т.ч. испытаний), текущему ремонту обслуживаемых систем и средств противопожарной защиты и обеспечения пожарной безопасности, а также их отдельных элементов, будут приняты нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования и (или) будут приняты нормативно-правовые акты в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение обязательных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Исполнителю необходимо также изготовить (разработать, оформить и т.д.), вести (заполнять и т.д.),  и представлять Заказчику установленные данными требованиями документы.
6.6.2. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения календарного месяца предоставляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах нарочно с указанием выполненных регламентных мероприятий ТО, внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО по заявкам с приложением Акта оказанных услуг по заявке, текущему ремонту с приложением дефектной ведомости, акта на установленное оборудование (в т.ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием.
7.2. Оказанные услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги в течение 2 (двух) месяцев, на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев. Дата начала гарантийного срока определяется на услуги - с даты подписания сторонами соответствующего ежемесячного Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на оборудование – с даты подписания сторонами акта на установленное оборудование при текущем ремонте.
7.4. Если в течение гарантийного срока или при проверке органами федерального Государственного надзора МЧС России (в т.ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных услугах, то Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных услугах. 
7.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя. 
7.6. Если Исполнитель в течение 3 (трёх) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные услуги.
7.7. Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Исполнитель должен иметь действующую лицензию на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании  деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств.
Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ, систем ППЗ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000 В.
Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
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Приложение № 1
к Техническому заданию

Перечень технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи г. Санкт-Петербург почтамт и Ленинградской области, установленного на объектах заказчика


	№ п/п
	Наименование оборудования систем
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Объект почтовой связи, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д.56 

	1.1.  АПС и СОУЭ

	Оборудование АПС административно- производственного корпуса (АПК) УФПС

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи  С2000-КДЛ
	шт.
	2

	2
	Адресный расширитель С2000-АР8
	шт.
	1

	3
	Исполнительный релейный блок "С2000-СП1"
	шт.
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый  ИП 212-34А «ДИП-34А-01-01»
	шт.
	115

	5
	Извещатель  пожарный ручной адресный ИПР 513-3А исп.01
	шт.
	10

	6
	Блок разветвительно-изолирующий «Бриз» исп.01
	шт.
	8

	7
	Устройство коммутационное УК-ВК/03
	шт.
	3

	8
	Блок бесперебойного питания БРП 12-3   (12В, 3 А, 28А.ч)
	шт.
	1

	9
	Аккумулятор 12В, 7А.ч
	шт.
	4

	10
	Устройство контроля линий  связи и пуска (УКЛСиП) «Гефест»
	шт.
	4

	11
	Оповещатель пожарный звуковой «Стандарт»
	шт.
	16

	12
	Оповещатель пожарный световой  «КОП-25» «Выход»
	шт.
	16

	13
	Оповещатель пожарный световой  «КОП-25» «Стрелка»
	шт.
	5

	1.2.  Автоматическая установка модульного пожаротушения

	1
	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ»
	шт.
	1

	2
	Блок контроля пусковой  «С2000-КПБ»
	шт.
	4

	3
	Устройство коммутационное УК-ВК/03
	шт.
	1

	4
	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ
	шт.
	1

	5
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45
	шт.
	14

	6
	Извещатель  пожарный ручной  ИПР513-10
	шт.
	3

	7
	Оповещатель пожарный свето-звуковой   КОП-25ПC:  «Порошок уходи»
	шт.
	3

	8
	Световой КОП-25П: «Порошок не входи» (уличный)
	шт.
	2

	9
	Световой КОП-25П: «Автоматика отключена»  (уличный)
	шт.
	2

	10
	Модуль порошкового пожаротушения МПП (р) – 8В-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 Торговая марка «Буран-8В»
	компл
	15

	11
	Извещатель охранный магнитоконтактный  ИО 102-20 Б2П
	шт.
	7

	12
	Блок бесперебойного питания БРП 12-1,5 (12В, 1,5А, 7А.ч)
	шт.
	1

	13
	Аккумулятор 12В, 7А.ч
	шт.
	1

	14
	Аккумулятор 12В, 4,5А.ч
	шт.
	1

	1.3.  СОТС

	2
	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ
	шт.
	1

	3
	Адресный расширитель С2000-АР8
	шт.
	15

	4
	Блок бесперебойного питания БРП 12-3   (12В, 3 А, 40А.ч)
	шт.
	3

	5
	Аккумулятор 12В, 40А.ч
	шт.
	3

	6
	Извещатель охранный объемный ИО 309-7 «Фотон-Ш»
	шт.
	107

	7
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-8 «Фотон-9» (вкл кронштейн)
	шт.
	34

	8
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-17/1 «Фотон-12»  (вкл кронштейн)
	шт.
	15

	9
	Извещатель охранный магнитоконтактный  ИО 102-5
	шт.
	56

	10
	Извещатель охранный магнитоконтактный  ИО 102-20 Б2П
	шт.
	28

	1.4. СКУД

	1
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С-2000М
	шт.
	1

	2
	Контроллер С2000-2
	шт.
	30

	3
	Считыватель С2000-PROXY
	шт.
	58

	4
	Кнопка выхода D680 QUADRA
	шт.
	42

	5
	Кнопка авар. выхода (зеленая/белая) ИПР513/101-1
	шт.
	50

	6
	Извещатель охранный магнитоконтактный  ИО 102-5
	шт.
	41

	7
	Извещатель охранный магнитоконтактный  ИО 102-20 Б2П
	шт.
	17

	8
	Электромагнитная защелка
	шт.
	50

	9
	Доводчик дверной DORMA TS-68
	шт.
	41

	10
	Доводчик дверной DORMA TS-71
	шт.
	9

	11
	Панель видеодомофона вызывная, накладная DVC-201C
	шт.
	1

	12
	Монитор видеодомофона  DPV-4MT
	шт.
	1

	13
	Блок бесперебойного питания БРП 12/12-1,5 (12В, 1,5 А, 2х7А.ч)
	шт.
	29

	14
	Аккумулятор 12В, 7А.ч
	шт.
	58

	1.5.  СОТ

	1
	Видеорегистратор Smartec STR-3293 на 32 камеры
	шт.
	1

	2
	Монитор 20"
	шт.
	1

	3
	Жесткий диск 1 Тб SATA Hitachi
	шт.
	4

	4
	Видеокамера LBP-T240HVI-36EX Graphit (ч/б, уличная, инфракрасная подсветка, вариообъектив)
	шт.
	16

	5
	Видеокамера  купольная LND-PH-931 B36 Graphit (цветная,black)
	шт.
	15

	6
	Блок питания БП-1А-М
	шт.
	24

	2. Объект почтовой связи, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д. 81 

	2.1.  АПС 

	Оборудование АПС встроенного помещения

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	шт.
	1

	2
	Источник резервированного питания на 12В с аккумулятором 17 А/ч
	шт.
	1

	3
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный  встраиваемый
	шт.
	3

	4
	Извещатель пожарный дымовой адресный
	шт.
	32

	5
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	2

	6
	Монтажное ус-во к ДИП-34А (исп.06) пластик
	шт.
	13

	Оборудование АПС встроенного помещения службы контроля

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	шт.
	1

	2
	Источник резервированного питания на 12В с аккумулятором 17 А/ч
	шт.
	1

	3
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	шт.
	3

	4
	Извещатель пожарный дымовой адресный
	шт.
	37

	5
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	2

	6
	АРМ "Орион" (Аппаратные средства - Pentium IV, 2 Гб RAM,
	к-т.
	1

	7
	Преобразователь интерфейсов
	шт.
	1

	8
	Пульт контроля и управления
	шт.
	1

	2.2.  СОТС 

	Оборудование СОТС встроенных помещений

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	шт.
	1

	2
	Источник резервированного питания на 12В
	шт.
	1

	3
	Извещатель магнитоконтактный адресный
	шт.
	1

	4
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный
	шт.
	3

	5
	Извещатель охранный оптико-эпектронный поверхностный адресный
	шт.
	3

	6
	Коробка ответвительная
	шт.
	8

	Оборудование СОТС встроенных помещений службы контроля

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	шт.
	1

	2
	Источник резервированного питания на 12В
	шт.
	1

	3
	Извещатель магнитоконтактный адресный
	шт.
	4

	4
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный
	шт.
	17

	5
	Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный
	шт.
	4

	6
	Извещатель звуковой разрушения стекла с каналом антимаскирования
	шт.
	4

	7
	Коробка ответвительная
	шт.
	26

	2.3.  СКУД

	Оборудование СКУД встроенного помещения

	1
	Контроллер доступа
	шт.
	5

	2
	Источник резервированного питания на 12В с аккумулятором 17 А/ч
	шт.
	5

	3
	Считыватель бесконтактный пластиковых карточек
	шт.
	5

	4
	Кнопка «выход»
	шт.
	5

	5
	Замок электромагнитный
	шт.
	5

	6
	Доводчик
	шт.
	5

	Оборудование СКУД встроенных помещений службы контроля

	1
	Контроллер доступа
	шт.
	4

	2
	Истчник резервированного питания на 12В с аккумулятором 17 А/ч
	шт.
	3

	3
	Считыватель бесконтактный пластиковых карточек
	шт.
	4

	4
	Кнопка «выход»
	шт.
	4

	5
	Замок электромеханический
	шт.
	1

	6
	Доводчик
	шт.
	4

	7
	Замок электромагнитный
	шт.
	3

	2.4.  СОТ

	Оборудование СОТ встроенного помещения

	1
	Видеокамера черно/белая
	шт.
	8

	2
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	1

	Оборудование СОТ встроенных помещений службы контроля

	1
	Видеокамера черно/белая уличная
	шт.
	2

	2
	Видеокамера черно/белая внутренняя
	шт.
	8

	3
	HDD SAS 500GB
	шт.
	2

	4
	Плата видеозахвата
	шт.
	1

	5
	Панель расширения видеовходов
	шт.
	1

	6
	Комплексное устройство грозозащиты видеокамер
	к-т
	6

	7
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	8

	8
	Видеосистема "VldeoNel"
	к-т
	1

	2.5.  СОУЭ

	Оборудование СОУЭ встроенного помещения

	1
	Оповещатель звуковой (сирена)
	шт.
	7

	2
	Оповещатель светозвуковой
	шт.
	2

	Оборудование СОУЭ встроенных помещений службы контроля

	1
	Оповещатель речевой 10 Бт
	шт.
	8

	2
	Оповещатель речевой 5 Вт
	шт.
	18

	3
	Усилитель мощности
	шт.
	1

	3. Объект почтовой связи, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д.39

	3.1. АПС и СОУЭ

	1
	Пульт контроля и управления
	шт.
	1

	2
	Блок Сигнал 20SMD
	шт.
	1

	3
	Преобразователь интерфейсов RS-232-RS-485
	шт.
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	шт.
	64

	5
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный
	шт.
	8

	6
	Блок бесперебойного питания БРП 12-3/28
	шт.
	2

	7
	Аккумулятор 7 А/ч  СР 1270
	шт.
	4

	8
	Таблички "Выход",  "Пожар"
	шт.
	8

	9
	Пьезосирена
	шт.
	8

	3.2.  СОТС

	1
	Извещатель объемный "штора" Фотон Ш
	шт.
	38

	2
	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-6
	шт.
	21

	3
	Извещатель объемный "коридорный" EX 35T
	шт.
	6

	4
	Извещатель объемный 4 Фотон 10
	шт.
	22

	5
	Пульт контроля и управления C2000
	шт.
	1

	6
	Преобразователь интерфейса 17 С-2000 Ethernet
	шт.
	1

	7
	Блок индикации С2000БИ SMD
	шт.
	1

	8
	Прибор приемно-контрольный 8 Сигнал 20П SMD
	шт.
	2

	3.3.  СКУД

	1
	Панель видеодомофона
	шт.
	2

	2
	Монитор домофона
	шт.
	1

	3
	Эл.магнитный замок, усилие 300 кг
	шт.
	3

	4
	Дверной доводчик для внешних дверей
	шт.
	3

	5
	Кнопка открытия двери
	шт.
	5

	6
	Блок бесперебойного питания
	шт.
	1

	7
	Аккумулятор 7 А/ч СР 1270
	шт.
	4

	8
	Сервер системы "Орион Про" с ключом защиты. (поставляется с ключом защиты)
	шт.
	1

	9
	АРМ "Орион Про" Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети
	шт.
	1

	10
	Монитор "Орион про"
	шт.
	1

	11
	Считыватель пластиковых карт C2000Proxy
	шт.
	3

	13
	Контроллер системы доступа C2000-4
	шт.
	3

	3.4.  СОТ

	1
	Видеокамера IP уличная Axis 223M с термокожухом Axis  T92A00
	шт.
	1

	2
	Видеокамеры IP внутренние Axis m1011
	шт.
	7

	3
	Монитор видеонаблюдения NEC MultiSync EA190M
	шт.
	2

	4
	Видеосервер (медиаконвертер)
	шт.
	1

	5
	Видеорегистратор (сервер)
	шт.
	1

	6
	Коммутационный шкаф (включая: органайзеры, вент.панель, блок розеток)Rittal 7820750 Корпус 24U 800*1200*800
	шт.
	1

	7
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V
	шт.
	1

	8
	Коммутатор Cisco 24 PC-L
	шт.
	1
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Приложение № 2
к Техническому заданию

Регламент на проведение ТО, ТР
Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ

	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	2.
	Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей
	СКУД
	Ежемесячно

	3.
	Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания 
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	4.
	Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	5.
	Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	6.
	Очистка от загрязнения, коррозии и пр. 
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	7.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	Ежемесячно

	8.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации
	СОТС
	Ежемесячно

	9.
	Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации
	СОТС
	Ежемесячно

	10.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения
	СОТ
	Ежемесячно

	11.
	Проверка технического состояния охранных извещателей
	СОТС
	Ежемесячно

	12.
	Проверка технического состояния турникетов
	СКУД
	Ежемесячно

	13.
	Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	14.
	Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	15.
	Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	16.
	Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	17.
	Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	18.
	Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры 
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	19.
	Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	20.
	Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	21.
	Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК
	СОТС
	Ежемесячно



Таблица № 2
Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ

	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы,
подлежащей ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	1.
	Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	1 раз в квартал

	2.
	Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации
	СОТС
	1 раз в квартал

	3.
	Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации
	СОТС
	1 раз в квартал

	4.
	Проверка функционирования охранных извещателей
	СОТС
	1 раз в квартал

	5.
	Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей
	СКУД
	1 раз в квартал

	6.
	Проверка функционирования турникетов
	СКУД
	1 раз в квартал

	7.
	Проверка функционирования автономных источников питания
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	8.
	Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования)
	СОТС
	1 раз в квартал


	9.
	Тестирование центрального оборудования
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	10.
	Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	11.
	Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер
	СОТ
	1 раз в квартал

	12.
	Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости
	СОТ
	1 раз в квартал

	13.
	Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения
	СОТ
	1 раз в квартал

	14.
	Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	15.
	Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	16.
	Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	17.
	Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков
	СКУД
	1 раз в квартал

	18.
	Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД
	СКУД
	1 раз в квартал

	19.
	Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов
	СОТ
	1 раз в квартал

	20.
	Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов
	СКУД
	1 раз в квартал

	21.
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	22.
	Подстройка запирающих устройств
	СКУД
	1 раз в квартал

	23.
	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	24.
	Профилактическая чистка системных блоков и узлов
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	25.
	Очистка стёкол термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	26.
	Проверка герметичности и корректировка термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	27.
	Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал



Таблица № 3

Перечень услуг по текущему ремонту КТСБ и системы противопожарной защиты



	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Наименование входящей в КТСБ и систему противопожарной защиты системы,
подлежащей ТР
	Периодичность оказания услуг по ТР

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	СОТС, СКУД, СОТ, АПС, СОУЭ


	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	



Таблица № 4 

Регламент АПС и СОУЭ

	Наименование услуг по ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	Регламент № 1 (ТО-1)

	Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания
	Ежемесячно

	Проверка выполнения основных функций систем; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника
	Ежемесячно

	Внешний осмотр и проверка технического состояния составных частей систем, установленных в помещениях, а также оборудования контроля и управления: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) сигнализации; источника(ов) электропитания
	Ежемесячно

	Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости)
	Ежемесячно

	Проверка надежности подключения шин заземления
	Ежемесячно

	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания
	Ежемесячно

	Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте
	Ежемесячно

	Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:
а) ручных, дымовых, тепловых, газовых, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);
б) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) - в соответствии с инструкциями изготовителей;
в) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий
	Ежемесячно

	Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий «Пожар», «Оповещение», «Неисправность» - для системы пожарной сигнализации
	Ежемесячно

	Проверка правильности работы систем при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника
	Ежемесячно

	Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам
	Ежемесячно

	Программирование (помощь в программировании) дополнительных ключей, конфигурирования системы
	Ежемесячно

	Тестирование программного обеспечения систем тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему)
	Ежемесячно

	В случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе систем (при наличии таких систем)
	Ежемесячно

	Подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР систем
	Ежемесячно

	Регламент № 2 (ТО-2)

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента № 2 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №1, а также следующие дополнительные работы:

	Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств
	1 раз в квартал

	Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах и дисплеях, световых оповещателях, проверка запаса регулировок
	1 раз в квартал

	Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов
	1 раз в квартал

	Замена аккумуляторов (при необходимости) емкостью до 65 А/ч в источниках резервного питания и батарей
	1 раз в квартал

	Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение)
	1 раз в квартал

	Резервное копирование баз данных и конфигурации систем
	1 раз в квартал

	Установка («апдейт») «заплаток» к программному обеспечению (ПО), поставляемых разработчиком (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения), а также новых версий ПО, если это не требует приобретение дополнительных лицензий
	1 раз в квартал

	Исполнитель организует проведение проверки работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя и оформляет Акт проверки согласно форме приложения № 19, утвержденной приказом Министерства по Чрезвычайным Ситуациям от 28.05.2012 № 292 «Об утверждении форм документов, используемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»
	1 раз в квартал

	Регламент № 3 (ТО-3)

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента №3 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №2, а также следующие дополнительные работы:

	Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации)
	1 раз в год

	Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости)
	1 раз в год

	Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования
	1 раз в год

	Полнофункциональная проверка системы
	1 раз в год

	Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка
	1 раз в год












































Приложение № 3
к Техническому заданию

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

1. Общие сведения
 Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей. 

2. Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем ППЗ проводится:
·  приемно-контрольных приборов, установленных на объекте, при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);
· при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;
· систем АПС и СОУЭ, установленных на объекте, в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы АПС и СОУЭ неблагоприятных климатических или производственных условий;
· при поступлении заявки о не работоспособности систем ПС и СОУЭ, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);
· систем АПС и СОУЭ, установленных на Объекте Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

3. Текущий ремонт оборудования.

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем ППЗ и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания. 
В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: Поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.
Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:
· Разборка и дефектовка технических средств;
· Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;
· Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;
· Проверка системы в составе комплекса;
· Ввод системы в работу в общий комплекс. 
Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости, при внесении в График ТО по результатам регламентных осмотров по ТО.
Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.
На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

4. Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.
При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двух часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.
После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке и производится запись в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)».
При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные Договором между Исполнителем и Заказчиком (4 часа с момента подачи заявки), Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования и производится запись в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)». 
Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания услуг – по режиму работы объекта.
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Приложение № 4
к Техническому заданию

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень
	Товар, используемый при выполнении работ (оказании услуг)
	Показатели товара, используемого при выполнении работ (оказании услуг), его функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики

	Адресный расширитель С2000-АР8
	Предназначен для работы с С2000-КДЛ (С2000-КДЛ-2И); количество шлейфов: 8; степень защиты IP30; максимальный ток потребления, мА: 4; габаритные размеры, мм: 156х107х39, масса, не более, г.: 300, Диапазон рабочих температур, °С: -30 …+50

	АКБ для Инвертора Smart-UPS СР1270 12V, 7.0AH
	Аккумулятор для обеспечения аварийного электропитания

	Аккумулятор 12В, 7А.ч
	Аккумулятор для обеспечения аварийного электропитания

	Аккумулятор 4 А/ч  СР 1270
	Аккумулятор для обеспечения аварийного электропитания

	Аккумулятор 7 А/ч  СР 1270
	Аккумулятор для обеспечения аварийного электропитания

	Аккумулятор AP1207 12v 7Ah
	Аккумулятор для обеспечения аварийного электропитания

	Аккумулятор 8 А/ч СР 1270
	Аккумулятор для обеспечения аварийного электропитания

	Аккумулятор  NPW36-12
	Аккумулятор для обеспечения аварийного электропитания

	Аккумулятор SF12045, 12v 4.5Ah
	Аккумулятор для обеспечения аварийного электропитания

	АРМ "Орион Про" Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети
	Рабочее место оператора системы охранно пожарной сигнализации Орион на базе ПР: Персональный компьютер HP EliteDesk 800 G6,Core i5, 10500, 3.1 ГГц, 32 ГБ,Radeon RX 550X, 4 ГБ, SSD:512 ГБ,OSWin10Pro,OS Orion Pro

	Блок 2-х проводных соединительных линий на 16 каналов
	Предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон, которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями адресных расширителей, управления выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи, выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления «С2000» (версии 1.20 и выше) или компьютер по интерфейсу RS-485.

	Блок аналоговых абонентских линий с защитой на 16 каналов
	Блок является составной частью изделий УПАТС Т7позволяет осуществлять подключение аналоговых абонентских установок с использованием двухпроводных абонентских линий

	Блок бесперебойного питания БРП 12-1,5 (12В, 1,5А, 14А.ч)
	Блок резервного питания на 12в, нагрузкой1.5А, в комплекте АКБ на 14амперчасов

	Блок бесперебойного питания БРП 12-3/14
	Блок резервного питания на 12в, нагрузкой3А, в комплекте АКБ на 14амперчасов

	Блок бесперебойного питания БРП 12-3/28
	Блок резервного питания на 12в, нагрузкой3А, в комплекте АКБ на 28амперчасов

	Блок бесперебойного питания 12В с АКБ7 А/ч
	Блок резервного питания на 12в, нагрузкой1.5А, в комплекте АКБ на 7амперчасов

	Блок индикации С2000БИ SMD
	Предназначен для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 7 индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния  блока, 1 индикатор состояния раздела управляемого TouchMemory, RS-485, порт подключения TouchMemory, U-пит.10,2...28,4 В, I-потр.200 мА (max), IP20, t-раб.-30...+50°С, габаритные размеры 340х170х27,5 мм

	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ
	32 индикатора состояния 4 направлений пожаротушения, 4х4 семисегментных индикатора задержки пуска, 8 обобщенных индикатора состояния установки пожаротушения, 6 индикаторов состояния блока, RS-485, порт ТМ, напряжение питания: 10,2...28,4 В, потребляемая мощность, Вт: ≤3 ; степень защиты: IP20, диапазон рабочих температур: -30...+50°С; габаритные размеры, мм: 170×340×25,5 

	Блок искрозащиты АБИ (1 канал)
	Предназначен для пожарных или охранных извещателей с НЗ или НР контактами, а также извещателями, питаемыми по шлейфу сигнализации с уровнем искрозащиты «ia» для взрывозащищенного электрооборудования групп II, подгрупп IIC/IIB; [Ex ia Ga] IIВ/IIС; степень защиты: IP54; Диапазон рабочих температур, °С: -40…+60; Габаритные размеры, мм: 188 (Д) х 121 (В) х (67 (Ш)

	Блок контроля пусковой  «С2000-КПБ»
	Предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М»; напряжение питания DC, В: 10.2…28.4; количество вводов питания: 2; количество выходов: 6; диапазон рабочих температур, °С: -30…+55; габаритные размеры, мм: 156х107х39

	Блок питания БП-1А-М
	Предназначен для питания электрорадиоаппаратуры; диапазон рабочих температур, °С: +5…+40; выходное напряжение, В: 12; выходной ток, А: 1; габаритные размеры, мм: 125х75х60

	Блок питания (~220В) с возможностью заряда аккумуляторных батарей
	Входное напряжение 220в, Диапазон входного напряжения 155 – 295 В,байпас автоматический, Максимальная выходная мощность1000 ВА, Форма выходного сигнала синусоида, Розеток с резервом 1шт, Подключение внешнего АКБ 12в, Температура эксплуатации 0 – 40 °C.

	Блок потока Т2/Е1 PRA 30 каналов
	Блок Т2/Е1 PRA является составной частью изделий УПАТС Т7позволяет осуществлять подключение цифрового 1 потока ISDN PRA T2 на 30 каналов 2B+D

	Блок разветвительно-изолирующий «Бриз» исп.01
	Блок разветвительно-изолирующий предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера «С2000» с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания.

	Блок разветвительно-изолирующий тип 1
	Блок разветвительно-изолирующий предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера «С2000» с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания.

	Блок Сигнал 20SMD
	Предназначен для работы в качестве совмещенного приемно-контрольного прибора и прибора управления средствами оповещения в составе комплексов технических средств пожарной сигнализации и автоматики, систем оповещения и управления эвакуацией 1 и 2 типов, охранной и тревожной сигнализации, технологической сигнализации.
Прибор способен работать автономно, а также может быть использован как адресное устройство при работе совместно с сетевым контроллером в составе ИСО "Орион". В качестве сетевого контроллера могут применяться пульт "С2000М" или ПК с установленным ПО АРМ "Орион Про".

	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	Предназначен для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с другими приборами и системами на релейном уровне; напряжение питания, B: 10.2…28.4; кол-во релейных выходов: 4; тип релейных выходов: НО/НЗ; коммутируемое напряжение, В: 100; коммутируемый ток, А: 2; габаритные размеры, мм: 156х107х39; масса блока, кг: 0.3

	Блок центрального процессора с коммутационным полем 512х512 (для оборудования Т7 opt. 15)
	Блок центрального процессора SCPU-3 для УПАТС Т7  - 512х512 канальных интервалов;
представляет собой печатную плату с установленными элементами размером 233,35 (высота)x220 (глубина) мм согласно требованиям ГОСТ 28601.3-90.

	Блок цифровых абонентских линий на 24 канала для работы с системными аппаратами
	Блок DLG-24 является составной частью изделий УПАТС Т7позволяет осуществлять подключение цифровых абонентских установок/телефонов

	Видеокамера IP уличная Axis 223M с термокожухом Axis  T92A00
	Тип корпуса: направленная; LAN; PoE (вход): PoE 802.3af; детекция движения; Тип матрицы: CCD; Размер матрицы: 1/2.7"; Кол-во мегапикселей: 2; Разрешение видео (пикс): 1600x1200; Светосила: f/1.4; Угол обзора по горизонтали (°): 72; Материал корпуса: металл

	Видеокамеры IP внутренние Axis М1011
	ПЗС-матрица 1/4’’ RGB VGA CMOS; формат сжатия - M-JPEG / MPEG-4 / H.264; скорость передачи изображения до 30к/сек.; разрешение - 640х480; фокусное расстояние объектива 4,4 мм (68°)

	Видеокамера LBP-T240HVI-36EX Graphit (ч/б, уличная, инфракрасная подсветка, вариообъектив)
	Разрешение 400твл, чувствительность 0.05лк/ 0лк, варифокальный объектив с АРД, f 3.8

	Видеокамера  купольная LND-PH-931 B36 Graphit (цветная,black)
	Разрешение 550 твл, BLC, AWB, объектив f 3.6 мм, питание 12VDC, накладное крепление, цвет корпуса — черный

	Видеокамера черно/белая уличная с термокожухом
	Тип корпуса: направленная; LAN; PoE (вход): PoE 802.3af; детекция движения; Тип матрицы: CCD; Размер матрицы: 1/2.7"; Кол-во мегапикселей: 2; Разрешение видео (пикс): 1600x1200; Светосила: f/1.4; Угол обзора по горизонтали (°): 72; Материал корпуса: металл

	Видеорегистратор Smartec STR-3293  на 32 камеры
	Видеовходы: 32хBNC; алгоритм сжатия:	MPEG-4; разрешение записи, пикс.: 720х576, 720х288, 360х288; аудиовходы/аудиовыходы: 16 вх./1 вых.; тревожные входы/выходы: 16/4; интерфейсы управления: 2 х RS-232, 2 х RS-485; тип/количество HDD:	4 SATA HDD

	Видеорегистратор (сервер)
	Видеорегистратор DVR  (сервер), предназначенное для приёма, хранения, воспроизведения или ретрансляции видеосигнала; обработки изображений; обработке данных телеметрии; управления системами безопасности.
Предназначен для создания локальных или территориально-распределенных систем наблюдения и способен записывать видео от 32 аналоговых камер в формате MPEG-4 с разрешением до Full D1 и скоростью до 800 к/с на 4 встраиваемых жестких диска SATA, а также на внешние дисковые массивы Smartec STG-ES общей емкостью более 30 Тб. Имеет 4  выхода для мониторов, 4 аудиоканала, привод DVD-RW, видеодетектор, 16 тревожных входов и 4 выхода, а также порты RS-232/485 для управления PTZ-функциями камер. 

	Видеосервер (медиаконвертер)
	Сервер видеонаблюдения для хранения отснятых камерами материалов и их обработки, подключения монитора (через выход VGA) для «живого» наблюдения с поста охраны.

	Выключатель автоматический марка ИЭК С6 Щиток
	Автоматический выключатель нагрузки 6А на DIN-рейку

	Дверной доводчик для внешних дверей
	Дверной доводчик предназначен для установки на входные двери с высокой проходимостью. Подходит для установки на двери левого и правого открывания для массы двери 80-120 кг, ширины двери 1100-1400 мм. Работоспособность более 500 000 циклов. Варианты установки: на дверное полотно, на дверную коробку, параллельный рычаг. Устойчивость к коррозии в соляном тумане более 250 часов, эксплуатации от -35 до +45 градусов. Две скорости регулировки доводчика.

	Доводчик дверной  TS-68
	С рычагом для дверей весом до 90 кг; двухскоростной; установочный размер 202х19 мм; габаритные размеры 220х55х45 мм; рабочая температура -15...+40 °С; EN 2/3/4

	Доводчик дверной DORMA TS-71
	Доводчик для дверей весом до 100 кг, цвет белый, габариты (мм) 232х67х45, Диапазон рабочих температур, °С: -10..+40 двухскоростной

	Жесткий диск HDD SAS 4ТB
	Жесткий внешний диск HDD, размер 3,5'' , емкость 4ТB, скорось вращения 7200об/мин, для установки в ПК

	Жесткий диск 1 Тб SATA Hitachi
	Жесткий внешний диск HDD, размер 3,5'' , емкость 41B, скорось вращения 7200об/мин, для установки в ПК 

	Извещатель звуковой разрушения стекла с каналом антимаскирования
	Предназначены для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) или прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле. - 4-х проводный, два провода на питание, два на сухой контакт.
- Контроль вскрытия корпуса (тампер-контакт), IP30, 9-18В, 35*80*60мм

	Извещатель  пожарный ручной  ИПР513-10
	Предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации; тип извещателя: 2-х проводный; напряжение питания, В: 9…30; ток потребления в дежурном режиме не более, мА: 0.05; степень защиты: IP41; габаритные размеры, мм: 88х85х45; диапазон рабочих температур, °С: -40…+60

	Извещатель  пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01
	Предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики; тип извещателя: адресный; напряжение питания, B: 8…11; ток потребления, А: 0,6; степень защиты: IP40; диапазон рабочих температур, °С: -30…+55; габаритные размеры, мм: 94х94х54; масса, не более, кг.: 0,15

	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-6
	Предназначен для металлических поверхностей; контакты размыкаются при тревоге, 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.300 мА, P-коммут.10 Вт; диапазон рабочих температур:-50…+50°С, 22.1х33.2 мм (геркон и магнит). Кабель 170 мм. Пластиковый корпус.

	Извещатель объемный "коридорный" EX 35T
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, твердая сферическая мультифокусная линза двойного действия, -20°С +50°С, Площадь детекции: 11 х 11 м, широкий угол или 17 х 1.7 м "штора", Чувствительность: 1.6° при 0.6 м/сек, Время тревоги: ~3 сек, Тревожный выход: Н.З. 28В пост. 0.2А, Питание: 9.5 - 14 В, 

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный  ИО 102-5
	Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение, организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах как производственных так и жилых; для скрытого монтажа на деревянные конструкции; тип контактов: НЗ; максимальное коммутируемое напряжение, В: 72; диапазон рабочих температур, °С: -50…+50; габаритные размеры, мм: корпус геркона - D9х27.6, корпус магнита - D9х27.6

	Извещатель охранный магнитоконтактный  ИО 102-20 Б2П
	Предназначен для металлических поверхностей; контакты размыкаются при тревоге, 30 мм (контакты замкнуты), 65 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.50 В, I-коммут.50 мА, P-коммут.10 Вт; степень защиты: IP44, диапазон рабочих температур: -50…+50°С, 53х30х30 мм (геркон и магнит). Винтовые контакты. Пластиковый корпус. 0.155 кг

	Извещатель охранный объемный
ИО 309-7 «Фотон-Ш»
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство через дверные и оконные проемы; для использования в составе систем охранной сигнализации; тип контактов: нормально-замкнутые; длительность тревожного извещения, сек: не менее 2; ток потребления, мА: 20; степень защиты: IP41; диапазон рабочих температур, °С: -30…+50; габаритные размеры, мм: 91х52х56; 

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-8 «Фотон-9»
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования сигнала тревоги размыканием выходных контактов реле; для использования в системах охранной сигнализации; время разогрева, сек: 60; длительность тревожного извещения, сек: не менее 2; дальность ИК канала, м: 10; угол обзора, град: 90; ток потребления, мА: 15; степень защиты: IP41; диапазон рабочих температур: 0…+50; габаритные размеры, мм: 88х61х41

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-17/1 «Фотон-12»
	Предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле; для использования в системах охранной сигнализации; время разогрева, сек: 45; тип зоны обнаружения: объемная; дальность ИК канала, м: 12; угол обзора, град.: 90; длительность тревожного извещения, сек: не менее 2; степень защиты: IP41; диапазон рабочих температур, °С: -30…+50; габаритные размеры, мм: 92х57х48

	Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный
	Предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги в системах охранной сигнализации, накладной,IP41, дальность 10м, радиус 90гр.,88*60*40мм

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45
	Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; увствительность извещателя, дБ/м: 0.05…0.2; световая индикация: "Дежурный режим"; "Пожар"; напряжение питания, B: по шлейфу сигнализации 9…30; ток потребления, мА: 0.045; степень защиты: IP30; диапазон рабочих температур, °С: -45…+55; Масса, не более, кг: 0.21

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый  ИП 212-34А «ДИП-34А-01-01»
	Извещатель предназначен для работы с прибором С2000, питание по линии двухпроводной линии связи 8…11 В, ток потребления до 500 мкА, степень защиты оболочки IP41, диапазон рабочих температур -30…+55°С, габаритные размеры 100х47 мм, защита от неправильного подключения.

	Извещатель пожарный ручной электроконтактный
	Предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики; тип извещателя: адресный; напряжение питания, B: 8…11; ток потребления, А: 0,6; степень защиты: IP40; диапазон рабочих температур, °С: -30…+55; габаритные размеры, мм: 94х94х54; масса, не более, кг.: 0,15

	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V
	Выходная мощность 800 Ватт / 1.0 kВА , Максимальная задаваемая мощность (Вт) 800 Ватт / 1.0 kВА, Номинальное выходное напряжение 230 V , Искажения формы выходного напряжения менее 5 % , Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60Hz +/- 3 Hz , Топология: линейно-интерактивный ,Тип формы напряжения: синусоидальный сигнал, Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286 В, Тип батарей: необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек , Типовое время перезарядки 3 часа , Сменная батарея, Ожидаемый срок службы батареи (лет) 3 - 5 , Защита от перегрузки в системе постоянного тока 60 A,  Максимальная высота 89 mm, 8.9 cm , Максимальная ширина 432 mm, 43.2 cm ,  Максимальная глубина 490 mm, 49.0 cm ,Высота стойки 2 U,Рабочая температура 0 - 45 °C

	Каркас блочный 19” 6U с кроссплатой для установки 15 линейных блоков с крышкой
	Предназначен для установки в нем 19” модульного коммутационного кроссового оборудования, серверов и источников бесперебойного питания в офисных и промышленных помещения.

	Комплексное устройство грозозащиты видеокамер
	Комбинированная универсальная грозозащита видеокамеры. Грозоразрядник для включения в разрыв коаксиального кабеля через разъемы типа BNC, с волновым сопротивлением 75 Ом; Грозозащита цепи питания видеокамеры 6 до 24 Вольт; Грозозащита одно или двухпарного канала управления видеокамерой. Защита цепи питания видеокамеры (~220Вольт, ~120Вольт, =24Вольт, =12Вольт); защита от максимального импульсного тока - до 10 килоАмпер; Подключение кабеля видеосигнала - разъем BNC 75Ом; вносимое затухание в видеотракт на частоте 20мГц - менее 0.2дБ; Подключение кабелей заземления, питания и управления видеокамерой - винтовые клеммы; Схема подключения - последовательно в линию, в непосредственной близости от защищаемого оконечного оборудования, не далее 0,5 м по длине кабеля. Клеммы для подключения защищаемого оборудования и линии имеют специальные обозначения

	Кнопка авар. выхода (зеленая/белая) ИПР 513/101-1
	Корпус зeлeнoгo цвeтa, нaдпиcь "Aвapийный выxoд"; диaпaзoн кoммyтиpyeмыx тoкoв: 0.1…200 мA; диaпaзoн кoммyтиpyeмoгo нaпpяжeния: 5…72 B; клacc зaщиты IP41; мacca: нe бoлee 0.15 кг.

	Кнопка выхода D680 QUADRA
	нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе, питание AC/DC, IP66

	Кнопка открытия двери
	нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе, питание AC/DC, IP66

	Коммутатор Cisco 24 PC-L
	Cisco Small Business 2960-X. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2/L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24, Количество портов USB 2.0: 2, Консольный порт: RJ-45. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 216 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U

	Коммутационный шкаф (включая: органайзеры, вент.панель, блок розеток) Rittal 7820750 Корпус 24U 800*1200*800
	Предназначен для установки в нем 19” модульного коммутационного кроссового оборудования, серверов и источников бесперебойного питания в офисных и промышленных помещения. Размер 80*80*120см

	Контроллер системы доступа C2000-2
	Предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и PIN-кодов), проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом); напряжение питания DC, В: 10.2…15; максимальный коммутируемый ток каждого реле, А: 7; максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В: 30; емкость буфера событий: 32768; емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов): 32768; количество исполнительных реле для управления запорными устройствами: 2; габаритные размеры, мм: 156х107х39; масса, не более, кг: 0.3

	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ
	Предназначен для применения в составе интегрированной системы охраны "Орион" в качестве составляющего блока совмещённого расширяемого адресно-аналогового прибора для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов (входов); напряжение питания DC, В: 10.2…28.4; потребляемая мощность контроллером, Вт: 4; количество адресуемых зон: 127; Интерфейс подключаемых считывателей: Touch Memory; Wiegand; ABA Track II; длина двухпроводной линии связи, м, не более: 1200; емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов): 512; буфер событий: 512; время готовности к работе, с, не более: 15; диапазон рабочих температур, °С: -30…+55; габаритные размеры, мм: 156х107х39

	Коробка ответвительная
	Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм, для коммутации кабельных проводников

	Магистральный усилитель Televes № 5308
	Предназначен для кабельных коаксиальных сетей телевизионного сигнала. Магистральный усилитель большой мощности предназначен для усиления ВЧ сигналов в диапазонах частот 47 - 862 мГц и двух каналов 950 - 2150 мГц. Имеет активный/пассивный обратный канал в диапазоне частот 5 - 30 мГц. Усиление ВЧ сигнала MATV в диапазоне частот 47 - 862 МГц, сигналов двух каналов IF в диапазоне частот 950 - 2150 мГц и усиление сигналов обратного канала в диапазоне частот 5 - 30 мГц. На входе канала MATV установлены аттенюаторы и эквалайзеры, позволяющие производить регулировку амплитуды входного сигнала и корректировку АЧХ. Коэффициент усиления канала MATV может быть увеличен на 10 дБ при помощи переключателя, подключающего дополнительный каскад усиления. Обратный канал может работать в активном или пассивном режимах. Переключение режимов обратного канала происходит при помощи конфигурационных переключателей обратного канала. В активном режиме коэффициент усиления обратного канала может быть скорректирован при помощи аттенюатора. Усилитель имеет 4 коннектора типа “F” для входных сигналов, два из них тестовые (- 20 дБ). Подача сигнала на входные коннекторы усилителя по коаксиальному кабелю. На один вход сигнал MATV+IF 1, а на второй сигнал IF 2. Усилитель имеет два выходных коннектора и два тестовых (- 20 дБ) типа “F”. На одном из выходных коннекторов усиленный суммарный сигнал MATV+IF 1, на втором MATV+IF 2. Электропитание усилителя осуществляется от встроенного блока питания 190-260В.

	Модуль порошкового пожаротушения 
МПП (р) – 8В-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1
	Предназначен для локализации и тушения пожаров класса А, В, С, а также пожаров, возникающих в электрооборудовании, находящемся под напряжением (п.8.5* НПБ-88); Масса модуля с зарядом порошка, без кронштейна, кг: 12±0,3; время действия, сек., не более: 1,0; время срабатывания, сек., не более: 15,0; вместимость емкости с огнетушащим порошком, л: 7,8 ± 0,5; продолжительность электрического импульса, необходимого для запуска модуля, с, не менее: 0,1; максимальный пусковой ток, А, не более: 1,0; диапазон рабочих температур: -50…+50

	Монитор "Орион про"
	Диагональ: 21 ", тип матрицы экрана: TN, макс. разрешение: 1280x1024, время отклика: 4 мс, соотношение сторон: 5:4, яркость: 250 кд/м2, особенности: поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, встроенные колонки, Поддержка стандарта ISO 13406-2, интерфейсы видео: вход VGA, вход DVI-D, крепление для кронштейна

	Монитор видеонаблюдения NEC MultiSync EA190M
	Диагональ: 19 ", тип матрицы экрана: TN, макс. разрешение: 1280x1024, время отклика: 4 мс, соотношение сторон: 5:4, яркость: 250 кд/м2, особенности: поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, встроенные колонки, Поддержка стандарта ISO 13406-2, интерфейсы видео: вход VGA, вход DVI-D, крепление для кронштейна

	Монитор видеодомофона  DPV-4MT
	Напряжение питания: 220В, 50 Гц; потребляемая мощность: max 18 Вт., в дежурном режиме 2 Вт; трубка монитора: ч/б с размером экрана по диагонали 4 дюйма (10см), тип CRT; система аудио-связи: дуплексная, с помощью трубки; линия связи: 4-х проводная; рабочая температура: -10 +40оС; габаритные размеры: 195 х 228 х 68 мм

	Монитор домофона
	Напряжение питания: 220В, 50 Гц; потребляемая мощность: max 18 Вт., в дежурном режиме 2 Вт; трубка монитора: ч/б с размером экрана по диагонали 4 дюйма (10см), тип CRT; система аудио-связи: дуплексная, с помощью трубки; линия связи: 4-х проводная; рабочая температура: -10 +40оС; габаритные размеры: 195 х 228 х 68 мм

	Оповещатель звуковой (сирена)
	Сирена охранная состоит из передатчика сигнала тревоги и свето-звуковой сирены 110 дБ/м. со встроенным приемником радиосигнала от передатчика, которая питается от блока питания 12 VDC.

	Оповещатель пожарный световой КОП-25 "Выход", «Стрелка»
	предназначен для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий и сооружений с целью светового оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, а также для различных информационных целей; метал.рамка; U-пит. номин. 12...36 В, I-потр. ≤20мА, IP41, t-раб.-10...+55°С, габ. размеры 300х100х25 мм

	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) БЛИК-С-24  тип 2
	Номинальное напряжение, В: 24; степень защиты: IP41; время аварийной работы: 6 000 ч.

	Оповещатель пожарный звуковой «Стандарт»
	Предназначен для использования в качестве тревожной сирены в различных системах сигнализации; диапазон напряжений питания, В: 6…36; частотная характеристика, кГц: от 1.5 до 4.5 кГц; уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ: не менее 100 дБ; время нарастания сигнала до максимальной мощности при включении, с: 100; габаритные размеры, мм: 60х80х28; диапазон рабочих температур, °С: -40…+60; степень защиты: IP53

	Оповещатель пожарный свето-звуковой   КОП-25ПC:
 «Порошок уходи»
Световой КОП-25П:  
«Порошок не входи»
«Автоматика отключена»
	Материал корпуса: пластиковая рамка; пластиковое основание; напряжение питания, B: 12…36; максимальный ток потребления, мА: ≤20мА; степень защиты: IP41; диапазон рабочих температур, °С: -10…+55; габаритные размеры, мм: 300х100х25

	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КОП-25П: «Автоматика отключена»  (уличный)
	Материал корпуса: пластиковая рамка; пластиковое основание; напряжение питания, B: 12…36; максимальный ток потребления, мА: ≤20мА; степень защиты: IP41; диапазон рабочих температур, °С: -10…+55; габаритные размеры, мм: 300х100х25

	Оповещатель свето-звуковой радиоканальный тип 1 Сирена-Р
	Применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, предназначен для светового и звукового оповещения людей о пожарных, охранных тревогах и прочих чрезвычайных событиях. Используется совместно с расширителем "С2000Р-АРР32"; уровень звукового давления: 100 дБ, тампер, контроль отрыва от стены, элементы питания 3.6 В ER34615M (D) (основной и резервный); степень защиты: IP54, диапазон рабочих температур: -30...+50°C; габаритные размеры: 230х310х60 мм. 

	Оповещатель световой табличный адресный "Выход" С2000-ОСТ
	Предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей и в качестве системы оповещения пожарной автоматики; напряжение питания, В: 10.2…28.4; потребляемый ток, в дежурном режиме, мА: 13…25; диапазон рабочих температур, °С: 
-30…+50; степень защиты: IP41; габаритные размеры, мм: 233х112х33; масса, не более, кг: 0.24

	Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД» тип 1 Молния-12
	Напряжение питания DC, В.: 12В; ток потребления, мА: 20мА; степень защиты: IP52, диапазон рабочих температур, °С: -30...+55°С, габаритные размеры, мм: 304х103х19, масса, не более кг: 0.22

	Оповещатель речевой 10 Вт
	Система речевого оповещения пассивного типа оповещатель речевой 10 Вт, 96 дБ, 120-16000 Гц,8 Ом, IP31Размер: 160х268х80 мм, выполнен в настенном исполнении, Рабочая температура: -10…+55оС, для их питания используется энергия от центрального блока.


	Панель видеодомофона
	Напряжение питания: 220В, 50 Гц; потребляемая мощность: max 18 Вт., в дежурном режиме 2 Вт; трубка монитора: ч/б с размером экрана по диагонали 4 дюйма (10см), тип CRT; система аудио-связи: дуплексная, с помощью трубки; линия связи: 4-х проводная; рабочая температура: -10 +40оС; габаритные размеры: 195 х 228 х 68 мм

	Панель видеодомофона вызывная, накладная DVC-201C
	Напряжение питания: 12В, 50 Гц; обзор 70гр, накладная, IP66, металл, использование -30+50гр.

	Панель расширения видеовходов
	Представляет собой дополнительный модуль/плата, служащий для расширения количества видеоканалов, к которой физически подключаются камеры через BNC-входы, размещенные непосредственно в торцевой части платы.; видеосигналы регистрируются  с целью дальнейшего преобразования в цифровой вид, сжатия, обработки, локального или удаленного просмотра и др.Предназначен для обеспечения функционирования видеобластера в режиме мультиплексора. Работает под управлением цифровой видеосистемы VideoNet 8 системы видеоконтроля на выделенной рабочей станцией на базе ПК.Поддержка одновременно 4 телекамер.Основные видеовходы поддерживают функцию автоматической регулировки усиления (AGC).Обеспечение максимального фреймрейта до 100 кадров в секунду, разрешение видеосигнала до 720х576 по стандарту CVBS (1.0Vp-p, 75 Ом).Модуль инсталлируется на посадочное место ПК планок-заглушек и подключается непосредственно к платам захвата видео с помощью плоского 8-жильного шлейфа. 

	Плата видеозахвата
	Предназначена для оцифровки аналоговых (VHS или Hi-8) видеосигналов с дальнейшей записью на DVD/VCD диск и редактирования оцифрованного видео и создания собственного меню диска. Устройство совместимо с ОС Windows 7. Разъемы для подключения источника:USB-порт ,S-Video, RCA (аудио L/R), RCA (видео), Максимальное разрешение записи: 720 х 576, Видео-режимы записи 720 x 576 (25 кд/с)

	Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet
	Напряжение питания, В: 11...28.4; напряжении питания 12 В, мА, не более: 90; степень защиты: IP20; диапазон рабочих температур: -30...+50°С; габаритные размеры, мм: 102х107х39 

	Преобразователь интерфейсов RS-232-RS-485
	С2000-Ethernet Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet. От -30 до +55С, предназначен для использования в составе системы "Орион"

	Прибор приемно-контрольный 8 Сигнал 20П SMD
	Предназначен для использования в составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. До 20 радиальных шлейфов сигнализации. Управление взятием/снятием ШС под охрану, выходными реле прибора по интерфейсу RS-485 с пульта управления или клавиатур ИСО «Орион». Подключение считывателя ключей «Touch Memory» для идентификации пользователя и управления разделами (взятие, снятие). Программируемые выходы до 37.Контроль двух выходов на обрыв и короткое замыкание. Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания.

	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими         средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ»
	Предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения; количество защищаемых направлений: 1; количество шлейфов: 3; напряжение в дежурном режиме, В: 19…24; суммарный ток потребления извещателей, мА: 3; напряжение питания, B: 220, степень защиты: IP30; диапазон рабочих температур, °С: 0…+50; габаритные размеры, мм: 305х255х95

	Проксимити карта с возможностью печати изображения
	Перезаписываемая заготовка бесконтактной карты представляет собой электронный чип с приемо- передающей антенной, заключенный в герметичный пластиковый корпус из поливинилхлорида для систем контроля доступа в формате тонкой пластиковой карты. Размеры(мм): 85х54х0.8, Вес 8,5г, режим  от -40 до +80С.
Цвет: Белый. Технические характеристики:Чип: Atmel® ATA5577M1330C, Объем памяти чипа: 363bit, Рабочая частота: 125kHz
Заготовка T5577 ISO Card может быть записана дубликаторами TMpro, Keymaster, TMD и др. Карта поддерживает стандарты: EM- Marin, HID ProxII, ASK, Motorola(Indala), и др… Количество циклов перезаписи RFID карт T5577 не ограничено. Карты бесконтактной технологии карт T5577 срабатывают при приближении к считывающему устройству домофона и для надежного считывания кода карты не требуется непосредственного электрического контакта между ключом и считывателем.

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный   С-2000М
	Предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием; количество подключаемых приборов: 127; количество пользовательских паролей: 2047; емкость буфера событий: 32000; степень защиты: IP30; длина линии связи по RS-485, м, не более: 3000; диапазон рабочих температур, °С: -10…+55; габаритные размеры, мм: 140х114х25

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	Предназначен для работы в составе адресной системы охранной, пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. Совместно с приборами ИСО "Орион" он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты и инженерными системами здания, включая системы, участвующие в обеспечении пожарной безопасности. Информационное взаимодействие пульта с блоками осуществляется по проводной линии связи RS-485. Напряжение питания 11-28В, Количество входов питания 2, Линия связи для подключения блоков ИСО "Орион" до 3км, RS-485, количество подключаемых блоков, не более 127.  ЖК индикатор 2 строки х 16 символов, Количество разделов (защищаемых зон), не более 511, Количество сценариев управления, не более 255. Количество кодов пользователей, не более 2047. Объём журнала событий, не менее 32000. Степень защиты IP30. Диапазон рабочих температур, °С -10+55. Габаритные размеры прибора 140×114×25 мм.

	Пульт контроля и управления тип 1
	Пульт контроля и управления Болид С2000-М – охранно-пожарный пульт контроля и управления, предназначенный для использования в составе системы охранной и пожарной сигнализации совместно с приемно-контрольными приборами. Напряжение питания 11-28В, Количество входов питания 2, Линия связи для подключения блоков ИСО "Орион" до 3км, RS-485, количество подключаемых блоков, не более 127.  ЖК индикатор 2 строки х 16 символов, Количество разделов (защищаемых зон), не более 511, Количество сценариев управления, не более 255. Количество кодов пользователей, не более 2047. Объём журнала событий, не менее 32000. Степень защиты IP30. Диапазон рабочих температур, °С -10+55.

	Пьезосирена
	Пьезоэлектрическая сирена со звуковым сигналом (105 Дб) применяется в различных автосистемах охраны, противопожарном оборудовании. Пыле- и водостойкая; без магнитного поля, до 2000 часов непрерывного звучания; сигнал: трель; монтируется на горизонтальную поверхность с помощью универсального кронштейна; ножевые контакты; Номинальное напряжение, В 6-15; Номинальный ток, мА 100; Рабочая частота, Гц 3000-3500; Вес, Гр 35; Рабочая температура, °С -40…+60.

	Разветвитель TVSAT 5141
	Сумматор/делитель - телевизионного и спутникового сигналов. Питания - по спутниковому входу. Потери на выходе - 1,7 дб, Размер 50х55х17мм, Алюминий, Диапазон частот, МГц 5-2400.

	Рычаг DORMA
	Рычаг с фиксатором открытого положения (ФОП) для доводчиков DORMA TS 71, TS 72, TS 73V, TS 83 с функцией включения/отключения. Предназначен для удержания двери в открытом положении. Способ монтажа-верхний, Длина 25см,Механизм открывания-рычаг,Максимальный вес двери 90кг, Ширина двери 110см,Назначение наружные двери, внутренние двери, противопожарные двери, технические двери.

	Считыватель пластиковых карт C2000Proxy
	С2000-Proxy предназначен для считывания кода с идентификационных карточек и передачи его на приборы приемно-контрольные или контроллеры СКУД. 
В ИСО "Орион" используется для обеспечения процедур управления шлейфами и разделами охранно-пожарной сигнализации и идентификации пользователей в точках доступа СКУД. Дистанция считывания до 7см, Световая индикация 1 светодиодный индикатор питания+1 индикатор для отображения режимов работы считывателя-Два светодиода Power (зеленый) и Ready (красный). Управление только светодиодом Ready. Сигнал управления +5В TTL , 10 мА. Напряжение питания 10-15В, Рабочий диапазон температур от -20 до +50°C, IР20, настенный. 123х97х8 мм.

	Табло "Выход"
	Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло.

	Табло "Пожар"
	Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) предназначен для обозначения возникновении опасности в помещении, а так же в качестве информационного табло.

	Усилитель мощности трансляционный
	Усилитель одноканальный  JPA-120DP предназначен для трансляции звуковых сигналов и программ в системах оповещения, проводного вещания, системах озвучивания.  Номинальная выходная мощность: 120 Вт , Уровень входного сигнала: 0 дБ (0.775 В) 66 кОм сбалансированный (1 программный и 1 приоритетный входы);Ограничитель перегрузки и короткого замыкания в линии громкоговорителей;Ограничитель перегрузки по току;Вентилятор с автоматическим изменением скорости вращения в зависимости от температуры радиатора;400-герцовый фильтр для повышения чистоты звука;Выходы 25 В, 50 В и 100 В в зависимости от импеданса громкоговорителей;Универсальное питание от сети переменного тока или от источника постоянного тока 24 В;Выход +24 В постоянного тока к внешнему оборудованию (макс. 500 мА);Дистанционное управление с питанием от сети переменного тока (светодиодный индикатор режима ожидания);Входные клеммы приоритета Audio и клеммы управления приоритетом;Автоматическое подавление сигнала на программном входе при поступлении сигнала управления приоритетом;Контакт репе приоритета позволяет распределять аварийный сигнал оповещения по 3-проводным и 4-проводным линиям, при этом требуется источник питания постоянного тока.

	Устройство коммутационное УК-ВК/03
	Предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации, и коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или источнику постоянного тока до 30 В путем замыкания и размыкания контактов реле; количество каналов коммутации: 1; диапазон рабочих температур, °С: -30…+50; напряжение, коммутируемое контактами каждого реле, В: 250/30; габаритные размеры, мм: 75х75х46; ток, коммутируемый контактами каждого реле, А: 10; масса, не более, кг: 0.1

	Устройство коммутационное тип 3 RVI-IPN16/2-PRO-4K
	Количество каналов: 16; максимальное разрешение записи на канал: 8 Мп (3840×2160); максимальный входящий битрейт: 200 Мбит/с; поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; порты PoE: 16; интерфейсы управления: RS-232; максимальный объем (HDD SATA): 10 ТБ; сетевые протоколы: TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; P2P

	Устройство контроля шлейфа УКШ-1
	Напряжение питания, в: 6...25; ток потребления, мкА: 20; степень защиты: IP30, диапазон рабочих температур: 10...+55°С

	Эл.магнитный замок, усилие 300 кг
	Электромагнитный замок, усилие удержания 300 кг, питание 12V, потребление 0,44А, размеры: 250*56,5*27,5 мм, со световой индикацией, планка в комплекте, подключение: питание (+/-), датчик двери (NO/NC/COM), анодированный алюминий. Тип монтажа: накладной. Напряжение питания, 12В. Ток потребления, 440мА.

	Эл.механический замок
	Электромеханический замок накладной для дверей (калиток) открывающихся наружу. Монтируется на правые, и на левые двери, на улице и внутри здания. Замок всепогодный, морозостойкий, тип закрывания: цилиндр, кнопка. Дорнмасс (бэксет) регулируемый: 50-60-70-80 мм. Способы открывания: «кнопка», «ключ-кнопка», «только ключ». Питание: 12 Вольт,15Вт, 1,25А. Ответная часть регулируемая по высоте +/- 1,5 мм имеет антифрикционную направляющую накладку для снижения усилия, трения, шум при захлопывании. Замок имеет вертикальный люфт +/- 7 мм относительно ответной части для компенсации возможной деформации.

	Электромагнитная защелка
	Электрозащелка нормально открытая предназначена для установки на аварийные выходы, оснащенные системами антипаника, с доступом в помещение по команде СКУД, подключаются к противопожарным системам. Симметричная конструкция  не требует соблюдения определенной полярности при подключении проводов. Электрозащелки обеспечивают быструю разблокировку стандартных дверей при низком энергопотреблении. Ресурс: более 300 000 циклов с боковой нагрузкой 12 кг при переменном токе. Тип функционирования: Нормально открытая Порог разрушения: 4000кг, Наработка на отказ: 200000 циклов, Напряжение питания 12В DC, Ток потребления 0,2А, Размеры: 29,5×20,2×106,4 мм, Диапазон рабочих температур, °C: -25 .. +70. 




Перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем (помимо услуг по замене (восстановлению) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов и прочего оборудования)

	Перечень работ (услуг)

	Оказание услуг по техническому обслуживанию СОТС, СКУД, СОТ:

	ТО-1	СОТС

	ТО-2	СОТС

	ТО-1	СКУД

	ТО-2	СКУД

	ТО-1	СОТ

	ТО-2	СОТ

	Оказание услуг по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ:

	ТО-1	АПС 

	ТО-2	АПС 

	ТО-3	АПС 

	ТО-1	СОУЭ

	ТО-2	СОУЭ

	ТО-3	СОУЭ

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОТС

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СКУД

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОТ

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств АПС

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОУЭ

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОТС

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СКУД

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОТ

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы АПС

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОУЭ

	Проверка системы СОТС в составе комплекса 

	Проверка системы СКУД в составе комплекса 

	Проверка системы СОТ в составе комплекса 

	Проверка системы АПС в составе комплекса 

	Проверка системы СОУЭ в составе комплекса 

	Ввод системы СОТС в работу в общий комплекс 

	Ввод системы СКУД в работу в общий комплекс 

	Ввод системы СОТ в работу в общий комплекс 

	Ввод системы АПС в работу в общий комплекс 

	Ввод системы СОУЭ в работу в общий комплекс 




