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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Термины/
сокращения
	Расшифровка термина/сокращения

	1.
	внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля,  вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы)

	2.
	ВПВ
	Внутренний противопожарный водопровод

	3.
	ГОСТ 
	Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ 
и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации

	4.
	диагностирование неисправности
	Операции, выполняемые с целью идентификации неисправности и установления причин ее появления

	5.
	Журнал эксплуатации СППЗ
	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

	6.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	7.
	запасные части, расходные материалы 
	Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных 
или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы 

	8.
	Заявка 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг  по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, 
не предусмотренных Регламентом 

	9.
	Заявка на ТР
	Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем

	10.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги 
по договору, заключаемому с Заказчиком 

	11.
	исполнительная документация
	Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений 
и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении 
и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых 
к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», иными нормативными документами в том числе  определяющими порядок оформления документов 
в процессе и по итогам  проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304‑р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ

	12.
	Испытания
	Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ

	13.
	конструкторская документация
	Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации,  формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры 
на различных стадиях их жизненного цикла

	14.
	контроль функционирования
	Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех 
или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта

	15.
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав (СОТС, СОТ, СКУД), а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно 

	16.
	ЛНА
	Локальные нормативные акты

	17.
	локализация неисправности
	Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий

	18.
	НПВ
	Наружный противопожарный водопровод

	19.
	нормативные документы 
по пожарной безопасности
	Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических 
и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	20.
	обнаружение неисправности
	Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля

	21.
	объект
	Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещения), принадлежащие Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован ТСО/Объект защиты, который оборудован СОПБ

	22.
	объект защиты
	Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены 
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

	23.
	ОРД
	Организационно-распорядительные документы

	24.
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение АО  «Почта России»

	25.
	Плановое ТО СОПБ
	Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью

	26.
	Плановый ремонт
	Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации

	27.
	Правила противопожарного режима
	Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

	28.
	Регламент, Регламент ТО СОПБ
	Регламент по проведению технического обслуживания технических систем охраны (Таблица № 1 приложение № 2 к ТЗ) / Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (Таблица № 2 приложение № 2 к ТЗ).

	29.
	Регламентированное ТО 
	Плановое ТО, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором

	30.
	Регламентированный ремонт
	Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме 
и с периодичностью, установленными в нормативной 
и технической документации в срок установленный договором.

	31.
	СКУД
	Система контроля и управления доступом – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	32.
	СОПБ, система(-ы)
	Средства обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара 
и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также 
для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения  кровель 
в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

	33.
	СОПС
	Система охранно-пожарной сигнализации

	34.
	СОТ
	Система охранного телевидения – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	35.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	36.
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	37.
	СПДЗ
	Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции)

	38.
	СППЗ
	Система противопожарной защиты – в соответствии 
с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных 
на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента

	39.
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	40.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	41.
	Текущий ремонт (ТР)
	Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения 
или восстановления работоспособности объекта (системы) 
и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных его (ее) частей

	42.
	техническая документация
	Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»,  приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	43.
	техническое обслуживание (ТО)
	Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении 
и транспортировании

	44.
	ТЗ
	Техническое задание

	45.
	ТО-1 
	ТО с периодичностью 1 раз в месяц

	46.
	ТО-3 
	ТО с периодичностью 1 раз в квартал

	47.
	ТО-12 
	ТО с периодичностью 1 раз в год

	48.
	требования пожарной безопасности
	Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными 
и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику,
 в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты 
и иные гражданско-правовые договоры

	49.
	ТСО,
система(-ы) 
	Технические средства охраны – это совокупность технических средств и устройств систем СОТС, СОТ, СКУД, применяемых для охраны объекта и объединенных в конкретную охранную систему, которая может рассматриваться и эксплуатироваться как индивидуально (обособленно), так и в интеграции с другими средствами и системами охраны объекта по их непосредственному назначению и виду охраны

	50.
	УПА
	Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, 
а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре 
во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

	51.
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту СОПБ, ТСО

	52.
	устранение неисправности
	Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы)
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	УФПС, филиал
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом 
и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

	54.
	АВ-ду
	Автоматические ворота с дистанционным управлением

	55.
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	56.
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место оператора/администратора системы

	57.
	БИ
	Блок индикации

	58.
	БК
	Блок клавиатуры

	59.
	БП
	Блок или адаптер питания сети 220 В

	60.
	БПР
	Блок питания резервированный (источник вторичного электропитания резервированный), питание электрооборудования и устройств не имеющих собственных встроенных сетевых блоков питания (12/24/48/220 В)

	61.
	ВК-ip/ a
	Видеокамера - IP/A внутренняя

	62.
	ВК-ip/ a (у)
	Видеокамера - IP/A (уличная)

	63.
	ВМ
	Видеомонитор

	64.
	ВП
	Видеопанель

	65.
	ВР
	Видеорегистратор

	66.
	ВУ
	Вызывное устройство

	67.
	ИБП
	Источник бесперебойного питания сети 220 В

	68.
	ИО-в
	Извещатель охранный вибрационный

	69.
	ИО-мк
	Извещатель охранный магнитоконтактный

	70.
	ИО-об
	Извещатель охранный объемный

	71.
	ИО-пз
	Извещатель охранный поверхностный звуковой

	72.
	КВ
	Кнопка «ВЫХОД»

	73.
	КВ-ав
	Кнопка «ВЫХОД «АВАРИЙНЫЙ»

	74.
	КД
	Контроллер доступа

	75.
	КНП
	Кодонаборная панель

	76.
	КТС-р
	Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная (носимая)

	77.
	КТС-ст
	Кнопка тревожной сигнализации стационарная

	78.
	ОП-з
	Оповещатель охранный звуковой

	79.
	ОП-р
	Оповещатель охранный речевой

	80.
	ОП-сз
	Оповещатель охранный свето-звуковой

	81.
	ОС
	Операционная система – это системное программное обеспечение для управления компьютерным,  периферийным электронным оборудованием, устройствами, ресурсами и службами для функционирования стандартных программных приложений и специализированного ПО

	82.
	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	83.
	ПИ
	Преобразователь интерфейсов

	84.
	ПКУ
	Пульт контроля управления

	85.
	ПО
	Специализированное программное обеспечение, установленное на серверах и персональных компьютерах, используемое для эксплуатации и управления системами

	86.
	ППК
	Прибор приемно-контрольный

	87.
	РМ
	Релейный модуль

	88.
	РМД
	Рамка металлодетектора

	89.
	СК
	Сетевой коммутатор Ethernet

	90.
	СО
	Серверное оборудование

	91.
	СЧ
	Считыватель/идентификатор доступа

	92.
	ТУР
	Турникет

	93.
	УОО
	Устройство оконечное объектовое

	94.
	УРМ
	Удаленное рабочее место оператора/администратора системы

	95.
	ШЛ-эу
	Шлагбаум электрический управляемый

	96.
	ЭМЗ
	Электромагнитный/электромеханический замок/защелка

	97.
	ЭО
	Электрооборудование сети 12/24/220 В

	98.
	-A
	Индекс, относящийся к системе охранного телевидения/ видеонаблюдения, построенной с использованием аналогового оборудования и передачей сигнала по коаксиальным кабельным линиям

	99.
	-IP
	Индекс, относящийся к цифровой системе охранного телевидения/видеонаблюдения, построенной с использованием сетевого Ethernet-оборудования

	100.
	-Poe
	Индекс обозначения подачи электропитания на устройства СОТ по средствам и каналам Ethernet

	101.
	S.M.A.R.T.
	Технология диагностики, самоконтроля, анализа и отчетности состояния жесткого диска/ накопителя информации с механизмом предсказания отказа и выхода его из строя


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах почтовой связи для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ
3.1. Услуги по ТО и ТР ТСО (СОТС, СКУД, СОТ) / СОТС, СКУД, СОТ, интегрированных в составе КТСБ, СОПБ (СПС, СОУЭ), установленных на объектах УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России», включают в себя:
· проведение первичного обследования объектов;
· регламентированное ТО ТСО и СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые 
по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика 
в соответствии с п. 5.4 ТЗ;
· ТР ТСО и СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности ТСО или КТСБ, СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Перечень оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), указан в приложении № 3 к ТЗ.
3.2. Цель закупки: 
· обеспечение исправного состояния СОПБ;
· недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;
· обеспечение защиты от преступных посягательств на объекты Общества;
· обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества; 
· обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;
· недопущения причинения материального ущерба Обществу.
3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг 
по ТО и ТР ТСО и (или) КТСБ, СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Начало оказания Услуг – с даты подписания договора, но не ранее 01 декабря 2026 года.
4.2 Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.
4.3 Место оказания услуг – перечень объектов УФПС Санкт- Петербурга и Ленинградской области приведен в Приложении № 2 к Техническому заданию.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в 
п. 6.1 ТЗ.
5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложений № 7 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны. Повторное рассмотрение акта первичного обследования систем осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
5.2.1. Исполнитель приступает к непосредственному оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем, а в части оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем и направления соответствующего уведомления, предусмотренного пунктом 8.2. настоящего Технического задания.
5.3. Регламентированное ТО СОПБ
5.3.1. Регламентированное ТО ТСО, СОПБ – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации.
Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ, являются:
· осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
· периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической (эксплуатационной) документации;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности и расширению функциональных возможностей ТСО, СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем ТСО, СОПБ в течение всего срока эксплуатации;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
· проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;
· определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов);
· проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;
· осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.
5.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю заявку о необходимости проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Заявка) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах. 
5.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (далее также График ТО) по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика. 
5.3.4. Исполнитель осуществляет регламентированное ТО ТСО, СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.
5.3.5. Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО ТСО, СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.
5.3.6. В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО ТСО, СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) в соответствии с дефектной ведомостью. 
5.3.7. Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных 
в п. 6.1 ТЗ.[footnoteRef:1] [1:  Только в случае эксплуатации СОПБ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СОПБ.] 

5.3.8. Исполнитель в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации ТСО, СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.
5.4. Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
5.4.1.	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы – это выполняемые по заявкам Заказчика работы (мероприятия) по выявлению неисправностей и восстановлению работоспособности систем, не предусмотренные Регламентом в случаях:
· возникновения аварийных ситуаций, неисправностей (неполадок) в работе ТСО, СОПБ, препятствующих нормальной работе как обособленно одной из ТСО, СОПБ, так и интегрированных между собой ТСО в составе КТСБ;
· поступления ложного срабатывания системы;
· ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;
· в иных случаях, не предусмотренных Регламентом.
Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:
· проверка технического состояния как ТСО, СОПБ в целом, так и составных частей ТСО, СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 
№ 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической (эксплуатационной) документации и проведение глубокой диагностики оборудования ТСО, СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности ТСО, СОПБ в целом;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· иные организационно-технические мероприятия, направленные на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.
5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 5 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:
· диспетчеру Исполнителя по телефону;
· по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;
· нарочно в бумажной форме.
Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».[footnoteRef:2] [2:  Форму и вид Журнала учета вызовов Исполнитель разрабатывает самостоятельно.] 

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, ТСО в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее получения обеспечивает прибытие своего сотрудника на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:
· для выявления и устранения неисправностей; 
· восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;
· ликвидации аварийных ситуаций ТСО, СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию ТСО, СОПБ объекта).
5.4.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать:
· административных центров автономных образований в составе Российской Федерации – 6 часов;
· для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.
В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.
Аварийные ситуации ТСО должны устраняться Исполнителем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия сотрудника Исполнителя на объект.
5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы 
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:
· в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;
· в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением 
№ 3 к ТЗ.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.
5.4.6.	После восстановления работоспособности системы СОПБ и (или) ТСО Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ» или «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.
5.5. Текущий ремонт (ТР) СОПБ, ТСО
5.5.1.	ТР СОПБ, ТСО – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке 
на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.
Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные 
с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ, ТСО;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;
· проверка функционирования СОПБ, ТСО в составе комплекса систем;
· ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта 
для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, ТСО, такие мероприятия учитываются как ТР.
5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ).
Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.
5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:
· оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);
· не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;
· осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Перечню оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) (приложение № 3 к ТЗ).
При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
ее получения.
При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.
Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).
По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/ корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/ корректировках.
5.6. На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.
5.7.  Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.
5.8. Исполнитель обязан осуществлять снятие копий видеонаблюдения по запросам правоохранительных органов и внутренних нужд Заказчика, за указанный в запросе период времени, в срок не более 3-х рабочих дней. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· постановление Правительства РФ от 8.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;
· приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний СПС, СОУЭ, ВПВ, СПДЗ, УПА);
· Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ 2.102-2013 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
· ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;
· ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
· ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины
и определения»;
· ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
· ГОСТ Р 53195.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
· ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· ГОСТ Р 56545-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей»;
· РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом АО «Почта России» от 16.01.2022 № 7-п;
· Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п (предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания Услуг).
· техническая документация на СОПБ и их составные элементы;
· Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);
· другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и Испытаний и иные, связанные с ними операции.
Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.
Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях 
о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.
В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
6.2. Условия оказания услуг
6.2.1. Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.
6.2.2. При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:
· адрес официальной электронной почты;
· адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;
· номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;
· номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.
6.2.3. При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки 
(в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).
6.2.4. Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график и режим работы своих объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ, ТСО и ТР систем.
Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.
Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.
Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.
6.2.5.  Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (в том числе ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.
6.2.6. Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) и (или) в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ТСО, в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ, ТСО.
После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ и (или) в Журнале регистрации работ по ТО и ТР ТСО, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
6.2.7. Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные 
с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, техническая (эксплуатационная) документация на системы (в том числе Журнал регистрации работ по ТО и ТР ТСО) оформляются работниками Исполнителя.
Страницы Журнала эксплуатации СППЗ, страницы технической (эксплуатационной) документации ТСО должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.
Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ, КТСБ и порядка проведения ТО и ТР.
Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 8 к ТЗ.
Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.
6.2.8. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ, ТСО оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ, ТСО подлежат немедленному устранению Исполнителем.
В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.
6.2.9. После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.
6.2.10.  После проведения ТО работоспособность СОТС проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения. 
6.2.11. После проведения ТО работоспособность СОТ проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.
6.2.12. После проведения ТО работоспособность СКУД проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления
к исполнительным устройствам
6.3. Требования к безопасности
В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.
При проведении регламентированного ТО систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также оказываемые услуги по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации
в области защиты информации и иным нормативным документам:
· Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом Общества от 16.01.2020 № 7-п.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования по приемке услуг
Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.
В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:
· мероприятия по регламентированному ТО СОПБ, ТСО;
· выполненный ТР СОПБ, ТСО;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
· Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;
· Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО индивидуально по каждому Объекту – 1 (один) экземпляр;
· График проведения регламентированного ТО СОПБ, ТСО в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.
6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:
· акты сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный период – не менее 2 (двух) экземпляров
· акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;
· утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;
· техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;
· иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.
Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.
Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.
7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) при ТР.
7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.
7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.
7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.
7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.
7.8. Если при исполнении договора Заказчиком будут выявлены уязвимости и несоответствие требованиям информационной безопасности, то такие недостатки должны быть устранены Исполнителем своими силами и за свой счет.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
8.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
8.2. Лицо, непосредственно привлекаемое к выполнению работ (оказанию услуг) составляющих лицензируемый вид деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения) должно иметь соответствующее разрешение (лицензию), действующую на момент непосредственного исполнения обязательств по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также на весь срок действия гарантийных обязательств. Соответствующее разрешение (лицензия), должно быть выдано Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
В соответствующем разрешении (лицензии) должно быть обязательное указание на следующие разрешенные виды деятельности:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Не позднее чем за три дня до планируемой даты начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о каждом лице, которое будет непосредственно привлечено к выполнению работ техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения посредством направления на адрес электронной почты, указанной в разделе 16 Договора, соответствующего уведомления за подписью уполномоченного лица Исполнителя. В случае, если оказание услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять исполнителем лично на протяжении всего срока действия Договора, уведомление за подписью уполномоченного лица Исполнителя направляется Заказчику не позднее чем за три дня до планируемой даты первичного начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с обязательным указанием в таком уведомлении о том, что оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять Исполнителем по Договору лично, без привлечения субподрядчиков.
8.3. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ, СОТС, СКУД, СОТ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ 
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень и состав СОПБ, ТСО по объектам
	27

	2
	Регламент ТО СОПБ, ТСО
	82

	3
	Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем
	118

	4
	ФОРМА Заявки о проведении регламентированного ТО СОПБ, ТСО объектов
	129

	5
	ФОРМА Заявки на проведение ТР, на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ, ТСО
	130

	6
	ФОРМА Акта установки оборудования по ТР
	132

	7
	ФОРМА Акта первичного обследования систем
	133

	8
	ФОРМА Журнала эксплуатации СППЗ
	135

	9
	ФОРМА Журнала регистрации работ по ТО и ТР ТСО
	142

	10
	ФОРМА Акта демонтажа
	150

	11
	ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем
	151

	12
	ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ, ТСО по объектам 
	152
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Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, установленных на объектах заказчика

	№ п/п
	Индекс (при наличии)
	Адрес
	Приемная станция
	Перечень оборудования систем и его количество

	Петроградский почтамт

	1
	194017
	Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д.58, лит. А
	С2000М
	АПС и СОУЭ: C2000-КДЛ - 1 шт., С2000-КПБ, С2000-К, извещатель пожарный дымовой ДИП-34-15 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 4 шт., Табло "Выход"-4шт, Оповещатель пожарный звуковой-4 шт.,
СОТС: С2000-ИК-11шт.,С2000-КТ-6шт.,С2000-СМК-4шт.;
СОТ: Видеорегистратор LTV,IP Видеокамера - 3шт.

	2
	194021
	Санкт-Петербург, 
пр. Тореза, д.20, лит. А
	С2000М
	СОТС: Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., панель охранная Контакт GSM-5-RT3 – 1 шт., извещатель охранный «Фотон-Ш» - 6 шт., ИО 102-2 – 33 шт., извещатель охранный «Фотон-9» - 15 шт., извещатель охранный «Стекло-3» - 18 шт., извещатель охранный объемный комбинированный «Сокол-2» - 1 шт.
АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000-БКИ - 1 шт., С2000-СП2 - 1- шт., Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 - 59 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-3АМ - 4 шт., Контакт GSМ-5-RT3 - 1 шт, АКБ 1,2 А/Ч - 1 шт., ИВЭПР 12/2х7 - 1 шт., АКБ 7 А/Ч - 2 шт., УК-ВК/01 - 1 шт., БПР-12 В 1,5А - 1 шт., С2000-КПБ - 1 шт., Маяк-12-КРМ - 7 шт., Табло "ВЫХОД" 12 В - 6 шт. 
СОТ:Видеорегистратор LTV, Видеокамера - 3шт.

	3
	194044
	Санкт-Петербург, 
пр. Большой Сампсониевский, 
д. 45 лит. А
	С2000М
	СОТС: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М – 1шт; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1шт; Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И - 1шт; Расширитель адресный (адресная метка) С2000-АР2 – 1шт; Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный С2000-КС - 1шт; Извещатель охранный адресный оптико-электронный С2000-ШИК – 3шт; Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный марка С2000-ИК исп. 02 – 8шт; Извещатель охраннный адресный аккустический марка С2000-СТ- 6шт; Конпка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321 – 7шт; Панель контрольная 3 Контакт GSM-5-RT – 1шт; Блок резервного питания без корпуса с аккумулятором БРП 12В 5А – 1шт; Извещатель охранный адресный магнитоконтактный С2000-СМК -14шт.
СОТ: IP- видеорегистратор - 1шт; Видеокамера IP купольная с микрофоном – 7шт; Видеокамера IP купольная – 7шт; Видеокамера IP уличная – 4шт.
АПС и СОУЭ:  Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ – 1шт; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ -1шт; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1шт; Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М – 1шт; Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП212-34А "ДИП- 34А-03" – 18шт; Оповещатель световой "Выход" 12В КОП-25 – 2шт; Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 (Иволга) – 4шт; Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ – 2шт; Панель контроля Контакт GSM-5RT3 – 1шт; Блок резервного питания без корпуса с аккумулятором БРП12В 5А -1шт; Шкаф пожарной сигнализации (включает плату блока питания, автоматический выключатель, блок коммутации) с аккумулятором РИП-12RS -1шт.

	4
	194064
	Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д.20, лит. Д
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 КПБ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 5 шт., С2000-ИК- 8 шт., С2000-СТ-2 шт., С2000-КТ-14шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 15 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 3 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 2 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 2 шт., Считыватель Proximity ,  – 2 шт., Замок электромагнитный AL-200 Premium – 2 шт., Кнопка "Выход"  – 2 шт., Доводчик – 2 шт., 

	5
	194100
	Санкт-Петербург, Лесной пр., д.59, 
корп. 5 6, лит. Е
	Матрикс, С2000М
	СОТС: КТС-5 шт., Извещатель объёмный инфракрасный -  12 шт., ИО102-2-4 шт., ППК, сигнал 20 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 – 30 шт, табло "Выход" - 4 шт., Извещатель пожарный ручной - 2 шт.
СОТ: Регистратор LTV аналог, Видеокамера аналоговая - 3 шт.

	6
	194153
	Санкт-Петербург, 1 й Муринский пр., д.15, лит. Е
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ, ДИП-34 - 25 шт., табло "Выход" - 4 шт., Извещатель пожарный ручной-3 шт. 
СОТС: ар2 - 5 шт., Извещатель объёмный инфракрасный - 14 шт. 
СОТ: Регистратор LTV -Аналоговые видеокамеры -3 шт.

	7
	194156
	Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д. 28
	С2000М
	АПС и СОУЭ: C2000-КДЛ - 1 шт., С2000-КПБ, С2000-СП1, С2000-К, извещатель пожарный дымовой ДИП-34-18 шт, Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 2 шт, Табло "Выход"-4шт, оповещатель пожарный звуковой-6 шт.,
СОТС: С2000-ИК- 10 шт., С2000-КТ-5шт.,С2000-СМК-8 шт.
СОТ: Видеорегистратор Микродиджитл, Камеры аналоговые -3 шт

	8
	194214
	Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д.96,
 лит. О
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ, ДИП-34 - 25 шт., табло "Выход" - 4 шт., Извещатель пожарный ручной-3 шт. 
СОТС: ар2 - 5 шт., Извещатель объёмный инфракрасный - 14 шт. 
СОТ: Регистратор LTV -Аналоговые видеокамеры -3 шт.

	9
	194223
	Санкт-Петербург, 
пр. Тореза, д.35, корп.1, лит. А
	С2000М
	СОТС: Шкаф металлический с замком;РИП-12-3/17М) источник резервного питания 12В(РИП-12 исп. 01 ; Пульт управления С2000-М; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; Контрольно-пусковой блок С2000-КП; Адресный расширитель С2000-АР8 ; Клавиатура управления С2000-КС; Извещатель адресный хранный С2000-ИК – 19шт; Извещатель адресный охранный С2000-СТ – 14шт; Извещатель адресный охранный С2000-СМК – 15шт; Извещатель адресный охранный поверхностный С2000-В – 1шт; Кнопка тревоги адресная С2000-КТ -6шт; Оповещатель светозвуковой Маяк-12-КП -1шт; Тревожная кнопка UMB-100 2 брелока + приемник 1к-т.; аккумуляторная батарея 12В 17Ач)(Security Force SF 1217 1шт; Контакт GSM-5-RT3 в корпусе с АКБ 12В/7А/ч.- 1шт; Блок индикации С2000-БИ - 1шт.            
СОТ: HiWatch DS-I256Z (2.8-12 mm) 2Мп цилиндрическая IP-видеокамера -15шт; Hikvision DS-2CD2123G2-IU (2.8mm) 2 Мп купольная IP-камера с микрофоном -7шт; HikVision DS-2CD2123G0E-I(B) (2.8mm) уличная 2Мп купольная IP-камера – 6шт; Коммутатор Planet GS-4210-48P4S –1шт; HikVision DS-7732NI-K4 32 канальный IP-видеорегистратор – 1шт.Патч-панель Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D 1U, 24 порта RJ-45 - 2шт; Жесткий диск WD Purple WD101PURP, 10ТБ, HDD, SATA III, 3.5" – 3шт; Монитор 24" – 1шт; Кронштейн для монитора -1шт; Мышь беспроводная -1шт.
АПС и СОУЭ: ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» извещатель пожарный дымовой радиоканальный – 31шт; ВС-ИПР-031 ВЕКТОР извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный -4шт; ВС-ПК ВЕКТОР-120 прибор приемно-контрольный адресный радиоканальный – 1шт; ВС-РТР ВЕКТОР ретранслятор радиоканальный – 2шт; РИП-12-3/17М) источник резервного питания 12В(РИП-12 исп. 01 – 1шт; аккумуляторная батарея 12В 17Ач)(Security Force SF 1217 – 1шт; ИП101-17Р-А3R ВЕКТОР извещатель пожарный тепловой радиоканальный - 2шт. ВОСХОД-РС1 12В оповещатель -9 шт.

	10
	194291
	Санкт-Петербург, 
пр. Культуры, д. 12, корп. 1
	С2000М
	АПС и СОУЭ: C2000-КДЛ - 1 шт., С2000-КПБ, С2000-СП1,  С2000-К, , извещатель пожарный дымовой ДИП-34-16 шт,Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 3 шт, Табло "Выход"-7шт,Оповещатель пожарный звуковой-5 шт.,
СОТС: С2000-ИК-12шт.,С2000-КТ-8шт.,С2000-СМК-3 шт.
СОТ: Видеорегистратор Микродиджитл, Камеры аналоговые -6 шт.,

	11
	194292
	Санкт-Петербург, 
пр. Культуры, д.22, корп.1, лит. А
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -3 шт, С2000-СМК - 10 шт., С2000-ИК- 20 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-9шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 60 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -14шт., табло "Выход" - 10 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 15 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
СКУД:Контролер доступа С2000-2 – 1 шт., Считыватель Proximity ,  – 1 шт., Замок электромагнитный  – 1 шт., Кнопка "Выход"  – 1 шт., Доводчик – 1 шт.,

	12
	194294
	Санкт-Петербург, 
пос. Парголово, ул. 1 Мая, д.103, лит. А
	Стрелец РРОП2
	СОТС: РРОП - 1шт., Икар-5Р - 4шт., РИГ - 8шт., Астра-321-3 шт., Арфа2Р-5шт., 
АПС и СОУЭ: Аврора ДР-5 шт., ИПРР - 2 шт., Сирена-Р-2шт., Табло-Р - 2шт.,  ПУ-Р - 1шт., ПУЛ-Р-1шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	13
	194295
	Санкт-Петербург, 
пр. Художников, д.24, корп.1, лит. А
	R3- Рубеж-2ОП
	СОТС: Прибор приемно- контрольный и управления R3- Рубеж-2ОП -1шт; Блок индикации и Управления «R3-РУБЕЖ-БИУ» - 1шт; Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x12 – 1шт; ккумуляторная батарея 12 Ач  PTK- ATTERY 12-12 – 2шт; Извещатель охранный поверхностный Вибрационный Шорох-3 -1шт; Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-1 (В) -4шт; Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2-R3 -12шт; Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2-R3 -2шт; Извещатель охранный звуковой ИО  2920-2-R3 – 8шт; Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический Маяк-12 СТ -1шт; Контрольная панель Контакт GSM- 5RT1 3G – 1шт; Блок резервного питания  импульсный в корпусе "Контакт" под АКБ 7 Ач – 1шт; Аккумуляторная батарея 7 Ач SF 1207 12В, 7Ач -1шт.
СОТ: 32-х канальный IP- видеорегистратор c H.265+ и PoE DS-7932NII4/24P HikVision – 1шт; Жесткий диск WD Purple, SATA III, 3.5" 10 Тб – 3шт. 2Мп купольная IP- DS-2CD2123G0-IU 2,8mm – 11 шт, купольная IP-камера DS-2CD2123G0E-I 2,8mm -9 шт, - уличная цилиндрическая DS-I256Z 2,8-12mm -4 шт
АПС и СОУЭ: Контроллер радиоканальных и проводных устройств Панель-2-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1;  Блок управления БУ-32 исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1; Блок бесперебойного питания БП–12/2А исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1; Аккумулятор 12 В, 17 A•ч DTM 1217 Delta шт. 1; Извещатель пожарный дымовой радиоканальный  АВРОРА-Д-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 30; Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 2; Оповещатель световой радиоканальный Табло-ПРО исп.Л АРГУС-СПЕКТР шт. 5; Оповещатель звуковой радиоканальный Сирена-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 13; Блок исполнительный радиоканальный ИБ-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1.

	14
	194300
	Санкт-Петербург, 
п. Парголово, ул. Федора Абрамова д.4
	С2000М
	СОТС: Контроллер двухпроводной линии связи С200-КДЛ – 1 шт., блок контроля и индикации С2000-БКИ – 1 шт., клавиатура С2000-К – 1 шт., извещатель охранный магнитоконтактный адресный – С2000-СМК – 14 шт., блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 – 1 шт., извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и акустический адресный С2000-ПИК-СТ – 6 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.03 – 10 шт., Извещатель охранный поверхностный адресный С2000-В – 6 шт., Кнопка тревожная адресная С2000-КТ – 12 шт., Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный адресный С2000-ОПЗ – 1 шт., Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный Маяк-12К – 2 шт., Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 7 шт., Радиоприемное устройство РПУ – 1 шт., Радиопередающее устройств "Брелок" РПД-РБ – 3 шт., Блок обработки и индикации БВИ – 1 шт.
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000-М – 1 шт., Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт., Блок контроля и индикации С2000-БКИ – 1 шт., Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 – 1 шт., Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 – 3 шт., Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП-34А-03 – 40 шт., Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ – 5 шт., Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 6 шт., Оповещатель световой табличный адресный "ВЫХОД" С2000-ОСТ исп.01 – 4 шт., Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный С2000-ОПЗ – 4 шт., Шкаф пожарной сигнализации ШПС с источником питания РИП12-RS ШПС – 1 шт., Резервированный источник питания РИП-12 исп. 5 – 1 шт., Аккумуляторная батарея 17 Ач – 2 шт.
СОТ: Видеорегистратор RVI-2NR32440 – 1 шт., РОЕ-Коммутатор RVI-NS2404M RVI-NS2404M – 1 шт., Видеокамеры купольные RVi-1NCD2065 (2.7-13.5) – 14 шт., Видеокамеры стационарные уличные RVI-1NCT2060 (3.6) WHITE – 4 шт., Жесткий диск HDD 10000 GB (10 TB) SATA-III Purple (WD101PURZ) WD101PURZ – 1 шт., Патч-панель категории 5е, 24 порта PL-24-CAT.5E-DUAL IDC – 1 шт., Разъем RJ45 – 18 шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 3 шт., Считыватель Proximity , вандалозащищенный, металлический корпус ST-PR140EM – 1 шт., Считыватель бесконтактный Proxy-5MSG – 2 шт., Замок электромагнитный AL-200 Premium – 3 шт., Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 – 3 шт., Кнопка "Выход" металлическая ELTIS В-72 – 2 шт., Доводчик TS-68 – 3 шт., Беспроводная кнопка вызова помощи для инвалидов (с приемником и табличкой) DST40 – 1 шт.

	15
	194352
	Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар., д.18, корп.1, лит. А
	Стрелец РРОП2, Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный - 5шт., Извещатель разбития стекла-2шт., СМК ИО-102-2-4шт., КТС-2 шт., ПУ-Р-1шт., Аврора-ДР- 21, 
АПС и СОУЭ: ИПР-Р - 6 шт., Сирена-р-5шт., Табло-Р-6 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	16
	194354
	Санкт-Петербург, 
пр. Луначарского, д.60, корп.1, лит. В
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 21 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -4шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	17
	194355
	Санкт-Петербург, 
пр. Композиторов, д.20 корп.1 лит. А
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ, С2000-ИТ, С2000-КС, Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-14 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 3 шт., Табло "Выход"-3 шт., Оповещатель пожарный звуковой-4 шт,
СОТС: С2000-ИК-8 шт,С2000-КТ-5 шт,С2000-СТ-1 шт,С2000-СМК-6 шт.
СОТ: Видеорегистратор Микродиджитл(Аналог),Камеры -3 шт.

	18
	194356
	Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д. 133, корп. 1, лит Е
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт., С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 8 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-4шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 30 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -4шт., табло "Выход" - 6 шт. Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	19
	194358
	Санкт-Петербург, 
пр. Просвещения, д.32, корп.1, лит. А
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М - 1 шт.; Контроллер двухпроводной линии связиС2000-КДЛ- 2 шт.; Блок разветвительно-изолирующий Бриз- 8 шт.; Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSMУО-4С исп. 02- 1 шт.; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ- 1 шт.; Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ- 1 шт.; Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	ДИП-34А-03- 182 шт.; Пожарный ручной адресный извещатель ИПР 513-ЗАМ- 1 шт.; Оповещатель световой, табло «Выход» Кристалл-12- 12 шт.; Оповещатель звуковойМаяк-12-ЗМ- 11 шт.; Резервированный источник питания ИВ ЭПР 12/5 4х40 ИВ ЭПР 12/5 4х40- 1 шт.;  Аккумуляторная батарея 12В, 26А/ч Delta DTM 1226DTM 1226- 2 шт.; Автоматический выключатель ВА 47-29 IР (С) 4,5кА 16А ВА 47-29 IР (С) 4,5кА 16А- 1 шт.; Модуль подключения нагрузки МПН- 37 шт.; Адресный расширитель АР-2АР-2- 1 шт. Шкаф пожарной сигнализации: Корпус металлический ЩМП-6-0 У1 IP65 1200х650х275 ЩМП-6-0 У1 IP65 1200х650х275- 1 шт.;  Клеммник на DIN-рейкуЗНИ-2,5- 30 шт.; Светильник аварийного освещения SKAT LT-2360 LED Li-ion SKAT LT-2360 LED Li-ion- 1 шт.; Din- рейка L=500ьь- 2 шт.; Розетка 2К+3 на DIN-рейку- 1 шт.; Шина нулевая на DIN-рейку6х9 С- 1 шт.; Ограничитель на DIN-рейку (металл) IEKYXD10- 2 шт.

	20
	194361
	Санкт-Петербург, 
пос. Левашово, 
ул. Мира, д.18
	Контакт 5-2
	СОТС: Клавиатура КВ-1-2 -1 шт., Извещатель объёмный инфракрасный 4 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 2 шт., КТС Астра 321 - 1 шт.
АПС и СОУЭ: Аврора-13 шт., ИПР-Р - 1 шт.,Табло-Р-3шт,Сирена-Р-2 шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт. 

	21
	194362
	Санкт-Петербург, 
пос. Парголово, Выборгское шоссе, д.342, лит. А
	Матрикс, РРОП2
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный-10 шт., КТС-3шт., СМК ИО102-2-12 шт., 
АПС и СОУЭ: Аврора-13 шт., ИПР-Р - 1 шт.,Табло-Р-3шт,Сирена-Р-2 шт.
СОТ: Видеорегистратор Медиа диджитл (Аналог) Камеры -2 шт.

	22
	194363
	Санкт-Петербург, 
п. Парголово, 
ул. Федора Абрамова, д.16, корп.1
	С2000М
	СОТС: Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, НВП Болид шт.1 Блок контроля и индикации С2000-БКИ НВП Болид шт. 1 Наклейка лицевая для С2000-БКИ НВП Болид шт.1 Клавиатура С2000-К НВП Болид шт.1 Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 шт.1 Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК НВП Болид шт.14 Извещатель охранный совмещенный объёмный оптико-электронный и акустический адресный С2000-ПИК-СТ НВП Болид шт.6 Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.03 НВП Болид шт.10 Извещатель охранный поверхностный адресный С2000-В НВП Болид шт.6 Кнопка тревожная адресная С2000-КТ НВП Болид шт.12 Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный адресный С2000-ОПЗ НВП Болид шт.1 Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный Маяк-12К шт. 2 Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП Болид шт.7
СОТ: Видеорегистратор RVI-2NR32440 RVI шт. 1 РОЕ-Коммутатор RVI-NS2404M RVI-NS2404M RVI шт. 1
Видеокамеры купольные RVi-1NCD2065 (2.7-13.5) RVI шт. 14 Видеокамеры стационарные уличные RVI-1NCT2060 (3.6) WHITE RVI шт. 4 Жесткий диск HDD 10000 GB (10 TB) SATA-III Purple (WD101PURZ) WD101PURZ Western Digital шт. 1 Патч-панель категории 5е, 24 порта PL-24-CAT.5E-DUAL IDC Cabeus шт. 1 Разъем RJ45 Cabeus шт. 18;
СКУД: Контролер доступа С2000-2 НВП Болид шт. 3 Считыватель Proximity, вандалозащищенный, металлический корпус ST-PR140EM Smartec шт. 1 Считыватель бесконтактный Proxy-5MSG НВП Болид шт. 2 Замок электромагнитный AL-200 Premium ЭКСКОН шт. 3 Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 Smartec шт. 3 Кнопка "Выход" металлическая ELTIS В-72 Smartec шт. 2 Доводчик TS-68 шт. 3 Беспроводная кнопка вызова помощи для инвалидов (с приемником и табличкой) DST40 Smartec шт. 1;
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000-М НВП Болид шт.1 Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 шт.1 Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ шт.1 Блок контроля и индикации С2000-БКИ НВП Болид шт.1 Наклейка лицевая для С2000-БКИ НВП Болид шт.1 Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 НВП Болид шт.1 Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 шт.3 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП-34А-03 НВП Болид шт.40 В т.ч. запас 10%- 4 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ НВП Болид шт.5 В т.ч. запас 10%- 1 шт. Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП Болид шт.6 Оповещатель световой табличный адресный "ВЫХОД" С2000-ОСТ исп.01 НВП Болид шт.4 Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный С2000-ОПЗ НВП Болид шт.4 Шкаф пожарной сигнализации ШПС с источником питания РИП12-RS ШПС НВП Болид шт.1 Резервированный источник питания РИП-12 исп. 5 шт.1 Аккумуляторная батарея 17 Ач Delta шт.2 Охранно-пожарная панель "Контакт GSM-5-2"ООО «НПО РИТМ» шт.1

	23
	195009
	Санкт-Петербург, Финский пер., д.9
	РРОП-2, Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 17 шт., ктс. - 5 шт., СМК ИО 102-2 - 5шт. 
АПС и СОУЭ: аврора - 18 шт., табло-Р -  4 шт. ИПР-Р- 3 шт. 
СОТ: Регистратор aver digi eb3004net, Видеокамера аналоговая 2 - шт.

	24
	195027
	Санкт-Петербург, Большеохтинский 
пр., д.1, корп.1
	Матрикс, С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ-1шт., Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 21 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 3шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 4 шт. 
СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 12шт., Извещатель разбития стекла - 4шт., СМК ИО-102-2 - 6 шт., КТС - 5 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	25
	195030
	Санкт-Петербург, 
пр. Наставников, д. 31, корп. 1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт., С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 15 шт., С2000-СТ-13 шт., С2000-КТ-8шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 40 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	26
	195043
	Санкт-Петербург, Ковалевская ул., д. 15
	Кадекс, «Радуга» «Старт-8»
	СОТС: Клавиатура - 2шт., Извещатель объёмный инфракрасный 15 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 8 шт., Кнопка тревожной сигнализации Астра 321 - 5 шт.
АПС и СОУЭ: Прибор контрольно-приемный Радуга ППКП 019-5-1- 1 шт.; Прибор управления пожарный Старт -8 ПУ 019-1-3- 2 шт.; ИПД ИП 212-ЗСУ-  26 шт.; Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ- 1 шт.; Свето-звуковой оповещатель Иволга ПКИ-1- 2 шт.; Оповещатель «Выход» Молния -12- 2 шт.; Блок питания 12В/4а Скат -1200Д(исп.2)-1 шт.; Аккумуляторная батарея 12 В , 7 А- 1 шт.; Аккумуляторная батарея 12В, 26Ач – 1 шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая – 4 шт.

	27
	195067
	Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 
д. 35
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000 КДЛ - 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 -19 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 4 шт., табло "Выход" - 6 шт. 
СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный С2000-ИК - 12шт., ар2 - 5 шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.                      
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 1 шт., Считыватель Proximity ,  – 1 шт., Замок электромагнитный  – 1 шт., Кнопка "Выход"  – 1 шт., Доводчик – 1 шт.,

	28
	195112
	Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.41/14
	R3-Рубеж-2ОП
С2000М
	СОТС: Электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной (В800 × Ш600 × Г300) шт. 1; Прибор приемно-контрольный и управления R3-Рубеж-2ОП R3-Рубеж-2ОП шт. 1; Блок индикации и управления «R3-РУБЕЖ-БИУ» шт. 1; Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x12 БР шт. 1; Аккумуляторная батарея 12 Ач PTK-BATTERY 12-12 - 2шт.; Релейный модуль РМ-1шт. 1; Извещатель охранный поверхностный вибрационный Шорох-3 шт. 1; Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-1 (В) шт. 4; Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 шт. 3; Адресная метка охранная АМ-1-R3 шт. 5; Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2-R3 шт. 10; Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2-R3 шт. 10; Извещатель охранный объемный поверхностный оптико- электронный адресный ИО 30920-2-R3 шт. 4; Извещатель охранный звуковой ИО 32920-2-R3 ООО шт. 8; Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический Маяк-12 СТ шт. 1; Контрольная панель Контакт GSM-5RT1 3G Ритм шт. 1; Блок резервного питания импульсный в корпусе "Контакт" под АКБ 7 Ач шт. 1; Аккумуляторная батарея 7 Ач SF 1207 12В, 7Ач шт. 1.
СОТ: 32-х канальный IP-видеорегистратор c H.265+ и PoE DS-7932NI-I4/24P HikVision шт. 1; Жесткий диск WD Purple, SATA III, 3.5" 10 Тб WD шт. 3; 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м с записью звука DS-2CD2123G0-IU 2,8mm HikVision шт. 10; 2Мп купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м DS-2CD2123G0E-I 2,8mm HikVision шт. 7; 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м DS-I256Z 2,8-12mm HikWatch шт. 4.
АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000-БКИ - 1 шт., С2000-СП2 - 1 шт., ДИП-34А-03 - 24 шт., ИПР513-3АМ - 2 шт., Контакт GSM-5-RT3 - 1 шт., АКБ 1,2 А/Ч - 1 шт., ИВЭПР 12/2 2х7 - 1 шт., АКБ 7 А/Ч - 2 шт., УК-ВК/01 - 1 шт., С2000-КПБ - 1 шт., Маяк-12-КПМ - 4 шт., Табло "Выход" 12 В - 4 шт.

	29
	195113
	Санкт-Петербург, 
пр. Маршака, д. 2, литера А, к. 1
	С2000М
	СОТС: Извещатель объемный С2000-ИК	Болид - 10шт; Извещатель поверхностный С2000-ШИК	Болид – 4 шт; Извещатель разбития стекла С2000-СТ Болид – 7 шт; Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК Болид - 17шт; Пульт С2000М С2000М	Болид 1шт; ППКОП Контакт GSM-5-RT3 в комплекте с БРП и корпусом, АКБ 7Ач Контакт GSM-5 Ритм - 1шт; Контроллер КДЛ С2000-КДЛ Болид - 1шт; Тревожные кнопки С2000-КТ Болид - 5шт; Адресный расширитель С2000-АР8 Болид – 1 шт; Блок питания Скат-12-DIN Болид - 1шт; Клавиатура С2000-К Болид - 1шт; АКБ 17 Ач SF 1217	SF - 2шт; Шкаф	IEK - 1шт.
СОТ: 32-х канальный IP-видеорегистратор c H.265+ и PoE DS-7932NI-I4/24P HikVision шт. 1; Жесткий диск WD Purple, SATA III, 3.5" 10 Тб WD шт. 3; 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м с записью звука DS-2CD2123G0-IU 2,8mm HikVision шт. 7; 2Мп купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м DS-2CD2123G0E-I 2,8mm HikVision шт. 12; 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м DS-I256Z 2,8-12mm HikWatch шт. 4.
АПС и СОУЭ: Извещатель дымовой ИП 212-220Р Сибирский Арсенал 24шт; Извещатель ручной ВС ИПР-031 Сибирский Арсенал4шт; Оповещатель Восход Р- 024 Сибирский Арсенал 5шт; Табло Выход Восход Р Сибирский Арсенал 5шт; ППКОП ВС-ПК «Вектор-116» Вектор-116Сибирский Арсенал - 1шт; ППКОП Контакт GSM-5-2 в комплекте с БРП , корпусом АКБ 7 Ач Контакт GSM-5 Ритм 1шт; ВС-РТР Вектор ретранслятор ВС-РТР Вектор Сибирский Арсенал 2шт; БРП БРП 12-1,5/7 Полисервис -1шт.

	30
	195160
	Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 41
	Контакт-5-2
	СОТС: СМК -3 шт. дат разбития стекла- 4, объем 5 шт, КТС – 2 шт. кукла – Л – 1 шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: ППКП Радуга, 1шт; ПУП Старт 8 -2шт; ИП212-ЗСУ 18шт; ИПР-ЗСУ-2шт; Иволга ПКИ-1-3шт; ВЫХОД Молния 12- 1шт; БП 12В/4А -1шт; АБ12В7Ач-1шт; АБ12В26Ач -1шт . не исправна.

	31
	195176
	Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов, 
д. 62
	Матрикс, С2000М 
	СОТС: Извещатель объемный-14 шт., СМК-6 шт., КТС-5 шт., 
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт. 
АПС и СОУЭ: С2000-М - 1 шт., С2000-КДЛ - 1 шт., С2000-БКИ - 1 шт., С2000-СП2 - 1 шт., ДИП-34-3АМ - 30 шт., ИПР513-3АМ - 4 шт., Контакт GSM-5-RT-3 - 1 шт., АКБ 1,2 А/Ч - 1 шт., ИВЭПР 12/2 2х7 - 1 шт., АКБ 7 А/Ч - 2 шт., УК-ВК/01 - 1 шт., С2000-КПБ - 1 шт., Маяк-12-КПМ - 5 шт., Табло "Выход" 12 В - 4 шт.

	32
	195196
	Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 86
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 16 шт., СМК ИО 102-2 - 6шт., Извещатель разбития стекла – 8шт., КТС-6 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	33
	195197
	Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов, 
д. 107
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ-1шт., С2000-КПБ -1 шт.,С2000-КС -1 шт., С2000-2 - 1шт., С2000-СТ -5 шт ДИП 34А - 37 шт., ИПР 513-3ам - 1 шт.,                                                                                                                                         СОТС: С2000-КТ - 8 шт., с2000-СМК - 4 шт.  ., С2000-ИК - 7 шт.,                                                                                                                    СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	34
	195213
	Санкт-Петербург, Малая Охта, 
ул. Казанская, д.6
	Матрикс, С2000М 
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 13 шт., Кукла-Л -2 шт., КТС-4шт., СМК ИО 102-2 -6шт. 
АПС и СОУЭ: С2000-М - 1 шт., С2000-КДЛ - 1 шт., С2000-БКИ - 1 шт., С2000-СП2 - 1 шт., ДИП-34А-03 - 34 шт., ИПР513-3АМ - 3 шт., Контакт GSM-5-RT3 - 1 шт., АКБ 1,2 А/Ч - 1 шт., ИВЭПР 12/2 2х7 - 1 шт., АКБ 7 А/Ч - 2 шт., УК-ВК/01 - 1 шт., С2000-КРБ - 1 шт., Маяк-12-КПМ - 3 шт., Табло "Выход" 12 В - 7 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	35
	195220
	Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 19, корп.1
	РРОП2
	АПС и СОУЭ: Аврора -9 шт., ИПР-Р-2 шт., Табло-Р - 3 шт., Сирена-Р -1 шт., Арфа-2Р-5шт., Икар-Р-6 шт., 
СОТС: РИГ- 5 шт., КТС - 5шт. 
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	36
	195221
	Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов, 
д. 59
	РЗ-Рубеж-20-П
	СОТС: Рубеж-БИУ – 1шт; ИО 101-1 (В) (КТС) – 3шт; ИО-40920-2-R3 -9шт; ИО-10220-2-R3 – 12шт; ИО-30920-2-R3 -2шт; ИО-32920-2-R3 -10шт; Контрольная панель Контакт GSM-5RT1 3G -1шт; ИВЭПР 12/3.5 RS-R3 – 1шт.                 
СОТ: 32-х канальный видеорегистратор с Н.265= и РоЕ HikVision -1 шт; Видеокамера HikVision внутренняя - 7шт.; Видеокамера HikVision внутренняя - 6шт.;  IP Видеокамера HikVision уличная 4шт.

	37
	195248
	Санкт-Петербург, 
ул. Большая Пороховская, д. 56
	Стрелец РРОП-2
	СОТС: Извещатель РИГ-11 шт., икар-Р-14 шт., 
АПС и СОУЭ: Аврора-др-20 шт., ипр-Р-4 шт., табло-Р-2 шт., Сирена-Р - 4 шт., орфей-Р - 4 шт. 
СОТ:Регистратор aver digi eb3004net-1шт.,Видеокамеры - 2 шт.

	38
	195252
	Санкт-Петербург, 
пр. Науки, д.36
	РРОП2
	АПС и СОУЭ: ПУ-Р 1шт; ПУЛ-Р 1шт; Аврора-ДР 9шт; ИПР 1шт; Арфа-2Р 3шт; 
СОТС: Икар-5Р 6шт; РИГ 3шт; Табло-Р 2шт; Сирена-Р 3шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая – 2 шт.

	39
	195253
	Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д.42
	Матрикс, С2000М
	СОТС:Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт., 
АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000-БКИ - 1 шт., С25000-СП2 - 1 шт., ДИП-34А-03  - 114 шт., ИПР513-3АМ - 11 шт., Контакт GSM-5-RT3 - 1 шт., АКБ 1,2 А/Ч - 1 шт., ИВЭПР 12/2 2х7 - 1 шт., АКБ 7 А/Ч - 2 шт., УК-ВК/01 - 1 шт., С2000-КПБ - 1 шт., Маяк-12-КПМ - 20 шт., Табло "ВЫХОД" 12 В - 17 шт.

	40
	195256
	Санкт-Петербург, 
пр. Науки, д.41
	Стрелец РРОП2
	СОТС: РРОП - 4шт., Икар-5Р - 12шт., РИГ - 12шт., Астра-321-3 шт., Арфа2Р-7шт., 
АПС и СОУЭ: Аврора ДР-31 шт., ИПРР - 5 шт., Сирена-Р-9шт., Орфей-Р - 3 шт. Табло-Р - 5шт., ПУ-Р - 1шт., ПУЛ-Р-2шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	41
	195257
	Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.92, корп.1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт., С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 31 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-9шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 40 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
СКУД:Контролер доступа С2000-2 – 2 шт., Считыватель Proximity ,  – 2 шт., Замок электромагнитный  – 2 шт., Кнопка "Выход"  – 2 шт., Доводчик – 2 шт., 

	42
	195265
	Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.105, корп.1
	Стрелец РРОП2, Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный - 10шт., Извещатель разбития стекла-2шт., СМК ИО-102-2-4шт., КТС-5 шт., 
АПС и СОУЭ: ПУ-Р-1шт., Аврора-ДР- 28, ИПР-Р - 3 шт., Сирена-Р-6шт., Табло-Р-5 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	43
	195267
	Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 114/1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт., С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 14 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-3шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 21 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 4 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	44
	195269
	Санкт-Петербург, Учительская ул., 
д. 13, лит. А
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт., С2000-СМК - 7 шт., С2000-ИК- 16 шт., С2000-СТ-14 шт., С2000-КТ-9шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 31 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -4шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 4 шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 3 шт., Считыватель Proximity – 3 шт., Замок электромагнитный – 3 шт., Кнопка "Выход" – 3 шт., Доводчик – 3 шт;                                                
СОТ: 16-и канальный видеорегистратор HikVision -1 шт;  Жесткий диск WD Purple, SATA III, 3.5" 10 Тб – 2шт;  2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м  13шт.; 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м HikVision - 3шт.

	45
	195271
	Санкт-Петербург, 
ул. Замшина, д.27, корп.1
	R3-Рубеж-2ОП
	СОТС: Прибор приемно-контрольный и управления R3-Рубеж-2ОП R3-Рубеж-2ОП шт. 1; Блок индикации и управления «R3-РУБЕЖ-БИУ» шт. 1; Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x12 БР шт. 1; Аккумуляторная батарея 12 Ач PTK-BATTERY 12-12 - 2 шт.; Релейный модуль РМ-1шт. 1; Извещатель охранный поверхностный вибрационный Шорох-3 шт. 1; Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-1 (В) шт. 4; Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 шт. 3; Адресная метка охранная АМ-1-R3 шт. 5; Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2-R3 шт. 17; Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2-R3 шт. 13; Извещатель охранный объемный поверхностный оптико- электронный адресный ИО 30920-2-R3 шт. 4; Извещатель охранный звуковой ИО 32920-2-R3 ООО шт. 14; Оповещатель охранно-пожарный световой тробоскопический Маяк-12 СТ шт. 1; Контрольная панель Контакт GSM-5RT1 3G Ритм шт. 1; Блок резервного питания импульсный в корпусе "Контакт" под АКБ 7 Ач шт. 1; Аккумуляторная батарея 7 Ач SF 1207 12В, 7Ач шт. 1.
СОТ: 32-х канальный видеорегистратор с Н.265= и РоЕ HikVision -1 шт; Жесткий диск WD Purple, SATA III, 3.5" 10 Тб – 3шт; 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м с записью звука- 10шт.; 2Мп купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м- 15шт.; 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м HikVision - 4шт.
АПС и СОУЭ :  Контроллер радиоканальных и проводных устройств Панель-2-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1;  Блок управления БУ-32 исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1; Блок бесперебойного питания БП–12/2А исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1; Аккумулятор 12 В, 17 A•ч DTM 1217 Delta шт. 1;  Извещатель пожарный дымовой радиоканальный АВРОРА-Д-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 37;  Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 3;  Оповещатель световой радиоканальный Табло-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 9; Оповещатель звуковой радиоканальный Сирена-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 17; Блок исполнительный радиоканальный ИБ-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1.

	46
	195272
	Санкт-Петербург, Бестужевская ул., 
д. 10
	ВС-ПК ВЕКТОР-116
	АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный ВС-ПК ВЕКТОР-116 – 1 шт., извещатель пожарный дымовой радиоканальный ИП 212-220Р "ДИП-220Р ВЕКТОР" – 25 шт., оповещатель световой радиоканальный ВОСХОД-Р-024 -3 шт., оповещатель световой радиоканальный ВОСХОД-Р "Выход" – 4 шт., извещатель пожарный ручной радиоканальный ВС-ИПР-031 ВЕКТОР – 3 шт., охранная панель Ритм Контакт GSM-5-2 – 1 шт., блок резервного питания БРП-12-1,5/7 – 1 шт., батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч DT 1207 – 1 шт., шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x800) дверь стекло ШТК-М-42.6.8-1ААА ЦМО – 1 шт., кабельный организатор пластиковый с крышкой, 19", 1U Hyperline CM-1U-PL-COV – 3 шт., фальшпанель 3U серия PROximaEKF ITAFP3 – 6 шт., Полка перфорированная СВ-58, ЦМО – 1 шт., патч-панель 19, 24xRJ45, UTP, Кат. 5е Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D – 2 шт., комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный КВ-Щ-55.420 – 1 шт., Блок розеток ITK PH12-8D3 – 1 шт., вентиляторный модуль Rem R-FAN-2T – 1 шт., панель заземления ЦМО ПЗ-19-500.200А – 1 шт., коммутатор (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC power) Huawei S5735-L24P4S-A -2 шт., маршрутизатор HUAWEI AR6120-VW – 1 шт., источник бесперебойного питания Huawei UPS,UPS2000G,3KVA, (UPS2000-G-3KRTS) – 1 шт., 
СОТС: пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М – 1 шт., блок контроля и индикации С2000-БКИ – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И – 1 шт., Расширитель адресный С2000-АР8 – 1 шт., пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный С2000-КС – 1 шт., источник резервного питания РИП 12 исп. 50 – 1 шт., батарея аккумуляторная АКБ-17 12В/17 А/ч DT 1217 – 3 шт., охранная панель Ритм Контакт GSM-5-RT3 – 1 шт., блoк peзepвнoгo питaния 12B 7A в кopпyce "Koнтaкт" – 2 шт., батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч DT 1207 – 2 шт., извещатель охранный адресный: оптико-электронный С2000-ШИК – 4 шт., извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный С2000-ИК исп. 02 – 18 шт., извещатель охранный адресный акустический С2000-СТ – 3 шт., радиокомплект (1-канальный приемник и 2 брелка) ACS-101 – 1 шт., извещатель охранный адресный: магнитоконтактный С2000-СМК – 8 шт., кнопка тревожная адресная С2000-КТ – 16 шт.,
СОТ: IP-видеорегистратор RL-NVR32C-8H – 1 шт., IP-видеокамера c микрофоном и SD-картой RedLine RL-IP12P-Salert – 7 шт., купольная IP-камера 2.0 Мп RedLine RL-IP62P-V-S.eco – 11 шт., уличная IP-камера 2.0 Мп RedLine RL-IP12P.eco – 5 шт., коммутатор RVI-1NSM24G-4C – 1 шт., шкаф настенный 19 дюймов 9U 600х450х501 мм стеклянная дверь серый GYDERS GDR-96045G – 1 шт., патч-панель 19, 24xRJ45, UTP, Кат. 5е Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D – 1 шт., блок розеток 19, 6 розеток Hyperline SHE19-6SH-S-2.5EU – 1 шт., Жесткий диск, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5" WD Purple WD82PURZ – 2 шт., ИБП APC Back-UPS BX1400-UI – 1 шт., монитор Philips 273V7QSB – 1 шт., 
СКУД: контроллер доступа С2000-2 – 2 шт., считыватель бесконтактный  Proxy 5MSG – 2 шт., кнопка выхода VIZIT EXIT 300М – 2 шт., электромагнитный замок AccordTec ML-295K – 2 шт., источник резервного питания РИП 12 исп. 50 – 1 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч DT 1217 – 1 шт.

	47
	195273
	Санкт-Петербург, 
пр. Науки, д.75, к. 1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт., С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 15 шт., С2000-СТ-13 шт., С2000-КТ-8шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 40 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
СКУД:Контролер доступа С2000-2 – 3 шт., Считыватель Proximity ,  – 3 шт., Замок электромагнитный  – 3 шт., Кнопка "Выход"  – 3 шт., Доводчик – 3 шт ;

	48
	195274
	Санкт-Петербург, 
пр. Культуры, д. 11, корпус 1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -3 шт., С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 30 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-4шт.,
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 66 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	49
	195275
	Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д.64
	CADDX NX-8, Радуга
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 17шт., СМК-ИО102-2 - 7 шт., КТС - 6 шт. 
АПС и СОУЭ: Табло "Выход" - 5 шт., Извещатель пожарный ручной- 3 шт., Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 22 шт.
СОТ: Регистратор LTV, Аналоговые камеры - 4шт.

	50
	195276
	Санкт-Петербург, 
ул. Демьяна Бедного, д.26, корп.1
	R3-Рубеж-2ОП
	СОТС: R3-Рубеж-2ОП «R3-РУБЕЖ-БИУ» ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x12 БР;  Извещатель охранный поверхностный вибрационный Шорох-3– 1 шт, Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-1 (В)-4 шт,  Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2-R3-9 шт, Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2-R3- 10 шт; Извещатель охранный объемный  поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2-R3-2шт; Извещатель охранный звуковой ИО 32920-2-R3-6шт; Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический Маяк-12 СТ-1шт.
СОТ: 32-х канальный видеорегистратор с Н.265= и РоЕ HikVision -1 шт; Жесткий диск WD Purple, SATA III, 3.5" 10 Тб – 3шт; 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м с записью звука- 7шт.; 2Мп купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м- 9шт.; 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м HikVision - 3шт. 
АПС и СОУЭ: С2000М исп. О2 С2000-КДЛ, С2000-БКИ ,С2000-КПБ, С2000-ПИ, РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS), Аккумуляторная батарея 17 Ач , ДИП-34А-03 -52шт, ИПР-513-3АМ -8шт, Блок  разветвительно-изолирующий «БРИЗ» -6шт ,УК-ВК исп.01, Контакт GSM-5RT3 3G, СОУЭ: КОП-25 -11шт, ПКИ-1 (Иволга) -16шт.

	51
	195277
	Санкт-Петербург, 
ул. Смолячкова, д. 14, к. 1
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт."

	52
	195297
	Санкт-Петербург, 
пр. Просвещения, д.78
	С2000М
	СОТС: Сигнал 20 - 3 шт., С2000-КС-2шт. Извещатель объёмный оптикоэлектронный - 15шт., Извещатель разбития стекла-12шт., СМК ИО-102-2-4шт. 
АПС и СОУЭ: извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 10 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -4шт., табло "Выход" - 4 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	53
	195298
	Санкт-Петербург, 
пр. Косыгина, д. 28/1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000-БКИ - 1 шт., С2000-СП2 - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 68 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., Маяк-12-КПМ - 1 шт., табло "Выход" - 9 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт. регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	54
	195299
	Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 121/100
	Стрелец РРОП2, Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный - 5шт., Извещатель разбития стекла-2шт., СМК ИО-102-2-4шт., КТС-5 шт., ПУ-Р-1шт., Аврора-ДР- 17, 
АПС и СОУЭ: ИПР-Р - 2 шт., Сирена-Р-3шт., Табло-Р-5 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт. Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	55
	195426
	Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д.7
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт., С2000-СМК - 12 шт., С2000-ИК- 15 шт., С2000-ШИК-10 шт., Шорох-2-9 шт., С2000-КТ-11шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 38 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -5шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	56
	195427
	Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.36, корп. 3
	Матрикс, РРОП2
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный-19 шт., КТС-3шт., Извещатель разбития стекла -2 шт., СМК ИО 102-2-27 шт.,
АПС и СОУЭ: Аврора-26 шт.,ИПР-Р - 4 шт.,Табло-Р-4шт.,Сирена-Р-5 шт.
СОТ: Видеорегистратор Медиа диджитл (Аналог), Камеры -2 шт

	57
	197022
	Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 42, лит. А
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С200М -1шт; С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -4 шт, С2000-СМК - 10 шт., С2000-ИК- 13 шт. С2000-КТ-4шт., С2000АР2-10шт; С2000АР1-1шт; БРИЗ-4шт; 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 26 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -4шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	58
	197045
	Санкт-Петербург, 
ул Парашютная, д. 61, к. 4, стр. 1
	ВС-ПК ВЕКТОР-120
	СОТС:  ВС-ПК ВЕКТОР-120 - 1шт; ВС-РТР ВЕКТОР Ретранслятор радиоканальный - 1шт; ВС-УРС ВЕКТОР Устройство регистрации событий - 1шт; ВС-СМК ВЕКТОР Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный -1шт; ОПТИМИСТ-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный - 3шт; Сонар-Р Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный - 3шт; Блок источника резервированного питания ИВЭПР 12В 7А/ч -1шт; Батарея аккамулятора 12В, 7 А/ч - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус  - 1шт; ВС-ТК ВЕКТОР тревожная кнопка - 1шт.
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 4кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб - 1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, микрофон - 3шт; Жесткий диск HDD WD SATA 4Tb Purple Surveillance SATA III 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, WD43PURZ - 1шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W-1шт.
АПС и СОУЭ: ВС-ПК ВЕКТОР-С - 1шт; ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный - 6шт; ВОСХОД-Р-024 оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный  - 2шт; ВОСХОД-Р Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (выход) -1шт; ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный  - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус с блоком питания - 1шт.

	59
	197046
	Санкт-Петербург, 
ул. Куйбышева, д.21, лит. А
	С2000М
	СОТС: С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 2 шт.,  С2000-КДЛ – 2 шт., С2000-АР2 -5 шт.,  С2000-КС – 3 шт., ШПС-12 – 1 шт., АКБ-17 12В/17 АА – 3 шт., С2000-ИК" исп. 02 – 17 шт., С2000-СТ – 11 шт., С2000-КТ – 7 шт., Радиокомплект ACS-101 – 1 шт., ИО 102- 20/А2М – 6 шт., С2000-смк Эстет – 16 шт.,
СОТ: IP-видеорегистратор 32 канальный RVi-1NR32260 – 1 шт., IP-камера видеонаблюдения купольная RVi-1NCD2123 (2.8-12) white – 9 шт., Видеокамера уличная 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой RVi-1NCT2123 (2.8-12) white – 5 шт., IP-камера видеонаблюдения купольная с микрофоном RVi-1NCE2367 (2.7-13.5) white – 7 шт., Коммутатор сетевой	RVi-1NSM24G – 1 шт., Шкаф настенный 19, 18U ШРН-Э-18.500  - 1 шт., Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Shuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м. R-16-8S-V-440-1.8 – 1 шт., Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5е Dual – 1 шт., Жесткий диск WD Purple, 6ТБ, HDD, SATA III, 3.5" WD62PURZ – 2 шт., Источник бесперебойного питания 1400ВА – 1 шт., Кабельный организатор ГКО-1-6-9005 – 1 шт., Монитор 27" PHILIPS 273V7QDSB (00/01) 27" – 1 шт., 
СКУД: контроллер доступа С2000-2 – 4 шт., Считыватель бесконтактный Proxy 5АВ – 4 шт., Замок электромагнитный SL-500 – 4 шт., Кнопка "Выход" ЦИКЛОП – 4 шт., Источник резервного питания РИП 12 исп. 104 – 4 шт., АКБ-7 12В/7 А/ч – 4 шт., Доводчик дверной с рычажной тягой	TS-73 Dorma – 4 шт., 
АПС и СОУЭ: С2000- СП2 исп. 02 – 1 шт., С2000-КПБ – 1 шт., РИП 12 RS исп. 51 – 1 шт., ДИП-34А-03 – 29 шт., ИПР-513-ЗА – 3 шт., КОП-25 – 7 шт., Иволга-ПКИ- 4 шт., Контакт GSM-5- RT3 – 1 шт., БРП 12; 2,5А – 1 шт., АКБ-1 12В/1,2 А/ч – 1 шт.

	60
	197082
	Санкт-Петербург, 
пр. Богатырский, 
д. 50, корп. 1, лит. А
	Стрелец РРОП
	АПС и СОУЭ: Аврора 10шт, ИПР 2шт, Табло 2шт, Сирена 3шт.
СОТС: Икар 6шт, Арфа 4шт, РИГ 7 шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	61
	197101
	Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 15
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт.,КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	62
	197110
	Санкт-Петербург, 
ул. Большая Зеленина, д.11/1, 
лит. А
	Матрикс, С2000М
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 10шт., СМК ИО-102-2 - 9, Датчик разбития стекла - 6 шт., КТС - 6 шт., 
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт., 
АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000-БКИ - 1 шт., С2000-СП2 - 1 шт., ДИП-34А-03 - 25 шт., ИПР513-3АМ - 5 шт., Контакт GSM-5-RT3 - 1 шт., АКБ 1,2 А/Ч - 1 шт., ИВЭПР 12/2 2х7 - 1 шт., АКБ 7 А/Ч - 2 шт., УК-ВК/01 - 1 шт., С2000-КПБ - 1 шт., Маяк-12-КПМ - 3 шт., Табло "ВЫХОД" 12 В - 5 шт.

	63
	197136
	Санкт-Петербург, 
ул. Полозова, 
д. 13/63, литера А, пом. 1-Н; 2-Н
	С2000М
	АПС и СОУЭ: C2000-КДЛ - 1 шт., С2000-КПБ, С2000-К, извещатель пожарный дымовой ДИП-34-10 шт, Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 4 шт, Табло "Выход"-3шт, Оповещатель пожарный звуковой-5 шт.,
СОТС: С2000-ИК-10шт.С2000-КТ-6шт.С2000-СМК-4 шт. 
СОТ: Видеорегистратор RVI, Видеокамера аналоговая - 16 IP видеокамер.

	64
	197137
	Санкт Петербург, 
наб. реки Карповки, д.28, лит. А
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт. 
АПС и СОУЭ: С2000-М - 1 шт., С2000-КДЛ - 1 шт., С2000-БКИ - 1 шт., С2000-СП2 - 1 шт., ДИП-34А-03 - 23 шт., ИПР513-3АМ - 2 шт., Контакт GSM-5-RT3 - 1 шт., АКБ 1,2 А/ч - 1 шт., ИВЭПР 12/2 2х7 - 1 шт., АКБ 7 А/ч - 2 шт., УК-ВК/01 - 1 шт., С2000-КПБ - 1 шт., Маяк-12-КПМ - 4 шт., Табло "Выход" 12 В - 7 шт.

	65
	197183
	Санкт Петербург, 
ул. Сестрорецкая, д.7, лит. А
	Матрикс, «Радуга» «Старт-8»
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Прибор контрольно-приемный Радуга ППКП 019-5-1- 1 шт.; Прибор управления пожарный Старт -8 ПУ 019-1-3- 2 шт.;  ИПД ИП 212-ЗСУ-  37 шт.; Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ- 4 шт.; Свето-звуковой оповещатель Иволга ПКИ-1- 5 шт.; Оповещатель «Выход» Молния -12- 5 шт.; Блок питания 12В/4а Скат -1200Д(исп.2)-1 шт.; Аккумуляторная батарея 12 В , 7 А- 3 шт.

	66
	197198
	Санкт Петербург, 
ул. Введенская, д.10 а
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 8 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт., С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 14 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-3шт., 
АПС и СОУЭ: С2000-БИ 2 шт., С2000-КПБ – 5 шт., УКСЛиП – 19 шт., Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А - 560 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ -20 шт., ПКИ-1 – 29 шт., оповещатель световой «Выход» КОП-25  - 41 шт., оповещатель световой «Направление движения» КОП-25 - 8 шт., Оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-3М - 3 шт., оповещатель световой «Выход» Сфера 12В – 4 шт., оповещатель Маяк-12-КП -1 шт., УК-ВК/02 – 5 шт., РИП-12 RS – 1 шт., АКБ 7 Ач 12В DT1207 – 1 шт., АКБ 17 Ач 12В DT1217 – 8 шт., ШПС 3А, 12В – 5 шт., Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт. 
СКУД: Контролер доступа С2000-2 НВП Болид шт. 3 Считыватель Proximity , ST-PR140EM Smartec шт. 1
Считыватель бесконтактный Proxy-5MSG НВП Болид шт. 3 Замок электромагнитный AL-200 Premium ЭКСКОН шт. 3 Устройство разблокировки двери ST-ER115 Smartec шт. 3 Кнопка "Выход" ELTIS В-72 Smartec шт. 2 Доводчик TS-68 шт. 3
СОТ: Регистратор  LTV,  Видеокамера аналоговая – 9 шт.

	67
	197227
	Санкт Петербург, 
ул. Байконурская, д. 11
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ-1шт., С2000-КПБ -1 шт., С2000-КС -1 шт., С2000-2 - 1шт., С2000-СТ -5 шт., С2000-ИК - 7 шт., 
АПС и СОУЭ: ДИП 34А - 37 шт., ИПР 513-3ам - 1 шт., С2000-КТ - 8 шт., с2000-СМК - 4 шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	68
	197228
	Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., 
д. 51, к. 1, стр. 1
	С2000М
	СОТС: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М -1 шт., блок контроля и индикации С2000-БКИ - 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И -1 шт., расширитель адресный С2000-АР8 - 1 шт., пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный С2000-КС -1 шт., источник резервного питания РИП 12 исп. 50 -1 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1 шт., охранная панель Ритм Контакт GSM-5-RT3 -1 шт., блoк peзepвнoгo питaния 12B 7A в кopпyce "Koнтaкт" - 1 шт., АКБ-7 12В/7 А/ч -1 шт., извещатель охранный адресный: оптико-электронный С2000-ШИК -5 шт., извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный С2000-ИК исп. 02 -18 шт., извещатель охранный адресный акустический С2000-СТ - 10 шт., радиокомплект ACS-101 (1-канальный приемник и 2 брелка) - 1 шт., извещатель охранный адресный: магнитоконтактный С2000-СМК-16 шт.
АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный ВС-ПК ВЕКТОР-116 -1 шт., извещатель пожарный дымовой радиоканальный ИП 212-220Р "ДИП-220Р ВЕКТОР" – 48 шт., оповещатель световой радиоканальный ВОСХОД-Р "Выход" – 3 шт., извещатель пожарный ручной радиоканальный ВС-ИПР-031 ВЕКТОР – 3 шт., охранная панель Ритм Контакт GSM-5-2 -1 шт., БРП-12-1,5/7 -1 шт., АКБ-7 12В/7 А/ч -1 шт.
СОТ: 24-канальный IP-видеорегистратор PROvision ANVR-2400 - 1 шт., 
IP-видеокамера c микрофоном и SD-картой RedLine RL-IP22P-S.eco - 13 шт., уличная IP-камера 2.0 Мп RedLine RL-IP12P.eco - 3 шт., RVI-1NSM24G-4C КОММУТАТОР - 1 шт., шкаф настенный 19 дюймов 9U 600х450х501 мм стеклянная дверь серый GYDERS GDR-96045G - 1 шт., патч-панель 19, 16xRJ45, UTP, Кат. 5е Hyperline PP3-19-16-8P8C-C5E-110D - 1 шт., блок розеток 19, 6 розеток Hyperline SHE19-6SH-S-2.5EU - 1 шт., жесткий диск WD Purple WD82PURZ, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5" - 2 шт., ИБП APC Back-UPS BX1400UI - 2 шт.. монитор Philips 273V7QSB - 1 шт.
СКУД: контроллер доступа С2000-2 -2 шт., источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 50 - 1 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч - 1 шт.

	69
	197229
	Санкт-Петербург, Ольгино, Коннолахтинский пр., д.4. пом. 1 Н, лит. А
	Кадекс NX-16
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный 15 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 8 шт., КТС Астра 321 - 5 шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Радуга «ППКП 019-5-1 ; ПУ019-1-3 (Старт-8) -2шт; ИП-212-ЗСУ -26шт; ИПР-ЗСУ-3шт; Иволга ПКИ-1-3шт; «Выход» Молния 12- 4шт; СКАТ-1200Д-1шт; АБ12В7Ач.-1шт; АБ12В12Ач.-1шт;

	70
	197341
	Санкт-Петербург, 
пр. Королева, д.9 
лит. А
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1шт., С 2000-ИТ-1шт., С2000-КС-1шт.,
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-15 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 3 шт., Табло "Выход"-4шт,Оповещатель пожарный звуковой-2 шт.,С2000-ИК-7шт.,С2000-КТ-4шт.,С2000-СТ-1шт.,С2000-СМК-6 шт.
СОТ: Видеорегистратор Safari (Аналог),Камеры -3 шт.

	71
	197342
	Санкт-Петербург, 
ул. Торжковская, д.6, лит. А
	Матрикс, Радуга
	СОТС: ИК-10, КТС-7, ДРС-1, СМК-10, Шторы 4,
АПС и СОУЭ: Аргус(Радуга, Старт 8), Извещатель пожарный дымовой ДИП-48 шт., Извещатель пожарный ручной - 5 шт., Табло "Выход"-6шт., Оповещатель пожарный звуковой-4шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV (Аналог) Камеры -3 шт.,

	72
	197343
	Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.20, корп.1, лит. А
	Матрикс, Радуга
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный -10 шт., КТС-4 шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель разбития стеклаДРС-1шт., СМК ИО102-2-4шт., Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-35 шт., Извещатель пожарный ручной - 3 шт., Табло "Выход"-4шт, Оповещатель пожарный звуковой - 2 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV (Аналог), Камеры -3 шт.

	73
	197345
	Санкт-Петербург, Мебельная, д.25 к. 1, лит. А, пом. Н
	С2000М
	СОТС: С 2000-КДЛ - 1шт., С 2000-ИТ - 1шт., С2000-КС-1шт., С2000-ИК-8 шт., С2000-КТ-4 шт., С2000-СТ-6 шт., С2000-СМК-14 шт.
СОТ: Видеорегистратор RVI (IP), Видеокамера IP -13 шт.(2 -уличные)
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М исп. О2 – 1шт; Преобразователь интерфейса С2000-ПИ -1шт; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ -1шт; Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-03 – 29шт;Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ – 3шт; Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» - 3шт; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1шт; Сигнально пусковой блок С2000-СП2 – 1шт; Устройство коммутационное УК-ВК исп.10 – 1шт; Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ -1шт; Оповещатель световой "Выход" Табло Выход 12В – 5шт; Оповещатель светозвуковой Маяк-12-КПМ – 10шт; Контрольная панель Контакт GSM-5RT3 3G -1шт.

	74
	197348
	Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 8
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт., С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 15 шт., С2000-СТ-13 шт., С2000-КТ-8шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 40 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	75
	197349
	Санкт-Петербург, 
пр. Королева, д.27, корп.1, лит. А
	Рубеж-2ОП
	СОТС: Прибор приемно-контрольный и управления R3-Рубеж-2ОП Рубеж-2ОП прот. R3 -1шт; Блок индикации и управления	«РУБЕЖ-БИУ» прот. R3 -1шт; Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x12 БР -1шт; Аккумуляторная батарея 12 АчPTK-BATTERY 12-12 -1шт; Модуль сопряжения МС-ТЛ -1шт; Извещатель охранный поверхностный вибрационный Шорох-3 – 1шт; Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-1 (В) – 4шт; Изолятор шлейфа ИЗ-1Б-R3 – 3шт; Адресная метка охранная АМ-1-R3 – 5шт; Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2-R3 – 11шт; Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2-R3 – 14шт; Извещатель охранный объемный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2-R3 – 2шт; Извещатель охранный звуковой ИО 32920-2-R3 – 10шт; Контрольная панель Контакт GSM-5RT1 3G – 1шт; Блок резервного питания импульсный в корпусе "Контакт" под АКБ 7 Ач -1шт; Аккумуляторная батарея 7 Ач PTK-BATTERY 12-07 – 1шт.
СОТ: 32-х канальный IP-видеорегистратор c H.265+ и PoE DS-7932NI-I4/24P HikVision шт.1; Жесткий диск WD Purple, SATA III, 3.5" 10 Тб WD шт.3; 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м с записью звука DS-2CD2123G0-IU 2,8mm HikVision шт.8; Монтажная коробка DS-1280ZJ-DM46 HikVision шт.8; 2Мп купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м DS-2CD2123G0E-I 2,8mm HikVision шт.8; Монтажная коробкаDS-1280ZJ-DM18 HikVision шт.8; 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м DS-I256Z 2,8-12mm HikWatch шт. 4.
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М исп. О2 – 1шт; Преобразователь интерфейса С2000-ПИ -1шт; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ -1шт; Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-03 – 29шт;Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ – 3шт; Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» - 3шт; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1шт; Сигнально пусковой блок С2000-СП2 – 1шт; Устройство коммутационное УК-ВК исп.10 – 1шт; Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ -1шт; Оповещатель световой "Выход" Табло Выход 12В – 5шт; Оповещатель светозвуковой Маяк-12-КПМ – 10шт; Контрольная панель Контакт GSM-5RT3 3G -1шт.

	76
	197350
	Санкт-Петербург, 
ул. Долгоозерная, 
д. 16, корп. 2
	С2000-м
	СОТС: С2000-КДЛ - 1шт., С2000-ИТ - 1шт., С2000-КС-1шт., С2000-ИК-14шт., С2000-КТ-3шт., С2000-СТ-1, С2000-СМК-8 шт.
АПC и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 -20 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 3 шт., Табло "Выход"-5 шт., Оповещатель пожарный звуковой -6шт., 
СОТ: Видеорегистратор Микродиджитл, Камеры аналоговые -3 шт.

	77
	197371
	Санкт-Петербург, 
ул. Королева, д. 34, корп. 2
	С2000М
	СОТС: Болид, С2000-КДЛ 1шт., С2000-ИТ 1шт., С2000-КС 1 шт., С2000-КПБ 1шт., С2000-СМК 8 шт., С2000-ИК 8 шт., С2000-КТ - 3 шт., 
АПС и СОУЭ: ДИП-34 - 9 шт., ИПР-513-3 3шт., 
СОТ: Видеорегистратор Microdigital, видеокамеры - 3шт.

	78
	197372
	Санкт-Петербург, Комендантский пр., 
д. 14, корп. 1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт., С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 15 шт., С2000-СТ-13 шт., С2000-КТ-8шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 40 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	79
	197373
	Санкт-Петербург, 
ул. Планерная, д. 47, корп. 2
	С2000М
	АПС и СОУЭ: C2000-КДЛ - 1 шт., С2000-КПБ,  С2000-К, извещатель пожарный дымовой ДИП-34-10 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 4 шт., Табло "Выход"-6шт,Оповещатель пожарный звуковой-3 шт.,
СОТС: С2000-ИК-10шт.,С2000-КТ-6шт., С2000-СМК-4 шт.
СОТ: Микродиджитл, Камеры аналоговые -5 шт.

	80
	197374
	Санкт-Петербург, 
ул. Школьная, д.108
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -3 шт., С2000-СМК - 13 шт., С2000-ИК- 14 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-3шт., 
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М - 1 шт.; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 2 шт.; Блок разветвительно-изолирующий Бриз - 8 шт.; Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSMУО-4С исп. 02- 1 шт.; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ- 1 шт.; Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ- 2 шт.; Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	ДИП-34А-03- 116 шт.; Пожарный ручной адресный извещатель	ИПР 513-ЗАМ- 8 шт.; Оповещатель световой, табло «Выход» Кристалл-12- 16 шт.; Оповещатель световой, табло «Направление движения вправо»Кристалл-12- 1 шт.; Оповещатель звуковойМаяк-12-ЗМ- 32 шт.; Резервированный источник питания РИП-12исп56 (PИП-12-6/80М3-P-RS) - 1 шт.;  Аккумуляторная батарея 12В, 426А/ч Delta DTM 1226- 2 шт.; Автоматический выключатель ВА 47-29 IР (С) 4,5кА 16А ВА 47-29 IР (С) 4,5кА 16А- 1 шт.; Модуль подключения нагрузки МПН- 55 шт.; Адресный расширитель АР-2 АР-2- 1 шт. Шкаф пожарной сигнализации: Корпус металлический ЩМП-6-0 У1 IP65 1200х650х275ЩМП-6-0 У1 IP65 – 1 шт.; Клеммник на DIN-рейку ЗНИ-2,5- 30 шт.; Светильник аварийного освещения SKAT LT-2360 LED Li-ionSKAT LT-2360 LED Li-ion- 1 шт.; Din- рейка L=500мм- 2 шт.; Розетка 2К+3 на DIN-рейку- 1 шт.; Шина нулевая на DIN-рейку 6х9 С- 1 шт.; Ограничитель на DIN-рейку (металл) IEKYXD10- 2 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера - 3шт.

	81
	197701
	Санкт-Петербург, 
пр. Художников, 
д. 11, литера А
	ВС-ПК ВЕКТОР-120
	СОТС: ВС-ПК ВЕКТОР-120 - 1шт; ВС-РТР ВЕКТОР Ретранслятор радиоканальный - 1шт; ВС-УРС ВЕКТОР Устройство регистрации событий -1шт; ВС-СМК ВЕКТОР Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный - 4шт; ОПТИМИСТ-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный - 3шт; Сонар-Р Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный - 2шт; Блок источника резервированного питания ИВЭПР 12В 7А/ч - 1шт; Батарея аккамулятора 12В, 7 А/ч -1шт; Контакт GSM-5RT1-1шт; РИТМ корпус - 1шт; ВС-ТК ВЕКТОР тревожная кнопка - 1шт; 
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 4кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб - 1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, микрофон - 2шт; Жесткий диск HDD WD SATA 4Tb Purple Surveillance SATA III 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, WD43PURZ -1шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W- 1шт; 
АПС и СОУЭ: ВС-ПК ВЕКТОР-С - 1шт; ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный - 5шт; ВОСХОД-Р-024 оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный  - 2шт; ВОСХОД-Р Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (выход) - 1шт; ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус с блоком питания - 1шт; Аккумуляторная батарея  12В 7Ач - 2шт.

	82
	197704
	Санкт-Петербург, ул 1-я Утиная, д. 28 литера А
	ВС-ПК ВЕКТОР-120
	СОТС:  ВС-ПК ВЕКТОР-120 - 1шт; ВС-РТР ВЕКТОР Ретранслятор радиоканальный - 1шт; ВС-УРС ВЕКТОР Устройство регистрации событий - 1шт; ВС-СМК ВЕКТОР Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный - 6шт; ОПТИМИСТ-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный - 4шт; Сонар-Р Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный - 3шт; Блок источника резервированного питания БИРП50 7А/ч  - 1шт; Батарея аккамулятора 12В, 7 А/ч - 1шт; Контакт GSM-5RT1 3G - 1шт; РИТМ корпус - 1шт; ВС-ТК ВЕКТОР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА - 1шт; 
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 4кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб - 1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, микрофон - 2шт; Патч-корды - 2шт; Жесткий диск HDD WD SATA 4Tb Purple Surveillance SATA III 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, WD43PURZ - 1шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W - 1шт; 
АПС и СОУЭ: ВС-ПК ВЕКТОР-С - 1шт; ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный - 7шт; ВОСХОД-Р-024 оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный - 2шт; ВОСХОД-Р Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (выход) - 1шт; ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный - 1шт; Контакт GSM-5RT1 3G - 1шт; РИТМ корпус с блоком питания - 1шт; Аккумуляторная батарея  12В 7Ач - 2шт.

	83
	197375
	Санкт-Петербург, 
ул. Вербная, д.10, корп.1, лит. А
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ-1шт., С2000-КПБ -1 шт., С2000-КС -1 шт., С2000-2 - 1шт., С2000-СТ -5 шт., С2000-ИК - 7 шт., 
АПС и СОУЭ: ДИП 34А - 37 шт., ИПР 513-3ам - 1 шт., С2000-КТ - 8 шт., с2000-СМК - 4 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера - 3шт.

	84
	197376
	Санкт-Петербург, 
ул. Нижне-Каменская, д. 26, строение 1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ-1шт., С200-ПП; С2000-АР8; С2000-КС  Ритм Контакт GSM-5RT1 3G - 1шт; Аккумуляторная батарея  12В 7Ач - 2шт. ; С2000 –ШИК-5шт.С2000-ИК- -8шт;; С2000 –СТ-2шт.; С2000-КТ-8шт; С 2000-СМК -13шт;                  
СОТ:  32 канальный Hikvision; видеокамера купольная с микрофоном Hikvision 8 шт; видеокамера купольная Hikvision 9 шт; видеокамера на кронштейне -3шт; жесткий диск 10Тб;       

	85
	197706
	г. Сестрорецк, 
ул. Токарева, д. 18, лит. А
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-03 – 29шт; Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ – 3шт; Оповещатель световой "Выход" Табло Выход 12В – 5шт; Оповещатель светозвуковой Маяк-12-КПМ – 10шт; 

	86
	197720
	Санкт-Петербург, 
г. Зеленогорск, 
ул. Ленина, д. 25
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ, ДИП-34 - 25 шт., табло "Выход" - 4 шт., Извещатель пожарный ручной-3 шт. С2000-Ар2 - 5 шт., 
СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 14 шт. 
СОТ: Регистратор LTV -Аналоговые видеокамеры -3 шт.

	87
	197721
	Санкт-Петербург, 
пр. Комендантский, 
д. 59, к. 1
	ВС-ПК ВЕКТОР-120
	СОТС: ВС-ПК ВЕКТОР-120 - 1шт; ВС-РТР ВЕКТОР Ретранслятор радиоканальный - 1шт; ВС-УРС ВЕКТОР Устройство регистрации событий - 1шт; ВС-СМК ВЕКТОР Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный - 4шт; ОПТИМИСТ-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный - 3шт; Сонар-Р Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный - 2шт; Блок источника резервированного питания ИВЭПР 12В 7А/ч - 1шт; Батарея аккамулятора 12В, 7 А/ч - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус - 1шт; ВС-ТК ВЕКТОР тревожная кнопка  - 1шт; 
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 4кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб - 1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, микрофон - 2шт; Жесткий диск HDD WD SATA 4Tb Purple Surveillance SATA III 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, WD43PURZ - 1шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W - 1шт; 
АПС и СОУЭ: ВС-ПК ВЕКТОР-С - 1шт; ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный - 4шт; ВОСХОД-Р-024 оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный - 1шт; ВОСХОД-Р Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (выход) - 1шт; ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус с блоком питания - 1шт; Аккумуляторная батарея  12В 7Ач - 2шт.

	88
	197725
	Санкт-Петербург, 
ул Туристская, д. 28
	ВС-ПК ВЕКТОР-120
	СОТС: ВС-ПК ВЕКТОР-120 - 1шт; ВС-РТР ВЕКТОР Ретранслятор радиоканальный - 1шт; ВС-УРС ВЕКТОР Устройство регистрации событий - 1шт; ВС-СМК ВЕКТОР Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный - 5шт; ОПТИМИСТ-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный - 3шт; Сонар-Р Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный - 2шт; Блок источника резервированного питания ИВЭПР 12В 7А/ч - 1шт; Батарея аккамулятора 12В, 7 А/ч - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус  - 1шт; ВС-ТК ВЕКТОР тревожная кнопка - 1шт; 
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 4кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб - 1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, микрофон - 2шт; Жесткий диск HDD WD SATA 4Tb Purple Surveillance SATA III 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, WD43PURZ - 1шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W - 1шт.
АПС и СОУЭ: ВС-ПК ВЕКТОР-С - 1шт; ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный - 5шт; ВОСХОД-Р-024 оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный - 2шт; ВОСХОД-Р Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (выход) - 2шт; ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус с блоком питания - 1шт; Аккумуляторная батарея  12В 7Ач - 2шт.

	89
	197729
	Санкт-Петербург, 
пос. Молодежное, Приморское шоссе, 
д. 661, лит. А
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-03 – 13шт; Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ – 2шт; Оповещатель световой "Выход" Табло Выход 12В – 2шт; Оповещатель светозвуковой Маяк-12-КПМ – 2шт;

	90
	197730
	Санкт-Петербург, пос. Белоостров, Сестрорецкое шоссе, д. 4, лит. А
	«Радуга» «Старт-8»
	АПС и СОУЭ: Прибор контрольно-приемный Радуга ППКП 019-5-1- 1 шт.; Прибор управления пожарный Старт -8 ПУ 019-1-3- 1 шт.; ИПД ИП 212-ЗСУ-  7 шт.; Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ- 2 шт.; Свето-звуковой оповещатель Иволга ПКИ-1- 1 шт.; Оповещатель «Выход» Молния -12- 2 шт.; Блок питания 12В/4а Скат -1200Д(исп.2)-1 шт.; Аккумуляторная батарея 12 В 7 А- 1 шт.; Аккумуляторная батарея 12В, 26Ач – 1шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера - 3шт.

	91
	197733
	Санкт-Петербург, 
пос. Комарово, 
ул. Морская, д.25
	Кадекс NX-16
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный 3 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 1 шт., КТС Астра 321 - 1 шт.
АПС и СОУЭ: ППКОП «Сигнал-10»; ИП-212-105 (ДИП-105) -41шт; ИПР-3СУМ -4шт; Молния -12В -4шт; ПКИ-1 «Иволга» -4шт. АКБ 12В7Ач 2шт; БРП 12В 2.5А 14Ач -1шт; Ключ Touch Memory Dallas -3шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера - 3шт.

	92
	197738
	Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, д.443, лит. А
	Кадекс NX-8
Сигнал-10
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный 4 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 2 шт., КТС Астра 321 - 2 шт.
АПС и СОУЭ: ППКОП «Сигнал-10»; ИП-212-105 (ДИП-105) -41шт; ИПР-3СУМ -4шт; Молния -12В -4шт; ПКИ-1 «Иволга» -4шт. АКБ 12В7Ач 2шт; БРП 12В 2.5А 14Ач -1шт; Ключ Touch Memory Dallas -3шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера - 3шт.

	93
	197739
	Санкт-Петербург, пос. Солнечное, Приморское шоссе, 
д. 391, лит. А
	Кадекс NX-16
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный 4 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 1 шт., КТС Астра 321 - 5 шт.
АПС и СОУЭ: ППКОП «Сигнал-10»; ИП-212-105 (ДИП-105) -41шт; ИПР-3СУМ -4шт; Молния -12В -4шт; ПКИ-1 «Иволга» -4шт. АКБ 12В7Ач 2шт; БРП 12В 2.5А 14Ач -1шт; Ключ Touch Memory Dallas -3шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера - 3шт.

	94
	197755
	Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 
ул. Межевая, д. 1
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000 КДЛ, ДИП 34- 15шт, ИПР513-3А- 2шт. БРИЗ- 5шт. РИП 12 -1шт; АБ 12В 17а/ч -3шт.; С2000 КПБ-1шт; Иволга- 4 шт; ВЫХОД «Молния»12- 4шт; 
СОТС: С2000М 1-шт; С2000КС-2шт; С2000ИТ-1шт; С2000АР2 -8шт; Объемный -9шт; ИО-102020-9шт; Астра 321-6шт; Кукла-Л-7шт; 
СОТ: Видеорегистратор MDR4300 -1; видеокамера КРС –S190SB1 -4шт; монитор17 Асеr-1шт. БРП -2шт. ИБП-1шт. Жесткий диск 250 Гб-1шт.

	95
	197758
	Санкт-Петербург, 
пос. Песочный, 
ул. Советская, д.8, лит. А
	Кадекс NX-16
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный 3 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 2 шт., КТС Астра 321 - 1 шт.
АПС и СОУЭ: ИП-212-105 (ДИП-105) -21шт; ИПР-3СУМ -4шт; Молния -12В -4шт; ПКИ-1 «Иволга» -4шт. АКБ 12В7Ач 2шт; БРП 12В 2.5А 14Ач -1шт; Ключ Touch Memory Dallas -3шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера - 3шт.

	96
	197760
	Санкт-Петербург, 
г. Кронштадт, 
пр. Ленина, д.37, 
лит. А
	С2000М
	СОТС: Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., панель охранная Контакт GSM-5-RT3 – 1 шт., БРП «СКАТ 1200» - 1 шт., извещатель охранный «Фотон-Ш» - 2 шт., извещатель охранный «Фотон-12» - 1 шт., извещатель охранный «Аргус-2» - 1 шт., извещатель охранный ИО 102-2 (СМК-1) – 7 шт., КТС «Астра-321» - 3 шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М - 1 шт.; Контроллер двухпроводной линии связиС2000-КДЛ- 2 шт.; Блок разветвительно-изолирующий Бриз- 8 шт.; Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSMУО-4С исп. 02- 1 шт.; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ- 1 шт.; Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ- 2 шт.; Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель ДИП-34А-03- 160 шт.;  Пожарный ручной адресный извещатель ИПР 513 ЗАМ- 18 шт.; Пожарный тепловой максимально дифференциальный адресно-аналоговыйизвещательС2000-ИП-03- 2 шт.; Оповещатель световой, табло «Выход» Кристалл 12-30 шт.; Оповещатель звуковой Маяк-12-ЗМ- 36 шт.; Резервированный источник питания РИП ИВЭПР 12/5 2х40 ИВЭПР 12/5 2х40- 1 шт.; Аккумуляторная батарея 12В, 40А/ч Delta DTM 1240DTM 1240- 2 шт.;  Автоматический выключатель ВА 47-29 IР (С) 4,5кА 16А ВА 47-29 IР (С) 4,5кА 16А- 1 шт.;  Модуль подключения нагрузки МПН- 68 шт.; Адресный асширитель АР- 1 шт. Шкаф пожарной сигнализации: Корпус металлический ЩМП-6-0 У1 IP65 1200х650х275	ЩМП-6-0 У1 IP65 -1 шт.; Клеммник на DIN-рейку ЗНИ-2,5- 30 шт.; Светильник аварийного освещения SKAT LT-2360 LED Li-ionSKAT LT-2360 LED Li-ion- 1 шт.; Din- рейка L=500мм- 2 шт.; Розетка 2К+3 на DIN-рейку- 1 шт.; Шина нулевая на DIN-рейку6х9 С- 1 шт.; Ограничитель на DIN-рейку (металл) IEKYXD10- 2 шт. 

	97
	197761
	Санкт-Петербург, 
г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.5, 
лит. А
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 15 шт., СМК-ИО102-2 - 2 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления охранно-пожарный	С2000М шт.1; Блок индикации с клавиатурой; С2000-БКИ шт.1; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ шт.1, Контрольно-пусковой блок (вер. 3.02) С2000-КПБ (вер. 3.02 и выше) шт.1, Панель контрольная Контакт GSM-5-RT3 шт.1, Корпус «Контакт 7Ач» шт.1, Блок резервного питания без корпуса «БРП 12В 5А» шт.1, Аккумулятор 7Ач, 12В 7Ач шт.1, Шкаф пожарной сигнализации (включает плату блока питания «РИП-12 RS», автоматический выключатель, блок коммутации)	ШПС шт.1 Аккумулятор 17Ач, 12В 17Ач	 шт.1, Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-34А «ДИП-34А-03» шт.48., Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ шт.4, Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ исп. 03 шт.5, Оповещатель световой «Выход», 12 В КОП-25 шт.5, Оповещатель световой «Выход» (Стрелка «Влево»), 12 В КОП-25 шт.1, Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 (Иволга) шт.7, Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12-КП шт.1

	98
	197762
	Санкт-Петербург, п. Парголово, ул Заречная, дом 35 литера А к. 1
	ВС-ПК ВЕКТОР-120
	СОТС:  ВС-ПК ВЕКТОР-120 - 1шт; ВС-РТР ВЕКТОР Ретранслятор радиоканальный - 1шт; ВС-УРС ВЕКТОР Устройство регистрации событий - 1шт; ВС-СМК ВЕКТОР Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный - 5шт; ОПТИМИСТ-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный - 4шт; Сонар-Р Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный - 3шт; Блок источника резервированного питания БИРП50 7А/ч  - 1шт; Батарея аккамулятора 12В, 7 А/ч - 1шт; Контакт GSM-5RT1 3G - 1шт; РИТМ корпус - 1шт; ВС-ТК ВЕКТОР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА - 1шт; 
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 4кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб - 1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, микрофон - 2шт; Патч-корды - 2шт; Жесткий диск HDD WD SATA 4Tb Purple Surveillance SATA III 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, WD43PURZ - 1шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W - 1шт; 
АПС и СОУЭ: ВС-ПК ВЕКТОР-С - 1шт; ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный - 8шт; ВОСХОД-Р-024 оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный - 1шт; ВОСХОД-Р Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (выход) - 1шт; ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный - 1шт; Контакт GSM-5RT1 3G - 1шт; РИТМ корпус с блоком питания - 1шт; Аккумуляторная батарея  12В 7Ач - 2шт.

	99
	197763
	Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д. 113 лит. А к. 1
	ВС-ПК ВЕКТОР-120
	СОТС: ВС-ПК ВЕКТОР-120 - 1шт; ВС-РТР ВЕКТОР Ретранслятор радиоканальный - 1шт; ВС-УРС ВЕКТОР Устройство регистрации событий - 1шт; ВС-СМК ВЕКТОР Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный - 4шт; ОПТИМИСТ-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный - 4шт; Сонар-Р Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный - 4шт; Блок источника резервированного питания ИВЭПР 12В 7А/ч - 1шт; Батарея аккамулятора 12В, 7 А/ч - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус  - 1шт; ВС-ТК ВЕКТОР тревожная кнопка - 1шт; 
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 4кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб - 1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, микрофон - 2шт; Жесткий диск HDD WD SATA 4Tb Purple Surveillance SATA III 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, WD43PURZ - 1шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W - 1шт.
АПС и СОУЭ: ВС-ПК ВЕКТОР-С - 1шт; ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный - 5шт; ВОСХОД-Р-024 оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный - 2шт; ВОСХОД-Р Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (выход) - 1шт; ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус с блоком питания - 1шт; Аккумуляторная батарея  12В 7Ач - 2шт.

	Кировский МРП

	100
	196006
	Санкт-Петербург, Московский пр., д.129
	Матрикс
	СОТС:  Извещатель объёмный инфракрасный - 15 шт., СМК-ИО102-2 - 7 шт., КТС - 5шт.
СОТ:Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	101
	196066
	Санкт-Петербург, Московский пр., д.195
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт., С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 14 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-3шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 21 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 4 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	102
	196070
	Санкт-Петербург, Московский пр., д.165
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 12 шт., СМК-ИО102-2 - 5 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М- 1 шт.; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ- 1 шт.; Блок разветвительно-изолирующий Бриз- 4 шт.; Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSMУО-4С исп. 02- 1 шт.; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ- 1 шт.; Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ- 1 шт.; Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель ДИП-34А-03- 42 шт.; Пожарный ручной адресный извещатель ИПР 513-ЗАМ-3 шт.; Оповещатель световой, табло «Выход»Кристалл-12- 6 шт.; Оповещатель звуковойМаяк-12-ЗМ- 4 шт.; СКАТ-1200И7 исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/5-2x40) источник питания 12В, 5А СКАТ-1200И7 исп. 5000 -1 шт.; Аккумуляторная батарея 12В, 26 А/ч Контакт КТ 12-26Контакт КТ 12-26- 2 шт.; Автоматический выключатель ВА 47-29 IР (С) 4,5кА 16А ВА 47-29 1Р (C) 4,5kA 16A- 1 шт.; Корпус металлический ЩМП-6-0 У1 IP65 1000х650х275 ЩМП-5-0 У1 IP65-1 шт.

	103
	196084
	Санкт Петербург, Московский пр., д.75
	Стрелец РРОП
	АПС и СОУЭ: Аврора 10шт, ИПР 2шт, Икар 6шт, Арфа 4шт, РИГ 7 шт., Табло 2шт, Сирена 3шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера - 3шт

	104
	196105
	Санкт Петербург, Московский пр., д.182
	Контакт 5-2
	СОТС: Клавиатура КВ-1-2 -2 шт., Извещатель объёмный инфракрасный 8 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 5 шт., Кнопка тревожной сигнализации Астра 321 - 5 шт.
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М- 1 шт.; 
Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ- 1 шт.; Блок разветвительно-изолирующий Бриз- 4 шт.; Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп. 02- 1 шт.; Блок индикации с клавиатуройС2000-БКИ- 1 шт.; Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ- 1 шт.; Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель ДИП-34А-03- 81 шт.;  Пожарный ручной адресный извещатель ИПР 513 ЗАМ- 3 шт.;  Оповещатель световой, табло «Выход»Кристалл-12- 8 шт.;  Оповещатель звуковойМаяк-12-ЗМ- 9 шт.;  СКАТ-1200И7 исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/5-2x40) источник питания 12В, 5А СКАТ-1200И7 исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/5-2x40)- 1 шт.; Аккумуляторная батарея 12В, 26 А/ч Контакт КТ 12-26Контакт КТ 12-26- 2 шт.; Автоматический выключатель ВА 47-29 IР (С) 4,5кА 16А ВА 47-29 1Р (C) 4,5kA 16A- 1 шт.; Корпус металлический ЩМП-6-0 У1 IP65 1000х650х275 ЩМП-5-0 У1 IP65- 1 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера - 3шт

	105
	196128
	Санкт Петербург, Варшавская ул., д.34
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 7 шт., СМК-ИО102-2 - 3 шт.,КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	106
	196135
	Санкт-Петербург, 
пр. Юрия Гагарина, 
д. 27
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 29 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -3шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 4кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб - 1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м - 2шт;
Hiwatch DS-I252(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера – 14 шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W - 1шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 2 шт., Считыватель Proximity ,  – 2 шт., Замок электромагнитный AL-200 Premium – 2 шт., Кнопка "Выход"  – 2 шт., Доводчик – 2 шт.,

	107
	196140
	Санкт Петербург, Пулковское шоссе, д.84
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 10 шт., СМК-ИО102-2 - 5 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	108
	196142
	Санкт Петербург, 
ул. Ленсовета, д.80
	Контакт 5-2
С2000М
	СОТС: Клавиатура КВ-1-2 -1 шт., Извещатель объёмный инфракрасный 7 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 2 шт., Кнопка тревожной сигнализации Астра 321 - 5 шт.
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М- 1 шт.; Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSMУО-4С исп. 02- 1 шт.; Прибор приемно-контрольныйСигнал-20М- 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-31 «ДИП-31»- 54 шт.; Пожарный ручной адресный извещатель ИПР 513-ЗМ- 4 шт.; Оповещатель световой, табло «Выход»Кристалл-12- 12 шт.; Оповещатель звуковой Маяк-12-ЗМ- 5 шт.; Резервный источник питания РИП-12 ИСП01РИП-12 исп. 01(РИП-12-3/17М1)- 1 шт.; Аккумуляторная батарея 12В, 26 А/ч Контакт КТ 12-26 КТ 12-26- 2 шт.; Бокс для дополнительных АКБ Бокс-12 исп.0  (Бокс-12/34М5)- 1 шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	109
	196143
	Санкт Петербург, 
ул. Орджоникидзе, 
д. 15
	С2000М
	СОТС:  Пульт контроля и управления светодиодный С2000-КС – 1шт; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп. 01 – 1шт; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 – 1шт; Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп. 04 – 11шт; Кнопка тревожная адресная С2000-КТ – 7шт; Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп. 04 – 10шт; Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный С2000-ШИК – 5шт; Извещатель охранный оптико-электронный объемный адресный С2000-ИК исп. 02 – 16шт; Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КПМ – 3шт; АС3-М преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485 с гальванической изоляцией АС3-М-024 – 1шт; Источник вторичного электропитания резервированный РИП-12 исп. 50 – 1шт; Блок резервного питания импульсный БРП 12V 5А – 1шт; Аккумулятор АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1шт; Аккумулятор АКБ-17 Delta DTM 1217 – 1шт; Охранно-пожарная панель Контакт-GSM-5-RT3 – 1шт; Расширитель адресный С2000-АР2 – 1шт; Комплект тревожной сигнализации радиоканальный ACS-101 1шт.
СОТ: 32-х канальный видеорегистратор DS-7732NI-K4 – 1шт; 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м с микрафоном DS-2CD2123G2-IU – 7шт; 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м DS-2CD2123G0E-I(B) – 10шт; 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 50м DS-I256Z – 4шт; Коробка монтажная уличная DS-1280ZJ-S – 4шт; Жесткий диск 8Тб WD102PURZ – 3шт; Коммутатор с PoE GS-4210-24P4C – 1шт.
АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК Вектор 120 -1шт; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный радиоканальный ИП 212-220Р – 19т; Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой радиоканальный Восход-Р-024 – 5шт; Оповещатель охранно-пожарный световой радиоканальный Восход-Р – 7шт; Извещатель пожарный ручной радиоканальный ВС-ИПР-031 Вектор – 3шт; Источник вторичного электропитания резервированный БРП 12-1,5/7 – 1шт; Блок резервного питания импульсный БРП 12V 5А -1шт; Аккумулятор АКБ-07 Delta DTM 1207 – 2шт; Охранно-пожарная панель Контакт-GSM-5-2 – 1шт; Ретранслятор радиоканальный ВС-РТР Вектор – 1шт.

	110
	196158
	Санкт Петербург, Московское шоссе, 
д. 10
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 17 шт., СМК-ИО102-2 - 5 шт., КТС - 8шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Контроллер радиоканальных и проводных устройств Панель-2-ПРО исп. Л - 1шт.; извещатель пожарный дымовой радиоканальный АВРОРА-Д-ПРО исп. Л - 14 шт.; извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ПРО исп. Л-5 шт; резервный источник питания БП-12/2А исп. Л - 1 шт.; аккумулятор 7 А*ч - 1 шт.; автомат 6А 1P C-1шт.Оповещатель световой радиоканальный ТАБЛО-ПРО исп. Л- 5 шт.; извещатель пожарный дымовой–оповещатель звуковой радиоканальный АВРОРА-ДС-ПРО исп. Л - 7 шт.

	111
	196191
	Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.22, корп.2, лит. А
	Матрикс, С2000М
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 14 шт., СМК-ИО102-2 - 4 шт., КТС – 3 шт.   
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.      
АПС и СОУЭ: С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 1 шт., С2000-КПБ – 1 шт., С2000-КДЛ – 1 шт., ДИП-34А – 28 шт., ИПР-513-3 исп. 02 – 5 шт., БРИЗ – 4 шт., ПКИ-1 Иволга – 5 шт., БРП 12В 5А – 1 шт., АКБ 7 Ач-1 шт., АКБ 17Ач – 1 шт., ШПС – 1 шт., Оповещатель световой «Выход» «КОП-25» - 9 шт., Контакт GSM-5-RT3 – 1 шт.

	112
	196210
	Санкт-Петербург, 
ул. Штурманская, 
д. 36
	C2000М
	СОТ: Видеорегистратор Microdigitat, видеокамеры - 4 шт. 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-16 шт., Извещатель пожарный ручной -3 шт., Извещатель инфракрасный -9 шт., Оповещатель пожарный световой "Выход" Молния-12 -3шт., Оповещатель пожарный звуковой Иволга - 2 шт., КТС -4 шт. ДРС - 1 шт.                                                                                    
СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-3шт

	113
	196211
	Санкт-Петербург, 
пр. Космонавтов, д.29, корп.1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 29 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -3шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: регистратор RVI Видеокамера аналоговая - 3шт. 
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 2 шт., Считыватель Proximity ,  – 2 шт., Замок электромагнитный AL-200 Premium – 2 шт., Кнопка "Выход"  – 2 шт., Доводчик – 2 шт.,

	114
	196233
	Санкт-Петербург, Витебский пр., д,61, корп.4
	Матрикс, С2000М 
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000-БКИ - 1 шт., С2000-СП2 - 1- шт., ДИП-34А-03 - 50 шт., ИПР513-3АМ - 5 шт., Контакт GSМ-5-RT3 - 1 шт, АКБ 1,2 А/Ч - 1 шт., ИВЭПР 12/2х7 - 1 шт., АКБ 7 А/Ч - 1 шт., УК-ВК/01 - 1 шт., БПР-12 В 1,5А - 1 шт., С2000-КПБ - 1 шт., Маяк-12-КРМ - 6 шт., Табло "ВЫХОД" 12 В - 5 шт., 
СОТС:  Извещатель объёмный инфракрасный - 13 шт., СМК-ИО102-2 - 7 шт.,КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	115
	196240
	Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 
д. 3, лит. Б, корп.1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -4 шт, С2000-СМК - 13 шт., С2000-ИК- 27 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 21 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -8шт., табло "Выход" - 10 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 6 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	116
	196244
	Санкт-Петербург, 
ул. Типанова, д.29
	Рубеж 2ОП;
С2000М
	СОТС: Прибор приемно-контрольный и управления R3-Рубеж-2ОП Рубеж-2ОП прот. R3 -1шт; Блок индикации и управления	«РУБЕЖ-БИУ» прот. R3 -1шт; Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x12 БР -1шт; Аккумуляторная батарея 12 АчPTK-BATTERY 12-12 -1шт; Модуль сопряжения МС-ТЛ -1шт; Извещатель охранный поверхностный вибрационный Шорох-3 – 1шт; Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-1 (В) – 4шт; Изолятор шлейфа ИЗ-1Б-R3 – 3шт; Адресная метка охранная АМ-1-R3 – 5шт; Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2-R3 – 11шт; Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2-R3 – 14шт; Извещатель охранный объемный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2-R3 – 2шт; Извещатель охранный звуковой ИО 32920-2-R3 – 10шт; Контрольная панель Контакт GSM-5RT1 3G – 1шт; Блок резервного питания импульсный в корпусе "Контакт" под АКБ 7 Ач -1шт; Аккумуляторная батарея 7 Ач PTK-BATTERY 12-07 – 1шт.
СОТ: 32-х канальный IP-видеорегистратор c H.265+ и PoE DS-7932NI-I4/24P HikVision шт.1; Жесткий диск WD Purple, SATA III, 3.5" 10 Тб WD шт.3; 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м с записью звука DS-2CD2123G0-IU 2,8mm HikVision шт.8; Монтажная коробка DS-1280ZJ-DM46 HikVision шт.8; 2Мп купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м DS-2CD2123G0E-I 2,8mm HikVision шт.8; Монтажная коробкаDS-1280ZJ-DM18 HikVision шт.8; 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м DS-I256Z 2,8-12mm HikWatch шт. 4.
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М исп. О2 – 1шт; Преобразователь интерфейса С2000-ПИ -1шт; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ -1шт; Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-03 – 29шт;Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ – 3шт; Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» - 3шт; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1шт; Сигнально пусковой блок С2000-СП2 – 1шт; Устройство коммутационное УК-ВК исп.10 – 1шт; Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ -1шт; Оповещатель световой "Выход" Табло Выход 12В – 5шт; Оповещатель светозвуковой Маяк-12-КПМ – 10шт; Контрольная панель Контакт GSM-5RT3 3G -1шт.

	117
	196245
	Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.121
	R3-Рубеж-2ОП
	СОТС: R3-Рубеж-2ОП «R3-РУБЕЖ-БИУ» ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x12 БР, Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-1 (В)-3 шт,  Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2-R3-13шт, Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2-R3- 11 шт; Извещатель охранный объемный  поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2-R3-4шт; Извещатель охранный звуковой ИО 32920-2-R3-9шт; Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x12 БР шт. 1; Аккумуляторная батарея 12 Ач PTK-BATTERY 12-12 - 2 шт.; Контрольная панель Контакт GSM- 5RT1 3G – 1шт; 
СОТ: 32-х канальный IP- видеорегистратор c H.265+ и PoE DS-7932NII4/24P HikVision – 1шт; Жесткий диск WD Purple, SATA III, 3.5" 10 Тб – 3шт. 2Мп купольная IP- DS-2CD2123G0-IU 2,8mm – 8 шт, купольная IP-камера DS-2CD2123G0E-I 2,8mm -9 шт, - уличная цилиндрическая DS-I256Z 2,8-12mm -4 шт,
АПС и СОУЭ: Контроллер радиоканальных и проводных устройств Панель-2-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1; Блок управления БУ-32 исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1; Блок бесперебойного питания БП–12/2А исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1; Аккумулятор 12 В, 17 A•ч DTM 1217 Delta шт. 1;  Извещатель пожарный дымовой радиоканальный АВРОРА-Д-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 15;  Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 4;  Оповещатель световой радиоканальный Табло-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 6; Оповещатель звуковой радиоканальный Сирена-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 2; Блок исполнительный радиоканальный ИБ-ПРО исп. Л АРГУС-СПЕКТР шт. 1. 

	118
	196247
	Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 147
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	119
	196601
	Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 
ул. Оранжерейная, д.11/29
	Hanter Pro
	СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный - 7 шт., 
АПС и СОУЭ: ДИП 3СУ - 21 шт., Оповещатель пожарный звуковой VP-1- 2 шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	120
	196602
	Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Павловское шоссе, д.41/2
	Hanter Pro
	СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный - 15 шт., 
АПС и СОУЭ: ДИП 3СУ - 27 шт., Оповещатель пожарный звуковой VP-1- 3 шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	121
	196603
	Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Красносельское шоссе, д.35
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт., С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 29 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -3шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт. 

	122
	196605
	Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.13/1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт., С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 6 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-3шт.,
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	123
	196606
	Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 
ул. Генерала Хазова, д. 20
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ – 1 шт., С2000-М – 1 шт., С2000-КС – 2 шт., С2000-ИТ – 1 шт., С2000-КПБ – 1 шт., SRP-600 – 12 шт., Break Glass 2000 – 1 шт., ИО102-20 – 10 шт., Астра-321М – 4 шт., Кукла-Л – 4 шт. АР-2 – 11 шт.,
С2000 АР-2 -11шт; Бриз-5шт; Извещатель объемный –SPR-600 -12шт; охранный акустический BREAK GLASS -2000-1шт; РИП-12 1шт; АБ12/17Ач-3шт.
АПС и СОУЭ: С2000-КПБ – 1 шт., ОПЗ «Антишок» - 5 шт., ДИП-34А – 22 шт., ИПР-513-3А – 3 шт., Табло «Выход» (БЛИК-С-12(М)) – 5 шт., 
СОТ: Видеорегистратор MDR 4300 – 1шт; Монитор Асер -1шт; Жесткий диск 500Гб; видеокамера КРС-190SB1 – 2 шт., БРП -12-1/1,2 -1шт. АБ 12В12Ач-1шт.

	124
	196607
	Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.38
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт, С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 15 шт., С2000-СТ-13 шт., С2000-КТ-8шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 40 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	125
	196608
	Санкт-Петербург, 
г Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 5 литера А
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт, С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 15 шт., С2000-СТ-13 шт., С2000-КТ-4шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 30 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -4шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	126
	196620
	Санкт-Петербург, 
г. Павловск, Медвежий пер., 
д. 8/14
	Стрелец
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 17 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУП-Р-1шт; РРОП-1шт; РРОП-М 1-шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -23шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -5шт; ВЫХОД -6шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/12Ач -1шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -54шт; CR 2032A 0.24.Ач -28шт. Сирена-Р -7шт.

	127
	196621
	Санкт-Петербург, Павловск, ул. Звериницкая, д. 21
	Стрелец РРОП2
	СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 5 шт., СМК-ИО102-2 - 4 шт., КТС - 1шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУ-Р-1шт; РРОП-1шт; УООАВ -1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -16шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -2шт; ВЫХОД -5шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/12Ач -1шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -38шт; CR 2032A 0.24.Ач -18шт.Сирена-Р -5шт.

	128
	196624
	Санкт-Петербург, пос. Шушары, Новгородский пр., 
д. 6, к. 2
	С2000М
	СОТС: Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт., Клавиатура управления болид С2000КС – 1 шт., Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И – 1 шт., Расширитель адресный С2000-АР8 – 1 шт., АКБ 12-17 – 1 шт., Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 – 1 шт., Блок резервного питания Болид «РИП» с интерфейсом RS 485 – 1 шт., РИТМ корпус с блоком питания – 1 шт., БП для РИТМ 12/ 1,2 - 7а – 1 шт., Модуль исполнительных устройств Болид «С2000 КПБ» - 1 шт., Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный С2000-ШИК – 4 шт., Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп. 02 – 15 шт., Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп-03 – 4 шт., Адресная тревожная кнопка С2000-КТ – 11 шт., Комплект тревожной сигнализации радиоканальный ACS-101 – 1 шт., Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный С2000-СМК – 10 шт. 
АПС и СОУЭ: С2000КДЛ-1шт; ДИП-34А 8шт; ИПР513-3А-2шт; Бриз-3шт; РИП12 -1шт; АБ12В26Ач -1шт; С2000-КПБ -1шт; ПКИ-1 Иволга-3шт; ВЫХОД-3шт; УКЛСиП (РП) -1шт; С2000М -1шт; С2000ИТ -1шт; С2000АР-2-1шт;
СОТ: 24 канальный IP-видеорегистратор – 1 шт., 2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м  + микрофон – 17 шт., Видеокамера уличная 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 50м – 3 шт., Коммутатор RVi-1NS16F-3H (24 портов, 16 с РоЕ) – 1 шт., Шкаф настенный 19, 9U – 1 шт., Блок розеток – 1 шт., Жесткий диск  WD Purple, SATA III, 3.5" 6 Тб – 2 шт., ИБП – 1 шт., Адресный расширитель Болид С 2000-АР8 – 1 шт., Монитор 27", черный – 1 шт.
СКУД: Контроллер СКУД C2000-2 – 2 шт., Считыватель бесконтактный PROXY-5МSG – 2 шт., Элeктpoннaя бecкoнтaктнaя кapтa cтaндapтa Mifare – 50 шт., Электромагнитный замок ML-295 – 2 шт., Кнопка "Выход" EXIT 300М Vizit – 2 шт., Блок резервного питания Болид «РИП» с интерфейсом RS 485 – 2 шт., Корпус доводчика GEZE TS 4000 – 2 шт., Рычажная тяга GEZE TS 2000/4000 – 2 шт.

	129
	196625
	Санкт-Петербург, пос. Тярлево, 
ул. Новая, д.1
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ 1шт., С2000-ИТ 1шт., С2000-КПБ 1шт., 
АПС и СОУЭ: РИП 12 - 1 шт., ДИП-34 - 5шт., ИПР-513-3 1шт., Табло "Выход" - 2 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 1 шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
СКУД: Контроллер СКУД C2000-2 – 2 шт., Считыватель бесконтактный – 2 шт., Элeктpoннaя бecкoнтaктнaя кapтa cтaндapтa – 5 шт., Электромагнитный замок ML-295 – 2 шт., Кнопка "Выход" EXIT – 2 шт., Блок резервного питания Болид «РИП» с интерфейсом – 2 шт., Корпус доводчика GEZE TS 4000 – 2 шт.

	130
	196626
	Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
пр. Старорусский, 
д. 8, к. 1
	ВС-ПК ВЕКТОР-120
	СОТС: ВС-ПК ВЕКТОР-120 -1шт; ВС-РТР ВЕКТОР Ретранслятор радиоканальный - 1шт; ВС-УРС ВЕКТОР Устройство регистрации событий - 1шт; ВС-СМК ВЕКТОР Извещатель оранный магнито-контактный адресный радиоканальный - 4шт; ОПТИМИСТ-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный - 3шт; Сонар-Р Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный - 2шт; Блок источника резервированного питания ИВЭПР 12В 7А/ч - 1шт; Батарея аккамулятора 12В, 7 А/ч - 1шт; Контакт GSM-5RT1 -  1шт; РИТМ корпус  - 1шт; ВС-ТК ВЕКТОР тревожная кнопка - 1шт; 
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 4кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб  - 1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, микрофон - 2шт; Жесткий диск HDD WD SATA 4Tb Purple Surveillance SATA III 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, WD43PURZ - 1шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W - 1шт;
АПС и СОУЭ: ВС-ПК ВЕКТОР-С - 1шт; ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный - 6шт; ВОСХОД-Р-024 оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный - 2шт; ВОСХОД-Р Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (выход) - 1шт; ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус с блоком питания - 1шт; Аккумуляторная батарея  12В 7Ач 2шт.

	131
	196627
	Санкт Петербург, пос. Шушары, совхоз «Ленсоветовский», д. 8
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт, С2000-СМК - 5 шт., С2000-ИК- 5 шт., С2000-СТ-6 шт., С2000-КТ-1шт.,
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: С2000КДЛ-1шт; ДИП-34А 8шт; ИПР513-3А-2шт; Бриз-3шт; РИП12 -1шт; АБ12В26Ач -1шт; С2000-КПБ -1шт; ПКИ-1 Иволга-3шт; ВЫХОД-3шт; УКЛСиП (РП) -1шт; С2000М -1шт; С2000ИТ -1шт; С2000АР-2-1шт; 

	132
	196628
	Санкт-Петербург, пос. Шушары, тер. Славянка, Колпинское ш., д. 38, к. 1, лит.А
	С2000М
ВС-ПК-ВЕКТОР 116
	СОТС: Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт., Клавиатура управления болид С2000КС – 1 шт., Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И, Расширитель адресный С2000-АР8 – 1 шт., Блок резервного питания Болид «РИП» 12 исп. 50 – 1 шт., Батарея аккамулятора 12В, 17 А/ч – 1 шт., Контакт GSM-RT3 – 1 шт., РИТМ корпус с блоком питания – 1 шт., БП для РИТМ 12В, 7а/ч – 1 шт., Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный С2000-ШИК – 7 шт., Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп. 02 – 20 шт., Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп-03 – 10 шт., Адресная тревожная кнопка С2000-КТ – 12 шт., Комплект тревожной сигнализации радиоканальный ACS-101 – 1 шт., Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный С2000-СМК – 15 шт.
СОТ: 32 канальный IP-видеорегистратор – 1 шт., 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м  с микрофоном. REDLINE RL-IP22P-S.eco – 9 шт., 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м. REDLINE RL-IP22P.eco – 16 шт., Видеокамера уличная 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 50м. IP-видеокамера уличная REDLINE RL-IP12P.eco – 5 шт., Коммутатор  (32 портов с поддержкой технологии РоЕ) – 1 шт., Патч-панель 19' 1U 32 портов – 1 шт., Шкаф настенный 19, 9U – 1 шт., Блок розеток – 1 шт., Жесткий диск  WD Purple, SATA III, 3.5" 8 Тб – 4 шт., ИБП АРС 1400ВА – 1 шт., Монитор 27", черный – 1 шт.
СКУД: Контроллер СКУД C2000-2 – 2 шт., Считыватель бесконтактный PROXY-5МSG – 2 шт., Элeктpoннaя бecкoнтaктнaя кapтa cтaндapтa Mifare – 50 шт., Кнопка "Выход" EXIT 300М Vizit – 2 шт., Электромагнитный замок ML-295 – 2 шт., Блок резервного питания Болид «РИП» 12 исп. 50 – 1 шт., Батарея аккамулятора 12В, 17 А/ч – 1 шт., Доводчик – 2 шт.
АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК-ВЕКТОР 116 – 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП212-220Р – 28 шт., оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный ВОСХОД-Р-024 – 5 шт., оповещатель светозвуковой 'Выход' ВОСХОД-Р – 4 шт., извещатель пожарный ручной ВС-ИПР-031 ВЕКТОР – 4 шт., блок резервного питания БРП 12-1.5/7 – 1 шт., панель охранно-пожарная в корпусе с БРП под аккумуляторную батарею 7Ач Контакт-GSM-5-2 – 1 шт., АКБ 7 Ач – 1 шт.,

	133
	196631
	Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, 
д. 33
	РРОП-2
	АПС и СОУЭ: Аврора 7шт, ИПР 2шт, Икар 12шт, Арфа 6шт, РИГ 7 шт., Табло 4шт, Сирена 2шт., 
СОТС: КТС - 3 шт. 
СОТ: регистратор LTV, аналоговые Камеры - 3 шт.

	134
	196632
	Санкт-Петербург, 
пос. Кондапокшино, Лесное, д. 9
	Радуга
	СОТС: Клавиатура КВ-1-2 -1 шт., Извещатель объёмный инфракрасный 3 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 2 шт., Кнопка тревожной сигнализации Астра 321 - 2 шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: ППКП 019-5-1 – 1шт; ПУ 019-1-3 -2шт; ИП212 ЗСУ -14шт; ИПР-ЗСУ-2шт; Иволга ПКИ-1-2шт; Молния 12-3шт; БП 12В 4А -1шт; АБ 12В 7Ач-1шт; АБ 12В 26 Ач -1шт.

	135
	196634
	Санкт-Петербург, совхоз «Детскосельский», Колпинское шоссе, д.6
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт., С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 29 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -3шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	136
	196641
	Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Центральная, 
д. 11.
	С2000М
	СОТС: С2000 - ИК-14 шт., С2000-ДРС - 1 шт., С2000-СМК -5 шт., С2000 КТ-7 шт., 
АПС и СОУЭ: ДИП-34-14 шт., ИПР-513-3АМ-4 шт., Оповещатель пожарный световой "Молния" "Выход"-6 шт., Оповещатель пожарный звуковой "Иволга" - 3, 
СОТ: Видеорегистратор MICRODIGITAL - 1 шт., Видеокамера -3 шт.

	137
	196642
	Санкт-Петербург, пос. Петро Славянка, ул. Клубная, д.1
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный - 5шт., Извещатель разбития стекла-2шт., СМК ИО-102-2-4шт., КТС-2 шт., 
СОТ: Видеорегистратор LTV -1 шт., Видеокамера - 3 шт.

	138
	196643
	Санкт-Петербург, пос. Понтонный, 
ул. Заводская, д. 18.
	С2000М
	СОТС: С2000 - ИК-9шт., С2000 - ДРС - 1шт., С2000 - СМК -3шт., С2000 КТ-3шт.,
АПС и СОУЭ: ДИП-34-14шт., ИПР-513-3АМ-2шт., Оповещатель пожарный световой "Молния" "Выход"-6шт., Оповещатель пожарный звуковой "Иволга" - 5шт., 
СОТ: Видеорегистратор MICRODIGITAL - 1 шт., Видеокамера -1 шт.

	139
	196650
	Санкт-Петербург, 
г. Колпино, 
пр. Ленина, д.72
	С2000М
	СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный С2000 ИК-19 шт., КТС - 3 шт., С2000- СМК - 2 шт.,
АПС и СОУЭ: Оповещатель пожарный световой "Молния" "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой "Иволга"- 4 шт., ДИП-34 -18 шт., ИПР-513-3АМ-4 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV -1 шт., Видеокамера - 3 шт.

	140
	196652
	Санкт-Петербург, 
г. Колпино, 
ул. Загородная, д.43
	Сигнал 10
	АПС и СОУЭ: ППК Сигнал-10-1шт; ИП212-3СУМ – 8 шт., ИПР-3СУМ – 1 шт., РИП 12- 1шт; Антишок – 2 шт., Блик-С-12 (М) – 2 шт.,
СОТС: С2000М -1шт; С2000ИТ-1шт; SPR-600 – 3 шт Астра-321М – 1 шт., ИО102-6 – 1 шт., ИО102-20 – 2 шт., Кукла-Л – 1 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV -1 шт., Видеокамера - 3 шт.

	141
	196653
	Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д.38
	Матрикс, Стрелец
	СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный - 8 шт., Извещатель разбития стекла - 2 шт., СМК ИО102-2-3 шт., КТС-2 шт., 
АПС и СОУЭ: Сирена-Р- 7 шт., ИПР-Р-5 шт., Табло-Р - 6 шт., Аврора-ДР -18 шт., 
СОТ: Видеорегистратор LTV -1 шт., Видеокамера - 3 шт.

	142
	196654
	г. Колпино, ул. Труда, д.11
	С2000М
	АПС и СОУЭ: ДИП-34 - 15 шт., ИПР-513-3АМ - 4 шт., Оповещатель пожарный световой "Молния" "Выход" - 8 шт., Оповещатель пожарный звуковой "Иволга" - 9 шт., 
СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный - 13 шт., Извещатель разбития стекла -1 шт., КТС -2 шт., СОТ: Видерегистратор rvi - 1шт., Видеокамеры - 3 шт.

	143
	196655
	г. Колпино, 
ул. Тверская, д.1/13
	Матрикс, С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000-БКИ - 1 шт., С2000-СП2 - 1- шт., ДИП-34А-03 - 31 шт., ИПР513-3АМ - 5 шт., Контакт GSМ-5-RT3 - 1 шт., АКБ 1,2 А/Ч - 1 шт., ИВЭПР 12/2х7 - 1 шт., АКБ 7 А/Ч - 1 шт., УК-ВК/01 - 1 шт., БПР-12 В 1,5А - 1 шт., С2000-КПБ - 1 шт., Маяк-12-КРМ - 5 шт., Табло "ВЫХОД" 12 В - 5 шт., 
СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный -7 шт., СМК ИО 102-2 - 5 шт., КТС -2 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV -1 шт., Видеокамера - 3 шт.

	144
	196657
	г. Колпино, 
ул. Пролетарская, 
д. 60
	С2000М
	АПС и СОУЭ: Оповещатель пожарный звуковой "Иволга" - 7 шт., Оповещатель пожарный световой "Молния" "Выход" - 6 шт., ИПР-513-3АМ - 4 шт., ДИП-34 А - 38 шт., 
СОТС: С2000 - ИК - 21 шт., С2000 - СМК - 6 шт., С2000 ДРС - 12 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV -1 шт., Видеокамера - 3 шт.

	145
	196690
	г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д.89 
	РРОП2
	АПС и СОУЭ: ПУ-Р 1шт; ПУЛ-Р 1шт; Аврора-ДР 9шт; ИПР 1шт; Арфа-2Р 3шт; Икар-5Р 6шт; РИГ 3шт; Табло-Р 2шт; Сирена-Р 3шт.ДИП-34 - 5 шт., ИПР-513-3- 1 шт., Оповещатель пожарный звуковой "Иволга" - 2 шт., Оповещатель пожарный световой "Молния" "Выход"- 1 шт., 
СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный - 5 шт., КТС -2 шт., Извещатель разбития стекла -2 шт.

	146
	198035
	Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, д.15
	С2000М
	СОТС: ар2 - 5 шт., Извещатель объёмный инфракрасный - 14 шт.
СОТ: Регистратор LTV -Аналоговые видеокамеры -3 шт.
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М-1 шт.; 
Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ- 1 шт.; Блок разветвительно-изолирующий Бриз- 4 шт.; Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSMУО-4С исп. 02- 1 шт.;  Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ- 1 шт.;  Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ- 1 шт.; Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	ДИП-34А-03- 64 шт.;  Пожарный ручной адресный извещатель ИПР 513-ЗАМ- 4 шт.; Оповещатель световой, табло «Выход»Кристалл-12- 8 шт.;  Оповещатель световой, табло «Направление движения вправо»Кристалл-12- 1 шт.;  Оповещатель звуковойМаяк-12-ЗМ- 11 шт.;  СКАТ-1200И7 исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/5-2x40) источник питания 12В, 5А СКАТ-1200И7 исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/5-2x40)- 1 шт.;  Аккумуляторная батарея 12В, 26 А/ч Контакт КТ 12-26Контакт КТ 12-26- 2 шт.; Корпус металлический ЩМП-6-0 У1 IP65 1200х650х275 ЩМП-5-0 У1 IP65- 1 шт.

	147
	198095
	Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д. 18
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт., С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 11 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 40 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	148
	198096
	Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д.69
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 4 шт., КТС - 2шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	149
	198097
	Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д.40
	Стрелец
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУ-Р-1шт; РРОП-1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -10шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -2шт; ВЫХОД -2шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/7Ач -1шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -22шт; CR 2032A 0.24.Ач -12шт. Сирена Р -3шт;

	150
	198152
	Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 28/20
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	151
	198184
	Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 22
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт., КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУ-Р-1шт; РРОП-1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -10шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -2шт; ВЫХОД -2шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/7Ач -1шт.

	152
	198188
	Санкт-Петербург, 
ул. Васи Алексеева, 
д. 22
	Стрелец РРОП
С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000М- 1 шт.; С2000-КС- 1 шт.; Аркан-СП- 1 шт.; С2000-ИТ- 1 шт.; С2000-КДЛ- 2 шт.; С2000-КПБ- 1 шт.; С2000-КТ- 14 шт.; РПУ Астра-Р- 1 шт.; РПД Астра-Р-2 шт.; БРП-12-3/28- 1 шт.; А/Б12В, 7 Ач- 4 шт.; ИО102-26-7 шт.; С2000-СМК- 10 шт.; С2000-ИК-13 шт.; С2000-СТ- 4 шт.; извещатель охранный Шорох – 2- 1 шт.; С2000-ШИК- 8 шт.; С2000-АР1- 6 шт.; ДИП-34А- 16 шт.; ИПР-513-3А- 3 шт.; КОП-25- 4 шт.; оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ- 3 шт.; РИП-12RS-2шт.; оповещатель охранно-пожарный Маяк-12-К- 7 шт.; приемник радиоканальный RR-1R- 1 шт.; брелок RR-1T- 3 шт.; Бриз-6 шт.
СОТС: прибор приемо-контрольный охранно-пожарный Стрелец РРОП, охранные извещатели - Аврора 10шт, ИПР 2шт, Икар 6шт, Арфа 4шт, РИГ 7 шт.,
СОТ: Регистратор LTV -Аналоговые видеокамеры -3 шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 2 шт., Считыватель Proximity ,  – 2 шт., Замок электромагнитный AL-200 Premium – 2 шт., Кнопка "Выход"  – 2 шт., Доводчик – 2 шт.,

	153
	198205
	Санкт-Петербург, 
ул. Партизана Германа, д.22
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт., С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 15 шт., С2000-СТ-13 шт., С2000-КТ-8шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 40 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	154
	198206
	Санкт-Петербург, 
ул. Пионерстроя, 
д. 4А
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000КДЛ; ДИП-34А- 25шт; ИПР513-3А -5шт; БРИЗ-3шт; РИП-12-1шт; АКБ 12В17Ач-3шт; С2000КПБ-1шт; ПКИ-1-Иволга-6шт; Выход Молния 12 -10шт; УКЛСИП (РП) -1шт; 
СОТС: С2000М; С2000КС-3шт; С2000ИТ-1шт; С2000АР2- 11шт; извещатель объемный 18шт; ИО102-14шт; Астра321 -7шт; Кукла-Л-7шт; С2000АР1-5шт;
СОТ: Виидеорегистратор MDR-4300 -1шт; Видеокамера  КРС -190 - 4шт;  Монитор Асер 1-шт; БРП -12-1/1,2 -1шт.АБ 12В1,2Ач -1шт; ИБП -1шт. Жесткий диск 1Тб -1шт.

	155
	198207
	Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.115
	Стрелец РРОП2
	АПС и СОУЭ: РРОП - 2шт., Икар-5Р - 13шт., РИГ - 13шт., Астра-321-4 шт., Арфа2Р-8шт., Аврора ДР-16 шт., ИПРР - 3 шт., Сирена-Р-8шт., Табло-Р - 3шт., ПУЛ-Р - 2 шт., ПУ-Р - 1шт. 
СОТ: Регистратор IP Видеокамера IP – 16 шт.
СОТС: прибор приемо-контрольный охранно-пожарный Стрелец РРОП, охранные извещатели - Аврора 10шт, ИПР 2шт, Икар 6шт, Арфа 4шт, РИГ 7 шт.,
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 2 шт., Считыватель Proximity ,  – 2 шт., Замок электромагнитный AL-200 Premium – 2 шт., Кнопка "Выход"  – 2 шт., Доводчик – 2 шт.,

	156
	198215
	Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д. 101 лит. А
	Аркан СП
	СОТС: Аркан-СП исп. 2.06 – 1 шт., ИП 212-34А – 20 шт., ИПР 513-3АМ – 3 шт., С2000-КПБ – 1 шт., РИП 12 исп.06 – 1 шт., С2000-М – 1 шт., С2000-КС – 1 шт., С2000-ИТ – 1 шт., С2000-КДЛ – 1 шт., БРП-12/3/7 – 1 шт., Скат 1200-С – 1 шт., С-2000-СТ – 11 шт., С2000-ИК – 12 шт., С2000-КТ – 9 шт., С2000-2 – 2 шт., С2000-СМК – 11 шт. расширитель адресный АР-2 – 6 шт., 
СКУД: М1-300 – 2 шт., замок электромагнитный Bel-300S – 1 шт., доводчик двери VIZIT-DC505S – 2 шт., доводчик двери ALDС-45 – 1 шт., АКБ 12В 7Ач – 4 шт., 
СОТ: видеокамера внутренняя купольная RVI-IP32S – 14 шт., видеокамера уличная RVI-IP42S – 2 шт., коммутатор RVI-IPN16/2-PRO-4K 1 шт., микрофон Stelberry M 40 – 4 шт., жесткий диск SATA-III 4 Тб HDD – 2 шт., монитор видеонаблюдения ЛОС Е2470SW – 1 шт., АКБ DTM 12В 40 А/ч – 1 шт., считыватель Matrix-II – 3 шт.,
АПС и СОУЭ: ИПР-3СУМ – 3 шт. оповещатель «Молния 12» - 9 шт., оповещатель звуковой Иволга – 4 шт., расширитель адресный АР-1 – 4 шт.,

	157
	198216
	Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 135
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт., С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 69 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -5шт., Маяк-12-КПМ - 10 шт., табло "Выход" - 7 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт. 

	158
	198217
	Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 33, корп.1
	С2000М
	СОТС: Аврора 10шт, ИПР 2шт, Икар 6шт, Арфа 4шт, РИГ 7 шт., 
АПС и СОУЭ: С2000М-1 шт.; оповещатель комбинированный Маяк-12-К- 3 шт..; С2000-БКИ – 4 шт.; БРО -5 –GSM-1 шт.; С 2000-КПБ- 1 шт.; С 2000-СП1- 4 шт.; С2000-КДЛ- 1 шт.; ДИП-34А- 40 шт.; ИПР-513-3АМ- 3 шт.; оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ- 15 шт.; С2000-АР2- 2 шт.; ИБП 12В 3А  SKAT-12-3.0-DIN- 1 шт.; А/Б 12В, 25Ач- 1 шт.;
СОТ: Регистратор IP Видеокамера IP – 16 шт.

	159
	198218
	Санкт-Петербург, 
тер. Сергиево, 
пр. Ленина, д.1 лит. В
	С2000М
	СОТС: Болид, С2000-КДЛ 1шт., С2000-ИТ 1шт., С2000-КС 1 шт., С2000-КПБ 1шт., С2000-СМК 8 шт., С2000-ИК 8 шт., С2000-КТ - 3 шт., 
АПС и СОУЭ: ДИП-34 - 9 шт., ИПР-513-3 3шт., 
СОТ: Видеорегистратор Microdigital, видеокамеры - 3шт.

	160
	198255
	Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д.43
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000-СМК - 18 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-8шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 15 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 5 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	161
	198259
	Санкт-Петербург, 
ул. Тамбасова, д.32
	РРОП2
	АПС и СОУЭ: Аврора -8 шт., ИПР-Р-2 шт., Табло-Р - 2 шт., Сирена-Р -1 шт., Арфа-2Р-5шт., Икар-Р-6 шт., 
СОТС: РИГ- 5 шт., КТС - 5шт. 
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	162
	198260
	Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д.78
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000КДЛ; С2000КПБ; ДИП-34 113шт; С2000ИТ; С2000КС; ИПР-513-3 9 шт; Молния-12 -13шт; ПКИ-1 Иволга 9шт; 
СОТС: С2000-СМК - 9 шт., кукла-Л - 6 шт., С2000-СТ-2шт., КТС Астра -7шт. С2000-ИК -17 шт.,
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера - 3шт.

	163
	198261
	Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д. 95, лит. А
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 21 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -4шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	164
	198262
	Санкт-Петербург, 
ул. Лени Голикова, 
д. 3
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт., С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 29 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -3шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт. 

	165
	198264
	Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д.141
	C2000М
	АПС и СОУЭ: С2000КДЛ; С2000КПБ; УКПС; ДИП-34 62шт; С2000ИТ; С2000КС; ИПР-513-3 6шт; Молния-12 13шт; 
СОТС: КТС Астра 7шт; ПКИ-1 Иволга 9шт; С2000-ИК -17 шт., С2000-СМК - 9 шт., кукла-Л - 6 шт., С2000-СТ-2шт.,
СОТ: Видеорегистратор Microdigital, видеокамеры - 7шт.

	166
	198301
	Санкт-Петербург, 
г. Красное село, 
ул. Красногородская, д. 7, к. 2
	Стрелец
	СОТ: Регистратор LTV; камеры 3шт.LTV; UPS ES-700;
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУ-Р-1шт; РРОП-2-1шт; УООАВ -1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -9шт; ИП21210-3/2 Аврора ДСР -6шт; ИП21210-1 ИПР-Р -2шт; ВЫХОД -3шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/12Ач -2шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -25шт; CR 2032A 0.24 Ач -11шт. Сирена –Р -4шт; 
СОТС: Клавиатура КВ-1-2 -2 шт., Извещатель объёмный инфракрасный 13 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 8 шт., Кнопка тревожной сигнализации Астра 321 - 5 шт.

	167
	198302
	Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Казакова, д.1, корп.1
	С2000М
	СОТС: Клавиатура КВ-1-2 -2 шт., Извещатель объёмный инфракрасный 13 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 8 шт., Кнопка тревожной сигнализации Астра 321 - 5 шт.
АПС и СОУЭ: С2000М-1шт; С2000БКИ -1шт; С2000КДЛ -1шт; С2000КПБ-1шт; Контакт GSM- 5-RT-3 – 1шт; БРП 12В5А- 1шт; Аккумулятор 7Ач 12 В -3шт; ШПС -1шт; ИП212-34А (ДИП-34-А-03) 37шт; ИПР 513-3АМ-6шт; Бриз 2шт; ВЫХОД-12шт; ПКИ ИВОЛГА 12шт;
СОТ:  Регистратор LTV -Аналоговые видеокамеры -3 шт.

	168
	198303
	Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д.105
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ, ДИП-34 - 25 шт., табло "Выход" - 4 шт., Извещатель пожарный ручной-3 шт. 
СОТС: ар2 - 5 шт., Извещатель объёмный инфракрасный - 14 шт., 
СОТ: Регистратор LTV -Аналоговые видеокамеры -3 шт.

	169
	198320
	Санкт-Петербург, 
г. Красное село, 
пр. Ленина, д. 81
	С2000М
	СОТС: С2000-КС-2 шт., Сигнал-20 - 2 шт., С2000-2 -2 шт., Извещатель объёмный BG2000 - 12 шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный ручной - 4 шт., Оповещатель пожарный световой "Выход" Молния-12 - 9 шт., Извещатель пожарный дымовой - 26 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт.,
СОТ: Видеорегистратор LTV -1 шт., Видеокамеры LTV - 3 шт.

	170
	198322
	Санкт-Петербург, 
ул. Адмирала Трибуца, д. 7, 
литера А
	Рубеж R3; ВС-ПК ВЕКТОР
	СОТС: Рубеж ППКОПУ "R3-Рубеж-2ОП" Link шт.1; Рубеж R3-Рубеж-БИУ Link - Блок индикации и управления шт.1; Рубеж РМ-4-R3 - Адресный релейный модуль шт.1; Рубеж R3-МС Link шт.1; Рубеж АМ-1-R3 - Адресная метка шт.7; Рубеж АМ-4-R3 - Адресная метка шт.1; Рубеж ОПОП 124-7 12В (корпус бело/красный) - Оповещатель светозвуковой, шт.1; Рубеж ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x12 БР шт.1; АКБ1, Глубокий разряд АКБ2 шт.1; АКБ 12 - 12 ПожТехКабель PTK-BATTERY (412-012) - АКБ 12V - 12A - шт.2; Ritm Контакт GSM-5-2 (без голоса) RITM.LINK с контролем АКБ - Охранная панель "Контакт GSM-5-2 (без голоса)" RITM.LINK с контролем АКБ шт.1; Полисервис БРП-12-1,5/7 - Блок резеврного питания 12В, 1,5А, возможность установки АКБ 7Ач шт.1; Монтажный шкаф ШПС-24 шт.1; Рубеж ИО 40920-2 (ИК, пассивный, объёмный) - Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный шт. 9; Рубеж Кронштейн универсальный - кронштей универсальный для ИО 40920-2 прот. R3, ИО 30920-2 прот.R3 шт.9; Рубеж ИО 30920-2 (ИК, пассивный, штора) шт.3; Рубеж Кронштейн универсальный - кронштей универсальный для ИО 40920-2 прот. R3, ИО 30920-2 прот.R3 шт.3; Электротехника и Автоматика МАЯК-12-К - Светозвуковой оповещатель шт.1; Рубеж ИО 32920-2 (акустический, разбитие стекла) - Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный, шт.5; Теко Астра-321 (ИО 101-7) - Тревожная кнопка с фиксацией, коммутируемое напряжение 72В. Шт.3; Рубеж ИО 10220-2 (магнитоуправляемый, на открывание) - Извещатель магнитоконтактный адресный. шт.6.
СОТ: 32 канальный IP-видеорегистратор Hikvision (с поддержкой  РоЕ) DS-7732NI-K4/16P шт.1; Профессиональная видеокамера IP купольная Hikvision с микрофоном DS-2CD2123G2-IU(2.8мм) шт.6; Профессиональная видеокамера IP купольная Hikvision  DS-2CD2123G0E-I(B)(2.8мм) шт.8; Профессиональная телекамера IP 2 Мп уличная цилиндрическая Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8мм) шт.3; Патч-панель Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D шт.1; Жёсткий диск 6Tb SATA-III WD Purple (WD63PURZ) шт.3; Poe коммутатор  4+2 порта (4порта poe+2 порта uplink) шт.1.
АПС и СОУЭ: ВС-ПК ВЕКТОР-120 шт.1; Ретранслятор радиоканальный ВС-РТР ВЕКТОР шт.2;
Извещатель пожарный дымовой радиоканальный ИП 212-220Р "ДИП-220Р ВЕКТОР" шт.16; Оповещатель световой радиоканальный ВОСХОД-Р-024 шт.4; Оповещатель световой радиоканальный ВОСХОД-Р "Выход" шт.2; Извещатель пожарный ручной радиоканальный ВС-ИПР-031 ВЕКТОР шт.2; Контакт GSM-5-2 (без голоса) с контролем АКБ шт.1; БРП-12-1,5/7 шт.1. 

	171
	198323
	Санк-Петербург, 
пос. Горелово, 
ул. Заречная, д. 14
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000КДЛ -1шт; С2000КПБ; ДИП-34 6шт; ИПР-513-3 2шт; Молния-12 5шт; Бриз-2шт; РИП12-1шт; АБ12В17Ач-3шт; С2000КПБ-1шт; ПКИ-1 Иволга 3шт; УКЛС и П 1шт;
СОТС: С2000М -1шт; С2000КС -1шт; С2000ИТ-1шт; С2000АР2-5шт; Извещатель объемный -6шт; ИО102-20-5шт; КТС Астра 4шт; кукла-Л - 3 шт.
СОТ: Видеорегистратор MDR -4300 1шт; , видеокамеры - 3шт. Монитор Асер-1шт; БРП-12-1/1,2 -1шт; АБ12В1,2Ач -1шт; ИБП-1шт. Жесткий диск 1000Гб -1шт.

	172
	198324
	Санкт-Петербург, Красное Село, 
ул. Освобождения, 
д. 21, лит. А
	С2000М
	СОТС: С2000-КС-1 шт., С2000-2 - 1 шт., С2000-ИТ - 1 шт., С2000КПБ-1 шт., С2000 КДЛ - 2 шт., С2000-КТ - 6 шт., 
АПС и СОУЭ: Оповещатель пожарный световой КОП "Выход"- 3 шт., ИПР-513-34 - 3 шт., ДИП-34 - 24 шт., Извещатель магнитоконтактный СМК - 6 шт, Извещатель объёмный оптикоэлектронный -7 шт., 
СОТ: Регистратор RVI 16-1 шт, Видеокамеры RVI-IPC32C - 13 шт.

	173
	198325
	Санкт-Петербург, 
пр. Будённого, д. 19, к. 1, стр. 1
	ВС-ПК ВЕКТОР-120
	СОТС: ВС-ПК ВЕКТОР-120 -1шт; ВС-РТР ВЕКТОР Ретранслятор радиоканальный - 1шт; ВС-УРС ВЕКТОР Устройство регистрации событий -1шт; ВС-СМК ВЕКТОР Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный - 3шт; ОПТИМИСТ-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный - 4шт; Сонар-Р Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный - 3шт; Блок источника резервированного питания ИВЭПР 12В 7А/ч - 1шт; Батарея аккамулятора 12В, 7 А/ч - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус - 1шт; ВС-ТК ВЕКТОР тревожная кнопка - 1шт.
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 4кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб -1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, микрофон - 3шт; Жесткий диск HDD WD SATA 4Tb Purple Surveillance SATA III 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, WD43PURZ -  1шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W - 1шт
АПС и СОУЭ: ВС-ПК ВЕКТОР-С - 1шт; ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный - 5шт; ВОСХОД-Р-024 оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный - 1шт; ВОСХОД-Р Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (выход) - 1шт; ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус с блоком питания - 1шт; Аккумуляторная батарея  12В 7Ач - 2шт.

	174
	198326
	Санкт-Петербург, пос. Горелово, 
ул. Политрука Пасечника, д.11
	-
	 СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	175
	198327
	Санкт-Петербург, пос. Хвойный, д.31
	Стрелец РРОП
	АПС и СОУЭ: ПУ-Р 1шт; УОО-АВ -1шт; УОО-GSM-C1-1шт; ИП21210-3 Аврора ДР -2шт; ИП21210-1 ИПР-Р -1шт; Сирена-Р -1шт; Выход-1шт; БП Скат1200 -1шт; АБ 12В7Ач-2шт.
СОТС: Клавиатура КВ-1-2 -2 шт., Извещатель объёмный инфракрасный 13 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 8 шт., Кнопка тревожной сигнализации Астра 321 - 2 шт.
СОТ: Регистратор LTV DVR-0440  Видеокамера аналоговая - 3шт.

	176
	198328
	Санкт-Петербург, 
пр. Маршала Захарова, д.21
	РРОП2
	АПС и СОУЭ: ПУ-Р 1шт; УОО-АВ -1шт; УОО-GSM-C1-1шт; ИП21210-3 Аврора ДР -2шт; ИП21210-1 ИПР-Р -1шт; Сирена-Р -1шт; Выход-1шт; БП Скат1200 -1шт; АБ 12В7Ач-2шт.
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
СОТС: Клавиатура КВ-1-2 -2 шт., Извещатель объёмный инфракрасный 13 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 6 шт., Кнопка тревожной сигнализации Астра 321 - 3 шт. 

	177
	198329
	Санкт-Петербург, 
г. Красное Село, 
ул. Чекистов, д. 28
	С2000М
	СОТС: С2000КС 2шт; С2000КДЛ; С2000КПБ; С2000ИТ;С2000-2;
АПС и СОУЭ: ДИП-34 16шт; ИПР-513-3 2шт; SRP-600 9шт; ДРС BG-2000 5шт; Молния-12 3шт; ПКИ-1 Иволга 4шт; GSM-5RT-1, 
СОТ: Регистратор MDR-4500; камеры KPC-190 1шт; Hikvision 2шт;

	178
	198330
	Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 3, корп. 1
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ -1шт; ДИП34А- 19 шт., ИПР513-3А - 3 шт., Бриз-4шт; РИП-12-1шт; АБ-12В 17Ач-3шт; С2000 КПБ-1шт; ИВОЛГА- 4шт; ВЫХОД-4шт.
СОТС: С2000М-1шт; С2000КС -3шт; С2000ИТ-1шт; С2000АР-2 -5шт; С2000АР1-5шт; Извещатель объемный 9шт; ИО102-20-6шт; Астра321 -3шт; КуклаЛ-3шт; 
СОТ: Видеорегистратор MDR-4300 -1шт; КРС -2шт; Монитор Асер 1шт; БРП-12-1/1,2-1шт; ИБП 1шт. Жесткий диск 250 Гб 1шт.

	179
	198332
	Санкт-Петербург, 
ул. Котина, д.2, корп.2
	С2000М
	АПС и СОУЭ: Пульт управления С2000-М- 1 шт.; Прибор Сигнал 20 П- 1 шт.; Блок контроля и индикации С 2000-БКИ- 1 шт.; Контроллер С 2000-КДЛ- 2 шт.; Релейный блок С 2000-СП2-12 шт.; Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ-8 шт.; Извещатель ДИП-34А- 148 шт.; Извещатель ручной ИПР -513ам- 10 шт.; Табло «выход» -12 В- 4 шт.; Табло «стрелка влево»12В- 2 шт.; Табло «стрелка вправо» 12В – 2 шт.; Табло «стрелка вниз» 12В- 2 шт.; оповещатель звуковой – 11 шт.; оповещатель светозвуковой- 1 шт.; Блок питания РИП-12- 3 шт.; Аккумулятор 12В 7А/Ч- 3 шт.; Автоматический выключатель С10/2П- 3 шт.

	180
	198332 Кировский Почтамт
	Санкт-Петербург, 
ул. Котина, д.2, корп.2
	С2000М
	СОТС: Пульт контроля и управления Ритм 5-2 – 3 шт., Клавиатура управления болид С2000КС – 3 шт., Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И, Расширитель адресный С2000-АР8 – 1 шт., Блок резервного питания Болид «РИП» 12 исп. 50 – 1 шт., Батарея аккамулятора 12В, 17 А/ч – 1 шт., Контакт GSM-RT3 – 1 шт., РИТМ корпус с блоком питания – 1 шт., БП для РИТМ 12В, 7а/ч – 1 шт., Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный С2000-ШИК – 7 шт., Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп. 02 – 20 шт., Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп-03 – 10 шт., Адресная тревожная кнопка С2000-КТ – 12 шт., Комплект тревожной сигнализации радиоканальный ACS-101 – 1 шт., Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный С2000-СМК – 15 шт.
СОТ: регистратор LTV Видеокамера аналоговая – 5 шт.

	181
	198334
	Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д.142
	С2000М
	СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
СОТС: С2000М-1шт; С2000КС -3шт; С2000ИТ-1шт; С2000АР-2 -5шт; С2000АР1-5шт; Извещатель объемный 9шт; ИО102-20-6шт; Астра 321 -3шт
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М- 1 шт.; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ- 1 шт.;  Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ- 4 шт.;  Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02- 1 шт.; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ-1 шт.;  Блок контрольно-пусковойС2000-КПБ- 1 шт.;  Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель ДИП-34А-03- 53 шт.;  Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ- 2 шт.; Оповещатель световой, табло «Выход»Кристалл-12- 8 шт.;  Оповещатель звуковой Маяк-12-ЗМ- 8 шт.;  СКАТ-1200И7 исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/5-2x40) источник питания 12В, 5АСКАТ-1200И7 исп. 5000- 1 шт.;  Аккумуляторная батарея 12В, 26 А/ч Контакт КТ 12-26 Контакт КТ 12-26- 2 шт.;  Автоматический выключатель ВА 47-29 IР (С) 4,5кА 16А ВА 47-29 1Р (C) 4,5kA 16A- 1 шт.;  Корпус металлический ЩМП-5-0 У1 IP 65 1000х650х275	ЩМП-5-0 У1 IP65- 1 шт.

	182
	198335
	Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 55
	С2000М
	СОТС: С2000-кдл, С2000-кпб, С2000-ит, С2000-кс, , 7 ик, 3 смк, 3ктс
АПС и СОУЭ: ДИП-34 19 шт., ИПР-513-3 - 2 шт., Табло "Выход" - 2 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 3шт., Считыватель Proximity – 3 шт., Замок электромагнитный AL-200 Premium – 3 шт., Кнопка "Выход" – 3 шт., Доводчик – 3 шт.,
СОТ: IP регистратор Hiwatch. IP Видеокамера – 16 шт.

	183
	198411
	Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, 
ул. Жоры Антоненко, д.6, лит. А
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 29 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -3шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	184
	198412
	Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, 
ул., Александровская, д. 27
	Стрелец РРОП
	СОТС: Клавиатура КВ-1-2 -2 шт., Извещатель объёмный инфракрасный 13 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 - 8 шт., Кнопка тревожной сигнализации Астра 321 - 2 шт.
СОТ: Регистратор LTV DVR-0440 Видеокамера аналоговая - 4шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУ-Р-1шт; РРОП-2-1шт; РРОП-М- 3-шт; УООАВ -1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -47шт; ИП21210-3/2 Аврора ДСР -6шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -6шт; ВЫХОД -13шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/12Ач -2шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -107шт; CR 2032A 0.24 Ач -53шт. Сирена-Р-13шт.

	185
	198504
	Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, 
ул. Чебышевская, д.14. корп. 1 (Старый Петергоф)
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 29 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -3шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	186
	198510
	Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.15
	Hanter Pro
	СОТС: ППКОП «Hunter-Pro» - 1 шт., клавиатура RX-150 – 1 шт., извещатель объемно-электронный – 8 шт., КТС – 3 шт.
СОТ: видеорегистратор LTV – 1 шт., видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: ДИП 3СУ - 18 шт., Оповещатель пожарный звуковой VP-1- 2 шт.

	187
	198516
	Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, 
ул. Разводная, д. 19, литера А, к. 1
	Hanter Pro
	СОТС: ППКОП «Hunter-Pro» - 1 шт., клавиатура RX-150 – 1 шт., извещатель объемно-электронный – 8 шт., КТС – 3 шт.
СОТ: видеорегистратор LTV – 1 шт., видеокамера аналоговая - 3шт.

	188
	198517
	Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, Ропшинское шоссе, д.4
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-кдл, С2000-кпб, С2000-ит, С2000-кс, ДИП-34 19 шт., ИПР-513-3 - 2 шт., Табло "Выход" - 2 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт., 
СОТС: 7шт ИК, 3 шт СМК, 3 шт КТС;
СОТ: видеорегистратор LTV – 1 шт., видеокамера аналоговая - 3шт.

	МРП Санкт-Петербург

	189
	199004
	Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 33, лит. А
	С2000М
	СОТС: Извещатель объемный- 9 шт. извещатель магнитоконтактный смк-5 шт., ктс-5 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой дип-12 шт., Оповещатель пожарный звуковой-3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР - 2 шт., Табло "Выход" - 2 шт., 
СОТ: Регистратор Rvi 8 канальный - 1 шт., Видеокамеры - 6 шт.

	190
	190000
	Санкт-Петербург, Невский пр., д.70, лит. А
	С2000М
	АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК-ВЕКТОР 116 – 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП212-220Р – 45 шт., повещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный ВОСХОД-Р-024 – 7 шт., повещатель светозвуковой 'Выход' ВОСХОД-Р – 6 шт., извещатель пожарный ручной ВС-ИПР-031 ВЕКТОР – 5 шт., блок резервного питания БРП 12-1.5/7 – 1 шт., панель охранно-пожарная в корпусе с БРП под аккумуляторную батарею 7Ач Контакт-GSM-5-2 – 1 шт., АКБ-7 12В/7 А/ч DT 1207 – 2 шт., пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М – 1 шт., 
СОТС: пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный С2000-КС – 1 шт., блок контроля и индикации С2000-БКИ – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И – 1 шт., расширитель адресный С2000-АР8 – 1 шт., источник резервного питания РИП 12" исп. 05 – 1 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч DT 1217 – 1 шт., охранная радио-панель Ритм в корпусе и с БРП Контакт GSM-5-RT3 – 1 шт., АКБ-7 12В/7 А/ч DT 1207 – 1 шт., извещатель охранный адресный оптико-электронный С2000-ШИК – 10 шт., извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный С2000-ИК исп. 02 – 30 шт., извещатель охранный адресный акустический С2000-СТ – 12 шт., кнопка тревожная адресная С2000-КТ – 17 шт., радиокомплект (1-канальный приемник и 2 брелка) ACS-101 – 2 шт., звещатель охранный адресный магнитоконтактный С2000-СМК – 35 шт., 
СОТ: IP-видеорегистратор - 64 канальный HIKVISION DS-8664NI-I8 – 1 шт., IP-камера видеонаблюдения с микрофоном.  REDLINE RL-IP12P-S.alert – 17 шт., купольная IP-камера видеонаблюдения REDLINE RL-IP62P-V-S.eco – 23 шт., IP-видеокамера уличная REDLINE RL-IP12P.eco – 6 шт., коммутатор OSNOVO SW-64822 – 1 шт., патч-панель  PP24-1UC5EU-D05  ITK – 1 шт., шкаф для размещения терминала настенный: 19'' 9U 600x350x450mm EC-WS-096045-GY – 1 шт., блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Shuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м. R-16-8S-V-440-1.8 – 1 шт., жесткий диск, WD Purple 10ТБ, HDD, SATA III, 3.5" WD102PURZ – 5 шт., источник бесперебойного питания АРС 1400ВА – 1 шт., Монитор 27", черный AOPEN 27ML2bix – 2 шт., 
СКУД: контроллер доступа С2000-2 – 7 шт., считыватель бесконтактный Proxy 5MSG – 7 шт., замок электромагнитный AccordTec ML-180A – 7 шт., кнопка "Выход" EXIT 300М Vizit – 7 шт., источник резервного питания, марка РИП 12 исп. 05 – 1 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч DT 1217 – 1 шт., доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до: 160 кг DORMA – 2 шт.

	191
	190005
	Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 7
	РРОП2 "Стрелец", матрикс
	СОТС: Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" – 1шт; Блок контроля и индикации, марка "С2000-КДЛ" – 1шт; Охранная панель Ритм Контакт GSM-5-RT3 – 1шт; РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) – 1шт; Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02 – 20шт; Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" – 15шт; Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" -32шт.
СОТ:  Видеорегистратор 16-и канальный с РоЕ, DS-7616NI-К2/16P, HikVision -2шт; Видеокамеры  -15 шт.,  Видеокамеры  -10 шт., Видеокамеры  -5 шт., Жесткий диск  4 Тб - 2шт.                                                                          АПС и СОУЭ:  Прибор приемно-контрольный и управления Панель-2 ПРО исп.Л	1 шт; Блок резервного питания БП-12/2А исп. Л - 1 шт; Аккумулятор 12В, 7 А*ч - 1 шт; Контроллер радиоканальных устройств Стрелец-ПРО РР-ПРО исп. Л - 2 шт; Блок резервного питания БП-12/0,5 исп. Л - 2 шт; Аккумулятор 12В, 2,2 А*ч - 2 шт; Автоматический выключатель на номинальный ток 6А SH201L C6 - 1 шт; извещатель пожарный дымовой–оповещатель звуковой радиоканальный АВРОРА-ДС-ПРО исп. Л - 15 шт; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый  Аврора-Д-ПРО исп. Л - 34 шт; извещатель пожарный радиоканальный ручной ИПР-ПРО исп. Л - 7 шт; Световой оповещатель радиоканальный Табло-ПРО исп. Л - 7 шт; Блок исполнительный радиоканальный  ИБ-ПРО исп. Л - 2 шт;
Съемник Аврора - 1 шт;                                                          

	192
	190008 (Таможня)
	Санкт-Петербург, Английский пр., 
д. 45 пом 2Н
	С2000М
	СОТС: Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" – 1шт; Блок контроля и индикации, марка "С2000-КДЛ" – 1шт; Охранная панель Ритм Контакт GSM-5-RT3 – 1шт; РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) – 1шт; Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02 – 5шт; Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" – 4шт; Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" -9шт. 
АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" – 1шт; Блок контроля и индикации, марка "С2000-КДЛ" – 1шт; Охранная панель Ритм Контакт GSM-5-RT3 – 1шт; Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 22 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 1 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 1 шт. 
СОТ:   IP-видеорегистратор 16-канальный;  КОММУТАТОР RVI-NS1604M;   Видеокамера RVi-IPC32S 4шт; Видеокамера IP RVi RVi-IPC42LS (2.8-12 мм); Видеокамера RVi-IPC32S -2шт. СКУД: Комплектующие замок кодовый 'Меттем';PLR3EH - cчитыватель proximity карт; Контроллер доступа, Бокс для контроллеров PS-BM-12-2.5A

	193
	190008
	Санкт-Петербург, Английский пр., 
д. 45 пом 3Н
	С2000М
	АПС и СОУЭ: C2000-КДЛ - 1 шт., Сигнал-20 - 1 шт., извещатель пожарный дымовой ДИП-34-14 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 2 шт, Табло "Выход"-3шт, Оповещатель пожарный звуковой-2 шт., 
СОТС: С2000-ИК-7шт, С2000-КТ-4шт; С2000-СМК-2 шт.
СОТ: Видеорегистратор Микродиджитл, Камеры аналоговые -3 шт

	194
	190013
	Санкт-Петербург, ул. Подольская, 
д. 1-3-5
	РРОП2 "Стрелец", матрикс
	АПС и СОУЭ: Аврора -16 шт., ИПР-Р-3 шт., Табло-Р - 5 шт., Сирена-Р -4 шт., 
СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 10шт., СМК ИО-102-2 - 10 шт., КТС - 4 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	195
	190020
	Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 30
	С2000М
	СОТС: Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" – 1шт; Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" – 1шт; Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И – 1шт; Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" – 1шт; Преобразователь протокола, марка "С2000-ПП" – 1шт; Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, марка "С2000-КС" – 1шт; Охранная панель Ритм Контакт GSM-5-RT3 – 1шт; РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) – 1шт; Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка "С2000-ШИК" -4шт; Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02 – 8шт; Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" – 3шт; Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" -2шт.
АПС и СОУЭ: "Прибор приемно-контрольный  ВС-ПК ВЕКТОР-120" – 1шт; Ретранслятор радиоканальный ВС-РТР ВЕКТОР – 2шт; Извещатель пожарный дымовой радиоканальный ИП 212-220Р "ДИП-220Р ВЕКТОР" – 16шт; Оповещатель световой радиоканальный ВОСХОД-Р-024 – 3шт; Оповещатель световой радиоканальный ВОСХОД-Р "Выход" – 2шт;  Извещатель пожарный ручной радиоканальный ВС-ИПР-031 ВЕКТОР – 2шт; Контакт GSM-5-2 (без голоса) с контролем АКБ - 1шт; Корпус Контакт 1,2 Ач – 2шт;  БРП-12-1,5/7 – 3шт; Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч – 4шт; 
СОТ: Видеорегистратор  LTV, IP видеокамера 5шт.

	196
	190031
	Санкт-Петербург, пер. Бринько, 
д. 1-3-5
	ВС-ПК-ВЕКТОР 116
	АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК-ВЕКТОР 116 – 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП212-220Р – 28 шт., оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный ВОСХОД-Р-024 – 5 шт., оповещатель светозвуковой 'Выход' ВОСХОД-Р – 2 шт., извещатель пожарный ручной ВС-ИПР-031 ВЕКТОР – 3 шт., блок резервного питания БРП 12-1.5/7 – 1 шт., панель охранно-пожарная в корпусе с БРП под аккумуляторную батарею 7Ач Контакт-GSM-5-2 – 1 шт., АКБ 7Ач – 1 шт. 
СОТС: C2000-КДЛ - 2 шт., С2000-КПБ, С2000-СП1, С2000-КС, С2000-ИК-12шт, С2000-КТ-8шт.,С2000-СТ-13шт.,С2000-СМК-7 шт.
СОТ: Видеорегистратор  Hikvision, IP видеокамера 30 шт.

	197
	190068
	Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 49
	РРОП2 "Стрелец", матрикс
	АПС и СОУЭ: Аврора -13 шт., ИПР-Р-2 шт., Табло-Р - 4 шт., Сирена-Р -3 шт., 
СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 5шт., СМК ИО-102-2 - 4 шт., КТС - 4 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	198
	191002
	Санкт-Петербург, Загородный пр., 
д. 17
	С2000М
	СОТС: C2000-КДЛ - 2 шт., С2000-КПБ, С2000-СП1, С2000-КС, С2000-ИК-12шт.,С2000-КТ-8шт.,С2000-СТ-13шт.,С2000-СМК-7 шт.
АПС и СОУЭ: извещатель пожарный дымовой ДИП-34-15 шт,Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 2 шт, Табло "Выход"-3шт,Оповещатель пожарный звуковой-2 шт., 
СОТ: Видеорегистратор Микродиджитл, Камеры аналоговые -3 шт
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 2 шт., Считыватель Proximity ,  – 2 шт., Замок электромагнитный  – 2 шт., Кнопка "Выход"  – 2 шт., Доводчик – 2 шт.,

	199
	191014
	Санкт-Петербург, ул. Восстания, 
д. 24/27
	С2000М
	СОТ: Видеорегистратор DVI, видеокамеры - 7 шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-25 шт., Извещатель пожарный ручной -2 шт., Извещатель инфракрасный -11 шт. Оповещатель пожарный световой "Выход" Молния-12 -2шт., Оповещатель пожарный звуковой Иволга - 2 шт.,
СОТС: КТС -4 шт.

	200
	191015
	Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 61
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 14 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-3шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 22 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 4 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: Видеорегистратор Microdigitat, видеокамеры - 3 шт.

	201
	191023
	Санкт-Петербург, Апраксин пер., 
д. 17
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт, С2000 - БКИ - 1 шт., С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК-29 шт., С2000-СТ-10 шт., С2000-КТ-15шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 20 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 5 шт. 
СОТ: Видеорегистратор RVI, видеокамеры IP - 8 шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 1 шт., Считыватель Proximity ,  – 1 шт., Замок электромагнитный  – 1 шт., Кнопка "Выход"  – 1 шт., Доводчик – 1 шт.

	202
	191024
	Санкт-Петербург, Невский пр., 
д. 148
	матрикс, нота
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 9шт., СМК ИО-102-2 - 8, Датчик разбития стекла - 5 шт., КТС - 5 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	203
	191028
	Санкт-Петербург, Литейный пр., 
д, 29
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт, С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 16 шт.,С2000-КТ-10шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 10 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -4шт., табло "Выход" - 4 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	204
	191033
	Санкт-Петербург, Невский пр., 
д. 131
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт, С2000-СМК - 16 шт., С2000-ИК- 10 шт.,С2000-КТ-6шт., С2000-СТ-2 шт.,Шорох-2 - 1 шт., С2000-ШИК-7 шт. 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 20 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 2 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 1 шт., Считыватель Proximity ,  – 1 шт., Замок электромагнитный  – 1 шт., Кнопка "Выход"  – 1 шт., Доводчик – 1 шт.,

	205
	191036
	Санкт-Петербург, Невский пр., 
д. 87/2
	Стрелец
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 9 шт., СМК-ИО102-2 - 4 шт.,КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУП-Р-1шт; РРОП-2-1шт; РРОП-М- 1-шт; УООАВ -1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -24шт; ИП21210-3/2 Аврора ДСР -6шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -3шт; ВЫХОД -8шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-И7 -1шт; АБ 12В/12Ач -2шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -61шт; CR 2032A 0.24.Ач -27шт. Сирена-Р -9шт;

	206
	191040
	Санкт-Петербург, Лиговский пр., 
д. 44
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный-5 шт, КТС-2 шт, СМК ИО 102-2-10 шт
СОТ: Видеорегистратор LTV (Аналог), Камеры -3 шт.

	207
	191104
	Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д.52, лит. А
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 14 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-3шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 21 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 4 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	208
	191119
	Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 12
	Матрикс
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -1 шт, С2000-СМК - 22 шт., С2000-ИК- 18 шт., С2000-СТ-14 шт., ИР 513-10 (КТС) -9шт., Охранная панель "Контакт GSM-5-2 -1шт; С2000 ШИК 7шт; С2000 СТ - 14 шт.                                                                                                                                                                                                          СОТ: Видеорегистратор 32-х канальный с РоЕ, DS-7732NI-I4/16P(В) , HikVision ; Видеокамеры  -11 шт.,  Видеокамеры  -10 шт., Видеокамеры  -6 шт., Жесткий диск  6 Гб - 4шт.  
АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный пожарный радиоканальный ВС-ПК Вектор 116- 1 шт.; Ретранслятор радиоканальный  ВС-РТР Вектор-2 шт.; Прибор системы передачи извещений Контакт GSM 5/2- 1 шт.; Блок резервированного питания БРП-12-1,5/14- 1 шт.; Аккумуляторная батарея (12В,7 Ач)- 2 шт.; Извещатель пожарный дымовой радиоканальный ДИП-220 Р Вектор- 16 шт.; Извещатель ручной радиоканальный ВС-ИПР-031 Вектор- 6 шт.; Световой оповещатель «Выход» радиоканальный Восход-Р- 6 шт.; Светозвуковой оповещатель радиоканальный Восход-р-024 – 6 шт.; Аккумуляторная батарея CR 123A3 V- 52 шт.; Аккумуляторная батарея CR2032 3V- 22 шт.

	209
	190121
	Санкт-Петербург, Апраксин пер., д.17, стр. А
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт. КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор Hikvision Видеокамера IP - 7шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 2 шт., Считыватель Proximity – 2 шт., Замок электромагнитный – 2 шт., Кнопка "Выход" – 2 шт., Доводчик – 2 шт.,
АПС и СОУЭ: извещатель пожарный дымовой ДИП-34-8 шт, Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 3 шт, Табло "Выход"-4шт, Оповещатель пожарный звуковой-4 шт.

	210
	191123
	Санкт-Петербург, ул., Кирочная, 
д. 30
	матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 8шт., СМК ИО-102-2 - 3 шт., ., КТС - 5 шт. 
АПС и СОУЭ: извещатель пожарный дымовой ДИП-34-8 шт,Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 3 шт, Табло "Выход"-4шт,Оповещатель пожарный звуковой-4 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	211
	191124
	Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 26
	С2000М
	СОТС: Сигнал 20 - 3 шт., C2000-КС-3шт., Звон-1 - 5 шт, ИО 102-2- 11 шт., Фотон-9 - 10, 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 30 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., Астра 321 - 3 шт.  табло "Выход" - 4 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 5 шт, 
СОТ: Видеорегистратор Microdigitat, видеокамеры - 3 шт.

	212
	191141
	Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 11
	Eldes
Paradox
	СОТС: Paradox sp4000 — прибор приёмно контрольный охранный — 1 шт., k10v — клавиатура — 1 шт.
Извещатель охранный Фотон-9 — 4 шт., Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 — 2 шт., Контрольная панель Eldes Esim 320 — 1 шт., Прибор приёмно контрольный РРОП2 — 1 шт., Клавиатура ПУ-Р — 1 шт. Извещатель тревожный Астра-321 — 2 шт.
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой Аврора-ДР — 8 шт. Табло "Выход"-2 шт, Оповещатель пожарный звуковой-2 шт.
СОТ: Аналоговый видеорегистратор LTV — 1 шт. Аналоговая видеокамера LTV — 3 шт.

	213
	191144
	Санкт-Петербург, ул.10-я Советская, д. 21
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000КДЛ-1шт; Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А - 8 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., С2000КПБ -1шт; ПКИ-1 Иволга-3шт; табло "Выход" - 4 шт; УКЛС иП -1шт; 
СОТС: С2000М -1шт; С2000КС-1шт; С2000ИТ-1шт; Извещатель объемный 5шт;
СОТ: MDR 4300- 1шт; видеокамера КРС -3шт; Монитор Асер -1шт. БРП -12-1/1,2 -1шт; АБ12В 1,2Ач -1шт; Жесткий диск 1000Гб-1шт;

	214
	191144 доп помещение
	Санкт-Петербург, ул.Кирилловская,
д.18, лит. А, 
пом.2-Н
	С2000М
	АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 6 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -1шт., табло "Выход" - 1 шт.,  Оповещатель пожарный звуковой - 1 шт.

	215
	191163
	Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 17
	Матрикс
	СОТС: Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт.,КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	216
	191167
	Санкт-Петербург, Невский пр., 
д. 173
	Матрикс, сигнал-20, С2000М
	АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-24 шт., Извещатель пожарный ручной -2 шт., Извещатель инфракрасный -11 шт., Оповещатель пожарный световой "Выход" Молния-12 -2шт., Оповещатель пожарный звуковой Иволга - 2 шт., КТС -3 шт.
СОТС: С2000ИК -11 шт., С2000-КТ-4 шт., С2000-СТ-1шт., С2000-СМК-7шт. 
СОТ: Видеорегистратор LTV, видеокамеры - 3 шт., 

	217
	191180
	Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 2/86, лит. А
	РРОП-2
	АПС и СОУЭ: Аврора 9шт, ИПР 1шт, Табло 4шт, Сирена 2шт
СОТС: Икар 7шт, Арфа 6 шт, РИГ 2 шт, КТС - 3 шт., 
СОТ: регистратор LTV, аналоговые камеры - 3 шт.

	218
	191186
	Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 4, литер А
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000 -КДЛ, С2000-ИТ, С2000-КС, Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-35-21 шт, Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 4 шт, Табло "Выход"-5шт., Оповещатель пожарный звуковой-3 шт., 
СОТС: С2000ИК -11 шт., С2000-КТ-4 шт.,С2000-СТ-1шт., С2000-СМК-7шт.
СОТ: Видеорегистратор Микродиджитл(Аналог), Камеры -3 шт.

	219
	191187
	Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 
д, 14, лит. А
	С2000М, Сигнал 20
	АПС и СОУЭ: С2000 м, Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-25 шт., Извещатель пожарный ручной -3 шт., Извещатель инфракрасный -8 шт., Оповещатель пожарный световой "Выход" Молния-12 -2шт., Оповещатель пожарный звуковой Иволга - 2 шт.,
СОТС: Сигнал 20, Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 5 шт., КТС -3 шт.,
СОТ: Видеорегистратор Microdigitat, видеокамеры - 3 шт., 

	220
	191193
	Санкт-Петербург, ул. Стремянная, 
д, 14
	Сигнал 20П
	СОТС: С2000М1шт; С2000КС -2шт; С2000ИТ- 1шт; Извещатель объёмный - 8 шт., ИО-102-6 -3шт; ИО102-5-1шт; Астра 321- 4шт; Кукла-Л -3шт; РИП12-1шт; АБ 12В 17А -3шт.  
СОТ: Регистратор MDR4300-1шт; Жесткий диск 250Гб -1шт; монитор Асер 1шт; БРП 12-1/1,2 -1шт; АБ 12В 12Ач; -1шт; Видеокамера аналоговая - 2шт.
АПС и СОУЭ: Сигнал 20П -1шт; ИП212 ЗСУ-М -2шт; РИП12 -1шт; АБ 12В 17А -1шт; Антишок -2шт; ВЫХОД-3шт; 

	221
	192007
	Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.164
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ, ДИП-34 - 25 шт., табло "Выход" - 4 шт. Извещатель пожарный ручной-3 шт. 
СОТС: ар2 - 5 шт., Извещатель объёмный инфракрасный - 14 шт. 
СОТ: Регистратор LTV -Аналоговые видеокамеры -3 шт.

	222
	192012
	Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 243
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 29 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -3шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт. 

	223
	192019
	Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 39
	Матрикс, РРОП2
	СОТС Извещатель объёмный инфракрасный -7 шт., КТС - 5 шт., СМК ИО102-2 - 5 шт.
АПС и СОУЭ: стрелец: ИПР-Р - 2 шт., Табло-Р - 3 шт., Сирена-Р - 2 шт., аврора - 14 шт.
СОТ: Регистратор aver digi eb3004net,Видеокамера аналоговая - 3шт.

	224
	192029
	Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 3
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ - 1шт., Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 24 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 3 шт., табло "Выход" - 4 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 2 шт.
СОТС:Извещатель объёмный инфракрасный - 17 шт., КТС - 8 шт., АР2- 2 шт.
СОТ: Видеорегистратор  LTV, IP видеокамера - 9 шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 2 шт., Считыватель Proximity ,  – 2 шт., Замок электромагнитный  – 2 шт., Кнопка "Выход"  – 2 шт., Доводчик – 2 шт.,

	225
	192071
	Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 26, корп. 2
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт, С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 15 шт., С2000-СТ-13 шт., С2000-КТ-8шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 40 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	226
	192076
	Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, 
д. 4
	Стрелец
	СОТС:  Извещатель объёмный инфракрасный - 7 шт., СМК-ИО102-2 - 2 шт.,КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУ-Р-1шт; РРОП-2-1шт; РРОП-М- 1-шт; УООАВ -1шт; ИП 21210-3 Аврора-ДР -13шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -3шт; ВЫХОД -6шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/7Ач -1шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -36шт; CR 2032A 0.24.Ач -16 шт. Сирена 4шт;
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 2 шт., Считыватель Proximity ,  – 2 шт., Замок электромагнитный  – 2 шт., Кнопка "Выход"  – 2 шт., Доводчик – 2 шт.,

	227
	192077
	Санкт-Петербург, территория 
Усть-Славянка, 
ул. Славянская, 
д. 18, стр. 2
	ВС –ПК Вектор-120
	СОТС: С2000-КС-1 шт., С2000-БИ - 1 шт., С2000-КТ -6 шт., С2000 КПБ-1 шт., С2000 КДЛ - 1 шт.,  ИО-102-20 -10шт; С2000-СТ - 10шт; С2000-ИК -10шт; С2000-ШИК -4шт. Контакт GSM -5                                                                                                          СОТ: 32 канальный IP-видеорегистратор HikVision -1 шт;  Видеокамера IP купольная HikVision с микрофоном – 6шт; Видеокамера IP купольная – 6шт; Видеокамера IP HikVision  уличная – 3шт.                                      
АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК Вектор-120 - 1 шт.; Источник бесперебойного питания БРП 12-1.5/7  - 1 шт.; АКБ 7 А/ч SF1207 Security Force - 1 шт.; Извещатель пожарный ручной радиоканальный ВС-ИПР-031 – 2 шт.; извещатель   пожарный дымовой радиоканальный ИП212-220Р - 14 шт.; Оповещатель пожарный световой радиоканальный (Табло «Выход»), ВОСХОД-Р - 2 шт.; Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный ВОСХОД-Р-024  - 3 шт..

	228
	192102
	Санкт Петербург, ул. Стрельбищенская, 
д. 18
	С2000М
	АПС и СОУЭ: Сигнал- 20П SMO- 1шт.; оповещатель пожарный дымовой ИП212-3СУМ- 35 шт.; ИПР-3СУМ- 4 шт.; резистор С2-33Н-0,25-1,5кОм- 35 шт.; РИП-12- 1 шт.; А/Б12В, 17Ач- 1 шт.; оповещатель звуковой- VP-1- 5 шт.; Выход КОП-25- 5 шт.; 
СОТС: Сигнал-20П SMO- 2 шт.; С 2000М- 1 шт.; С2000-КС- 3 шт.; С 2000-ИТ- 1 шт.; извещатель объемный- Фотон-9- 15 шт.; извещатель охранный звкуковой Стекло-3- 10 шт.; ИО102-5- 12 шт.; ИО102-6- 7 шт.; СМК ИО 102-20-Б2П- 2 шт.; извещатель охранный ручной «Астра-321» - 8 шт.; извещатель охранный «Кукла-Л» 8 шт.; индикатор АПУ- 2 шт.; РИП-12- 2 шт.; А/Б 12В, 17Ач- 3 шт.; 
СКУД: считыватель – 2 шт.; С2000-2-2 шт.; замок электромагнитный ML-180K- 2 шт.; доводчик двери механический – 2 шт.; кнопка «Выход» КОДсП-2 – 2 шт.; аварийная кнопка ИПР-И- 2 шт.; ИО102-6- 2 шт.; РИП-12- 2 шт.; А/Б 12В,17 Ач- 2 шт.; 
СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	229
	192131
	Санкт-Петербург, ул. Ивановская, 
д. 8/77, литера А, пом. 31-Н
	РРОП2
	АПС и СОУЭ: РРОП -1шт; ПУ-Р 1шт; ПУЛ-Р 1шт; Аврора-ДР 17шт; ИПР-Р 3шт; ; Табло-Р 5шт; Сирена-Р 4шт. БП12В-2А -1шт; АБ12В7Ач -1шт; Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -38 шт; CR 2032A 0.24.Ач -20шт.
СОТС: Арфа-2Р 3шт; Икар-5Р 6шт; РИГ 3шт
СОТ: Видеорегистратор Hikvision, IP видеокамера 16 шт.

	230
	192148
	Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 23
	Стрелец РРОП
	СОТС: Икар 6шт, Арфа 4шт, РИГ 7 шт, 
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУ-Р-1шт; РРОП-2-1шт; РРОП-М- 1-шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -21шт; ИП 212-10-1 ИПР-Р -3шт; ВЫХОД -9шт; БП 12В/4А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/7Ач -1шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -54 шт; CR 2032A 0.24.Ач -24шт. Сирена-Р-6шт;
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	231
	192171
	Санкт-Петербург, ул. Ивановская, 
д. 19
	Стрелец
	СОТС: Арфа-2Р-5шт.Икар-Р-6 шт., РИГ- 5 шт, КТС - 5шт. 
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУ-Р-1шт; РРОП-2-1шт; РРОП-М- 1-шт; ПУЛ-Р 1шт; УООАВ -1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -15шт; ИП 212-10-1 ИПР-Р -2шт; ВЫХОД -5шт; БП 12В/4А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/12Ач -1шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -38 шт; CR 2032A 0.24.Ач -17шт. Сирена-Р-5шт;

	232
	192174
	Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 91
	Стрелец
	СОТС:  Извещатель объёмный инфракрасный - 10 шт., СМК-ИО102-2 - 3 шт.,КТС - 7шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУ-Р-1шт; РРОП-2-1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -21шт; ИП21210-3/2 Аврора ДСР -3шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -2шт; ВЫХОД -5шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/12Ач -1шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -42шт; CR 2032A 0.24.Ач -24шт. Сирена-Р 4шт; 

	233
	192177
	Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 31, корп. 3
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000КДЛ; С2000КПБ; ДИП-34 62шт; С2000ИТ; С2000КС; ИПР-513-3 6шт; Молния-12 13шт; 
СОТС: КТС Астра 7шт; ПКИ-1 Иволга 9шт; С2000-ИК -17 шт., С2000-СМК - 9 шт., кукла-Л - 6 шт., С2000-СТ-2шт., 
СОТ: Видеорегистратор Microdigital, видеокамеры - 6шт.

	234
	192212
	Санкт-Петербург, ул. Белградская, 
д. 26 к.6
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт, С2000 - БКИ - 1 шт., С2000-СМК - 18 шт., С2000-ИК-7 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-9шт., 
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	235
	192236
	Санкт-Петербург, Софийская ул., 
д. 24
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 14 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-3шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 21 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 4 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 1 шт., Считыватель Proximity ,  – 1 шт., Замок электромагнитный  – 1 шт., Кнопка "Выход"  – 1 шт., Доводчик – 1 шт.,
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	236
	192237
	Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.90, лит.А, часть здания (Универмаг, 2-й этаж)
	
	СОТС: Панель охранная Контакт GSM-5-RT3– 1 шт., радиокомплект (КТС) – 1 шт.

	237
	192238
	Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 
д. 16, лит. Б
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., РИП-12 - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 10 шт., С2000-СТ-9 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 29 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -3шт., табло "Выход" - 5 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт. 

	238
	192239
	Санкт-Петербург, Альпийский пер., д. 9. Корп.1
	Стрелец
	СОТС:  Извещатель объёмный инфракрасный - 15 шт., СМК-ИО102-2 - 5 шт.,КТС - 4шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУП-Р-1шт; РРОП-2-1шт; ИП 21210-3 Аврора-ДР -21шт;   ИП212-10-1 ИПР-Р -2 шт; ВЫХОД -8 шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/12Ач -1шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -51 шт; CR 2032A 0.24.Ач -23 шт. Сирена-Р-6шт;

	239
	192241
	Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 24/2
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 14 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-3шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 21 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 4 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	240
	192242
	Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 11
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 20 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-8шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 43 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 8 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 8 шт.
СКУД: Контролер доступа С2000-2 – 1 шт., Считыватель Proximity ,  – 1 шт., Замок электромагнитный  – 1 шт., Кнопка "Выход"  – 1 шт., Доводчик – 1 шт.,
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	241
	192249
	Санкт-Петербург, пр. Славы, д.51 лит. А
	С2000М
	СОТ: IP-видеокамера c микрофоном и SD-картой RedLine RL-IP22P-S.eco – 6 шт., Купольная IP-камера 2.0 Мп RedLine RL-IP22P.eco – 6 шт., Уличная IP-камера 2.0 Мп RedLine RL-IP12P.eco – 3 шт., PROvision ANVR-16M1 - 16-канальный IP-видеорегистратор – 1 шт., RVi-1NS16F-3H КОММУТАТОР – 1 шт., Жесткий диск WD Purple WD82PURZ, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5" – 2 шт., Патч-панель 19, 16xRJ45, UTP, Кат. 5е Hyperline PP3-19-16-8P8C-C5E-110D – 1 шт., ИБП APC Back-UPS BX1400UI – 1 шт., Блок розеток 19, 6 розеток Hyperline SHE19-6SH-S-2.5EU – 1 шт., Шкаф настенный 19 дюймов 9U 600х450х501 мм стеклянная дверь серый GYDERS GDR-96045G – 1 шт., Монитор Philips 273V7QSB – 1 шт., 
АПС и СОУЭ: ПАНЕЛЬ-2-ПРО исп.Л, Контроллер радиоканальных и проводных устройств (Аргус-спектр) – 1 шт., РР-ПРО исп.Л (БЕЗ АКБ,) Контроллер радиоканальных устройств (Аргус-спектр) – 1 шт., Аврора-Д-ПРО исп.Л, Извещатель пожарный радиоканальный дымовой (Аргус-спектр) – 20 шт., Аврора-ДО-ПРО (ИП 212-3/7) исп.Л Извещатель пожарный дымовой /оповещатель световой, звуковой и речевой радиоканальный (Аргус-спектр – 3 шт., Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-ПРО исп.Л (Аргус-спектр) – 2 шт., Извещатель пожарный ИПР-ПРО исп.Л ручной, адресный, радиоканальный (Аргус-спектр) – 2 шт., БП-12/2А (без аккум.) исп.Л Блок питания (Аргус-спектр) – 1 шт., Батарея аккумуляторная SF 1207 12В, 7Ач (Security Force) – 1 шт., БП-12/0,5 (с акк.) исп.Л Блок питания (Аргус-спектр) – 1 шт., Охранная панель "Контакт GSM-5-2 (без голоса)" RITM.LINK с контролем АКБ (Ритм) – 2 шт., ШТК-М-42.6.8-1ААА ЦМО Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x800) дверь стекло – 1 шт., Hyperline CM-1U-PL-COV Кабельный организатор пластиковый с крышкой, 19", 1U – 4 шт., EKF ITAFP3; Фальшпанель 3U серия PROxima – 6 шт., Полка перфорированная  СВ-58, ЦМО – 1 шт., Патч-панель 19, 24xRJ45, UTP, Кат. 5е Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D – 2 шт., Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный, КВ-Щ-55.420 – 2 шт., Вентиляторный модуль Rem R-FAN-2T – 1 шт., Розетка 2-м ОП Гермес Plus РСб22-3-ГПБб 16А IP54 с заземл. с крышкой бел. IEK ERMP22-K01-16-54-EC – 1 шт., Блок розеток ITK PH12-8D3 – 1 шт., Панель заземления ЦМО ПЗ-19-500.200А – 2 шт., 
СКУД: Контроллер доступа С2000-2 – 2 шт., Считыватель бесконтактный Proxy 5MSG(прим) – 2 шт., Бесконтактная смарт-карта доступа S50 (Mifare-совместимая) – 50 шт., Кнопка выхода VIZIT EXIT 300М – 2 шт., Электромагнитный замок AccordTec ML-295K – 2 шт., Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 50 – 1 шт., Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч – 1 шт., Маршрутизатор Huawei AR6120-VW – 1 шт., Коммутатор Huawei S5735-L24P4S-A (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC power) – 1 шт., Источник бесперебойного питания Huawei UPS,UPS2000G,3KVA, (UPS2000-G-3KRTS) – 1 шт., 
СОТС: Пульт контроля и управления охранно-пожарный,  С2000-М – 1 шт., Блок контроля и индикации, С2000-БКИ – 1 шт., Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И – 1 шт., Расширитель адресный ("адресная метка") С2000-АР8 – 1 шт., С 2000 - КС болид – 1 шт., Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 50 – 1 шт., С 2000- ПТ болид – 1 шт., Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч – 1 шт., Шкаф (пульт) управления навесной – 1 шт., Охранная панель Ритм Контакт GSM-5-RT3 – 1 шт., Блoк peзepвнoгo питaния 12B 7A в кopпyce "Koнтaкт" – 1 шт., Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч – 1 шт., Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный С2000-ИК исп. 02 – 12 шт., Извещатель охранный адресный акустический С2000-СТ – 10 шт., Извещатель охранный адресный: оптико-электронный С2000-ШИК – 10 шт., Кнопка тревожная адресная, марка С2000-КТ – 10 шт., Радиокомплект ACS-101 (1-канальный приемник и 2 брелка)(прим) – 1 шт., Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный С2000-СМК – 7 шт.

	242
	192281
	Санкт-Петербург, Купчинская ул., д.23, корп.1
	Матрикс, Стрелец РРОП-2
	СОТС: Извещатель магнитоконтактный СМК-8 шт., Извещатель объемный - 10 шт., ктс-4шт., Извещитель разбития стекла дрс - 2 шт. 
АПС и СОУЭ: Аврора-др - 14 шт., ипр-Р - 3 шт., Табло-Р - 3 шт., Сирена-Р - 5шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	243
	192282
	Санкт-Петербург, ул. Архивная, д. 7, стр. 1
	ВС-ПК ВЕКТОР-120
	СОТС:  ВС-ПК ВЕКТОР-120 -1шт; ВС-РТР ВЕКТОР Ретранслятор радиоканальный - 1шт; ВС-УРС ВЕКТОР Устройство регистрации событий - 1шт; ВС-СМК ВЕКТОР Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный - 8шт; ОПТИМИСТ-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный - 4шт; Сонар-Р Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный - 3шт; Блок источника резервированного питания ИВЭПР 12В 7А/ч -1шт; Батарея аккамулятора 12В, 7 А/ч - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус - 1шт; ВС-ТК ВЕКТОР тревожная кнопка -1шт.
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 4кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб -1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, микрофон – 2 шт; Жесткий диск HDD WD SATA 4Tb Purple Surveillance SATA III 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, WD43PURZ – 1 шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W - 1шт.
АПС и СОУЭ: ВС-ПК ВЕКТОР-С -1шт; ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный -5шт; ВОСХОД-Р-024 оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный -2шт; ВОСХОД-Р Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный (выход) -2шт; ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус с блоком питания - 1шт; Аккумуляторная батарея  12В 7Ач -2шт.

	244
	192283
	Санкт-Петербург, Купчинская ул., д.32, корп.1
	С2000М
	СОТС: Пульт контроля и управления  С2000-М - 1шт; Пульт контроля и управления светодиодный  С2000-КС - 1шт; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ  - 1шт; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 - 1шт; Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп. 04 - 19шт; Кнопка тревожная адресная С2000-КТ - 11шт; Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп. 02 - 15шт; Извещатель охранный адресный оптико-электронный С2000-ШИК - 3шт; Извещатель охранный оптико-электронный объемный адресный С2000-ИК исп. 03 - 21шт; Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КПМ - 3шт; Источник вторичного электропитания резервированный РИП-12 исп. 50 - 1шт; Блок резервного питания импульсный БРП 12V 5А - 1шт; Аккумулятор  АКБ-07 Delta DTM 1207 - 1шт; Аккумулятор  АКБ-17 Delta DTM 1217 - 1шт; Охранно-пожарная панель  Контакт-GSM-5-RT3 - 1шт; Расширитель адресный С2000-АР2 - 1шт; Комплект тревожной сигнализации радиоканальный ACS-101 - 1шт;                                                                                                                                           СОТ:  32-х канальный видеорегистратор DS-7732NI-K4 HikVision - 1шт; 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м DS-2CD2123G0E-I(B) HikVision - 11шт; 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м с микрофоном DS-2CD2123G2-IU - 10шт; 
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 50м DS-I256Z - 3шт; Коробка монтажная уличная DS-1280ZJ-S - 3шт; Коммутатор с PoE Planet GS-4210-24P4C - 1шт; Жесткий диск WD102PURZ -3шт; Патч-панель PP3-19-24-8P8C-C5E-110D - 1шт;  
АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК Вектор 120 - 1шт; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный радиоканальный ИП 212-220Р - 23шт; Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой радиоканальный Восход-Р-024 - 5шт; Оповещатель охранно-пожарный световой радиоканальный Восход-Р - 8шт; Извещатель пожарный ручной радиоканальный ВС-ИПР-031 Вектор - 4шт; Источник вторичного электропитания резервированный БРП 12-1,5/7 - 1шт; Блок резервного питания импульсный БРП 12V 5А - 1шт; Аккумулятор  АКБ-07 Delta DTM 1207 - 2шт; Охранно-пожарная панель  Контакт-GSM-5-2 - 1шт;

	245
	192284
	Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 71, корп. 1
	Матрикс
	СОТС:  Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт.,КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУП-Р-1шт; РРОП-2-1шт; РРОП-М- 1-шт; УООАВ -1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -40шт; ИП21210-3/2 Аврора ДСР -6шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -4шт; ВЫХОД -9 шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/12Ач -2шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -80шт; CR 2032A 0.24.Ач -44шт. СиренаР-9шт.

	246
	192286
	Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д.20, корп.1
	R3-Рубеж-2ОП
	СОТС:   R3-Рубеж-2ОП - 1шт; «R3-РУБЕЖ-БИУ» - 1шт; ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x12 БР – 1шт; Извещатель охранный поверхностный вибрационный Шорох-3– 1 шт;  Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный (КТС) ИО 101-1 (В)-3шт; Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 409 20-2-R3-12 шт; Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный  ИО 102 20-2-R3- 12 шт; Извещатель охранный объемный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 309 20-2-R3-2шт; Извещатель охранный звуковой ИО 329 20-2-R3-10шт; Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический  Маяк-12 СТ-1шт; Контрольная панель Контакт GSM-5RT1 3G; Аккумуляторная батарея 7 Ач SF 1207 12В, 7Ач – 1шт.
СОТ: 16-ти канальный IP-видеорегистратор c H.265+ и PoE, DS-7716NI-I4/16P, HikVision - 2 шт; Жесткий диск WD Purple, SATA III, 3.5" 6 Тб, WD - 4 шт; 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м с записью звука, DS-2CD2123G2-IU(2.8mm), HikVision - 10 шт; 2Мп купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м, DS-2CD2123G0E-I 2,8mm, HikVision -10 шт; 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м, DS-I256Z 2,8-12mm, HikWatch - 4 шт.
АПС и СОУЭ: С2000М исп. О2 – 1шт; С2000-КДЛ; С2000-БКИ – 1шт; С2000-КПБ – 1шт; С2000-СП4/220 –5шт; С2000-ПИ  – 1шт; ДИП-34А-03 – 36шт; ИПР-513-3АМ– 2шт; Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» – 3шт; УК-ВК исп.10– 1шт; Контакт GSM-5RT3 3G– 1шт; КОП-25 – 4шт; ПКИ-1 (Иволга) - 16шт.

	247
	192288
	Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.122, корп.1
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ, ДИП-34 - 25 шт., табло "Выход" - 4 шт., Извещатель пожарный ручной-3 шт. 
СОТС: ар2 - 5 шт., Извещатель объёмный инфракрасный - 14 шт. 
СОТ: Регистратор LTV -Аналоговые видеокамеры -3 шт.

	248
	192289
	Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 36, к.1.
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -3 шт, С2000-СМК - 18 шт., С2000-ИК- 23 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-8шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 113 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -14шт., табло "Выход" - 15 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 20 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	249
	192290
	Санкт-Петербург, Пловдивская ул., д.9, лит. А, пом. 21Н
	Стрелец
	СОТС:  Извещатель объёмный инфракрасный - 15 шт., СМК-ИО102-2 - 7 шт.,КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 4шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУП-Р-1шт; РРОП-2-1шт; РРОП-М- 1-шт; УООАВ -1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -26шт; ИП21210-3/2 Аврора ДСР -6шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -2шт; ВЫХОД -5шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/12Ач -1шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -44шт; CR 2032A 0.24.Ач -34шт.

	250
	193079
	Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 1
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000КДЛ; С2000КПБ; ДИП-34 62шт; С2000ИТ; С2000КС; ИПР-513-3 6шт; Молния-12 13шт;  
СОТС: КТС Астра 7шт; ПКИ-1 Иволга 9шт; С2000-ИК -17 шт., С2000-СМК - 9 шт., кукла-Л - 6 шт., С2000-СТ-2шт., 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера - 3шт.

	251
	193091
	Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.24
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ, Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 8 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 - 2шт., Табло "Выход" - 2шт., Оповещатель пожарный звуковой - 2 шт.
СОТС: С2000-ИК - 6 шт., С2000- КТ - 3 шт., С2000-СТ - 3 шт.
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.

	252
	193168
	Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.15
	Матрикс
	СОТС:  Извещатель объёмный инфракрасный - 7 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт.,КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУП-Р-1шт; РРОП-2-1шт; РРОП-М- 1-шт; УООАВ -1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -26шт; ИП21210-3/2 Аврора ДСР -6шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -5шт; ВЫХОД -11шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/12Ач -1шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -69 шт; CR 2032A 0.24.Ач -31шт. Сирена-Р-8шт; 

	253
	193230
	Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.42
	С2000М
	СОТС: Пульт управления С2000-М – 1 шт.; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 1 шт.; Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ - 1 шт.; Клавиатура управления С2000-КС - 1 шт.; Извещатель адресный охранный С2000-ИК - 14 шт.; Извещатель адресный охранный С2000-СТ - 18 шт.; Извещатель адресный охранный С2000-СМК - 10 шт.; Извещатель адресный охранный поверхностный С2000-В - 1 шт.; Кнопка тревоги адресная С2000-КТ - 7 шт.; Оповещатель светозвуковой Маяк-12-КП - 1 шт.; Тревожная кнопка 2 брелока + приемник Астра-Р - 1 шт.; Блок индикации С2000-БИ - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                    СОТ:  32-х канальный IP-видеорегистратор c H.265+ и PoE DS-7932NI-I4/24P HikVision шт. 1;  2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м с записью звука DS-2CD2123G0-IU 2,8mm HikVision шт. 10; 2Мп купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м DS-2CD2123G0E-I 2,8mm HikVision шт. 12; 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м DS-I256Z 2,8-12mm HikWatch шт.6.                                                                                                                                                                                                                                             АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК Вектор 120 А-001 НПП «Версет» шт. 1; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный радиоканальный ИП 212-220Р шт. 24; Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой радиоканальный Восход-Р-024 шт. 5; Оповещатель охранно-пожарный световой  Молния-12 шт 5; Извещатель пожарный ручной радиоканальный ВС-ИПР-031 Вектор шт 5; Источник резервного питания 12В РИП-12 исп. 01 РИП-12-3/17М 678451 шт 1; Извещатель пожарный тепловой радиоканальный  ИП101-17Р-А3R ВЕКТОР шт 2; Аккумулятор  SF 1217 б/н Security  Force шт. 1; Охранно-пожарная панель  Контакт-GSM-5RT3 230201056 НПО «Ритм» шт. 1; Аккумулятор АКБ-07 Delta DTM 1207 б/н Delta шт. 1; Ретранслятор радиоканальный ВС-РТР Вектор И-898  шт. 1;   

	254
	193231
	Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 2
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -4 шт, С2000-СМК - 7 шт., С2000-ИК- 13 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-5шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 41шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -5шт., табло "Выход" - 7 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 7 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	255
	193232
	Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.7
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ, ДИП-34 - 25 шт., табло "Выход" - 4 шт.,Извещатель пожарный ручной-3 шт. 
СОТС: ар2 - 5 шт., Извещатель объёмный инфракрасный - 14  шт. 
СОТ: Регистратор LTV -Аналоговые видеокамеры -3 шт.

	256
	193312
	Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 11
	Стрелец
	СОТС:  Извещатель объёмный инфракрасный - 8 шт., СМК-ИО102-2 - 7 шт.,КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 2шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУП-Р-1шт; РРОП-1шт; РРОП-М- 1-шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -34шт; ИП 212-10-1 ИПР-Р -4шт; ВЫХОД -8шт; БП 12В/4А СКАТ 1200-1шт; АБ 12В/7Ач -1шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -70 шт; CR 2032A 0.24.Ач -38шт. Сирена-Р-8шт;

	257
	193313
	Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.16, корп.1
	Стрелец
	СОТС: Арфа-2Р-5шт.,Икар-Р-6 шт., РИГ- 5 шт, КТС - 5шт.  
СОТ: Видеорегистратор LTV, Видеокамера аналоговая - 3шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУ-Р-1шт; РРОП-2-1шт; РРОП-М- 1-шт; УООАВ -1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -9шт; ИП21210-3/2 Аврора ДСР -6шт; ИП212-10-1 ИПР-Р -1шт; ВЫХОД -2шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -1шт; АБ 12В/12Ач -2шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -21шт; CR 2032A 0.24.Ач -10шт. СиренаР-3шт.

	258
	193315
	Санкт-Петербург, Народная ул., д.59, корп.1
	Стрелец
	СОТС: ПУ-Р 1шт; ПУЛ-Р 1шт; Арфа-2Р 3шт; Икар-5Р 6шт; РИГ 3шт;.
СОТ: Регистратор  MDR Видеокамера аналоговая - 3шт. Монитор Асер 1-шт;БРП -12-1/1,2 -3шт; ИБП 1шт; Жесткий диск 250Гб-1шт.
АПС и СОУЭ: Пульт управления радиоканальный ПУ-Р-1шт; РРОП-2-1шт; РРОП-М- 3-шт; ПУЛ –Р -2шт; УООАВ -1шт; ИП21210-3 Аврора-ДР -37шт; ИП 212-10-1 ИПР-Р -6шт; ВЫХОД -7шт; БП 12В/2А СКАТ 1200-М -2шт; АБ 12В/12Ач -2шт. Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -101 шт; CR 2032A 0.24.Ач -13шт. Сирена-Р-11шт;

	259
	193318
	Санкт-Петербург, ул. Бадаева, д. 1, корл.1
	РРОП2
	АПС: ИПР-Р - 2 шт., табло-Р-4 шт., аврора-15 шт., сирена-Р 3шт.
СОТС: Икар-р - 14 шт.,  РИГ - 6 шт.,  арфа2Р - 3 шт. 
СОТ: видеорегистратор LTV  6\3 аналог

	260
	199106
	Санкт-Петербург, В, О., Большой пр., д. 70, стр.А
	С2000М
	СОТС: С2000М-1шт; С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -1 шт, С2000-СМК - 15 шт., С2000-ИК- 6 шт., С2000-СТ-13 шт., С2000-КТ-4шт., ИО102-6-3шт; ИО102-20-1шт; Кукла Л-3шт. РИП12 -1шт. АБ 12В17АЧ-1шт;
АПС и СОУЭ: С2000КДЛ-1шт; Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 10 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 2 шт., оповещатель пожарный звуковой - 2 шт. Бриз-4шт. РИП12 -1-шт; АБ 12В17Ач -2шт; С2000КПБ -1шт; 
СОТ: Регистратор  MDR Видеокамера аналоговая - 3шт. Монитор Асер 1-шт;БРП -12-1/1,2 -3шт; ИБП 1шт; Жесткий диск 250Гб-1шт.

	261
	199034
	Санкт-Петербург, пер. Академический, 
д 9/3, литера А, пом. 1-Н;  2-Н
	Стрелец РРОП, Матрикс
	АПС и СОУЭ: ПУ-Р-1шт. Аврора-ДР- 24, ИПР-Р - 4 шт., Сирена-р-4шт., Табло-Р-7 шт. 
СОТС: Извещатель объёмный оптикоэлектронный - 5шт., Извещатель разбития стекла-2шт., СМК ИО-102-2-4шт., КТС-2 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	262
	199053
	Санкт-Петербург, В.О., 1 я линия, д.56
	Матрикс, Стрелец РРОП-2
	СОТС: Извещатель объемный - 6 шт., ктс -3 шт., извещатель магнитоконтактный смк -3 - шт., 
АПС и СОУЭ: Аврора-др-7 шт., ипр-р-1шт., табло-Р-2шт., сирена-Р-2шт., 
СОТ: регистратор aver digi eb3004net, аналоговые вк - 2шт.

	263
	199058
	Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.35
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 12 шт., С2000-ИК- 22 шт., С2000-СТ-5 шт., С2000-КТ-3шт.,
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 45шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 7 шт.,  Оповещатель пожарный звуковой - 8 шт.

	264
	199026
	Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.11
	Стрелец РРОП-2
	СОТС: икар-Р - 8 шт., риг-6шт. 
АПС и СОУЭ: Аврора-др-8 ипр-Р - 3 шт., табло-Р - 3 шт., Сирена-Р - 4 шт.
СОТ: Регистратор  LTV pvr0440htv 4канальный - 1 шт. Видеокамеры - 3 шт.

	265
	199155
	Санкт-Петербург, пр. Кима, д. 4
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 1 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 16 шт., С2000-ИК- 20 шт., С2000-СТ-4 шт., С2000-КТ-3шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 45шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -6шт., табло "Выход" - 7 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 8 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	266
	199178
	Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.57/43
	Стрелец РРОП2
	СОТС: РРОП - 3шт., Икар-5Р - 12шт., РИГ - 12шт., Астра-321-2 шт., Арфа2Р-10шт., ПУ-Р - 1шт.
АПС и СОУЭ: ПУ-Р-1шт; РРОП-БР -1шт; РРОП-М 2шт; Аврора ДР-25 шт., ИПР-Р - 5 шт., Сирена-Р-6шт., Табло-Р – 9 шт., ПУЛ-Р - 3 шт., УОО-АВ -1шт; Литиевые батареи 3В основная 1.2А CR123A -100 шт; CR 2032A 0.24Ач -62 шт. БП 12В /2А 2шт; АБ 12В 7Ач-2шт;
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	267
	199225
	Санкт-Петербург, Вилькицкий б-р, 
д. 7, лит.А.
	ПК-ВЕКТОР
	АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК-ВЕКТОР 116 – 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП212-220Р – 34 шт., оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный ВОСХОД-Р-024 – 4 шт., оповещатель светозвуковой 'Выход' ВОСХОД-Р – 4 шт., извещатель пожарный ручной ВС-ИПР-031 ВЕКТОР – 4 шт., блок резервного питания БРП 12-1.5/7 – 1 шт., панель охранно-пожарная в корпусе с БРП под аккумуляторную батарею 7Ач Контакт-GSM-5-2 – 1 шт., АКБ 7 Ач – 1 шт.,
СОТС:  ВС-ПК ВЕКТОР-120 -1шт; ВС-РТР ВЕКТОР Ретранслятор радиоканальный - 1шт; ВС-УРС ВЕКТОР Устройство регистрации событий - 1шт; ВС-СМК ВЕКТОР Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный - 8шт; ОПТИМИСТ-Р Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный - 4шт; Сонар-Р Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный - 3шт; Блок источника резервированного питания ИВЭПР 12В 7А/ч -1шт; Батарея аккамулятора 12В, 7 А/ч - 1шт; Контакт GSM-5RT1 - 1шт; РИТМ корпус - 1шт; ВС-ТК ВЕКТОР тревожная кнопка -1шт.
СОТ: Видеорегистратор Hiwatch DS-N204P(C) 32 кн, 4 PoE, 250м, 10мб/с, 1HDD 4Тб -1шт; Hiwatch DS-I252L(2.8mm) - 2Мп купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, микрофон – 19 шт; Жесткий диск HDD WD SATA 4Tb Purple Surveillance SATA III 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, WD43PURZ – 1 шт; Источник бесперебойного питания Powercom SPIDER SPR-850N, 850VA, 510W - 1шт.

	268
	199226
	Санкт-Петербург, ВО, Морская набережная д. 15
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 14 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-3шт., 
АПС и СОУЭ: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 - 21 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 -2шт., табло "Выход" - 4 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 3 шт. 
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	269
	199397
	Санкт-Петербург, В.О., Новосмоленская наб., д.1
	Матрикс
	СОТС:  Извещатель объёмный инфракрасный - 18 шт., СМК-ИО102-2 - 9 шт.,КТС - 5шт.
СОТ: Регистратор  LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.

	270
	199406
	Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д.70
	С2000М
	СОТ: видеорегистратор – 1 шт, камера -3 шт.
СОТС: С2000-КДЛ - 2 шт., С2000 ИТ - 1 шт., С2000 - КС -2 шт, С2000-СМК - 8 шт., С2000-ИК- 14 шт., С2000-СТ-1 шт., С2000-КТ-3шт.,
АПС и СОУЭ: ИП 212-45М – 44шт, ИПР-3 СУ-2шт, Сигнал 20.

	271
	УООП Санкт-Петербургского МРП УФПС СПб и ЛО
	Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, дом 6а
	С2000М
	АПС и СОУЭ: С2000М-1 шт.; Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2и- 1 шт.; Корпус металлический ЩМП-80х60х25 ЩМП-80х60х25-1 шт.; Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSMУО-4С исп. 02- 1 шт.; Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ- 1 шт.; Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещательДИП-34А-03- 42 шт.; Пожарный ручной адресный извещатель ИПР 513-ЗАМ- 8 шт.; Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель С2000-ИП-03- 40 шт.; Оповещатель световой, табло «Выход»Кристалл-12- 12 шт.; Оповещатель звуковой Маяк-12-ЗМ- 18 шт.; Оповещатель световой, табло «Направление движения вправо» Кристалл-12- 1 шт.; СКАТ-1200И7 исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/5-2x40) источник питания 12В, 5АСКАТ-1200И7 исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/5-2x40)- 1 шт.; Аккумуляторная батарея 12В, 26 А/ч Контакт КТ 12-26 Контакт КТ 12-26- 2 шт.

	272
	МСЦ
(Магистральный сортировочный центр)
	Санкт-Петербург, Полтавский проезд, 
д. 9А
	С2000М, "СИГНАЛ-20П"
	АПС и СОУЭ: С2000-БКИ – 2 шт., С2000-КДЛ – 7 шт., СКАТ-2400 – 4 шт., РИП 24 – 3 шт., ИП 212-3СУ – 22 шт., ДИП 34  - 580 шт., ИПР – 3СУ – 4 шт., ИПР-513-3А – 42 шт., Дымовой извещатель оптико -электронный взрывозащищенный , ИПД-Ех – 3 шт., Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный, ИПР-Ех – 1 шт., Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 – 19 шт., С2000-СП1 – 1 шт.
Оповещатель пожарный звуковой, Тон – 6 шт., Оповещатель пожарный звуковой, Маяк-24-3М – 110 шт., Оповещатель пожарный световой, Блик С-24 – 42 шт., С2000-СП1 – 6 шт., СКАТ-2400 – 6 шт., Блок защиты и коммутации БЗК исп.02 – 10 шт., Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный – 1 шт., Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный – 1 шт., Блок искрозащиты – 1 шт.

	273
	Участок сортировки и обработки  почтовых отправлений
	Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.56
	С2000М
	СОТС: С2000-КДЛ – 1 шт., С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 2 шт., РИП 12-RS исп. 50 – 1 шт., АКБ 12/17 Security Forse – 1 шт., С2000-ИК исп. 02 – 20 шт., С2000-СМК – 18 шт., С2000-КТ – 2 шт., С2000-СТ- 12 шт., С2000-АР8 – 1 шт., С2000-ШИК – 7 шт., панель контрольная Контакт GSM-5RT3 (3g) – 1 шт., корпус «Контакта» – 1 шт., блок резервного питания 12В, 2,5А – 1 шт.; 
СКУД: С2000-М – 1 шт., С2000-2 – 1 шт., БРП-И-12-5/7 – 3 шт., АКБ 12/17 Security Forse – 3 шт., кнопка «Выход» ех-01 – 2 шт., замок элктромагнитный m1-300 – 2 шт., доводчик st-ds103-sl – 2 шт., считыватель Matrix-2 mod.e – 2 шт;
СОТ: видеорегистратор ip 16-канальный DHI-NVR4216-1 – 1 шт., жесткий диск 8 трб – 2 шт., жесткий диск 6 трб – 1 шт., монитор ACER 32 – 1 шт., видеокамера корпусная уличная ip 2Мп DH-IPC-HFW223ITP-ZS – 4 шт., видеокамера купольная ip DH-IPC-HDW2230TP-FS-0280B – 12 шт., сетевой коммутатор NS1016S18P РоЕ – 1 шт., ИПБ APC Back-UPS 1400VA – 2 шт., блок розеток PDU-1U-G8-C14 – 3 шт., АШР-12 – 1 шт., вентилятор модульный RAL 1238S11 шт.;
АПС и СОУЭ: С2000-КДЛ – 1 шт., С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 3 шт., С-2000-КПБ – 1 шт., С2000-СП2 исп.02 – 1 шт., ДИП-3 А-03 – 62 шт., ИПР 513-3АМ – 9 шт., РИП-12 ип.56 – 1 шт., блок разветвительно-изолирующий Бриз – 2 шт., аккумулятор SF 12-40 – 2 шт., КОП-25 «Выход» 9 шт., оповещатель звуковой Иволга-ПКИ-1 – 9 шт., Контакт GSM-5RT3 – 1 шт., корпус «Контакта» - 1 шт., АКБ 1,2 Ач – 1 шт., автоматический выключатель 47-29 – 1 шт.

	274
	Участок
	Санкт-Петербург, ул. Растанная 20, лит.А пом 4Н
	С2000М
	АПС и СОУЭ: Пульт контроля и управления С2000М- 1 шт.; 
Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ- 1 шт.;  Корпус Контакт 7Ah- 1 шт.; Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM Контакт GSM-5-RT3- 1 шт.; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ- 1 шт.; Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ- 1 шт.; Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель ДИП-34А-03- 22 шт.; Пожарный ручной адресный извещатель ИПР 513-ЗАМ- 3 шт.; Оповещатель световой, табло Выход»КОП-25- 7 шт.; Оповещатель звуковой ПКИ-2 (Иволга)- 7 шт.; Блок резервного питания без корпуса БРП 12В 5А- 1 шт.; Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч Контакт КТ 12-7 Контакт КТ 12-7- 1 шт.; Аккумуляторная батарея 12В, 17 А/ч Контакт КТ 12-17 Контакт КТ 12-17- 2 шт.; Шкаф пожарной сигнализации ШПС – 1 шт.; Блок разветвительно-изолирующий Бриз- 3 шт.; Оповещатель охранно-пожарный Маяк 12 КП Маяк 12 КП- 1 шт.

	275
	УЦ
	Санкт-Петербург , Сенная площадь д.13, Лит А. Помещения 11-Н, 47-Н
	Контакт GSM-5-RT3
	СОТС: Панель охранная Контакт GSM-5-RT3– 1 шт., радиокомплект (КТС) – 1 шт.
СОТ: Видеорегистратор IP-1шт; видеокамера -1шт.

	276
	СКЛАД
	Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.52
	С2000М
	СОТ: Регистратор LTV Видеокамера аналоговая - 3шт.
СОТС: С2000-КДЛ 1шт.,С2000-ИТ 1шт.,  С2000-КПБ 1шт., 
АПС и СОУЭ: РИП 12 - 1 шт., ДИП-34  40шт., ИПР-513-3 3шт., Табло "Выход" - 3 шт., Оповещатель пожарный звуковой - 5 шт.

	277
	ИВЦ
	Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д.17
	С2000М
	СОТС: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М– 1 шт., пульт контроля и управления светодиодный на 20 охранных или пожарных зон С-2000-КС – 2 шт., блок индикации С2000-БКИ с клавиатурой – 1 шт., резервированный источник питания РИП-12 исп.05 150…250VAC / 12VDC (8.0A) – 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.03 – 25 шт., кнопка тревожная С2000-КТ адресная – 2 шт., адресный расширитель на восемь шлейфов к С2000-КДЛ С-2000-АР8 – 1 шт., SF1217 Аккумуляторные батареи SECURITY FORCE 12B 17Ач (Security Force) – 1 шт., панель контрольная GSM-5-RT3, 2 ШС, RS-232 102450102 (Ритм) – 1 шт., БРП 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 7Aч (Ритм) – 1 шт., батарея аккумуляторная SF 1207 12В, 7Ач (Security Force) – 1 шт., 
извещатель оптико-электронный поверхностный (штора) адресный, питание от С2000-КДЛ, высота до 5м С-2000-ШИК – 4 шт., извещатель оптико-электронный адресный. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. Защита от животных до 10 кг. Кронштейн в комплекте С-2000-ИК исп.02 -27 шт., Беспроводной одноканальный комплект тревожной сигнализации. Комплект: 1-канальный приемник + 2 брелока (G.S.N. Electronic) ACS-101 – 1 шт., извещатель магнитоконтактный адресный, питание по линии от С2000-КДЛ С-2000-СМК – 8 шт., Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И - 1 шт.
СКУД: Контроллер доступа С2000-2 12 В, 2 выхода – 2 шт., Proxy-5МSG, Считыватель проксимити карты "Мифайр" с интерфейсами Touch Memory.  – 2 шт., ЛКД ЗЭ-200, (Серый) Замок электромагнитный, 12В, 200кг. Монтажный уголок в комплекте – 2 шт., кнопка "EXIT 300М", Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. – 2 шт., SF1217 Аккумуляторные батареи SECURITY FORCE 12B 17Ач (Security Force) – 1 шт., резервированный источник питания РИП-12 исп.05 150…250VAC / 12VDC (8.0A)  - 1 шт., Доводчик двери ЛКД ДС-120-160 с тягой, до 160 кг, EN6-7 – 2 шт.
СОТ: 16 канальный IP-видеорегистратор Redline RL-NVR16C2H.AT – 1 шт., 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м  с микрофоном. REDLINE RL-IP22P-S.eco – 10 шт., IP-камера видеонаблюдения цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 50м. IP-видеокамера уличная REDLINE RL-IP12P.eco – 3 шт., коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A – 1 шт., коммутационная панель кат.5е UTP, 19", 1U, 24xRJ45, 568A/B, черный – 1 шт., блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Shuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м.R-16-8S-V-440-1.8 – 1 шт., жесткий диск WD Purple WD82PURZ, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5" – 2 шт., ИБП SNR SNR-UPS-LID-1500-LED-PRO – 1 шт., монитор Acer 27ML2bix – 1 шт.
АПС и СОУЭ: прибор приемно-контрольный – 1 шт., извещатель ПС автоматический, дымовой – 34 шт., извещатель пожарный дымовой ИП212-220Р – 34 шт., оповещатель охранно-пожарный ВОСХОД-Р-024 – 4 шт., оповещатель свето-звуковой «Выход» - 2 шт., извещатель пожарный ручной ВС-ИПР-031 ВЕКТОР – 2 шт., блок резервного питания БРП-12-1 5/7 – 1 шт., панель охранно-пожарная в корпусе с БРП под аккумуляторную батарею 7 Ач КУонтакт GSM-5-2 – 1 шт., батарея аккумуляторная АКБ 7 12В/7 Ач – 1 шт.

	278
	УКД
	Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.37, корп.3
	VISTA 101
	СОТС: Контрольная панель VISTA 101 – 1 шт., клавиатура VISTA 6139 – 1 шт., датчик объемный VISTA 998 – 3 шт., СМК VISTA ИЗ-102-2 – 3 шт., извещатель охранный поверхностный оптико-электронный «Фотон-Ш» ИО309-7 – 3 шт., датчик разбития стекла «Стекло-3» ИО 329 – 3 шт., извещатель дымовой VISTA RT-А2 – 40 шт., табло «ВЫХОД» - 3 шт., ИПР-3 – 3 шт., извещатель пожарный звуковой VISTA Гром-12М – 3 шт.
СОТ: Видеорегистратор 32-канальный HiWatch NVR-432М-К – 1 шт., видеокамера уличная IP-764 – 25 шт., видеокамера сетевая IP-130 – 5 шт., коммутатор сетевой РОЕ-616Р – 2 шт., патч-панель UTP, 19”, 16 портов РР3-19-32-8Р8С-С5Е-110D – 1 шт., антивандальный шкаф 9U распашного типа (Ш*Г*В 600*450*470 мм) 19” направляющие, передняя дверь металл, замок, серый Netko «М» - 1 шт., блок розеток ITK корпус ПВХ 8 розеток с выключателем 1вилка шнур 2м. – 1 шт., жесткий диск SATA III, 3.5 “ 10 Тб – 3 шт., ИПБ ЮНИОР ПЛЮС 1200 – 1 шт., монитор 27” Acer SB271Bmix27 – 1 шт. Камера видеонаблюдения - 7шт. Видеорегистратор -1шт.
СКУД: блок управления Z5R – 2 шт., замок электро-магнитный VIZIT-ML240-40 – 2 шт., считыватель карт matrix 2 – 2 шт., кнопка выход Accordtec AT-H805A – 2 шт.
АПС и СОУЭ: ПКОП Виста 501-1шт; ДИП 34-74шт; ИПР-7шт; Сирена-10шт; «Выход» - 2шт.

	279
	УКД
	Санкт-Петербург, 
ул. Долгоозерная, 
д. 16, корп. 2
	-
	СОТ: Видеорегистратор 32-канальный NVR-1536В – 1 шт., видеокамера уличная IP-764 – 11 шт., видеокамера сетевая IP-130 – 4 шт., коммутатор сетевой РОЕ-616Р – 1 шт., патч-панель UTP, 19”, 16 портов РР3-19-32-8Р8С-С5Е-110D – 1 шт., антивандальный шкаф 9U распашного типа (Ш*Г*В 600*450*470 мм) 19” направляющие, передняя дверь металл, замок, серый Netko «М» - 1 шт., блок розеток ITK корпус ПВХ 8 розеток с выключателем 1вилка шнур 2м. – 1 шт., жесткий диск SATA III, 3.5 “ 6 Тб – 2 шт., ИПБ ЮНИОР ПЛЮС 1200 – 1 шт., монитор 27” Acer SB271Bmix27 – 1 шт.

	280
	УКД
	Санкт-Петербург, 
пр. Маршала Захарова, д.21
	ВС-ПК-ВЕКТОР 116
	АПС и СОУЭ: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВС-ПК-ВЕКТОР 116 – 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП212-220Р – 8 шт., оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный ВОСХОД-Р-024 – 2 шт., оповещатель светозвуковой 'Выход' ВОСХОД-Р – 2 шт., извещатель пожарный ручной ВС-ИПР-031 ВЕКТОР – 2 шт., блок резервного питания БРП 12-1.5/7 – 1 шт., панель охранно-пожарная в корпусе с БРП под аккумуляторную батарею 7Ач Контакт-GSM-5-2 – 1 шт., АКБ 7 Ач – 1 шт.,

	281
	УКД
	г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д.89 
	РРОП2
	СОТ: Видеорегистратор 32-канальный NVR-1536В – 1 шт., видеокамера уличная IP-764 – 6 шт., видеокамера сетевая IP-130 – 1 шт., коммутатор сетевой РОЕ-58Р – 1 шт., патч-панель UTP, 19”, 16 портов РР3-19-32-8Р8С-С5Е-110D – 1 шт., антивандальный шкаф 9U распашного типа (Ш*Г*В 600*450*470 мм) 19” направляющие, передняя дверь металл, замок, серый Netko «М» - 1 шт., блок розеток ITK корпус ПВХ 8 розеток с выключателем 1вилка шнур 2м. – 1 шт., жесткий диск SATA III, 3.5 “ 8 Тб – 1 шт., ИПБ ЮНИОР ПЛЮС 1200 – 1 шт., монитор 27” Acer SB271Bmix27 – 1 шт.                                         
АПС и СОУЭ: ПУ-Р 1шт; ПУЛ-Р 1шт; Аврора-ДР 9шт; ИПР 1шт; Арфа-2Р 3шт; Икар-5Р 6шт; РИГ 3шт; Табло-Р 2шт; Сирена-Р 3шт.ДИП-34  - 5 шт., ИПР-513-3- 1 шт., Оповещатель пожарный звуковой "Иволга" - 2 шт., Оповещатель пожарный световой "Молния" "Выход"- 1 шт.






Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТО, ТР

Таблица № 1

Регламент ТО СОТС, СОТ, СКУД

	№ раздела
	Тип оборудования, составных частей ТСО
	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО ТСО 
	Периодичность

	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)

	1. 
	УОО
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	2. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	3. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	4. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	5. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	6. 
	Визуальный осмотр состояния АКБ на наличие повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	7. 
	Контроль емкости АКБ
	1 раз в квартал

	
	
	8. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	9. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/  перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	10. 
	Проверка прохождения сигналов «Неисправность»/ «Тревога»/  
«Потеря питания 220В» на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранной организации
	1 раз в квартал

	
	
	11. 
	Комплексная проверка работоспособности системы: проверка правильности алгоритмов работы охранного оборудования, проверка прохождения сигналов событий на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранного предприятия.
	1 раз в квартал

	2. 
	ПКУ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль настроек, событий за прошлый период
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/ перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности: получение уведомлений с дальнейшей трансляцией событий на ПЦН от охранного оборудования, зарегистрированного в системе,  в условиях искусственно созданных тревог
	1 раз в квартал

	3. 
	БК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	4. 
	ППК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль состояния ШС («Норма», «Обрыв», «Замыкание») с замером сопротивления ШС.
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	5. 
	БИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная осмотр световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Диагностическая проверка работоспособности световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	6. 
	ПИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	7. 
	РМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка состояния входов ШС и работоспособности исполнительных реле 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	8. 
	ИО-об
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	9. 
	ИО-мк
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	10. 
	ИО-пз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	11. 
	ИО-в
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	12. 
	КТС-ст
	1. 
	Осмотр внешней поверхности (при необходимости внутренней) оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка механических элементов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	13. 
	КТС-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замена элементов питания
	1 раз в квартал

	14. 
	ОП-сз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	15. 
	ОП-з
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	16. 
	ОП-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	17. 
	СО/АПК/ АРМ/УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения[footnoteRef:3] [3:  Данная операция может быть выполнена самостоятельно представителями Заказчика, допущенными к эксплуатации системы, без привлечения обслуживающей организации. При выполнении указанной операции силами Заказчика данный подпункт удаляется из Регламента по проведению ТО ТСО.
] 

	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год

	18. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	19. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	20. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	21. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	Система охранного телевидения (СОТ)

	22. 

	ВР
	1. 
	Внешний осмотр целостности корпуса видеорегистратора
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ПО, BIOS 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Индивидуальная проверка наличия изображения на всех каналах
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров системы. Архивирование рабочих конфигураций ПО, восстановление конфигураций ПО
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	23. 
	СК
	1. 
	Внешний осмотр целостности корпуса коммутатора
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр функциональной световой сигнализации и индикации работы сетевых коммутаторов. 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	24. 
	ВК-ip/ a
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности камеры, визуальная проверка механических повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя
	1 раз в квартал

	25. 
	ВК-ip/ a (у)
	1. 
	Внешний осмотр целостности термокожуха, проверка надежности крепления кронштейна и термокожуха.
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности термокожуха и защитного стекла видеокамеры, визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии. 
При необходимости зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя
	1 раз в квартал

	26. 
	ВМ
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости выводимых изображений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Изменение настроек отображения видеоинформации
	1 раз в квартал

	27. 
	СО/  АПК/  АРМ/  УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения
	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год

	28. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	29. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	30. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	31. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	Оборудование системы контроля управления доступом (СКУД)

	32. 
	КД
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	33. 
	СЧ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	34. 
	ЭМЗ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка надежности крепления элементов оборудования, включая дверных доводчиков
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка запирающих элементов на удержание и разблокировку при поступлении сигнала с контроллера
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Регулировка зазоров, плотности примыкания поверхностей, скорости хода и усилия доводчика
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка запирающих элементов на разблокировку при нажатии аварийной кнопки открытия двери, а также разблокировку при срабатывании системы пожарной сигнализации
	1 раз в квартал

	35. 
	КВ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности на разблокировку
	1 раз в квартал

	36. 
	КВ-ав
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности на разблокировку
	1 раз в квартал

	37. 
	ТУР
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	38. 
	ШЛ-эу
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	39. 
	АВ-ду
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка электронных устройств и элементов управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	40. 
	РМД
	1. 
	Калибровка/ регулировка чувствительности
	1 раз в квартал

	41. 
	КНП
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	42. 
	ВУ
	1. 
	Визуальный внешний осмотр поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка от загрязнений видеоглазка, микрофона и динамика
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности оборудования в рабочем режиме
	1 раз в квартал

	43. 
	ВП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости выводимых изображений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Комплексная проверка работоспособности всех функций и режимов 
	1 раз в квартал

	44. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	45. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	46. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	47. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	48. 
	СО/  АПК/  АРМ/  УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения
	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год




Таблица № 2

Регламент ТО СОПБ

	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО СОПБ
	Периодичность 

	1. Система пожарной сигнализации (СПС)

	1.1
	- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их; определить действия, требующие повышенного внимания; 
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причин несоответствия и локализация их источника; 
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания; 
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, протянуть контакты (при необходимости); 
- проверка надежности подключения шин заземления; 
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; 
- проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий. В случае обнаружения неисправности устранить на месте; 
- внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых автоматических пожарных извещателей, в соответствии с инструкциями изготовителей; 
- проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; 
- проверка правильности работы и время реакции системы, в том числе с индикацией событий «Внимание», «Пожар», «Оповещение», «Неисправность»; 
- проверка правильности работы системы при автоматическом переключении на резервный источник электропитания в случае отключения основного источника; 
- проверка правильности передач сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; 
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); 
- очистить и заправить расходными материалами печатающие устройства (при необходимости); 
- удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; 
- проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах, проверка запаса регулировок; 
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. 
	ежемесячно

	1.2
	- регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);
- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;
- комплексное опробование системы;
- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия или истечения срока эксплуатации, установленного изготовителем,- замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
	ежегодно

	1.3
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	АРМ "Орион"

	1.4
	- внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб.
- проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей
- проверка работоспособности основных частей и приборов системы.
- проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
- проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах.
- резервное копирование данных (при необходимости)
- для предотвращения переполнения объёма памяти SQL Server Express проводить удаление данных (журналов событий, тревог и статистики) из Базы данных АРМ «Орион Про».
- перед проведением удаления Базы данных следует проводить архивацию данных
	ежемесячно

	1.5
	- проверка работоспособности системы с внесением записи в журнал СППЗ.
- проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости)
	ежеквартально


	1.6
	- удаление пыли из корпусов приёмно-контрольных приборов
- удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров
- комплексное опробование системы
	ежегодно


	Пульт управления С 2000-М

	1.7
	ТО: - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений;
- визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений.;
- проверка прочности крепления;
- проверка резервированного источника питания пульта (РИП): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности пульта при работе РИП от основного и резервного источников питания;
- проверка работоспособности пульта на объекте эксплуатации:
- проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ и клавиш, состояния светодиодного индикаторов «Питание» и «Неисправность», тестирование органов индикации. Проверка прохождения событий от приборов системы на С2000М», или отображения событий в «Оперативной задаче» АРМ;
- контроль общего состояния системы охранно-пожарной сигнализации на наличие следующих неисправностей: КЗ и обрывы шлейфов сигнализации, а также потери связи с приемно-контрольными приборами по RS-485 и адресными извещателями по ДПЛС. Общий контроль наличия неисправностей системы по состоянию светодиодного
индикатора общей неисправности «НЕИСПР.». Запросить значения
запылённости дымовых извещателей «ДИП-34А», напряжений питания и АКБ
	ежемесячно

	Контроллер ДПЛС С2000-КДЛ

	1.8
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
- проверка работоспособности:
Проверка работы в режиме "Диагностика" Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы. 3.3 Проверка уровней напряжения ДПЛС. Измерение и контроль уровней напряжения ДПЛС позволит диагностировать неисправности как электрических цепей ДПЛС контроллера и адресных устройств, так и неисправности, связанные с качеством монтажа двухпроводной линии связи. При возникновении событий о некорректных ответах и неустойчивых ответах АУ, а также при событиях состояния ДПЛС (короткое замыкание, повышение напряжения) необходимо провести замер и наблюдение за значениями напряжений ДПЛС. Допустимые значения уровней напряжения ДПЛС приведены в таблице 19. Уровень «Питание» соответствует уровню напряжения питания АУ, «Информация, лог.1» - информационный уровень для формирования логической единицы, а «Информация, лог.0» - для
формирования логического нуля. Запрос показания значений напряжений формируются для ДПЛС1 и ДПЛС2 отдельно.
Измерения нужно проводить как с отключенными проводами ДПЛС, так и с подключенными, для возможности сравнительного анализа полученных значений. Значение уровня «Информация, лог.1» зависит от количества подключенных устройств – чем больше подключено устройств, тем ниже уровень логической единицы. Получаемые величины не должны выходить за пределы: «Питание»: 8 - 11,8 В; «Информация, лог.1»: 2,8 - 5,8 В; «Информация, лог.0»: 0 - 2,2 В, а также должны быть стабильны во времени.
	ежемесячно

	Адресный расширитель С 2000—АР1, АР-8

	1.9
	ТО: - проверка целостности корпуса АР8, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса АР8 от пыли, грязи и следов коррозии;
- проверка работоспособности: произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога
проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма»
	ежемесячно

	1.10
	Испытания:
1. С помощью пульта или компьютера взять на охрану КЦ, соответствующие выбранной группе адресов.
2. Произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя, соответствующего КЦ.
3. Провести действия по п. 2 для всех КЦ АР8.
4. Если для КЦ АР8 используются типы входов, предполагающих контроль вскрытия корпуса, то дополнительно проводится проверка работоспособности тампера. Для этого необходимо с пульта или компьютера дать команду на отключение используемых в АР8 входов, затем произвести вскрытие корпуса АР8 и его последующее восстановление. При этом зафиксировать появления сообщений «Тревога взлома» и «Восстановления взлома» по требуемым адресам.
5. Дополнительно можно проверить параметры КЦ АР8, измерив показания АЦП, которые соответствуют сопротивлению КЦ
6. Если сообщений «Тревога проникновения», «Пожар» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР8 неисправен и его необходимо заменить.
	

ежегодно

	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»

	1.11
	ТО: - проверка целостности корпуса БРИЗ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса БРИЗ от пыли, грязи и следов коррозии;
- контроль свечения индикатора
	ежемесячно

	1.11
	- проверка работоспособности:
Замкнуть контакт «-ДПЛС» и контакт «+ДПЛС» БРИЗ-03, который не подключён к «С2000-КДЛ». При этом если используется топология
линии «дерево», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении извещателей, подключённых после данного
БРИЗ-03; если же используется топология линии «кольцо», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении
извещателей, подключённых между данным БРИЗ-03 и следующим БРИЗ-03. Затем разомкнуть контакты «+ДПЛС» и «-ДПЛС».
При этом пульт «С2000» должен выдать сообщение о восстановлении ранее отключённых извещателей
	ежегодно

	Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ

	1.13
	ТО: - работы по поддержанию в кондиционном состоянии конструктивных элементов блока, проверка крепления корпуса и внешних проводных подключений;
-работы по проверке эксплуатационной работоспособности
	ежемесячно

	1.14
	Проверка работоспособности:
1. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса» «Давление» – должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
2. Сформировать команду или событие для запуска программы управления по каждому используемому выходу.
3. Убедиться, что подключенные к выходам блока исполнительные устройства срабатывают (или светодиоды имитаторов включаются в соответствии с заданными программами).
4. Убедиться, что индикаторы «1»-«6» блока дублируют работу программы управления по каждому выходу.
5. Поочередно имитировать короткое замыкание цепи используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на короткое замыкание.
6. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: одиночные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
7. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображают событие КЗ соответствующей зоны.
8. Поочередно имитировать обрыв используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на обрыв.
9. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
10. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображает событие обрыва соответствующей зоны.
11. Поочерёдно подключить к клеммам «ШС1», «ШС2» резисторы, номиналы которых определены в конфигурации «С2000-КПБ». 12. Убедиться, что на устройстве управления (сетевом контроллере) отображаются соответствующие каждому номиналу события, а индикаторы «Масса», «Давление» работают в соответствии с паспортной индикацией.
12. Выключить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или отсоединить цепи питания от контактов «+Uосн» и «+Uрез».
13. Восстановить цепи на выходах блока «С2000-КПБ» в соответствии с проектной документацией.
14. Включить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или подсоединить цепи питания к контактам «+Uосн» и «+Uрез».
15. Закрыть крышку блока и при необходимости пломбировать.
16. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса», «Давление» должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП1

	1.15
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.16
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика» проверяется функционирование встроенных индикаторов и реле. «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01 ЭТ Изм.25 от 17.12.2019 7 Перед проведением диагностики необходимо отключить исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо! Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для перевода блока в режим «Диагностика» необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,7 с. В случае исправности блока индикатор «Работа» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 5 Гц, а реле «1» – «4» поочерёдно кратковременно включатся. 3.2.4 Проверка цепей контроля напряжения питания и связи по интерфейсу RS-485 с помощью пульта управления «С2000М». Подключить цепи интерфейса RS-485 к ПКУ «С2000М». Включить питание блока и пульта. Светодиод «Работа» должен включиться в непрерывном режиме. В течение не более 1 минуты после включения питания на индикаторе ПКУ «С2000М» должны появиться сообщения об обнаружении и сбросе прибора с адресом, соответствующим блоку «С2000-СП1 исп.01». Если придёт несколько сообщений, так как они могли накопиться в буфере блока «С2000-СП1 исп.01», их можно «пролистать» с помощью кнопок «▲» и «▼» на ПКУ «С2000М». Считать величину напряжения питания блока, для чего: – в меню пульта выбрать пункт «Запрос АЦП»; – ввести адрес прибора, соответствующий блоку; – установить номер ШС, равный единице (для первого ввода питания). Значение напряжения питания, выдаваемое на пульт, должно соответствовать реальному напряжению питания на вводе устройства (проконтролировать тестером). Аналогичным образом проконтролировать напряжение питания на втором вводе питания.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП2

	1.17
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.18
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика»: Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса («тампера»). Для включения режима необходимо осуществить одно длинное, три кратковременных и одно продолжительное нажатия на тампер. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с, а под кратковременным – удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с.
- В режиме диагностики внутренний индикатор переходит в режим мигания «Вспышки с частотой 1 Гц». Реле 1 в течение 2 секунд выполняет следующую диагностическую последовательность: переходит в состояние «разомкнуто», потом в состояние «замкнуто» и обратно в состояние «разомкнуто». Затем реле 2 выполняет диагностическую последовательность, описанную выше. После этого СП2 переходит в дежурный режим работы.
- Закрыть крышку СП2. Убедиться, что в течение 20 секунд на пульт «С2000» или АРМ «Орион» пришло сообщение о восстановлении корпуса «С2000-СП2» с заданным адресом.
- Если в процессе проверки возникли несоответствия, то это означает, что СП2 неисправен и его необходимо заменить. Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием и при отключённых от выходов реле СП2 исполнительных устройствах. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 – 2 типа с блоком «С2000-СП2» рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1 – 2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид».
	ежегодно

	Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ

	1.19
	ТО: - проверка целостности корпуса ПИ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса ПИ от пыли, грязи и следов коррозии.
	ежемесячно

	Источники вторичного электропитания резервированный РИП-12 (24), СКАТ-1200 (1200Д исп.2), БИРП, ИВЭПР, ББП-20

	1.20
	ТО: 
- проверка внешнего состояния РИП, удалением пыли мягкой тканью и кисточкой;
- проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке
и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних
индикаторов и звукового сигнализатора;
- проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.21
	ТР: - своевременная замена АБ
	при необходимости, но не реже чем через 5 лет

	Аккумулятор 12В 7А/ч. (2,2 А/ч, 4,5 А/ч, 17 А/ч)

	1.22
	- проверка величины напряжения батареи
- замер ёмкости АБ
	ежемесячно

	1.23
	- замена в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации, установленного производителем
	по заявке

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П SMD

	1.24
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.25
	Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора.
	ежегодно

	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М (Сигнал-20, Сигнал-10)

	1.26
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора;
- проконтролировать* отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора (*- при подключении по линии интерфейса RS-485).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Гранит-2 (3,4,5,8,16), Астра-712/8, Гранд Магистр 4А (6А), Циркон -3 (5, 8), ВЭРС ПК2 (4, 8)

	1.27
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором Проксима S632-2GSM.

	1.28
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО - 4С

	1.29
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Панель приемно-контрольная РС – 1816 (1832, 1864)

	1.30
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на выносной клавиатуре;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на выносной клавиатуре,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Рубеж – 2АМ

	1.31
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка целостности адресной линии, опрос подключенных адресных устройств;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Пульт управления пожарный ПУП-Р (Стрелец)

	1.32
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка качества связи;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А

	1.33
	ТО: - контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя. Наблюдать изменения режима работы светодиода
- прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки
	ежемесячно

	1.34
	Испытания извещателя:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации.
- включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя.
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с.
- упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив
в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с:
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу;
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования.
Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион».
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить.
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой адресный пороговый ДИП-34ПА

	1.35
	ТО: 
- проверка отсутствия механических повреждений, 
- надёжность крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- визуальный контроль наличия пыли на поверхности защитной сетки дымовой камеры (при наличии пыли провести чистку с помощью пылесоса)
- при получении от извещателя сообщения «Требуется обслуживание» провести чистку дымовой камеры.
	ежемесячно

	1.36
	- проверка работоспособности:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации;
- включить пульт или компьютер и «Сигнал-10», после установления связи с «Сигнал-10», извещатель перейдёт в режим работы «Норма»;
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля, извещатель должен сформировать извещение «Пожар» по установленному адресу;
- упрощённый контроль функционирования извещателя осуществить путём нажатия на световод, либо посветив в световод лучом лазерного тестера, после воздействия извещатель перейдёт в режим работы «Нажатие на световод или свечение в него лазерным тестером», а затем перейдёт в режим работы «Тест»;
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на световод или свечения в световод лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим работы «Норма»;
- если пульт или компьютер не зафиксировали указанных сообщений по установленному в извещателе адресу или наблюдались отклонения в режимах работы извещателя и его индикации, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить; 
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М-3, ИП-212-3СУ, ИПД-3.1 (3.2), ИП 212-141 (141М), ИП 212-64, ИП 212-85

	1.37
	ТО: - осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения.
- продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-3 кг/см
	ежемесячно

	1.38
	- проверка работоспособности:
производится путем введения штыря съемника в контрольное отверстие блока извещателя. У исправного извещателя должен загореться встроенный индикатор, а на приемно-контрольном приборе должно формироваться извещение "Пожар". ВНИМАНИЕ: при таком методе проверки извещателей предварительно необходимо отключить от прибора приемноконтрольного внешние исполнительные устройства (системы дымоудаления, инженерное оборудование и т.д.).
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой адресный С 2000-ИП

	1.39
	ТО: - очистка от пыли и грязи
	ежемесячно

	1.40
	- испытания:
На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), включить пульт или компьютер и контроллер КДЛ и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с КДЛ, светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, означающее состояние «Норма» извещателя. Обдуть чувствительный элемент горячим потоком воздуха, с температурой потока от 70 °С до 100 °С (бытовой фен). ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. Упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим двойных вспышек с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. После остывания термосенсора извещателя, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если пульт или компьютер не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	
не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой (Сауна) ИП 105-1-Д, ИП 101-3А-А3R, МАК-1, ИП 103-5/1 -А3, RT- А2.

	1.41
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения чрезмерной запыленности на радиаторах путём продувки извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос либо компрессор с давлением 0,5-3 кг/см2 (после проведения технического обслуживания извещатели должны быть проверены на работоспособность).
	не реже одного раза в 6 месяцев

	1.42
	- проверка работоспособности:
- поверку работоспособности извещателей проводится путём направления на температурный элемент струи воздуха с температурой на 5-10°С выше максимальной температуры срабатывания для соответствующего класса извещателей
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Извещатель пожарный линейный ИПДЛ – 52 М

	1.43
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов.
	Устанавливается исходя из конкретных условий эксплуатации или при формировании извещения «Неисправность-снижение». Но не реже одного раза в 6 месяцев

	1.44
	- проверка работоспособности:
- контроль включенного состояния извещателей, находящихся в режиме «Норма», производится по наличию импульсной оптической индикации центрального (желтого) индикатора на передней панели приемо-передатчика с частотой, равной примерно 3 Гц (три мигания в секунду). При наличии подключенного к приемо-передатчику выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ работа центрального (желтого) индикатора будет дублироваться оптическим индикатором выносного устройства;
- контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») с проверкой порога срабатывания проводится путем частичного перекрытия отражающей поверхности рефлектора;
- Дистанционный контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») и «Неисправность-луч» проводится с помощью кнопок «Пожар» и Неисправность», имеющихся в выносном устройстве УВ-ПРД-ПРМ и расположенных под съемной крышкой устройства.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный линейный СПЭК - 2210

	1.45
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр передатчика и приёмника и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз ПРМ и ПРД (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов. 
	не реже одного раза в 6 месяцев.

	1.46
	- проверка работоспособности:
-проверить работоспособность извещателя при помощи выносного пульта или светофильтров поверочных.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ (адресно-пороговый ИПР-513 ПАМ)

	1.47
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.48
	- испытания:
1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации. 
2 Взять на охрану вход блока с подключённым к нему ИПР, который находится в состоянии «Норма», с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
3 Произвести сработку ИПР нажатием на клавишу. Должно сформироваться извещение «Пожар» по установленному адресу, с соответствующей индикацией на ИПР. 
4 Перевести ИПР в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход индикации ИПР в режим «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от ИПР. 
5 Выполнить пункты 2 – 4 не менее трёх раз. 
6 Вскрыть корпус ИПР с помощью специального ключа, должно сформироваться извещение «Неисправность» с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
7 Установить корпус обратно на основание, наблюдать переход в состояние «Норма» с соответствующей индикацией на ИПР. 
8 Если вход с подключённым ИПР не берётся на охрану, или не наблюдаются состояния «Норма», «Пожар», Неисправность» в соответствии с состоянием клавиши и световой индикации ИПР, это значит, что ИПР неисправен и его необходимо заменить. 
9 После испытаний убедиться, что ИПР готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе.
	








не реже, чем раз в три месяца.

	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ИПР-513-3М, ИПР-513-10, ИПР-К, SPR-7L, Кадет-Р)

	1.49
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.50
	Проверка работоспособности:
- убедиться, что извещатель работает в дежурном режиме (зеленый сигнал);
- нажать на приводной элемент (рычаг, кнопку, ...);
- убедиться, что появился тревожный сигнал (красный проблесковый сигнал);
- убедиться, что тревожный сигнал сохраняется после снятия усилия, приложенного к кнопке;
- вернуть кнопку в исходное состояние с помощью экстрактора;
- убедиться, что появился зеленый проблесковый сигнал дежурного режима.
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Оповещатель звуковой Иволга (Маяк 12-3М, Свирель, ПКИ, ОПОП 2-35)

	1.51
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.52
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Оповещатель световой ПКИ-СО1 (Астра-10 исп.1, Маяк)

	1.53
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.54
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель световой "ВЫХОД' Молния- 12В/0П0П1-8 (Блик С-12, ЛЮКС НБО 12/24).

	1.55
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.56
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель комбинированный (свето-звуковой) ОПОП 124-7 (Маяк-12-КПМ, Кристал-12-К-1)

	1.57
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.58
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.);
- проверка светового канала оповещателя производиться путём подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

	2.1
	- проверка передачи речевых сообщений с микрофона станции вызова (блока речевого оповещения)  в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных и в автоматическом режиме по программе во все зоны оповещения;
	ежемесячно

	2.2
	- проверка выполнения функций системы оповещения, в том числе следующих функций:
- автоматическое переключение основного источника электропитания на резервный при отказе основного источника;
- отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;
- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, их анализ, определение действий, требующих повышенного внимания;
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник;
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему;
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);
- проверка надежности подключения шин заземления;
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;
- проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте;
- проверка техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервных усилителей мощности, основных и резервных блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей;
- проверка надежности магистральных и распределительных линий системы оповещения;
- проверка значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы;
- проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости);
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами;
- в случае необходимости переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.
	ежемесячно

	2.3
	проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
	ежегодно

	2.4
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	Система оповещения звуковыми, световыми сигналами управления эвакуацией людей при пожаре

	Акустический модуль (АМ) Орфей

	2.5
	ТО: 
- проверка внешнего состояния АМ;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления АМ, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.6
	Проверка работоспособности:
- На время проверки необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Включить оповещение на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений речевых сообщений (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Блок речевого оповещения Рупор исп. 01

	2.7
	ТО: 
- проверка внешнего состояния блока;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.8
	Проверка работоспособности:
1 Проверка общего функционирования блока:
а) подключить к клеммам «ВЫХ» блока акустический модуль; 
б) подключить к клеммам «АКК» блока заряженный аккумулятор; 
в) подключить к клеммам «+24 В» и «0 В» блока источник питания; г) включить питание блока, 
в течение 3 сек органы индикации блока должны перейти в следующие состояния: 
– световые индикаторы «Питание» и «Резерв» включены в непрерывном режиме, 
– световые индикаторы «Авария» и «Выход» выключены, 
– световой индикатор «Неисправность» включён в прерывистом режиме, 
– встроенный ЗС издаёт короткие писки; 
д) перевести блок в режим диагностики, для чего необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на датчик вскрытия корпуса (тампер) и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 сек. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 сек. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 сек и не более 1 сек; 
е) в случае исправности блока индикатор «Питание» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 4 Гц, индикатор «Выход» включится в непрерывном режиме (цвет – красный), а на АМ будет воспроизведён 1-й звуковой фрагмент из памяти блока (при поставке блока – это сигнал привлечения внимания); 
ж) после воспроизведения звукового фрагмента блок перейдёт в дежурный режим; з) провести контроль состояния АС для чего, на датчике вскрытия корпуса набрать специальную кодовую комбинацию (одно длинное-три коротких нажатия-одно длинное). Блок переходит в режим «Определение состояния АС» и индикатор «Линия»
начинает часто мигать, после чего производится контроль и сохранение сопротивления нагрузки линии оповещения. Если при контроле сопротивление нагрузки < 3 Ом или > 21 Ом, выход будет находиться в состоянии «КЗ» или «Обрыв» соответственно.
	ежемесячно




Таблица № 3

Перечень услуг по текущему ремонту СОПБ, ТСО

	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Наименование входящей в СОПБ, ТСО системы,
подлежащей ТР
	Периодичность оказания услуг по ТР

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	СПС, СОУЭ, СОТС, СОПС, СКУД, СОТ,


	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	



Приложение № 3 к ТЗ

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем
Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень
	№ п/п
	Оборудование, запасные части, комплектующие и материалы
	Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов
	Цена за единицу рублей (в том числе НДС 20 %)
	Стоимость работ по замене (восстановлению), проводимых в рамках ТР,
рублей (в том числе НДС 20 %)

	1. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
	Предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от 10 до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 1; способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; габаритные размеры системного блока прибора (мм): высота/ширина/глубина: 175-300/95-160/30-55; прибор должен быть оборудован аккумулятором емкостью не менее 7 Ач; материал изготовления корпуса прибора: должен быть пластик;
	
	

	2. 
	Извещатель пожарный дымовой (тип 1)
	Предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения и выдачи соответствующих извещений на приемный прибор; тип извещателя: адресный; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2; масса (кг) не более: 0,2
	
	

	3. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (тип 1)
	Предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта по командам от центрального приемно-контрольного прибора; Тип светового оповещателя: с выбором режимов работы; цвет свечения: красный; максимальный уровень создаваемого звукового давления при работе в режиме оповещения (дБ): не более 95; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): 12;
	
	

	4. 
	Оповещатель (тип 1)
	Предназначен для формирования непрерывных и модулированных сигналов тревоги и аварийных сигналов в системах охранно-пожарной сигнализации; напряжение питания в диапазоне (В): от 9 до 14; максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 метра по оси излучения (дБ): не более 100; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 240-270/175-190/70-95;
	
	

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный (тип 1)
	Предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 105/не более 96/25-36; Тип извещателя: адресный;
	
	

	6. 
	Блок резервного питания тип 1  
	Предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 5А; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50-65/100-115/75-85; наличие световой индикации: есть; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет;
	
	

	7. 
	Панель пожарно-охранная
	Должна быть предназначена для организации охраны удалённых объектов любой сложности, как необорудованных, так и оборудованных проводными линиями связи; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 16; возможность подключения клавиатуры: есть; максимальное количество подключаемых к панели клавиатур: не менее 15; наличие контроллера ключей «Touch Memory»: есть;
	
	

	8. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
	Должен быть предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; должен обеспечивать передачу сообщений о происходящих на объекте событиях и включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 °С до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 5; максимальная мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока (ВА): не более 15; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 195-220/260-300/65-85;
	
	

	9. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
	Должна быть предназначена для организации охраны удалённых объектов любой сложности, как необорудованных, так и оборудованных проводными линиями связи; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 16; возможность подключения сирены: есть или нет; возможность подключения клавиатуры: есть; максимальное количество подключаемых к панели клавиатур: не менее 10; наличие контроллера ключей «Touch Memory»: есть;
	
	

	10. 
	Преобразователь протокола
	Предназначен для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации системы в объектовое оборудование для передачи событий на передатчик, мониторинга событий в системе охранно-пожарной сигнализации, управления включением и выключением реле, взятием и снятием зон и разделов.
	
	

	11. 
	БРП
	Блок питания должен быть без корпуса и должен быть предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 2,5А;
	
	

	12. 
	Видеорегистратор тип 1
	Предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 16; максимальная скорость записи при разрешении 1920х1080 (кадров в секунду): не менее 400; должна быть предусмотрена возможность подключение HDMI-монитора; минимальное количество подключаемых жестких дисков типа SATA: не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 50/не более 300/не более 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 100; вес (кг): не более 1,5
	
	

	13. 
	Видеорегистратор тип 2
	Предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 16; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 350-380/270-300/40-58; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 160; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +55; вес (кг) не более 3;
	
	

	14. 
	Монитор тип 1

	Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм):18,5/19,5; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; разрешение экрана (пикселей): «1366x768»/«2560x1440»/«1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть или нет;
	
	

	15. 
	Монитор тип 2

	Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): 19,5/21/23; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; разрешение экрана (пикселей): «1366x768»/«2560x1440»/«1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть или нет; наличие встроенной WEB-камеры: есть или нет;
	
	

	16. 
	Монитор 
Тип 3
	Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): от 23 до 25; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; разрешение экрана (пикселей): «1366x768»/«2560x1440»/«1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть или нет; экран монитора должен быть с антибликовым покрытием;
	
	

	17. 
	
Извещатель охранный ручной радиоканальный
	Извещатель должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; масса извещателя (кг) не более 0,08; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 106/не более 64/30-35;
	
	

	18. 
	Радиокомплект
	Ппредназначен для использования в системах охранной сигнализации в качестве тревожной кнопки, а также для дистанционного управления за различными устройствами. Должен состоять из приемника и двух одноканальных пультов. Максимальный ток потребления при напряжении 12 В: не более 28 мА. Габаритные размеры приемника, длина/ширина/толщина: 80-90/не более 40/15-23
	
	

	19. 
	Устройство охранной беспроводной сигнализации
	Предназначено для организации индивидуальной защиты и охраны объектов путем передачи сигналов о тревоге по радиоканалу; минимальная дальность действия в прямой видимости (м): не менее 150; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 105/60-70/30-48; в комплекте должно быть не менее 5 радиобрелоков;
	
	

	20. 
	Брелок
	Должен быть предназначен для передачи извещений о тревоге и идентифицируемых извещений на взятие на охрану (снятие с охраны) на радиоприемное устройство системы беспроводной охранно-пожарной сигнализации;
	
	

	21. 
	Источник бесперебойного питания линейно интерактивный тип 1
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания электронно-вычислительной техники; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 280 В; наличие стабилизатора выходного напряжения: да или нет; наличие функции защиты от перегрузки: да или нет; высота/ширина/глубина: 200-215/110-140/320-340; вес (кг): не более 14;
	
	

	22. 
	Источник бесперебойного питания линейно интерактивный тип 2
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания электронно-вычислительной техники; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 196 до 280 В; наличие стабилизатора выходного напряжения: да или нет; наличие функции защиты от перегрузки: да или нет; наличие звукового сигнализатора: да; высота/ширина/глубина: 150-170/80-100/260-290; вес (кг): не более 6;
	
	

	23. 
	Источник электропитания
	Должен быть предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охраны, сигнализации и связи; максимальный ток нагрузки при работе в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А: не боле 1; максимальный ток нагрузки при работе в режиме «РЕЗЕРВ», А: не более 1; Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более: 25; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 130-140/165-175/75-85; в комплект должен входить один аккумулятор герметичный свинцово – кислотный емкостью, А: не менее 1,2.
	
	

	24. 
	Источник электропитания
	Должен быть предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В постоянного тока; устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса с отсеком для герметичной свинцово-кислотной батареи; свинцово-кислотная батарея должна входить в комплект устройства; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: не менее 7: максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи), A: 2; диапазон рабочих температур (°C): от 0 до +55; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 230-240/163-167/75-85; вес устройства (без свинцово-кислотной батареи), кг: не более 2,2
	
	

	25. 
	Источник электропитания
	Должен быть предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В постоянного тока; устройство должно иметь световую и звуковую индикацию режимов работы; устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса с отсеком для герметичной свинцово-кислотной батареи; свинцово-кислотная батарея должна входить в комплект устройства; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: не менее 17; должна быть предусмотрена защита устройства от короткого замыкания; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 250-260/310-315/95-101; максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи) при наличии основного питания, A: не менее 4
	
	

	26. 
	Коммутатор тип 1
	Должен быть предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество портов: не менее 8; блок питания коммутатора: внешний или встроенный; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 50/не более 300/не более 200; вес (кг): не более 0,5
	
	

	27. 
	Коммутатор тип 2
	Должен быть предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 8; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 30/не более 160/не более 120; вес (кг): не более 0,5
	
	

	28. 
	Коммутатор тип 3
	Количество портов поддерживающих РоЕ: 16. Буфер памяти коммутатора 1,5 МВ. Пропускная способность 1,8 Гбит/с.  Габаритные размеры коммутатора (мм) высота/длина/ширина: 44,5/442/ 239.
	
	

	29. 
	Коммутатор тип 4
	Должен быть предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 16; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 50/не более 200/не более 1300; вес (кг): не более 2 
	
	

	30. 
	АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) тип 1 
	Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 7; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 95-99/151-160/100-105; масса (кг): не более 3,33
	
	

	31. 
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	Предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 150/110-30/20-30; масса не более 0,4 кг. Количество подключаемых приборов должно быть не менее 127.Степень защиты не ниже IP30. 
	
	

	32. 
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный тип 1
	Должен быть предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудование; минимальное количество контролируемых разделов: не менее 500, минимальное количество контролируемых зон: не менее 2000; напряжение питания в диапазоне от 10.2 до 28,4 В, максимальный ток потребления (мА): не более 60, диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 160/110-120/20-30; корпус прибора должен быть с дисплеем.
	
	

	33. 
	Блок индикации с клавиатурой
	Должен быть предназначен для работы в системах охранной сигнализации; должен быть со световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да или нет; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: не менее 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): не более 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-180/330-350/25-35;
	
	

	34. 
	Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической развязкой
	Должен быть предназначен для построения системы охранной сигнализации, дистанционного мониторинга и управления по GSM каналу; входы: не менее 8 универсальных аналогово-дискретных входов; возможность подключения микрофона: имеется наличие разъема для микрофона и телефона; диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-158/105-119/45-55; масса контроллера (кг): менее 0,4
	
	

	35. 
	Расширитель адресный
	Должен быть предназначен для подключения неадресных и пожарных и охранных и пожарно-охранных извещателей. Максимальный ток потребления, мА: не более 0, 6. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50.
	
	

	36. 
	Источник питания резервированный
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения в системах ОПС, СКУД; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 220-265/300-325/90-105; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 4; материал изготовления корпуса должен быть металл; должно быть предусмотрено наличие цветовой индикации; минимальное количество аккумуляторов в комплекте: не менее 1;
	
	

	37. 
	Панель охранная (тип 1)
	Должна быть предназначена для охраны объектов через локальную сеть «LAN» и «Internet»; должна быть обеспечена возможность программирования параметров с персонального компьютера; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 2; габаритные размеры системного блока прибора (мм): длина/ширина: 70-90/75-95;
	
	

	38. 
	Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещений по двунаправленному радиоканалу; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 8; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 8;
	
	

	39. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле; максимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 4; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3; минимальный диаметр зоны обнаружения (метр): 9;
	
	

	40. 
	АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) тип 2 
	Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 7; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 64-67/151-160/95-100; масса (кг): не более 2,3
	
	

	41. 
	Кнопка тревожная адресная
	Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраны; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 115/не более 60/не более 120; вес (грамм): не более 50
	
	

	42. 
	Комплект тревожной сигнализации радиоканальный 
	в комплект должен входить следующий перечень устройств: абонентский контроллер с аккумуляторной батареей, сетевой адаптер, извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный, извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный; абонентский контроллер: максимальный ток потребления контролера, мА, не более 500; напряжение питания контролера от аккумуляторной батареи в диапазоне, В: от 3,3 до 4,2; минимальное время работы контролера от аккумуляторной батареи (час): более 3; максимальное время технической готовности контроллера (секунд): не более 60; габаритные размеры корпуса контроллера (мм): ширина/высота/глубина: 85-92/135-138/35-41, вес контроллера (без аккумуляторной батареи): менее 0,15; диапазон температур эксплуатации(°C): от -10 до +55; извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный: диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с: от 0,3 до 3,0; габаритные размеры корпуса извещателя (мм): ширина/высота/глубина:  50-55/82-87/40-45; диапазон температур эксплуатации, °С: от - 10 до + 50; минимальная дальность действия радиоканала, м: 300; извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный: диапазон расстояний срабатывания извещателя, мм: от 20 до 30; габаритные размеры корпуса извещателя (мм): ширина/высота/глубина: 31-37/105-110/25-30;
	
	

	43. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный (тип 1)
	Должен быть предназначен для охраны оконных и дверных проемов; тип извещателя должен быть: адресный;
	
	

	44. 
	Видеорегистратор (тип 3)
	Количество видеоканалов не менее 64. Габаритные размеры корпуса  (мм): ширина/высота/глубина: 420-460/80-105/390-420; Масса не более 9 кг. 
	
	

	45. 
	Камера видеонаблюдения тип 1 
	Должна быть мультиформатная; виды форматов: «AHD/TVI/CVI/CVBS», должна быть цветная; по типу исполнения корпуса должна быть: купольная со встроенной ИК подсветкой, должна обеспечивать сьемку в формате: «ДЕНЬ/НОЧЬ»; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 20; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +50;
	
	

	46. 
	Камера видеонаблюдения тип 2 
	Должна подходить для использования внутри помещений; тип объектива камеры: должен быть фиксированный; максимальная частота кадров (кадров в секунду): не менее 25; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +60; по типу исполнения корпуса должна быть: купольная со встроенной ИК подсветкой, максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 16;
	
	

	47. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 1) 
	Видеокамера должна быть предназначена для системы видеонаблюдения; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -40 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 30; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 25; тип объектива камеры: с фиксируемым фокусным расстоянием; наличие детектора движения: есть или нет;
	
	

	48. 
	Коммутатор (тип 5)
	 Габаритные размеры корпуса  (мм): ширина/высота/глубина: 420-460/35-55/280-300. Тип устройства должен быть гигабитный неуправляемый. 
	
	

	49. 
	Патч-панель (тип 1)
	Должна быть предназначена для разводки аналоговых и цифровых портов; высота (U):1; должна быть рассчитана на 24 порта формата RJ45; материал изготовления: сталь
	
	

	50. 
	
Шкаф телекоммуникационный
	Должен быть предназначен для защиты установленного в нем, сетевого, телекоммуникационного и кроссового оборудования от несанкционированного доступа; тип исполнения должен быть: антивандальный; высота шкафа U: Не менее 9; Габаритные размеры мм: ширина/высота/глубина: 595-605/500-510/540-555; Дверь шкафа должна быть снабжена 5-ригельным замком повышенной секретности, в комплект должны входить не менее 4 ключей для открытия двери шкафа; материал изготовления шкафа должен быть металл; цвет шкафа: серый/белый;
	
	

	51. 
	Блок розеток (тип 1)
	Должен быть предназначен для установки в 19-дюймовые антивандальные телекоммуникационные шкафы; минимальное количество штепсельных розеток с заземляющим контактом в блоке (штук): не менее 9; минимальная длина шнура блока розеток (м): не менее 2; блок розеток должен быть оборудован выключателем;
	
	

	52. 
	Жесткий диск (тип 1)
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 6;
	
	

	53. 
	Источник бесперебойного питания 
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 175 до 245 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 220-268/325-355/130-140; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 5; материал изготовления корпуса должен быть пластик
	
	

	54. 
	Монитор тип 1
	Разрешение экрана должно быть не хуже: 1920x1080. Цвет корпуса черный/серый. Размер диагонали экрана монитора не менее 27 дюйма.    
	
	

	55. 
	Контроллер доступа 
	Должен быть предназначен для построения системы охранной сигнализации, дистанционного мониторинга и управления по GSM каналу; входы: не менее 8 универсальных аналогово-дискретных входов; выходы: не менее 3 выходов типа открытый сток; диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-160/100-119/50-65; масса контроллера (кг): менее 0,4
	
	

	56. 
	Считыватель бесконтактный
	Должен быть предназначен для считывания кода с идентификационных карточек, передачи его на приборы приемно-контрольные, а также контроллеры приборов систем охраны для обеспечения процедур управления шлейфами и разделами охранно-пожарной сигнализации и идентификации пользователей в точках доступа систем контроля управления доступом; должен обеспечивать работу с идентификационными карточками формата: «MIFARE», «EM-Marin», «HID ProxCard II»; минимальная дистанция считывания идентификационных карточек (мм): не менее 60;
	
	

	57. 
	Замок электромагнитный 
	Должен быть в наличии комплект магнитных ключей Touch Memory в количестве не менее 10 штук;
	
	

	58. 
	Кнопка «Выход» 
	Масса кнопки не более 45грамм. Габаритные размеры кнопки: длина/высота/толщина (мм): 50-59/96-110/менее 35;
	
	

	59. 
	Извещатель пожарный ручной (тип 1)
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 106/не более 105/45-60;
	
	

	60. 
	Световой оповещатель радиоканальный (тип 2)
	Оповещатель световой должен быть предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения; должен быть пригоден для установки в помещениях с повышенной влажностью; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 
180; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,6; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 110/до 400/до 80;
	
	

	61. 
	Оповещатель звуковой радиоканальный 
	Должен быть предназначен для звукового оповещения людей о чрезвычайных ситуациях по централизованным командам радиосистемы; максимальная дальность связи с приемно-контрольным прибором (открытое пространство) (метр): не более 1200; максимальный уровень создаваемого звукового давления при работе в режиме оповещения (дБ): до 100;
	
	

	62. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный (Тип 2) 
	Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с: от 0,3 до 3,0; габаритные размеры корпуса извещателя (мм): ширина/высота/глубина: 50-55/82-87/40-45; диапазон температур эксплуатации, °С: от - 10 до + 50; 
	
	

	63. 
	Кнопка тревожной сигнализации
	Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги на средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; Габаритные размеры (мм) высота/ширина/толщина:80-100/40-60/до 35; масса кнопки (кг): не более 0,18
	
	

	64. 
	Контроллер двухпроводной линии связи
	Должен быть предназначен применения в составе системы охраны в качестве составляющего блока совмещённого расширяемого адресно-аналогового прибора для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов (входов), которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями; напряжение питания от внешнего источника в диапазоне (В): от 10,2 до 28,4; минимальная емкость памяти кодов ключей «Touch Memory» («Proximity-карт», «PIN-кодов»): не менее 512; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-160/95-115/25-45; масса контроллера (кг): менее 0,5
	
	

	65. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	Должен быть предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 3; способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 195-225/200-270/65-85; прибор должен быть оборудован аккумулятором емкостью не менее 7 Ач; должна быть обеспечена возможность отправки тревожных и служебных сообщений на мобильные телефоны пользователей через сотовую сеть GSM;
	
	

	66. 
	Извещатель пожарный дымовой (тип 2)
	Должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; время технической готовности извещателя (секунд): не более 60; масса (кг) не более: 0,3
	
	

	67. 
	Оповещатель звуковой адресный 
	Уровень звукового давления, дБ не менее 97. Регулировка громкости да/нет. Цвет корпуса должен быть красный. габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 150-168/105-125/30-60;
	
	

	68. 
	Информатор телефонный
	Должен быть предназначен для работы в качестве устройства передачи извещений на пульт централизованной охраны и речевых сообщений по проводной коммутируемой телефонной лини; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +45; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-110/150-165/до 40; вес прибора (кг): не более 0,2; срок службы (минимально гарантированный): не менее 10 лет;
	
	

	69. 
	Извещатель охранный радиоканальный звуковой
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; максимальная рабочая дальность (метр): не менее 9; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 70-90/70-90/25-35;
	
	

	70. 
	Извещатель охранный радиоканальный оптико-электронный 
	Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип извещателя должен быть 2-х проводной; световая индикация «Дежурный режим»; «Пожар»; ток потребления в дежурном режиме: не более 0,045 мА. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 90-95/более 43. Масса (кг): не более 0,24;
	
	

	71. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный (тип 3) 
	Должен быть предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения; тип извещателя должен быть адресный; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с: от 0,2 до 4,0;
	
	

	72. 
	Блок контрольно-пусковой 
	Должен быть предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля; время технической готовности блока к работе (секунд): не более 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 80-110/145-160/15-40; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +55; количество входов питания должно быть не менее 2 шт; количество выходов не менее 6 шт.
	
	

	73. 
	Блок сигнально-пусковой
	Должен быть предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения и выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с различными приборами и системами на релейном уровне; максимальное количество релейных выходов: не менее 4; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; максимальный коммутируемый ток (А): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-115/145-165/30-45; вес (кг): менее 0,5
	
	

	74. 
	Оповещатель световой радиоканальный (тип 3) 
	Должен быть предназначен для выдачи светового сигнала на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,05; материал изготовления корпуса должен быть пластик;
	
	

	75. 
	Оповещатель световой радиоканальный (тип 4)
	Должен быть предназначен для выдачи световых сигналов на охраняемых объектов и подключения к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным, а также для выдачи световых сигналов в других системах оповещения; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +50; масса оповещателя (кг): не более 0,06; материал изготовления корпуса должен быть пластик; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 60-105/60-100/30-45;
	
	

	76. 
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 
	Уровень звукового давления, дБ: более 100. цвет белый/серый. габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 40-55/75-95/60-68;
	
	

	77. 
	Извещатель охранный поверхностный вибрационный
	Должен быть предназначен для обнаружения преднамеренного разрушения строительных конструкций, остекленных проемов и типовых металлический сейфов, шкафов и банкоматов с последующей выдачей тревожного извещения на приборы приемно-контрольные. Масса, не более, кг: 0,2. Максимальная охраняемая площадь, м² при установке на металлическом шкафе: не менее 6. 
	
	

	78. 
	Извещатель охранный поверхностный звуковой
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 9; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 62-70/62-78/25-35;
	
	

	79. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 12; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3; наличие антисаботажной зоны: есть; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-69/38-58;
	
	

	80. 
	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный
	Должен быть предназначен для обнаружения несанкционированного открывания и смещения охраняемых конструкций, выполненных из магнитных (стали и сплавов) и немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия); габаритные размеры корпуса геркона (мм): высота/ширина/толщина: 5-15/60-70/5-15
	
	

	81. 
	Прибор приемно-контрольный
	Должен быть предназначен для контроля состояния шлейфов сигнализации (ШС), как в автономном режиме с включением устройств оповещения, так и с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН); режим работы прибора должен быть непрерывный, круглосуточный; управление прибором должно осуществляться как с помощью внешнего переключателя, так и с помощью электронных ключей; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 °С до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 2; минимальная продолжительность работы прибора от резервного источника питания в дежурном режиме (часов): не менее 24; минимальная продолжительность работы прибора от резервного источника питания в режиме тревоги (часов): не менее 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 195-220/140-260/65-85;
	
	

	82. 
	Клавиатура проводная светодиодная 
	Должна быть предназначена для подключения к охранно-пожарным панелям; минимальное количество кнопок тревоги (штук): 3; минимальное количество зон отображаемых по состоянию шлейфа сигнализации: не менее 14;
	
	

	83. 
	Контрольная панель 
	Должна быть предназначена для организации охраны небольших по объему помещений; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 4; наличие контроллера ключей «Touch Memory»: есть; должна быть оборудована встроенной клавиатурой; Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 160/до 105/до 42;
	
	

	84. 
	Радиорасширитель охранно-пожарный
	Должен быть предназначен для контроля и управления извещателями, исполнительными устройствами, и устройствами управления; максимальное количество охранно-пожарных разделов должно быть не менее 16 шт; 
	
	

	85. 
	Пульт управления и программирования радиоканальный
	Должен быть предназначен для программирования и управления радиосистемой через радиорасширитель, выполняющий функции координатора системы, при подключении к нему посредством проводного интерфейса и по радиоканалу; Должен иметь жидкокристаллический экран; должен иметь возможность получения питания от литиевых батарей 9 В, 1,2 А/ч; должен обладать светодиодным индикатором; габаритные размеры (мм): ширина/высота/толщина: 130-145/130-145/20-30.
	
	

	86. 
	Извещатель пожарный дымовой (тип 3) 
	Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; тип извещателя должен быть автономный. Минимальный уровень громкости звукового сигнала «Пожар» (дБ): не менее 85. габаритные размеры (мм): диаметр/высота: 85-100/40-60; масса извещателя (кг): не более 0,2;
	
	

	87. 
	Видеорегистратор тип 4
	Габаритные размеры (мм): глубина/ширина/высота: 150-170/220-240/40-65. 
	
	

	88. 
	Расширитель адресный (тип 2)
	Должен быть предназначен для подключения и пожарных и охранных и пожарно-охранных извещателей в двухпроводную линию связи; количество шлейфов для подключения извещателей: 2/4/6; максимальный ток потребления: до 1мА; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 50-65/25-40/15-35; степень (IP) защиты корпуса: не менее 40; масса не более 0,04 кг.
	
	

	89. 
	Извещатель магнитоконтактный 
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство, по типу исполнения должен быть: адресный;  
степень защиты (IP) корпуса должна быть не менее 40; срок службы (минимально гарантированный) должен быть не менее 5 лет;
	
	

	90. 
	Пульт управления локальный радиоканальный
	Должен быть предназначен для отображения состояния 8-ми разделов и управления взятием и снятием разделов при помощи кодов; Должен быть выполнен в пластмассовом корпусе; должен иметь подсветку клавиатуры; должен быть предусмотрен основной и резервный источник питания в виде батарей с напряжением разряда 2,6 В; 
	
	

	91. 
	Извещатель охранный радиоканальный оптико-электронный (тип 2) 
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещений по двунаправленному радиоканалу; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 10; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 10;
	
	

	92. 
	Извещатель охранный радиоканальный оптико-электронный (тип 3)
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования сигнала тревоги размыканием выходных контактов реле; для использования в системах охранной сигнализации; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 10; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 12; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-65/38-48;
	
	

	93. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 2) 
	Должна быть предназначена для уличной установки в системах видеонаблюдения; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки; минимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 38; масса (кг): не более 1,7; тип изготовления корпуса: должен быть металл;
	
	

	94. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 3)
	Видеокамера должна быть предназначена наружного наблюдения; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 30; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 20; должна иметь возможность автоматического переключения режима: «день/ночь»; должна быть в антивандальном корпусе;
	
	

	95. 
	Видеорегистратор (тип 5)
	Габаритный размеры Д/Ш/В мм.: 350-390/340-380/55-70. Запись должна быть не менее 800 кадров. 
	
	

	96. 
	Коммутатор (тип 6)
	Тип устройства должне быть гигабитный неуправляемый. Количество  LAN портов с PoE: более 15. Габаритный размеры Д/Ш/В мм.: 200-220/140-160/25-40.
	
	

	97. 
	Жесткий диск (тип 2)
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 8.
	
	

	98. 
	Патч-панель (тип 2)
	Должна иметь нумерацию портов на лицевой панели; Категория («TIA/EIA»): 5е; тип разъема - RJ45; количество портов не менее 16; монтажная высота 1U; корпус должен быть изготовлен из листовой стали; 
	
	

	99. 
	Блок розеток (тип 2)
	Должен быть предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных и серверных шкафах и открытых стойках; блок должен быть горизонтальным; в блоке должно быть не менее 6 розеток; длина кабеля питания: 2-5 метра; габаритные размеры, мм, длина/ширина/высота: 480-500/40-45/40-45; на блоке должен быть выключатель с подсветкой.
	
	

	100. 
	Шкаф телекоммуникационный (тип 2)
	Должен быть предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования, выполненного в 19 дюймовом стандарте; должен обладать стеклянной дверью в стальной раме с замком; в крыше шкафа должна быть перфорация для обеспечения вентиляции; габаритные размеры, мм, ширина/глубина/высота: до 600/440-460/490-550.
	
	

	101. 
	Монитор (тип 2)
	Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): 25-29; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; Разрешение экрана (пикселей): «2560x1440»/«1920x1080»;
	
	

	102. 
	Контроллер радиоканальных и проводных устройств
	Должен выполнять функции контроллера сегмента интегрированной системы безопасности, обеспечивать подключение к ней; должен обеспечивать контроль и управление устройствами по радиоканальному интерфейсу; У контроллера должен быть предусмотрен контроль вскрытия корпуса, жидкокристаллический графический экран; клавиатура должна иметь подсветку; количество рабочих каналов: не менее 6; диапазон рабочих температур (°С): от -20 до +55; должен быть звуковой сигнализатор; габаритные размеры, мм, ширина/длина/толщина: 250-270/134-145/37-45; масса, кг: не более 0,6.
	
	

	103. 
	Контроллер радиоканальных устройств
	Должен быть предназначен для подключения к сегменту интегрированной системы безопасности радиоканальных устройств. Должен обладать контролем вскрытия корпуса и состояния основного и резервного питания; количество рабочих каналов: не менее 6; масса, кг: не должна превышать 0,5; габаритные размеры, мм, ширина/длина/толщина: 200-220/134-145/37-45;.
	
	

	104. 
	Извещатель пожарный дымовой (тип 4)
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; Тип извещателя должен быть 2-х проводной; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): до 95/менее 60; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2;
	
	

	105. 
	Извещатель пожарный, световой, звуковой, речевой автономный
	Должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 50 до +50; масса оповещателя (кг): менее 0,3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 110-150/80-110/20-40
	
	

	106. 
	Оповещатель световой радиоканальный (тип 5)
		Должен быть предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +50; масса оповещателя (кг): не более 0,08;
	
	

	107. 
	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 105/не более 96/25-36; Тип извещателя: 2-х проводный;
	
	

	108. 
	Блок питания без аккумулятора 
	Должен быть предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления «до 8А»; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 180 до 264 В; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30-45/95-105/120-135; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 12;
	
	

	109. 
	АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) тип 3
	Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 12; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 95-99/151-160/100-105; масса (кг): не более 3,67
	
	

	110. 
	Блок питания с аккумулятором
	Должен быть предназначен для электропитания технических средств охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянного тока; должен иметь защиту от короткого замыкания; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +55; максимальное значение тока не должно превышать 6 А; резервное питание должно осуществляться от встроенной батареи емкостью не более 2,2 А/ч; основное питание изделия должно осуществляться от сети переменного тока; габаритные размеры, мм, /ширина/высота/толщина: 200-220/140-145/до 55.
	
	

	111. 
	Панель охранная (тип 2)
	Должна быть предназначена для приёма сигналов от охранных панелей любых производителей и последующей передачи на пульт централизованного наблюдения (ПЦН); максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 2; напряжение питания в диапазоне(В): 10-14
	
	

	112. 
	
Шкаф телекоммуникационный (тип 3)
	Должен быть предназначен для размещения электронного и электротехнического оборудования, аппаратуры телекоммуникационных систем, передачи и хранения информации в закрытых помещениях. Дверь должна быть с ударопрочным стеклом; высота (U): не менее 42; габаритные размеры, мм, высота/ширина/глубина: от 2000/580-610/750-850; замок должен быть: с поворотной ручкой/ригельный; масса, кг: не более 120; 
	
	

	113. 
	Кабельный организатор
	Материал изготовления: сталь/пластмасса; монтажная высота «1U»; цвет: черный/белый/серый; глубина (мм): 40-65; количество ячеек (шт): не менее 23.
	
	

	114. 
	Фальшпанель
	Материал изготовления: сталь/пластмасса; высота (U): не менее 3; габаритные размеры, мм, высота/ширина: до 134/470-495.
	
	

	115. 
	Полка перфорированная 
	Масса (кг): не более 3,5; габаритные размеры, мм, высота/ширина/глубина: 20-30/480-520/570-600. 
	
	

	116. 
	Патч-панель (тип 3)
	Должна иметь нумерацию портов на лицевой панели; Категория («TIA/EIA»): 5е; тип разъема - RJ45; количество портов не менее 24; высота корпуса: «1U»
	
	

	117. 
	Комплект счеточного ввода
	Материал изготовления: алюминий/пластик; габаритные размеры, высота/ширина/глубина (мм): до 75/410-425/7,0-7,5; количество щеток в комплекте: 2/3/4.
	
	

	118. 
	Вентиляторный модуль 
	Должен быть предназначен для использования в настенных и напольных шкафах для вентиляции установленного оборудования; должен иметь терморегулятор; Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм: 425-435/40-45/190-196; максимальная потребляемая мощность: не более 32 Вт; количество вентиляторов: 1/2.
	
	

	119. 
	Розетка (тип 1) 
	Способ установки: накладные/встраиваемые; номинальное напряжение: не менее 250 В; Исполнение: с крышкой/без крышки; Должна быть двойной; цвет: белый/серый; должен быть заземляющий контакт.
	
	

	120. 
	Блок розеток (тип 3)
	Должен быть предназначен для подключения однофазных электрических приемников (потребителей) переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц; в блоке должно быть не менее 8 розеток напряжением 250 В; габаритные размеры, мм, длина/ширина/высота: 480-490/40-45/45-55; Цвет: черный/серый; материал изготовления корпуса: ПВХ/Алюминиевый сплав.
	
	

	121. 
	Панель заземления 
	Должна быть предназначена для установки в электротехнические и телекоммуникационные шкафы и стойки для заземления установленного оборудования; Вес: не более 0,6 кг; Габаритные размеры, высота/ширина/глубина (мм): 35-40/490-505/до 35; 
	
	

	122. 
	Бесконтактная смарт-карта доступа
	Должна быть предназначена для работы в системах контролях доступа совместно со считывателями карт; Должна быть изготовлена из пластика ABS; Цвет: белый/серый/черный.
	
	

	123. 
	Электромагнитный замок (тип 2)
	Должен быть предназначен для использования в системах контроля доступа и автоматики пожарных и запасных выходов, системах охраны 
Габаритные размеры электромагнита, мм, ширина/высота/глубина: 210-225/не более 55/30-35; Масса замка (кг): не более 3,5
	
	

	124. 
	Источник питания резервированный (тип 2)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 220-260/300-340/90-110; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 4; материал изготовления корпуса должен быть металл; должно быть предусмотрено наличие цветовой индикации;
	
	

	125. 
	Маршрутизатор
	Скорость переадресации (Гбит/с): не менее 2. Количество фиксированных портов LAN разъемом RJ45: не менее 8. Количество USB портов: 1/2/3. Объем памяти: не менее 2 Гб. Габаритные размеры, высота/ширина/длина (мм): до 45/440-490/215-290.
	
	

	126. 
	Коммутатор (тип 7)
	Должен быть предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 24. Базовая скорость передачи данных: «10/100/1000 Мбит/с»; Должна быть поддержка «PoE+»; Цвет: черный/серый/белый; Тип коммутатора: управляемый/неуправляемый; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 40-45/430-480/210-290; вес (кг): не более 4,5.
	
	

	127. 
	Источник бесперебойного питания (тип 2)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 175 до 245 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 220-290/320-380/130-150; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 5; материал изготовления корпуса должен быть пластик
	
	

	128. 
	Блок индикации системы пожаротушения
	Должен быть предназначен для работы в системах пожарной сигнализации; должен быть со световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да или нет; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: не менее 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): не более 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-180/330-350/25-35
	
	

	129. 
	Видеорегистратор (тип 6)
	Предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми видеокамерами; минимальное количество видеоканалов должно быть не менее 32; Видеовыходы должны быть «1 HDMI; 1 VGA»; Габаритные размеры (мм) глубина/высота/ширина: 360-450/менее 70/360-450; максимальная суммарная скорость записи (кадр в секунду): не менее 750; наличие LAN-портов: да или нет
	
	

	130. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 4)
	Видеокамера должна быть предназначена для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения; камера должна быть купольной; количество потоков более 1; камера должна обладать инфракрасным датчиком; камера должна записывать в разрешении (пиксель) «2560х1944»; Габаритные размеры, мм, диаметр/высота – 105-112/80-87; поддержка wi-fi: есть/нет.
	
	

	131. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 5)
	Видеокамера должна быть предназначена для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения; должна быть оснащена ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой; диапазон рабочих температур (°С): от -45 до +50; должна обладать детектором движения; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 28; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 25; разрешение записи: «2560x1440; 1920х1080»; наличие микрофона: да/нет; Форма исполнения – цилиндрическая; Габаритные размеры, мм, высота/длина/ширина: 230-240/92-96/80-85.
	
	

	132. 
	Коммутатор (тип 8)
	Должен быть предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 16. Базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; Должна быть поддержка PoE; Цвет: черный/серый/белый; Тип коммутатора: управляемый/неуправляемый; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 40-45/260-350/170-280; Вес (кг): не более 3.
	
	

	133. 
	Патч-панель (тип 4)
	Должна иметь нумерацию портов на лицевой панели; Категория («TIA/EIA»): 5е; тип разъема - RJ45; количество портов не менее 32; высота корпуса: «2U»; корпус должен быть изготовлен из листовой стали; цвет: черный/белый/серый; 
	
	

	134. 
	Шкаф телекоммуникационный (тип 4)
	Должен быть предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования, выполненного в 19 дюймовом стандарте; должен иметь металлическую дверь с ригельным замком;; в крыше шкафа должна быть перфорация для обеспечения вентиляции; габаритные размеры, мм, ширина/глубина/высота: до 640/440-555/460-498; цвет корпуса: черный/белый/серый.
	
	

	135. 
	Блок розеток (тип 4)
	Должен быть предназначен для подключения однофазных электрических приемников (потребителей) переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц; в блоке должно быть не менее 8 розеток напряжением 250 В; длина шнура блока розеток (м): 2-5; габаритные размеры, мм, длина/ширина/высота: 480-490/40-45/45-52; Цвет: черный/серый; материал изготовления корпуса: ПВХ
	
	

	136. 
	Жесткий диск (тип 3)
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 10; максимальная скорость передачи данных (Мбит/с): не менее 180;
	
	

	137. 
	Источник бесперебойного питания (тип 3)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 170 до 242 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 200-220/160-178/130-140; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 4; материал изготовления корпуса должен быть пластик
	
	

	138. 
	Монитор (тип 3)
	Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): 25/27/29/32; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; разрешение экрана (пикселей): «1366x768»/«2560x1440»/«1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть или нет; наличие встроенных динамиков: есть;
	
	

	139. 
	Блок сигнально-пусковой (тип 2)
	Должен быть предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения и выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с различными приборами и системами на релейном уровне; максимальное количество релейных выходов: не менее 2; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; максимальный коммутируемый ток (А): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-120/145-165/30-45; вес (кг): менее 0,5
	
	

	140. 
	Извещатель пожарный дымовой (тип 5)
	Тип извещателя должен быть 2-х проводной; Должна быть световая индикация «Дежурный режим; Пожар; Запыленность; Неисправность». Ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 0,10; Габаритные размеры (мм): диаметр/высота: 80-95/42-59. Масса извещателя (кг): не более 0,075;
	
	

	141. 
	Извещатель пожарный тепловой
	Должен быть предназначен для предназначен для работы в закрытых помещениях стационарных объектов с целью обнаружения очагов загораний, сопровождающихся выделением тепла; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 65-85/65-85/40-55; Тип извещателя: 2-х проводный;
	
	

	142. 
	Извещатель пожарный ручной (тип 2)
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 105/не более 96/25-39; Тип извещателя: 2-х проводный;
	
	

	143. 
	АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) тип 5
	Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 1,2; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 95-99/151-160/100-105; масса (кг): не более 1
	
	

	144. 
	Источник вторичного электропитания
	Должен быть предназначен для питания систем охранно-пожарной сигнализации; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 187 до 242 В; максимальная потребляемая мощность от сети переменного тока (Вт): до 20; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 165-178/125-139/76-88;
	
	

	145. 
	Устройство коммутационное
	Должно быть предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В и источнику постоянного тока до 30 В путем замыкания и размыкания контактов реле; Характеристики контакта реле: нормально разомкнутый и на замыкание; Количество исполнительных реле: не более 1; Габаритные размеры, длина/ширина/толщина (мм): 70-80/70-80/до 50; Масса (кг): менее 0,2
	
	

	146. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой 
	Должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +55; масса оповещателя (кг): менее 0,10; максимальный ток потребления при питании от внешнего источника питания (мА): 200;
	
	

	147. 
	Оповещатель тип 2
	Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 20. Степень защиты не ниже IP52. Габаритные размеры, длина/ширина/толщина (мм): 290-320/90-115/до 50
	
	

	148. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 6)
	Видеокамера должна быть предназначена для осуществления круглосуточной трансляции видеоизображения охраняемой зоны на оборудование; должна быть оснащена ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой; диапазон рабочих температур (°С): от -45 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 20; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 25; наличие микрофона: да/нет; Форма исполнения – купольная; Габаритные размеры, мм, диаметр/высота: 105-110/80-85; масса (г): не более 300.
	
	

	149. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 7)
	Должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой; количество ИК светодиодов: 17-20; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +60; Разрешение должно быть «2 Мп»; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 25; наличие микрофона: да/нет; Форма исполнения: цилиндрическая/купольная; Габаритные размеры, мм, диаметр/высота: 105-110/80-95; масса (г): не более 400.
	
	

	150. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 8)
	Должна быть оснащена ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой; количество ИК светодиодов: не более 12; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +60; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 20; наличие микрофона: да/нет; Форма исполнения – купольная; Габаритные размеры, мм, диаметр/высота: 105-120/80-100; масса (г): не более 302.
	
	

	151. 
	Коммутатор (тип 9)
	Должен быть предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 8. Базовая скорость передачи данных: «10/100/1000 Мбит/с»; Должна быть поддержка PoE; Цвет: черный/серый/белый; Тип коммутатора: управляемый/неуправляемый; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 40-55/260-350/170-210; Вес (кг): не более 2. Максимально потребляемая мощность: от 102 Вт.
	
	

	152. 
	Полноростовый роторный турникет
	Должен быть предназначен для полного перекрытия прохода Количество направлений прохода: 2/3; Пульт дистанционного управления: есть/нет; наличие электропривода: да/нет; крыша турникета: есть/нет; возможность управления с контроллера СКУД: есть/нет
	
	

	153. 
	Калитка полноростовая 
	Материал изготовления калитки должен быть: алюминий/нержавеющая сталь; должна быть оборудования электромеханическим замком; наличие доводчика: да/нет; Ширина калитки (мм): не менее 1200
	
	

	154. 
	Уличные ворота 
	Должны быть с двумя створками распашные в алюминиевой раме с заполнением профлистом
	
	

	155. 
	Турникет трипод
	Должен быть предназначен для работы внутри помещений; максимальная мощность электропотребления: не более 72 Вт; материал преграждающей планки: алюминий/нержавеющая сталь; цвет корпуса: черный/белый/темно-серый; габаритные размеры с установленными преграждающими планками, длина/ширина/высота (мм): не более 800/750-770/от 1050. Ширина зоны прохода: от 520 мм; Масса (кг): не более 40.
	
	

	156. 
	Жесткий диск (тип 4)
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 8;
	
	

	157. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный (тип 4) 
	Должен быть предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения. Время непрерывной работы должно быть круглосуточным. Электропитание и информационный обмен извещателя должен осуществляться по двухпроводной линии связи.

	
	

	158. 
	Оповещатель звуковой пожарный
	Должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; наличие функции регулировки громкости: есть или нет; максимальное звуковое давление создаваемое оповещателем (дБ): не более 110; диапазон рабочих температур, (°С): от -30 до +45; масса оповещателя (кг): не более 0,6; материал изготовления корпуса должен быть пластик; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 60-100/110-125/65-85;
	
	

	159. 
	Источник питания резервированный (тип 3)
	Должен быть предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-и пожарной сигнализации и видеонаблюдения и других систем с номинальным напряжением питания 12 В постоянного тока; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 280-290/220-235/115-125;
	
	

	160. 
	Извещатель пожарный ручной (тип 3)
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 105/не более 96/25-43; Тип извещателя: 2-х проводный;
	
	

	161. 
	Источник вторичного электропитания (тип 2)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 130 до 265 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не более 6; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 180-190/316-330/105-120;
	
	

	162. 
	АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) тип 6
	Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 4; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 95-99/151-160/100-105; масса (кг): не более 3,9
	
	

	163. 
	Устройство контроля линий связи и пуска
	Предназначено для обеспечения контроля на «короткое замыкание» и обрыв линий связи и пуска; 
	
	

	164. 
	Оповещатель световой 
	Оповещатель световой должен быть предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения; должен быть пригоден для установки в помещениях с повышенной влажностью; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 180; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55; масса оповещателя (кг): не более 1; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 110/до 400/до 100;
	
	

	165. 
	Устройство коммутационное (тип 2)
	Должно быть предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В и источнику постоянного тока до 30 В путем замыкания и размыкания контактов реле; Характеристики контакта реле: нормально разомкнутый, на переключение; Количество исполнительных реле: не более 2; максимальный постоянный ток одного реле: не более 10 А; Габаритные размеры устройства, длина/ширина/толщина (мм): 70-80/70-80/до 50; Масса (кг): менее 0,2.
	
	

	166. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (тип 2)
	Должен быть предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 4; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 180-220/200-250/65-90;
	
	

	167. 
	Извещатель пожарный дымовой (тип 6)
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; Тип извещателя должен быть 2-х проводной; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): 95-115/менее 45; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2;
	
	

	168. 
	Извещатель пожарный ручной (тип 4)
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 100/не более 96/40-50; Тип извещателя: 2-х проводный;
	
	

	169. 
	Световое табло (тип 1)
	Табло с указателем «Стрелка влево»; Габаритные размеры корпуса (мм): длина/ширина/толщина: 380-500/150-200/40-60;

	
	

	170. 
	Световое табло (тип 2)
	Табло с указателем «Стрелка вправо» Габаритные размеры корпуса (мм): длина/ширина/толщина: 380-500/150-200/40-60;

	
	

	171. 
	Световое табло (тип 3)
	Табло с указателем «Стрелка вниз» Габаритные размеры корпуса (мм): длина/ширина/толщина: 380-500/150-200/40-60;
	
	

	172. 
	Автоматический выключатель
	Выключатель автоматический дифференциального тока: должен быть дифференциального тока, номинальный ток должен быть 25А, тип исполнения должен быть стационарный, степень(IP) защиты не менее 20, количество силовых полюсов должно быть 2, тип расцепителя должен быть тепловой электромагнитный, климатическое исполнение должно быть УХЛ4, класс защиты от тока утечки: А/ AC/ DC, наличие индикатора положения контакта: да/нет
	
	

	173. 
	Калитка полуавтоматическая
	должна быть в комплекте с электромеханическим замком и доводчиком,  являющимся преграждающим устройством и предназначен для управления проходом людей на пропускных пунктах объектов с повышенными требованиями к безопасности и необходимостью полного перекрытия зоны прохода по высоте;  калитка должна крепится к установочной поверхности анкерными болтами через не менее чем четыре монтажных отверстия во фланцах стоек; створка должна  открывается в сторону доводчика, расположение монтажных отверстий которого, должно быть равным углу открытия не менее чем на 120°; исходное состояние калитки должно быть «закрыто на вход и на выход»; разблокировка замка должна осуществляться механически «с помощью ключа или нажатием кнопки управления», при нажатии кнопки на замок подается напряжение от источника питания и замок открывается; замок должен находиться в открытом состоянии неограниченное количество время; блокировка замка должна осуществляется автоматически при возврате створки в исходное положение; пропускная способность в режиме однократного прохода не менее 12 чел. в мин., средняя наработка на отказ должна быть не менее 1 000 000 проходов, ширина прохода не менее 930 мм; вес не более 40 кг; 
	
	

	174. 
	Источник питания резервированный (тип 4)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 170 до 242 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 205-215/165-175/130-145; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 5; материал изготовления корпуса должен быть пластик
	
	

	175. 
	Контрольная панель (тип 2)
	Должна быть предназначена для организации охраны небольших по объему помещений; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 16; наличие контроллера ключей «Touch Memory»: есть; должна быть оборудована встроенной клавиатурой; Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 160/до 100/до 40;
	
	

	176. 
	Корпус пластиковый специализированный для объектового оборудования
	Должен быть предназначен для установки объектового оборудования, не имеющего собственного защитного корпуса; должен быть оборудован держателями, позволяющими надёжно фиксировать оборудование, а также монтажными отверстиями для крепления к поверхности и вывода соединительных проводов; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 240-260/285-300/80-95;
	
	

	177. 
	Блок резервного питания (тип 3)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 110 до 220 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не более 4,0; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 230-245/160-175/65-85;материал изготовления корпуса должен быть: металл; цвет корпуса: серый или бежевый;
	
	

	178. 
	Блок резервного питания (тип 4)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 140 до 265 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -25 до +50; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 4,0; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 170-189/320-330/95-120;
	
	

	179. 
	Кнопка «Выход» (тип 2)
	Кнопка должна быть предназначена для контроля доступа в помещения, максимальный потребляемый ток не более 0,5мА. Габаритные размеры кнопки: длина/высота/толщина (мм): 50-65/96-115/менее 45;
	
	

	180. 
	Замок электромагнитный (тип 3)
	Замок электромагнитный должен быть предназначен для установки на дверях, должна быть стальная поверхности замка с цинковым покрытием; корпус должен быть окрашен коррозионностойкой порошковой краской; должен быть встроенный колебательный контур обеспечивающий нулевую остаточную намагниченность замка; цвет должен быть белый/серый; сила удержания не менее 280 кг;  максимальный потребляемый ток не более 330 мА;  датчик состояния двери да/нет; светодиодная индикация состояния да/нет;  диапазон рабочих температур от менее минус 35°С до более6 +35 °С; масса  не более 2 кг.
	
	

	181. 
	Доводчик двери
	Должен быть для двери с максимальной массой «более 40 кг»; цвет белый/серый; фиксация открытого положения двери да/нет; ветровой тормоз да/нет; диапазон рабочих температур  от менее минус 40 °С до более +55 °С; 
	
	

	182. 
	Считыватель бесконтактный (тип 2) 
	Должен быть предназначен для работы в составе системы контроля доступа с использованием электронных ключей Touch Memory, должен быть вандалозащищенный; материал изготовления: металл/металл с хромированным покрытием
	
	

	183. 
	Видеорегистратор (тип 7)
	Должен быть предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 8; количество аудиовходов: не менее 1; количество аудиовыходов: не менее 1; минимальная скорость отображения видеозаписи (кадров в секунду): не менее 200; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 300-330/240-280/55-80;
	
	

	184. 
	Жесткий диск (тип 5)
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 8; максимальная скорость передачи данных (Мбит/с): не менее 100;
	
	

	185. 
	Жесткий диск (тип 6)
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 6; максимальная скорость передачи данных (Мбит/с): не менее 240;
	
	

	186. 
	Жесткий диск (тип 8)
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 4; максимальная скорость передачи данных (Мбит/с): не менее 120;
	
	

	187. 
	Монитор (тип 4)
	Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): не менее 32; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; Разрешение экрана (пикселей): «2560x1440»/«1920x1080»;
	
	

	188. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 9)
	Камера должна иметь разрешение 2 мегапикселя; количество ИК светодиодов: не более 4; дальность ИК подсветки: не более 60 метров; должна обладать электронным объективом; Количество потоков: не менее 2; материал корпуса: металл/пластик; должна обладать функцией детекции движения; габаритные размеры, длина/ширина/глубина (мм): 78-82/74-78/240-250; цифровое увеличение изображения: «16х»; исполнение камеры: купольная/цилиндрическая; рабочая температура в диапазоне (°С):  от -40 до +60.
	
	

	189. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 10)
	Камера должна иметь разрешение 2 мегапикселя; количество ИК светодиодов: не более 4; дальность ИК подсветки: не более 30 метров; должна обладать электронным объективом; Количество потоков: не менее 2; должна обладать функцией детекции движения; габаритные размеры, диаметр/высота (мм): 105-113/95-102; исполнение камеры: купольная/цилиндрическая; рабочая температура в диапазоне (°С):  от -40 до +60; объектив должен быть с фиксированным фокусным расстоянием; 
	
	

	190. 
	Коммутатор (тип 10)
	Должен быть предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 16. Базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; Должна быть поддержка PoE; Цвет: черный/серый/белый; Тип коммутатора: управляемый/неуправляемый; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 40-45/430-445/340-500; Вес (кг): не более 7; 
	
	

	191. 
	Источник бесперебойного питания (тип 4)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 170 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 20; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 280-300/210-220/152-160;
	
	

	192. 
	Блок розеток (тип 5)
	В блоке должно быть не менее 6 розеток напряжением 250 В; на блоке должен быть выключатель с подсветкой; цвет корпуса блока: черный/серый.
	
	

	193. 
	Шкаф антивандальный
	Должен быть предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования, выполненного в 19 дюймовом стандарте; должен иметь металлическую дверь с ригельным замком; габаритные размеры, мм, ширина/глубина/высота: до 600/590-620/580-605; цвет корпуса: черный/белый/серый; масса (кг): 23-27.
	
	

	194. 
	Вентилятор модульный
	Должен быть предназначен для использования в настенных и напольных шкафах для вентиляции установленного оборудования; должен иметь терморегулятор; Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм: 425-435/40-45/190-196; Максимальная потребляемая мощность: не более 32 Вт; количество вентиляторов: 1/2.
	
	

	195. 
	Блок сигнально-пусковой (тип 3)
	Должен быть предназначен для непосредственного управления исполнительными устройствами (световыми и звуковыми пожарными и охранными оповещателями, приводами видеокамер, электромагнитными замками, модулями пожаротушения, устройствами формирования дискретных сигналов для передачи во внешние цепи и.) в системах охранной и пожарной безопасности; максимальное количество релейных выходов: не более 2; максимальный коммутируемый ток (А): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 105-115/100-107/30-45; вес (кг): менее 0,3; Напряжение питания по ДПЛС в диапазоне от 8 до 12 В; диапазон рабочих температур: от минус 30 до +55 °С; Максимальный коммутируемый ток одного выхода: не более 3 А.
	
	

	196. 
	Источник питания резервированный (тип 5)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 165 до 264 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -15 до +50 габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 480-499/270-290/65-85; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не более 4,0; материал изготовления корпуса должен быть: металл; цвет корпуса: серый или бежевый;
	
	

	197. 
	АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) тип 7
	Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 40; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 95-99/151-160/100-105; масса (кг): не более 20
	
	

	198. 
	Оповещатель световой (тип 2)
	Должен быть предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный/зеленый; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +50; масса оповещателя (кг): не более 0,10;
	
	

	199. 
	Автоматический выключатель (тип 2)
	Выключатель автоматический класс ограничения: III; механическая износостойкость: не менее 10000 циклов; количество полюсов: 2 шт.; электрическая износостойкость: более 3000 циклов; диапазон температур эксплуатации от -20°С до +50°С, характеристика термомагнитного расцепителя: В или C; 
	
	

	200. 
	Источник питания резервированный (тип 6)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 198 до 242 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от +5 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 230-240/165-175/75-85; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 3;
	
	

	201. 
	Извещатель охранный поверхностный звуковой (тип 2)
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; максимальная рабочая дальность (метр): не менее 9; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 70-90/35-50/25-35; масса (кг): не более 0,06;
	
	

	202. 
	АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) тип 8
	Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 17; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 95-99/151-170/100-105; масса (кг): не более 6
	
	

	203. 
	Блок резервного питания в корпусе 
	Должен быть предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления «до 8А»; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 180 до 264 В; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30-45/95-105/120-135; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 12;
	
	

	204. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный (тип 2)
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле в системах охранной сигнализации; тип зоны обнаружения: объемная; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 12; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 10; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,1 до 3; наличие антисаботажной зоны: есть; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-75/40-50;
	
	

	205. 
	Замок электромагнитный (тип 4)
	Должен быть предназначен для запирания двери в системах ограничения доступа; Максимальный ток потребления, А: не более 0,4; Габаритные размеры электромагнита замка, мм, ширина/высота/глубина: 155-170/35-45/20-30; Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +40; Масса замка (кг): не более 1,5; Цвет: коричневый/белый/серый.
	
	

	206. 
	Доводчик двери (тип 2)
	Должен быть для двери с максимальной массой «более 70 кг»; цвет белый/серый; фиксация открытого положения двери да/нет; ветровой тормоз да/нет; диапазон рабочих температур от менее минус 40 °С до более +55 °С;
	
	

	207. 
	Видеорегистратор (тип 8)
	Максимальное количество видеоканалов: не менее 16; Должен поддерживать формат сжатия H.265; количество USB-портов 2.0 – не менее 2; количество видео выходов VGA – не более 2; количество видео выходов HDMI – не более 1; должен обладать возможностью записи на установленный жесткий диск; количество устанавливаемых жестких дисков: 2/3/4; максимальная емкость одного жесткого диска: не менее 14 Тб; габаритные размеры, мм, ширина/высота/глубина: 375-380/340/50-60; Поддержка разрешения HDMI-выхода 4K: да/нет.
	
	

	208. 
	Коммутатор (тип 11)
	Должен быть предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 16. Базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; Должна быть поддержка PoE; Цвет: черный/серый/белый; Тип коммутатора: управляемый/неуправляемый; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 40-55/260-310/до 230; Вес (кг): не более 5. Максимальная потребляемая мощность: от 280 до 300 Вт; Максимальная производительность коммутационной матрицы (Гбит/с): от 7.
	
	

	209. 
	Патч-панель (тип 5)
	Категория: 5е; тип разъема - RJ45; количество портов: 16/24/32; высота корпуса: 1U; Материал корпуса IDC-модуля: ударопрочный АБС-пластик; цвет: черный/белый/серый; номинальное рабочее напряжение (В): не менее 46; 
	
	

	210. 
	Источник бесперебойного питания (тип 5)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 140 до 265 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -25 до +50; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 4,0; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 170-189/320-330/95-120;
	
	

	211. 
	Монитор (тип 5)
	Должен быть универсальным и подходить для всех типов персональных компьютеров; размер экрана должен быть (дюйм): не менее 21,5; цвет корпуса монитора должен быть черный; Разрешение экрана (пикселей): «1600x900»/«1920x1080»; монитор должен быть оборудован LED-подсветкой;
	
	

	212. 
	Блок индикации 
	Должен быть предназначен для работы в системах охранной сигнализации; должен быть со световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да или нет; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: не менее 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): не более 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-180/330-350/25-35;
	
	

	213. 
	Оповещатель световой (тип 3)
	Должен быть предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +50; масса оповещателя (кг): не более 0,03;
	
	

	214. 
	Оповещатель световой (тип 4)
	Должен быть предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный/зеленый; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +50; масса оповещателя (кг): не более 0,20;
	
	

	215. 
	Автоматический выключатель (тип 3)
	Выключатель автоматический дифференциального тока: должен быть дифференциального тока, номинальный ток должен быть 16А, тип исполнения должен быть стационарный, степень(IP) защиты не менее 20,
	
	

	216. 
	Автоматический выключатель (тип 4)
	Выключатель автоматический дифференциального тока: должен быть дифференциального тока, номинальный ток должен быть 10А, тип исполнения должен быть стационарный, степень(IP) защиты не менее 20,
	
	

	217. 
	Шкаф пожарной сигнализации (тип 1)
	Должен быть предназначен для группового питания размещенных в них приборов пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и другого оборудования, требующего резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока; максимальная потребляемая от сети мощность: 115-125; Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм: не более 650/470-500/не более 200.
	
	

	218. 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный 
	Должен быть предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание (смещение), организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах; должен подходить для поверхностного монтажа на металлические конструкции; максимальное коммутируемое напряжение (В) 72;
	
	

	219. 
	Извещатель охранный вибрационный адресный
	Должен быть предназначен для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома); извещение о тревоге должно выдаваться по двухпроводной линии связи на контроллер; количество входов питания: не более 1; диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +50; максимальная детектируемая вибрационная частота, Гц: не менее 3 100; габаритные размеры, высота/ширина/толщина (мм): 65-70/40-50/15-22.
	
	

	220. 
	Радиосистема тревожной сигнализации
	Предназначена для организации индивидуальной защиты и охраны объектов путем передачи сигналов о тревоге по радиоканалу; минимальная дальность действия в прямой видимости (м): не менее 300; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 105/60-68/30-39; в комплекте должно быть не менее 1 радиобрелока;
	
	

	221. 
	Брелок радиоканальный
	Должен быть предназначен для передачи извещений о тревоге и идентифицируемых извещений на взятие на охрану (снятие с охраны) на радиоприемное устройство системы беспроводной охранно-пожарной сигнализации; минимальная дальность действия в прямой видимости (м): не менее 50
	
	

	222. 
	Извещатель охранный поверхностный звуковой (тип 3)
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 70-90/70-90/25-45; масса (кг): не более 0,1; максимальная рабочая дальность (метр): не менее 6;
	
	

	223. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 11)
	Максимальная дальность ИК подсветки: не менее 60 метров; Максимальное разрешение видео должно быть: не менее 8 мегапикселей; поддержка электропитания от PoE 802.3af: да/нет; Диапазон рабочей температуры, °С: от -40 до +60; материал изготовления корпуса: металл/пластик; вес (г): не более 830; Габаритные размеры, длина/ширина/высота (мм): 240-243/87-93/88-92; фокусное расстояние должно быть в диапазоне: 2,7-13,5 мм; тип исполнения: цилиндрическая.
	
	

	224. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 12)
	Тип объектива: должен быть моторизированный; Максимальная дальность ИК подсветки: не менее 30 метров; Максимальное разрешение видео должно быть: не менее 8 мегапикселей; поддержка электропитания от PoE 802.3af: да/нет; Диапазон рабочей температуры, °С: от -40 до +60; материал изготовления корпуса: металл/пластик; вес (г): не более 950; Габаритные размеры, диаметр/высота (мм): 145-164/107-113; фокусное расстояние должно быть в диапазоне: 2,8-12 мм; тип исполнения: купольная; максимальное разрешение не менее 5 мегапикселей; максимальная частота кадров при максимальном разрешении: не более 25 кадров в секунду.
	
	

	225. 
	Видеорегистратор (тип 9)
	Предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми видеокамерами; минимальное количество видеоканалов должно быть не менее 4; Габаритные размеры (мм) глубина/высота/ширина: до 220/менее 70/до 220; количество отсеков для жестких дисков: не менее 1; максимальная суммарная скорость записи (кадр в секунду): не менее 100
	
	

	226. 
	Коммутатор (тип 12)
	Должен быть предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 24. Базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; Должна быть поддержка PoE; Цвет: черный/серый/белый; Тип коммутатора: управляемый/неуправляемый; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина/: 40-45/435-450/410-450; Вес (кг): не более 5.
	
	

	227. 
	Комплект крепежный 
	Материал изготовления должен быть метал; должен быть предназначен для крепления коммутаторов максимальным весом 10 кг
	
	

	228. 
	Кабельный организатор (тип 2)
	Должен быть предназначен для размещения коммутационного кабеля

	
	

	229. 
	Источник бесперебойного питания (тип 7)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 187 до 242 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 80-98/130-145/62-79; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 5; материал изготовления корпуса должен быть пластик
	
	

	230. 
	Патч-панель (тип 6)
	Должна иметь нумерацию портов на лицевой панели; Категория («TIA/EIA»): 5е; тип разъема - RJ45; количество портов не менее 8; монтажная высота 1U; корпус должен быть изготовлен из листовой стали;
	
	

	231. 
	Кабель питания 
	Должен быть предназначен для электропитания и оснащен разъёмами «С13-C14»
	
	

	232. 
	Батарейный блок 
	Должен быть предназначен для увеличения
времени автономной работы приборов различного назначения
	
	

	233. 
	Трансивер оптический
	Должен быть предназначен для передачи данных на дальности «до 500 метров»
	
	

	234. 
	Патч-корд волоконно-оптический
	Должен иметь не менее 2 световодов; Конструкция кабеля «Duplex»; Длинна должна быть не менее 2 метров; Тип оболочки должен быть LSZH.
	
	

	235. 
	Монитор (тип 6)
	Диагональ монитора должна быть не менее 21.5; Разрешение должно быть 1920х1080; Вход видеосигнала должен быть «BNC; HDMI; VGA».  Выход должен быть JACK 3.5; габаритные размеры (мм): ширина/высота: более 360/более 500.
	
	

	236. 
	Кронштейн настенный наклонный
	Предназначен для фиксации на стене мониторов с плоским и изогнутым экраном. Минимальная диагональ монитора должна быть не менее 13 дюймов. Максимальная диагональ монитора должна быть более 28 дюймов. Максимальная нагрузка должна быть более 19 кг. Максимальный угол наклона доложен быть не менее 12 градусов.
	
	

	237. 
	Монтажная коробка
	Цвет корпуса должен быть белый/серый. Способ монтажа должен быть настенный/потолочный/ настенный и потолочный. Вес (кг): менее 0,6. Максимальная нагрузка должна быть не менее 3 кг. Габаритные размеры (мм) длина/ширина: 130-140/130-138.  
	
	

	238. 
	Монтажная коробка (тип 2)
	Цвет корпуса должен быть белый/серый. материал корпуса должен быть металл. Способ монтажа должен быть настенный/потолочный/ настенный и потолочный. Вес (кг): менее 0,8. Максимальная нагрузка должна быть не менее 2 кг. Габаритные размеры (мм) высота/диаметр: 50-60/160-170.  
	
	

	239. 
	Вентиляторный модуль (тип 2)
	Должен быть предназначен для использования в настенных и напольных шкафах для вентиляции установленного оборудования; должен иметь терморегулятор; Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм: 425-435/40-45/190-196; Максимальная потребляемая мощность: не более 32 Вт; количество вентиляторов: 3/4.
	
	

	240. 
	Автоматический выключатель (тип 5)
	Выключатель автоматический дифференциального тока: должен быть дифференциального тока, номинальный ток должен быть 32А, тип исполнения должен быть стационарный, степень(IP) защиты не менее 20,
	
	

	241. 
	Автоматический выключатель (тип 6)
	Выключатель автоматический дифференциального тока: должен быть дифференциального тока, номинальный ток должен быть 16А, тип исполнения должен быть стационарный, степень(IP) защиты не менее 20,
	
	

	242. 
	Преобразователь, повторитель, разделитель интерфейса
	Выключатель автоматический дифференциального тока: должен быть дифференциального тока, номинальный ток должен быть 20А, тип исполнения должен быть стационарный, степень(IP) защиты не менее 20,
	
	

	243. 
	Кнопка «Выход» (тип 3)
	Масса кнопки не более 465 грамм. Габаритные размеры кнопки: длина/высота/толщина (мм): 50-65/96-115/менее 50;
	
	

	244. 
	Замок электромагнитный (тип 5)
	Должен быть предназначен для запирания двери в системах ограничения доступа; Максимальный ток потребления, А – не более 1; Габаритные размеры электромагнита замка, мм, ширина/высота/глубина: 110-170/35-55/20-40; Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +40; Масса замка (кг): не более 2; Цвет: коричневый/белый/серый.
	
	

	245. 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный (тип 2)
	Должен быть предназначен для блокировки дверей и окон, подключения устройств типа «ловушка», а также блокирования других конструктивных элементов здания и сооружения с выдачей тревожного сигнала; Должен быть предназначен для скрытого монтажа в сталь; Максимальное коммутируемое напряжение – 72 В; Диапазон рабочей температуры, °С: от -50 до +50; Габаритные размеры, диаметр/длина (мм): 22-24/не более 36.
	
	

	246. 
	Доводчик двери (тип 3)
	Должен быть для двери с максимальной массой «более 100 кг»; цвет белый/серый; фиксация открытого положения двери да/нет; ветровой тормоз да/нет; диапазон рабочих температур от менее минус 40 °С до более +55 °С;
	
	

	247. 
	Вызывная панель 
	Способ монтажа должен быть накладной. Тип подключения должен быть 2-проводный. Цвет панели серый/белый/серебро. Габаритные размеры (мм) высота/длина/ширина: 170-180/120-130/менее 32. 
	
	

	248. 
	Видеорегистратор (тип 10)
	Максимальное количество видеоканалов: не менее 32; Должен поддерживать формат сжатия H.264; количество USB-портов 2.0 – не менее 2; количество видео выходов VGA – от 1; должен обладать возможностью записи на установленный жесткий диск; количество устанавливаемых жестких дисков: 2/3/4/; габаритные размеры, мм, ширина/длина/высота: 345-355/234-245/75-85; масса, кг: не должна превышать 2.
	
	

	249. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (тип 2)
	Должен быть предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией; Уровень звукового давления, дБ: от 105; Габаритные размеры, длина/ширина/толщина (мм): 90-102/70-80/до 50; Масса, кг: не более0,06; Номинальный ток потребления светового оповещателя в диапазоне, мА: 22,5-27,5.
	
	

	250. 
	Радиоканальный повторитель интерфейсов
	Предназначен для использования в составе систем охранно-пожарной сигнализации. Габаритные размеры (мм) высота/длина/ширина: 100-112/не более 165/менее 45. Масса должна быть не более 0,3 кг. Степень защиты не ниже IP20. 
	
	

	251. 
	Консоль микрофонная 
	Количество зон вещания должно быть не менее 5. Масса консоли (кг): менее 1.  Габаритные размеры консоли (мм) длина/ширина/высота: 190-200/110-121/40-50. Сетевые протоколы: RS-485. 
	
	

	252. 
	Микшер-усилитель
	Предназначен для системы оповещения. Количество подключаемых микрофонов должно быть не менее 5. Масса микшера-усилителя должно быть не более 9кг. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 

	
	

	253. 
	АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) тип 9
	Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 90; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 95-105/151-170/100-110; масса (кг): не более 30
	
	

	254. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 
	Тип светового оповещателя: постоянного свечения. Цвет корпуса белый/серый. Уровень звукового давления, дБ: не менее 105. Степень защиты корпуса не ниже IP56.
	
	

	255. 
	Громкоговоритель настенный
	Предназначен для трансляции голосовых сообщений. Габаритные размеры (мм) длина/высота/ширина: 210-225/185-196/менее 90. Масса не более 1,2кг.
	
	

	256. 
	Блок индикации (тип 2)
	Должен быть предназначен для работы в системах охранной сигнализации; должен быть со световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да или нет; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: не менее 50; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 60; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): не более 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-189/330-350/25-45;
	
	

	257. 
	Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором
	Должна быть предназначена для подключения к охранно-пожарным панелям; минимальное количество кнопок тревоги (штук): 2; минимальное количество зон отображаемых по состоянию шлейфа сигнализации: не менее 10;
	
	

	258. 
	Расширитель адресный (тип 3)
	Должен быть предназначен для подключения неадресных и пожарных, и охранных и пожарно-охранных извещателей. Максимальный ток потребления, мА: не более 0,6.  Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50.
	
	

	259. 
	Клавиатура
	Должна быть предназначена для подключения к охранно-пожарным панелям; минимальное количество кнопок тревоги (штук): 4; минимальное количество зон отображаемых по состоянию шлейфа сигнализации: не менее 12;
	
	

	260. 
	Оповещатель световой (тип 5)
	Предназначен для использования в качестве светового средства оповещения о нахождении выхода из помещения. Габаритные размеры, (мм) длина/высота/ширина:295-315/95-110/менее 30. Масса не более 0,3кг. Степень защиты не ниже IP41 
	
	

	261. 
	Источник питания резервированный (тип 7)
	Должен быть предназначен для группового питания извещателей и приёмно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока; основным источником питания должна быть сеть переменного тока 150-200 В, 50 Гц; резервный источник питания должна быть батарея емкостью 7 Ач и напряжением 12 В; Номинальный ток нагрузки – не более 2 А; должен иметь датчик вскрытия корпуса; габаритные размеры, ширина/высота/глубина, (мм): 160-170/200-215/90-100; должен обеспечивать контроль состояния батареи и цепей ее подключения; должен поддерживать связь по интерфейсу RS-485; максимальная потребляемая мощность от сети переменного тока: не менее 60 ВА.
	
	

	262. 
	Клавиатура для панели охранно-пожарной
	Количество разделов 16. Напряжение питания от внешнего источника питания 12 B. Ток потребления в дежурном режиме 85 мА. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм: 160/100/30.
	
	

	263. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях зданий и сооружений различного назначения. Тип контроля извещателя должен быть дымовой. Ток потребления не более 25мА. Степень защиты оболочкой не ниже IP30. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 100-110/45-55. 
	
	

	264. 
	Извещатель пожарный ручной (тип 5)
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; усилие необходимое для нажатия кнопки: 12-18 Н; извещатель не должен срабатывать при приложении к кнопке усилия более 5,5 Н;  Габаритные размеры, мм, длина/ширина/толщина: 90-110/90-110/40-46; Диапазон рабочих температур, °С: от минус 40 до +60; масса, кг: не более 0,15; ток потребления в дежурном режиме: не более 0,110 мкА.
	
	

	265. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (тип 3)
	Предназначен для контроля шлейфов сигнализации. Количество ШС более 9. Количество выходов реле не менее 2. Количество выходов типа «ОК»: не менее 2. Интерфейс подключаемых считывателей должен быть Touch Memory. Количество ключей управления не менее 85. Размер буфера событий должен быть более 510. Наличие защиты от вскрытия корпуса: да. 
	
	

	266. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный (тип 2)
	Предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле. Чувствительный элемент должен быть 2-х площадной PIR элемент. Время разогрева, сек: не более 20. Дальность ИК канала более 17 метров. угол обзора ИК канала не менее 105 градусов.  
	
	

	267. 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный (тип 3)
	Должен быть предназначен для блокировки дверей и окон, подключения устройств типа «ловушка», а также блокирования других конструктивных элементов здания и сооружения с выдачей тревожного сигнала; Максимальное коммутируемое напряжение – 72 В; сигнал должен формироваться путем размыкания контактов; контакты замкнуты при расстоянии: не более 10 мм; Диапазон рабочей температуры, °С: от -50 до +50; Габаритные размеры магнита, диаметр/длина (мм): не более 10/26-28; масса, г: не более 25.
	
	

	268. 
	Видеорегистратор (тип 11)
	Количество каналов: не менее 4; количество видеовыходов VGA: не более 1; количество интерфейсов USB: не менее 2; количество устанавливаемых жестких дисков HDD: не более 2; емкость одного жесткого диска: не более 4 Тб; тип используемых HDD: SATA II/SATA III; габаритные размеры (мм), ширина/высота/глубина: 370-380/280-290/45-65; Вес без учета жестких дисков (кг): не более 2,5 кг.
	
	

	269. 
	Видеорегистратор (тип 12)
	Количество каналов: не менее 16; количество видеовыходов VGA: не более 1; количество видеовыходов HDMI: не более 1; количество интерфейсов USB 2.0: не менее 2; количество интерфейсов USB 3.0: не менее 2; количество устанавливаемых жестких дисков HDD: не менее 8; габаритные размеры (мм), ширина/глубина/высота: 435-450/440-455/90-100; Вес без учета жестких дисков (кг): не более 10
	
	

	270. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 13)
	Должна быть предназначена для осуществления круглосуточной трансляции видеоизображения охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и хранения видеоинформации, пункта автономной или централизованной охраны; ИК подсветка: не менее 30 метров; Максимальное разрешение видео должно быть: «1080P (1920×1080)»; поддержка электропитания от PoE 802.3af: да/нет; Диапазон рабочей температуры, °С: от -40 до +50; вес (г): не более 1200; Габаритные размеры, длина/ширина/высота (мм): 240-250/87-93/88-92; фокусное расстояние должно быть в диапазоне: 2,8-12,0 мм; тип исполнения: цилиндрическая.
	
	

	271. 
	Камера видеонаблюдения внутренняя 
	Должна быть предназначена для осуществления круглосуточной трансляции видеоизображения охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и хранения видеоинформации, пункта автономной или централизованной охраны; ИК подсветка: не менее 30 метров; Максимальное разрешение видео должно быть: «1.3M (1280×960)»; поддержка электропитания от PoE 802.3af: да/нет; Диапазон рабочей температуры, °С: от -10 до +50; вес (г): не более 500; Габаритные размеры, диаметр/высота (мм): 115-123/100-105; фокусное расстояние должно быть в диапазоне: 2,8-12,0 мм; тип исполнения: купольная.
	
	

	272. 
	Прибор контрольный
	Предназначено для контроля цепи пуска исполнительных элементов. Масса, кг: не более 0,3. Степень защиты не ниже IP20. Габаритные размеры, (мм) длина/высота/ширина:70-100/60-100/20-45.
	
	

	273. 
	Извещатель охранный поверхностный звуковой (тип 4)
	Предназначен для обнаружения разрушения остекленных поверхностей. Масса извещателя не более 100г. габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 85-95/28-35. Ток в режиме охраны: не более 30 мА.
	
	

	274. 
	Панель охранная (тип 3)
	Должна быть прибором, предназначенным для приема сообщений от охранных панелей по проводной линии (по протоколу Ademco ContactID) и последующей передачи их на пульт центрального наблюдения охранного предприятия по различным каналам связи. Количество подключаемых охранных шлейфов: 2/3;
Напряжение питания, В – не более 14.Контроль наличия основного питания – да или нет.Диапазон рабочих температур, °С – от -30 до +35. Габаритные размеры, мм, ширина/длина/толщина – до 170/90-110/15-25.
	
	

	275. 
	Источник бесперебойного питания (тип 8)
	Номинальное входное напряжение: не более 230 В; Выходное напряжение: не менее 230; Мощность: не менее 700 ВА; Батарея должна быть свинцо-кислотной и герметичной; Габаритные размеры, Высота/Ширина/Глубина, мм: 280-290/225-240/85-90; Вес (кг): 6,5-7,0; Интерфейсы связи	: USB/ RS232; Количество розеток Schuko с батарейной поддержкой: 4/5/6.
	
	

	276. 
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой (тип 3)
	предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления, дБ: не менее 100. Степень защиты не ниже IP41. Масса (кг): не более 0,09.
	
	

	277. 
	АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) тип 10
	Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 18; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 95-105/151-170/100-105; масса (кг): не более 8
	
	

	278. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (тип 2)
	Предназначен для обнаружения дыма в помещении и передачи сигнала о пожаре на приёмно-контрольные устройства. Дальность связи с ПКУ более 590м. количество рабочих частотных каналов не менее 10шт. габаритные размеры (мм): диаметр/высота: 100-115/50-60.
	
	

	279. 
	Извещатель охранный поверхностный звуковой (тип 5)
	Предназначен для обнаружения разрушения, открытия остекленных конструкций (окон, дверей, витрин и т.п.) и передачи тревожного извещения на приёмно-контрольные устройства посредством беспроводного интерфейса. Тип извещателя должен быть радиоканальный.  Дальность акустического канала не менее 6 метров. угол обзора не менее 120 градусов. Дальность радиоканала не менее 600 метров. масса (кг) не более 0,2. 
	
	

	280. 
	Источник питания резервированный (тип 8)
	Номинальный выходной ток при наличии основного питания, А: не менее 2.  Тип используемого аккумулятора 12В 7 Ач.  Количество аккумуляторов, шт: 1.  Защита от короткого замыкания: да/нет.  Степень защиты должна быть не менее IP20.  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 253-256/305-310/93-95.
	
	

	281. 
	Жесткий диск (тип 7)
	Должен быть предназначен для систем видеонаблюдения; тип жесткого диска должен быть HDD; объем накопителя: не менее 10 Тб; интерфейс SATA III; объем буферной памяти: от 250 Мб; Форм-фактор – 3,5 дюйма; потребляемая мощность: не более 9 Вт; Диапазон рабочих температур, °С: от 0 до + 65.
	
	

	282. 
	Источник питания резервированный (тип 9)
	Должен быть предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока; номинальный ток нагрузки (А): не более 4; Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока: не более 120 ВА; Масса без АКБ, кг: не более 2,5 кг; Габаритные размеры, ширина/высота/глубина, мм: 210-220/290-305/170-180; должен обеспечивать контроль наличия АКБ; защиту АКБ от глубокого разряда; тип используемого аккумулятора: 12 В 12 Ач/12 В 17 Ач/ 12В 26 Ач.
	
	

	283. 
	Автоматический выключатель (тип 7)
	Выключатель автоматический дифференциального тока: должен быть дифференциального тока, номинальный ток должен быть 6А, тип исполнения должен быть стационарный, степень(IP) защиты не менее 20,
	
	

	284. 
	Извещатель пожарный тепловой (тип 2)
	Предназначен для обнаружения повышения температуры в помещении и передачи сигнала о пожаре на приёмно-контрольные устройства. Дальность работы не менее 600 метров. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 100-115/50-60. 
	
	

	285. 
	Расширитель адресный (тип 4)
	Предназначен для подключения неадресных извещателей. Степень защиты не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +50. Масса не более 5г.
	
	

	286. 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный (тип 4)
	Должен быть предназначен для блокировки дверей и окон, подключения устройств типа «ловушка», а также блокирования других конструктивных элементов здания и сооружения с выдачей тревожного сигнала; Максимальное коммутируемое напряжение – 72 В; сигнал должен формироваться путем размыкания контактов; Диапазон рабочей температуры, °С: от -50 до +50; в комплекте должен быть двухконтактный геркон; у кабеля должен быть гофрорукав; материал гофрорукава: пластик/металл;
	
	

	287. 
	Блок бесперебойного питания 
	Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации. Световая индикация: «Наличие сети»; «Состояние АКБ»; «Нагрузка». Тип устройства: источник вторичного электропитания резервированный. Потребляемая мощность от сети переменного тока 70 Вт. Количество аккумуляторов 2 шт. Защита от короткого замыкания: есть. Наличие защиты аккумулятора от глубокого разряда. Габаритные размеры Длина/Ширина/Высота, мм: 324/86/182.
	
	

	288. 
	Устройство дистанционного управления
	Устройство должно применяться в системах пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, предназначено для запуска систем пожаротушения. Тип извещателя должен быть 2-х проводный - имитация дымового извещателя. Степень защиты корпуса не ниже IP20. Масса (кг) не более 0,3.
	
	

	289. 
	Считыватель бесконтактный (тип 4)
	Должен быть предназначен для использования в системах контроля и управления доступом для передачи в контроллер кода поднесённого к нему идентификатора; должен обладать световой и звуковой индикацией работы; рабочая частота, кГц: 125; Ток потребления, мА: не более 35. Материал корпуса должен быть пластик; Габаритные размеры Высота/Длина/Ширина; мм: не более 85/не более 44/менее 20. Цвет: серый/белый.
	
	

	290. 
	Коммутатор (тип 13)
	Должен быть предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 24. Базовая скорость передачи данных: «10/100/1000 Мбит/с»; Должна быть поддержка PoE; Цвет: черный/серый/белый; Тип коммутатора: управляемый/неуправляемый; габаритные размеры (мм): высота/ширина/длина: 40-45/245-260/до 445; Вес (кг): не более 3,4. Максимально потребляемая мощность: от 440 Вт. Производительность коммутационной матрицы (Гбит/с): от 50.
	
	

	291. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 14)
	ИК подсветка: не менее 30 метров; Максимальное разрешение видео должно быть: не менее «1920 × 1080» поддержка электропитания от PoE 802.3af: да/нет; Диапазон рабочей температуры, °С: от -40 до +60; вес (г): не более 850; Габаритные размеры, диаметр/высота (мм): 135-145/98-105; фокусное расстояние должно быть в диапазоне: 2,8-12,0 мм; тип исполнения: купольная; максимальная потребляемая мощность: не более 7,5 Вт; возможность поворота в диапазоне 0о -360о; должна быть поддержка медленного затвора.
	
	

	292. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 15)
	ИК подсветка: не менее 30 метров; Максимальное разрешение видео должно быть: не менее «1920 × 1080» поддержка электропитания от PoE 802.3af: да/нет; Диапазон рабочей температуры, °С: от -30 до +60; вес (г): не более 500; Габаритные размеры, диаметр/высота (мм): 107-113/76-84; тип исполнения: купольная; наличие сетевых интерфейсов: да/нет; количество сетевых интерфейсов RJ45: 0/1/2.
	
	

	293. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 16)
	ИК подсветка: не менее 30 метров; Максимальное разрешение видео должно быть: не менее «1920 × 1080» поддержка электропитания от PoE 802.3af: да/нет; Диапазон рабочей температуры, °С: от -30 до +60; Габаритные размеры, диаметр/высота (мм): 65-76/170-177; тип исполнения: цилиндрическая; наличие сетевых интерфейсов: да/нет; количество сетевых интерфейсов RJ45: 0/1/2; вес (кг): не более 0,3.
	
	

	294. 
	Источник бесперебойного питания (тип 6)
	Должна быть постоянная фильтрация входного напряжения; количество розеток: 2/3/4; Максимальная выходная мощность: не менее 850 ВА; тип выходных розеток: Schuko/IEC C13; тип используемой батареи: 12В 7Ач или 12В 9Ач; Интерфейсы связи: USB/ RS232; Габаритные размеры, Ширина/Глубина/Высота, мм: до 100/140-145/270-280; Вес (кг): не более 5,3; должна быть защита от короткого замыкания.
	
	

	295. 
	АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) тип 11
	Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 40; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 95-120/151-180/100-120; масса (кг): не более 14,2
	
	

	296. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (тип 3)
	Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип извещателя 2-х проводный. Габаритные размеры, мм: диаметр не более 95; высота не более 50. Масса, кг: не более 0,3.
	
	

	297. 
	Извещатель пожарный ручной (тип 6)
	Должен быть предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики; максимальное значение постоянного напряжения питания: не более 30 В; Габаритные размеры, мм, длина/ширина/толщина: 84-90/84-90/35-45; Диапазон рабочих температур, °С: от минус 40 до +60; масса, кг: не более 0,2; усилие нажатия на кнопку: 24-26 Н; В дежурном режиме должен осуществляться контроль состояния шлейфа сигнализации.
	
	

	298. 
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой (тип 2)
	Должен быть предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления, не менее 100 дБ. Степень защиты оболочки не нже IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от -45 до +55. Масса оповещателя, не более 0,09 кг. Регулировка громкости: да/нет.
	
	

	299. 
	Источник питания резервированный (тип 10)
	Должен быть предназначен для группового питания извещателей и приёмно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока; основным источником питания должна быть сеть переменного тока 150-200 В, 50 Гц; резервный источник питания должна быть батарея емкостью 17 Ач и напряжением 12 В; Номинальный ток нагрузки – не более 3 А; должен иметь датчик вскрытия корпуса; габаритные размеры, ширина/высота/глубина, (мм): 250-260/300-315/90-100; должен обеспечивать контроль состояния батареи и цепей ее подключения; должен поддерживать связь по интерфейсу RS-485; максимальная потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 120  ВА.
	
	

	300. 
	Шкаф пожарной сигнализации (тип 2)
	предназначен для группового питания размещенных в нем приборов пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и другого оборудования, требующего резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока. Габаритные размеры, мм длина/ширина/высота:490-520/200-230/600-670.  
	
	

	301. 
	Извещатель охранный поверхностный звуковой (тип 6)
	Предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол. Тип извещателя 2-х проводный. Наличие регулировки чувствительности. Дальность акустического канала: 6 м. Минимальная охраняемая площадь 0,1 м². Ток потребления в дежурном режиме: 1 мА. Ток потребления в режиме «Тревога»: 35 мА. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 80/35/80.
	
	

	302. 
	Видеорегистратор (тип 13)
	Количество каналов: не менее 32; количество видеовыходов VGA: не более 2; количество видеовыходов HDMI: не более 2; количество интерфейсов USB 2.0: не менее 2; количество интерфейсов USB 3.0: не менее 2; количество устанавливаемых жестких дисков HDD: не менее 8; габаритные размеры (мм), длина/ширина/высота: 435-450/455-463/85-90; Вес без учета жестких дисков (кг): не более 7.
	
	

	303. 
	Видеорегистратор (тип 14)
	Должен быть предназначен для записи и отображения видеопотока с IP-камер видеонаблюдения, а также воспроизведения видеопотока из архива; Количество каналов: не менее 32; количество видеовыходов VGA: не более 2; количество видеовыходов HDMI: не менее 2; количество интерфейсов USB 2.0: не менее 2; количество интерфейсов USB 3.0: не менее 2; количество устанавливаемых жестких дисков HDD: не менее 8; габаритные размеры (мм), ширина/глубина/высота: 435-450/440-455/90-100; Вес без учета жестких дисков (кг): не более 6,6.
	
	

	304. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 17)
	Должна быть предназначена для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Максимальная дальность ИК подсветки: не менее 35 метров; Максимальное разрешение видео должно быть: не менее «1920 × 1080» поддержка электропитания от PoE 802.3af: да/нет; Диапазон рабочей температуры, °С: от -40 до +60; вес (г): не более 400; Габаритные размеры, диаметр/высота (мм): 99-110/50-60; тип исполнения: купольная; наличие сетевых интерфейсов: да/нет; объем поддерживаемых карт памяти: более 128 ГБ; материал изготовления: пластик/металл; цвет исполнения: белый/серый/черный.
	
	

	305. 
	Камера видеонаблюдения уличная (тип 18)
	Должна быть предназначена для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Максимальная дальность ИК подсветки: не менее 50 метров; Максимальное разрешение видео не должно быть менее «4 мегапикселя»; поддержка электропитания от PoE 802.3af: да/нет; Диапазон рабочей температуры, °С: от -40 до +60; вес (г): не более 900; Габаритные размеры, длина/ширина/высота (мм): 240-246/77-82/70-80; тип исполнения: цилиндрическая; наличие сетевых интерфейсов: да/нет; объем поддерживаемых карт памяти: более 128 ГБ; материал изготовления: пластик/металл; тип объектива: моторизированный; фокусное расстояние должно быть в диапазоне 2,8-12.
	
	

	306. 
	Коммутатор (тип 14)
	Должен быть предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 8. Базовая скорость передачи данных: «10/100Мбит/с»; Должна быть поддержка PoE; Цвет: черный/серый/белый; Тип коммутатора: управляемый/неуправляемый; габаритные размеры (мм): высота/ширина/длина: 30-50/430-459/300-320; Вес (кг): не более 3,9.
	
	

	307. 
	Шкаф телекоммуникационный (тип 5)
	Должен быть предназначен для размещения электронного и электротехнического оборудования, аппаратуры телекоммуникационных систем, передачи и хранения информации в закрытых помещениях. Дверь должна быть с ударопрочным стеклом; высота (U): не менее 12; габаритные размеры, мм, высота/ширина/глубина: от 590-620/580-610/640-655; дверь должна фиксироваться точечным замком; 
	
	

	308. 
	Жесткий диск (тип 8)
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 8;
	
	

	309. 
	Источник бесперебойного питания (тип 7)
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 130 до 265 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не более 6; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 180-190/316-330/105-120;
	
	

	310. 
	Вентилятор модульный (тип 2)
	Должен быть предназначен для использования в настенных и напольных шкафах для вентиляции установленного оборудования; должен иметь терморегулятор; Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм: до 441/40-45/165-173; Номинальное напряжение: не менее 230 В; Потребляемая мощность: не более 48 Вт; количество вентиляторов:2/4; вес, кг: 2,55-3,0
	
	

	311. 
	Шкаф пожарной сигнализации (тип 3)
	Должен быть предназначен для создания комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, а также технологическим оборудованием; Резервный источник питания – батареи: 12В, 17 Ач; максимальная потребляемая от сети мощность: 115-125; Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм: не более 650/390-400/до 240; в состав должен входить резервированный источник питания номинальным напряжением 12В.
	
	

	312. 
	Блок разветвительно-изолирующий (тип 2)
	Предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: не менее 100/ более 14. Масса блока должна быть не более 0,1 кг.
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