- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.11.31.000 Поставка дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала

- Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.31.000 Поставка дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ по договору №574-РЕМ от 05.08.2025г. на Усть-Среднеканской ГЭС для  работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды, в рамках обоснования закупки у взаимозависимого лица по лоту № 0004-РЕМ ПРОД-2025-УСГЭС, подписанного между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Дизель — генераторная установка мощностью 100 кВт | шт. | 1 |  |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| - 1. | ОКПД2 27.11.31.000 Поставка дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала | С 01.03.2027 г.* | По 15.04.2027 г.* |
| *Поставка осуществляется не ранее 01.03.2027г. Срок обусловлен отсутствием персонала АО «Гидроремонт-ВКК» на площадке строительства Усть-Среднеканской ГЭС для разгрузки поступаемой продукции ранее 01.03.2027г. |  |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 27.11.31.000 Поставка дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.1 | Дизель — генераторная установка мощностью 100 кВт | Мощность постоянная, кВт | Не менее 100 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2 |  | Мощность постоянная, кВА | Не менее 125 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3 |  | Мощность максимальная, кВт | Не менее 110 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4 |  | Мощность максимальная, кВА | Не менее 137,5 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.5 |  | Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6 |  | Напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.7 |  | Количество фаз | 3 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.8 |  | Частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | Номинальный ток, А | Не менее 180 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.9 |  | Ресурс до капитального ремонта, мото-час | Не менее 15000 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.10 |  | Тип генератора | синхронный бесщёточный | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.11 |  | КПД, % | Не менее 94 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.12 |  | Количество опорных подшипников | Не менее 1 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.13 |  | Шаг обмотки | 2/3 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.14 |  | Диапазон регулировки напряжения (± %) | Не более 5 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.15 |  | Регулятор напряжения | электронный | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.16 |  | Автоматический регулятор напряжения (AVR) | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.17 |  | Трансформаторы тока | есть | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.18 |  | Язык интерфейса контроллера | русский | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.19 |  | Диапазон рабочих температур (°C) | -25+55 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.20 |  | Функция задержки запуска, остановки | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.21 |  | Возможность запуска от внешнего сигнала | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.22 |  | Возможность совместной работы с автоматическим вводом резерва | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.23 |  | Напряжение контроллера, В | 8 ~ 35 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.24 |  | Контроль температуры | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.25 |  | Контроль температуры | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.26 |  | Контроль давления масла | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.27 |  | Контроль уровня топлива | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.28 |  | Контроль напряжения по фазам | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.29 |  | Контроль силы тока по фазам | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.30 |  | Контроль мощности | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.31 |  | Контроль частоты | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.32 |  | Контроль напряжения зарядного генератора | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.33 |  | Контроль количества запусков | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.34 |  | Контроль наработки мото часов | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.35 |  | Контроль выработанной мощности | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.36 |  | Мощность двигателя, кВт | Не менее 120 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.37 |  | Система охлаждения | жидкостная | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.38 |  | Ёмкость системы охлаждения, л | Не менее 8 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.39 |  | Ёмкость масляной системы, л | Не менее 20 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.40 |  | Частота вращения, об/мин | Не менее1500 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.41 |  | Количество цилиндров | Не менее 6 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.42 |  | Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.43 |  | Расположение цилиндров | рядное | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.44 |  | Тактность двигателя | 4 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.45 |  | Рабочий объём двигателя, л | Не менее 6,75 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.46 |  | Система впуска воздуха | турбонаддув с ОНВ | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.47 |  | Коэффициент сжатия в цилиндрах | 18:1 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.48 |  | Регулятор оборотов | электронный | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.49 |  | Напряжение питания, В | 24 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.50 |  | Пусковое устройство, В | электростартер | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.51 |  | Удельный расход топлива, г/кВт*ч | Не более 225 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.52 |  | Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.53 |  | Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.54 |  | Удельный расход масла, г/кВт*ч | Не более 114 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.55 |  | Уровень шума, dB | Не более 105 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.56 |  | Вид топлива | дизельное | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.57 |  | Объём топливного бака, литров | Не менее 150 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.58 |  | Расход топлива при 50% мощности, л/ч | Не более 14,96 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.59 |  | Расход топлива при 75% мощности, л/ч | Не более 22,44 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.60 |  | Расход топлива при 100% мощности, л/ч | Не более 29,92 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.61 |  | Кнопка аварийной остановки | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.62 |  | Зарядный генератор собственных нужд | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.63 |  | Датчик температуры охлаждающей жидкости/перегрева | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.64 |  | Реле регулятора напряжения | наличие | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | До склада Колымской ГЭС Магаданская область |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка | Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). Поставка товара осуществляется единовременно (одним рейсом) транспортом и силами Поставщика. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки. |  |  |  |  |
| 2.3 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия, не менее | 24 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документ о качестве продукции (паспорт) | Документы на русском языке (декларация соответствия и сертификат качества, паспорт) |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документа-ми, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.