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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7017_899461045][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7019_899461045]Наименование закупаемой продукции
	СТО
	стандарт организации

	ТТ
	технические требования


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7021_899461045]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.11.31.000 Поставка дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc8323_2243388018]Цель использования закупаемой продукции
Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ по договору №574-РЕМ от 05.08.2025г. на Усть-Среднеканской ГЭС для  работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды, в рамках обоснования закупки у взаимозависимого лица по лоту № 0004-РЕМ ПРОД-2025-УСГЭС, подписанного между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: __RefHeading___Toc8325_2243388018][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7023_899461045][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7025_899461045][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7027_899461045][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1. 
	Дизель — генераторная установка мощностью 100 кВт
	шт.
	1
	






2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7029_899461045]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc7031_899461045][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	[bookmark: _Toc46743510]6

	1.
	ОКПД2 27.11.31.000 Поставка дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала
	С 01.03.2027 г.*
	По 15.04.2027 г.*

	*Поставка осуществляется не ранее 01.03.2027г. Срок обусловлен отсутствием персонала АО «Гидроремонт-ВКК» на площадке строительства Усть-Среднеканской ГЭС для разгрузки поступаемой продукции ранее 01.03.2027г. 
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7033_899461045][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc547856221]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7035_899461045][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 27.11.31.000 Поставка дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Дизель — генераторная установка мощностью 100 кВт
	Мощность постоянная, кВт
	Не менее 100 
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.2
	
	Мощность постоянная, кВА
	Не менее 125
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.3
	
	Мощность максимальная, кВт
	Не менее 110
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.4
	
	Мощность максимальная, кВА
	Не менее 137,5
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.5
	
	Коэффициент мощности, cos φ
	0,8
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.6
	
	Напряжение, В
	400
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.7
	
	Количество фаз
	3
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.8
	
	Частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	
	Номинальный ток, А
	Не менее 180
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.9
	
	Ресурс до капитального ремонта, мото-час
	Не менее 15000
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.10
	
	Тип генератора
	синхронный бесщёточный
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.11
	
	КПД, %
	Не менее 94
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.12
	
	Количество опорных подшипников
	Не менее 1
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.13
	
	Шаг обмотки
	2/3
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.14
	
	Диапазон регулировки напряжения (± %)
	Не более 5
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.15
	
	Регулятор напряжения
	электронный
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.16
	
	Автоматический регулятор напряжения (AVR)
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.17
	
	Трансформаторы тока
	есть
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.18
	
	Язык интерфейса контроллера
	русский
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.19
	
	Диапазон рабочих температур (°C)
	-25+55
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.20
	
	Функция задержки запуска, остановки
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.21
	
	Возможность запуска от внешнего сигнала
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.22
	
	Возможность совместной работы с автоматическим вводом резерва
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.23
	
	Напряжение контроллера, В
	8 ~ 35
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.24
	
	Контроль температуры
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.25
	
	Контроль температуры
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.26
	
	Контроль давления масла
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.27
	
	Контроль уровня топлива
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.28
	
	Контроль напряжения по фазам
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.29
	
	Контроль силы тока по фазам
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.30
	
	Контроль мощности
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.31
	
	Контроль частоты
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.32
	
	Контроль напряжения зарядного генератора
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.33
	
	Контроль количества запусков
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.34
	
	Контроль наработки мото часов
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.35
	
	Контроль выработанной мощности
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.36
	
	Мощность двигателя, кВт
	Не менее 120
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.37
	
	Система охлаждения
	жидкостная
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.38
	
	Ёмкость системы охлаждения, л
	Не менее 8
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.39
	
	Ёмкость масляной системы, л
	Не менее 20
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.40
	
	Частота вращения, об/мин
	Не менее1500
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.41
	
	Количество цилиндров
	Не менее 6
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.42
	
	Порядок работы цилиндров
	1-5-3-6-2-4
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.43
	
	Расположение цилиндров
	рядное
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.44
	
	Тактность двигателя
	4
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.45
	
	Рабочий объём двигателя, л
	Не менее 6,75
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.46
	
	Система впуска воздуха
	турбонаддув с ОНВ
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.47
	
	Коэффициент сжатия в цилиндрах
	18:1
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.48
	
	Регулятор оборотов
	электронный
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.49
	
	Напряжение питания, В
	24
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.50
	
	Пусковое устройство, В
	электростартер
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.51
	
	Удельный расход топлива, г/кВт*ч
	Не более 225
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.52
	
	Тип топливного фильтра
	одноразовый фильтр
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.53
	
	Тип масляного фильтра
	одноразовый фильтр
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.54
	
	Удельный расход масла, г/кВт*ч
	Не более 114
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.55
	
	Уровень шума, dB
	Не более 105
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.56
	
	Вид топлива
	дизельное
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.57
	
	Объём топливного бака, литров
	Не менее 150
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.58
	
	Расход топлива при 50% мощности, л/ч
	Не более 14,96
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.59
	
	Расход топлива при 75% мощности, л/ч
	Не более 22,44
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.60
	
	Расход топлива при 100% мощности, л/ч
	Не более 29,92
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.61
	
	Кнопка аварийной остановки
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.62
	
	Зарядный генератор собственных нужд
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.63
	
	Датчик температуры охлаждающей жидкости/перегрева
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.64
	
	Реле регулятора напряжения
	наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	До склада Колымской ГЭС Магаданская область 
	
	
	

	2.2
	Поставка
	[bookmark: _GoBack]Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).
Поставка товара осуществляется единовременно (одним рейсом) транспортом и силами Поставщика. 
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.
	
	
	

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Гарантия, не менее
	24 месяцев
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	Документы на русском языке (декларация соответствия и сертификат качества, паспорт) 
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документа-ми, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: __RefHeading___Toc7037_899461045]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются. 
