











Технические требования.
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1. [bookmark: _Toc1]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc2]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ДЭС
	Дизельная электростанция

	ДГУ
	Дизель-генераторный агрегат

	ОТ
	Охрана труда

	ТБ
	Техника безопасности

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	ППР
	Проект производства работ

	НТД
	Нормативно-техническая документация



1.2. [bookmark: _Toc3]Наименование объекта, место выполнения работ
Двигатель дизель - генератора ДГ-315 ( 6ЧН 25/34) ст. №1, 1988 года выпуска, эксплуатируется на дизельном топливе, эксплуатируется на дизельном топливе.
Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту будет выполняться на действующей дизельной электростанции в п.Белая гора Белогорского  РЭС.

1.3. [bookmark: _Toc4]Цель использования закупаемой услуги 
Восстановление рабочих параметров дизельного двигателя в составе дизель-генераторной установки ДГ-315 (6ЧН 25/34).
2. [bookmark: _Toc5]Требования заказчика
2.1. [bookmark: _Toc6]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc7]Перечень и объем выполняемых работ

[bookmark: _Toc8]Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разборочно-сборочные работы (Разборка дизеля в сборе со съемкой блока цилиндров)
	1 дизель
	1

	2. 
	Демонтаж и монтаж ГБЦ
	шт.
	6

	3. 
	Отсоединение трубопроводов от дизеля, дизеля от приводного механизма
	1 дизель

	1

	4. 
	Разборка на узлы и детали (чистка , сборка )
	1 дизель
	1

	5. 
	Проверка центровки и крепления дизеля к фундаменту
	1 дизель
	1

	6. 
	Регулировка клапанов ГРМ
	шт.
	12

	7. 
	ПНР
	1 дизель
	1

	     8.
	Ремонт коленчатого вала                      
	1 шт.
	1

	9.
	Разборка, промывка, дефектация поршня с шатуном
	1 комплект
	6

	10.
	Расконсервация поршня, подбор по весу, обмер, проверка 
	1 комплект
	6

	11.
	Ремонт втулки верхней головки шатуна
	1 комплект
	6

	12.
	Сборка поршня с шатуном
	1 комплект
	6

	13.
	Ремонт топливоподкачивающего насоса с приводом
	1 комплект
	1

	14.
	Ремонт топливного насоса с приводом
	1 комплект
	1

	15.
	Ремонт форсунки
	шт.
	6

	16.
	Ремонт управления топливными насосами
	1 комплект
	1

	17.
	Ремонт топливного фильтра
	1 комплект
	1

	18.
	Ремонт редукционного клапана
	1 комплект
	1

	19.
	Ремонт топливного трубопровода и арматуры
	1 комплект
	1

	20.
	Ремонт регулятора частоты вращения с приводом
	1 комплект
	1

	21.
	Ремонт привода тахометра
	1 комплект
	1

	
	
	
	


2.1.2. [bookmark: _Toc9]Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта
[bookmark: _Toc10]Таблица 2. Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта

	№ п/п
	Наименование
	Артикул/каталожный номер
	Количество

	1. 
	Вкладыш коренной верхний генератора дизельного 53-1102-Б-02
	53-1102-Б-02
	8,000

	2. 
	Вкладыш коренной утолщенный 53-1101-Б-01 для двигателя 6ЧН25/34
	53-1101-Б-01
	1,000

	3. 
	Вкладыш распределительного вала 81-1344 для двигателя 6ЧН25/34
	81-1344
	7,000

	4. 
	Втулка направляющая впускного клапана 53-140034 для двигателя 6ЧН25/34
	53-140034
	6,000

	5. 
	Втулка направляющая выпускного клапана 53-1421 для двигателя 6ЧН25/34
	 53-1421
	6,000

	6. 
	Втулка цилиндра 63-130002-2 для двигателя 6ЧН25/34
	 63-130002-2
	6,000

	7. 
	Замок клапана 70-140035 для двигателя 6ЧН25/34
	 70-140035
	12,000

	8. 
	Клапан впускной 53-140005 для двигателя 6ЧН25/34
	53-140005 
	6,000

	9. 
	Клапан выпускной 53-1403 для двигателя 6ЧН25/34
	53-1403 
	6,000

	10. 
	Колодка буферная 40-010301-1 для двигателя 6ЧН25/34
	40-010301-1
	36,000

	11. 
	Кольцо компрессионное 53-210007-А для двигателя 6ЧН25/34
	53-210007-А
	24,000

	12. 
	Кольцо сальника 85-110021 для двигателя
	85-110021
	1,000

	13. 
	Крышка цилиндра 22-1400 для двигателя
	22-1400 
	6,000

	14. 
	Насос водяной 70-7400 для двигателя
	70-7400
	1,000

	15. 
	Насос масляный 32-6000 для двигателя
	32-6000 
	1,000

	16. 
	Насос топливный 962Г.0116.23.000 для двигателя
	962Г.0116.23.000
	6,000

	17. 
	Насос топливоподкачивающий 53-5600-2 для двигателя 6ЧН25/34
	53-5600-2
	1,000

	18. 
	Полукольцо 32-110002 для двигателя
	32-110002
	2,000

	19. 
	Привод регулятора 72-4800-2 для двигателя 6ЧН25/34
	72-4800-2 
	1,000

	20. 
	Прокладка 314х300х1.5 для двигателя 6ЧН25/34
	314х300х1.5 
	12,000

	21. 
	Пружина внутренняя 53-140010 для двигателя
	53-140010
	6,000

	22. 
	Пружина наружная 53-140009 для генератора
	53-140009
	6,000

	23. 
	Распределитель воздуха 40-7000-2 для двигателя
	 40-7000-2
	1,000

	24. 
	Регулятор скорости 1-ОРН-30 для двигателя
	1-ОРН-30
	1,000

	25. 
	Ремкомплект турбокомпрессора ТК23Н26 для двигателя
	Ремкомплект турбокомпрессора ТК23Н26
	1,000

	26. 
	Сухарь клапана 70-140012 для двигателя
	70-140012
	24,000

	27. 
	Тарелка пружины 70-140036 для двигателя
	70-140036
	12,000

	28. 
	Трубка масляная 53-9302 для двигателя
	53-9302
	6,000

	29. 
	Трубка масляная 53-9319-1 для двигателя
	53-9319-1
	6,000

	30. 
	Форсунка топливная 24591-Б-03 для двигателя
	24591-Б-03
	6,000

	31. 
	Охладитель водяной 42-7800-1 для двигателя
	 42-7800-1
	1,000

	32. 
	Охладитель масляный 42-7500-1 для двигателя
	42-7500-1 
	1,000

	33. 
	Шнур уплотнительный лючка картера 68-130702 для двигателя
	68-130702
	12,000

	34. 
	Шплинт 4.0х40мм
	4х40
	24,000

	35. 
	Шнур резиновый маслобензостойкий 4М 6.3х2884мм
	4М 6.3х2884мм
	2,000

	36. 
	Элемент фильтрующий ЭТФ-4
	ЭТФ-4
	5,000

	37. 
	Вкладыш коренной нижний рамового подшипника 53-1101-Б для двигателя 6ЧН25/34
	 53-1101-Б 
	7,000

	38. 
	Комплект колец маслосъемных 32/53-210008 для двигателя 6ЧН25/34
	32/53-210008
	12,000

	39. 
	Кольцо уплотнительное 70-130802 для двигателя
	70-130802
	24,000

	40. 
	Кольцо уплотнительное раковины 70-140016 для двигателя
	70-140016
	12,000

	41. 
	Кольцо уплотнительное раковины 40-141503 для двигателя
	40-141503
	12,000

	42. 
	Кольцо уплотнительное втулки цилиндра 70-130035А для двигателя
	 70-130035А 
	18,000

	43. 
	Кольцо уплотнительное щита картера 70-130706 для двигателя
	70-130706
	12,000

	44. 
	Прокладка 305х290х1.5 для двигателя 6ЧН25/34
	305х290х1.5
	12,000

	45. 
	Прокладка коллектора выхлопного 40-1412 для двигателя
	 40-1412
	12,000

	46. 
	Распылитель 24607-А-01 для двигателя
	24607-А-01
	18,000

	47. 
	Комплект вкладышей шатуна 53-2201/32-2201 для двигателя
	53-2201/32-2201
	6,000

	48. 
	Турбокомпрессор ТК23Н26
	ТК23Н26
	1,000



2.1.3. [bookmark: _Toc11]Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc12][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ 
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.12.11.000 Оказание услуги по капитальному ремонту ДГ-315  ДЭС п. Белая гора Белогорского РЭС филиала АО «Сахаэнерго» 
	С даты заключения договора
	В течение 30 календарных дней с момента подписания договора



0



2.2. [bookmark: _Toc13]Таблица 4. Требования к качеству услуг 

Наименование услуг/этапа:  «ОКПД2 33.12.11.000 Оказание услуги по капитальному ремонту ДГ-315  ДЭС п. Белая гора Белогорского РЭС филиала АО «Сахаэнерго» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	Проведение капитального ремонта будет выполняться на действующей дизельной электростанции п. Белая гора  Белогорского РЭС.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Требования к оплате работ
	Оплата выполненных работ по условиям договора.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Требования к двигателю после ремонта
	После завершения работ двигатель подлежит к приемно-сдаточным испытаниям согласно программе (Приложение 2).
 Двигатель должен соответствовать параметрам приёмо-сдаточных испытаний дизель-генераторных агрегатов (ДГУ) после проведения капитального и среднего/текущего ремонтов.(п. 4.4. Приложения 2).
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Требования к запасным частям и специальному инструменту
	 Запасные части (Таблица 2) для выполнения ремонта  предоставляет Заказчик.
 Специальный инструмент для выполнение ремонта предоставляет Исполнитель (Подрядчик).
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Требования к гарантии
	Гарантия в течение 12-ти месяцев или 5000 моточасов с момента подписания акта приемки сдачи выполненных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к исполнителю (победителю закупки)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требование к персоналу подрядной организации
	Квалификационный и количественный состав бригады должен соответствовать объему и сложности выполняемых работ.
Перед началом выполнения работ необходимо документальное подтверждение квалификации командируемого персонала.
Персонал должен соблюдать и соответствовать «Регламенту допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23) (Приложение 1) (далее-Регламент).
Подрядная организация должна направить в адрес АО «Сахаэнерго» сопроводительное письмо согласно пункта 5 Регламента за 14 дней до начала выполнения ремонтных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ
	При выполнении ремонтных работ персонал подрядной организации обязан соблюдать требования правил ТБ, ППБ и охраны окружающей среды, правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003г. и требований НТД.
Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ и установленных норм и правил.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	Требования к выполнению работ.
	Выдерживание графика производства работ и обеспечение выполнения полного комплекса пуско-наладочных работ.
Выполнение работ производить в соответствии с требованиями на капитальный ремонт завода – изготовителя, программы приемо-сдаточных испытаний по ГОСТ 10448-2014.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Требования к наличию и предоставлению документов подтверждающие квалификацию ремонтного персонала 
	Участникам в составе заявки необходимо предоставить  документы подтверждающие квалификацию персонала на ремонт и диагностику
	Согласие с требованием

	Предоставить сертификаты по эксплуатации и настройки систем, методов устранения неполадок и ремонта двигателей Caterpillar, а также на плановое техническое обслуживание и ремонт выданные  официальным учебным центром Caterpillar
	





Приложение №1: Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.
Приложение №2: Программа приёмо-сдаточных испытаний дизель-генераторых агрегатов.

