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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения


	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	КУ
	Компрессорная установка

	ША
	Шкаф автоматики

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	ПС
	Подъемные сооружения

	ППР
	Проект производства работ

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	СТО
	Стандарт организации

	ТК
	Технологическая карта

	ТТ
	Технические требования

	РД
	Рабочая документация




1.2. [bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 33.20.39.900«Наладка оборудования компрессорной высокого давления Бурейской ГЭС»

[bookmark: _Toc46743507]1.3. Цель выполнения работ:

[bookmark: _Toc54646398]Создать и обеспечить условия для надежной и бесперебойной работы компрессоров и как следствие повышение надежности работы агрегатов в целом, путем замены 2 существующих компрессорных установок типа 2ВМ4-12/65М1 отработавших свой парковый ресурс на аналогичные новые компрессорные установки.

[bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508]1.4 Существующее положение: 
[bookmark: _Toc54646400][bookmark: _Toc54646400]
КУ предназначены для обеспечения заданных параметров давления в системе регулирования гидроагрегатов. В настоящий момент в систему КВД (отм.135,00) входят:
Четыре компрессорных установки типа 2ВМ4-12/65М1 с комплектом датчиков автоматики и электроклапанов разгрузки, ресивер №1, и №2. Каждая КУ имеет отдельный ША, а также общий шкаф автоматики КВД.   Все компрессоры работают в автоматическом режиме от общего шкафа автоматики КВД. Неисправности от системы автоматики КВД передаются с АСУ ТП обобщёнными сигналами «Неисправность автоматики КВД» и «Авария в системе автоматики КВД». Вся информация по технологическому процессу (давление ступеней, температура ступеней, вибрация, расход воды на охлаждение, ток устройства плавного пуска, состояние электроклапанов разгрузки, моточасы) передаётся на терминал шкафов ША КВД №1, ША КВД№2, ША КВД №3, ША КВД №4 и общий шкаф автоматики КВД, а также в АРМы НСМ и инженера УТАВ. 

Максимальная потребность системы регулирования ГА в требуемом объеме подаваемого воздуха при условии работы всех ГА обеспечивается работой двух КУ, при этом должен быть обеспечен резерв одной установкой. Замене подлежат две КУ ст №3 и 4 с последующими пусконаладочными работами. 

Место размещения объекта:

Амурская область, Бурейский район, п.г.т. Талакан, Бурейская ГЭС, здание ГЭС (отм.135,00) помещение КВД.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

	N п/п
	Наименование объекта
	инв. №

	1
	Установка компрессорная 2ВМ4-12/65 №3
	843

	2
	Установка компрессорная 2ВМ4-12/65 №4
	7921




[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk46492347]1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 

[bookmark: _Hlk48209761]1.5.1. Заказчик и Подрядчик назначает представителей для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.
1.5.2.  Производственные и бытовые помещения их обеспечение теплом, электроэнергией и водой предоставляются Подрядчику на безвозмездной основе.
1.5.3. Заказчик на этапе производства работ оказывает содействие в предоставлении транспортных средств и ПС на безвозмездной основе.

[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc54646402]1.6 Иные требования и сведения общего характера:

1.6.1. До начала производства работ Заказчик обязан ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.
1.6.2. Заказчик до начала производства работ и перед выполнением работ по пуско-наладке предоставляет акты выполнения переконсервации компрессоров, акты осмотров цилиндро-поршневой группы, холодильников, рабочих клапанов, действующие свидетельства о поверке предохранительных клапанов и приборов КИП. Наличие следов ржавчины на рабочих поверхностях не допускаются. В случае наличие следов ржавчины, устранение находиться в зоне ответственности Заказчика. 

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ

[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Осмотр монтажа компрессора, контроль монтажа на фундамент, проверка затяжки анкерных болтов. Контроль монтажа системы охлаждения. Контроль монтажа системы продувки. Контроль подключения импульсных трубок и датчиков температуры. Осмотр подключений шкафа автоматики, силового шкафа, шкафа КИП и А. Контроль подключения электродвигателя. Устранение выявленных замечаний.
	Компрессорная установка
	2

	2. 
	Подготовка компрессора (заливка масла в станину, в лубрикатор, демонтаж рабочих клапанов).
	Компрессорная установка
	2

	3. 
	Пробный пуск компрессора. Обкатка без нагрузки. Установка рабочих клапанов. Обкатка на воздухе.
	Компрессорная установка
	2

	4. 
	Пробный пуск на рабочем газе. Испытание компрессора на рабочем газе с поэтапным повышением давления.
	Компрессорная установка
	2

	5. 
	Эксплуатационные испытания компрессора на рабочем газе.
	Компрессорная установка
	2

	6. 
	Сдача компрессора заказчику.
	Компрессорная установка
	2


2.1.2. [bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. ‍
	Осмотр монтажа компрессора, контроль монтажа на фундамент, проверка затяжки анкерных болтов. Контроль монтажа системы охлаждения. Контроль монтажа системы продувки. Контроль подключения импульсных трубок и датчиков температуры. Осмотр подключений шкафа автоматики, силового шкафа, шкафа КИП и А. Контроль подключения электродвигателя. Устранение выявленных замечаний.
	с даты подписания договора
	Не позднее  15.04.2027

	2. 
	Подготовка компрессора (заливка масла в станину, в лубрикатор, демонтаж рабочих клапанов).
	
	

	3. 
	Пробный пуск компрессора. Обкатка без нагрузки. Установка рабочих клапанов. Обкатка на воздухе.
	
	

	4. 
	Пробный пуск на рабочем газе. Испытание компрессора на рабочем газе с поэтапным повышением давления.
	
	

	5. 
	Эксплуатационные испытания компрессора на рабочем газе.
	
	

	6. 
	Сдача компрессора заказчику.
	
	



0

2

2.2. [bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	‍
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Объем и состав выполняемых работ
	[bookmark: _Toc51339695_Копия_1][bookmark: _Toc54646406_Копия_1]В соответствии с п.1-5 Таблицы 2 «Перечень и объем выполняемых работ» настоящих ТТ.
	Согласие с требованиями

	
	

	1.1.2. 
	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих НТД
	- Инструкции завода-изготовителя «Компрессорный завод КОСМА» по монтажу, эксплуатации компрессорных установок 2ВМ4-12/65;
- РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (в части не противоречащий Правилам противопожарного режима в Российской Федерации;
- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании технологического оборудования, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №833н;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12 2020г. №903н.);
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;
- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года №782Н;
- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).;
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 №835Н ;
- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020. №1479);
- Порядок хранения актов-допусков утв. Приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» от 25.02.2025 № БГЭС/78-119.
	Согласие с требованиями

	
	

	1.1.3.
	Требование предъявляемые Подрядчику в процессе выполнения работ
	- Работы по наладке должны быть обеспечены шеф-сопровождением специалистами от завода-изготовителя.
- Пусконаладочные работы в системе автоматики КУ должны выполняться по согласованным с Заказчиком Программам выполнения пусконаладочных работ в системе автоматики КУ.
Перед заключением договора Подрядчик должен предоставить документ от завода изготовителя оборудования,  подтверждающий готовность шеф-сопровождения работ по наладке на всех этапах их производства.
	Согласие с требованием

	На этапе подачи заявки Участник должен письменно подтвердить свою готовность на заключение договора с изготовителем оборудования на оказание услуг по шеф сопровождению наладочных работ  к Техническому предложению, Участнику необходимо приложить документ, подтверждающий готовность (в произвольной форме)
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Порядок допуска персонала Подрядчика
	Допуск персонала Подрядчика для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300)» (Приложение №1 к настоящим ТТ) с обязательным оформлением необходимых распоряжений и нарядов-допусков.
	Согласие с требованиями

	
	

	1.2.2. 
	Обязанности Подрядчика перед началом выполнением работ
	Для безопасного производства работ Подрядчик обязан выполнить следующие действия и обеспечить выполнение требований:
a.	обеспечить прохождение персоналом Подрядчика вводного инструктажа в службе охраны труда и производственного контроля Заказчика и первичного инструктаж по безопасности труда на рабочем месте, ознакомление с действующими производственными технологическими инструкциями, с которым им предстоит работать, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала оказания услуг;
б. до начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком ППР на производство работ. Организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий при организации производства работ в соответствии с требованиями вышеуказанных НТД. Подготовку рабочих мест, и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
Определить, и согласовать со службами Заказчика места подключения временных коммуникаций с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях;
Подрядчиком должны быть разработаны Программы пусконаладолчных работ в системе автоматики КУ. Программы должны быть согласованы и утверждены Заказчиком.
	Согласие с требованиями

	
	

	1.2.3. 
	Материально-техническое оснащение
	Наличие у Подрядчика минимально необходимого перечня оборудования для безопасного проведения работ:
· Комплект слесарного инструмента - 1 шт.

	Согласие с требованиями

	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к оборудования и  выполнению работ
	· Используемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными;
· Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию КУ без закупки дополнительных услуг и материалов.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Входной контроль применяемых запасных частей и материалов
	1. Применяемые при пусконаладочных работ материалы должны иметь сертификаты и (или) декларации о соответствии установленным требованиям технических регламентов, положениям стандартов системы сертификации.
2. Организация, порядок проведения и  оформления результатов входного контроля материалов, должны осуществляться в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Входной контроль материалов, изделий, конструкций, оборудования и документации, применяемых при строительно-монтажных работах на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, утвержденных приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС от 18.05.2022 №284 (Приложение №2 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованиями

	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу Подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к квалификации и количественному составу персонала
	Подрядчик, выполняющий работы, должен иметь в штате:
- инженерный и технический персонал, обладающий необходимой и достаточной компетентностью, соответствующей виду и характеру предстоящих работ.
Работники Подрядчика должны иметь группу не ниже III по электробезопасности.
Минимальное требуемое количество персонала:
· ИТР – не менее 1 человека.
	Согласие с требованиями

	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Обеспечение персонала.
	Подрядчик должен обеспечить наличие и своевременную выдачу персоналу инструментов, инвентаря, спецодежды и средств индивидуальной защиты. соответствующим условиям выполнения работ.
	Согласие с требованиями

	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требование к срокам завершения работ
	Не позднее даты установленной договором
	Согласие с требованиями

	
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта после выполнения пусконаладочных работ
	После проведенных пусконаладочных работ технические и функциональные характеристики объектов должны соответствовать характеристикам установленных заводом-изготовителем и обеспечивать установленные требования по функциональности.
Производительность по условиям  всасывания,
м3/с (м3/мин.) не менее: в режиме 100% производительности — 0,2(12), в режиме 50% производительности — 0,1(6).
Конечное избыточное  давления, МПа (кгс/см2) - 6,28  (64).
	Согласие с требованиями

	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Порядок приемки результатов работ
	После проведения пусконаладочных работ КУ произвести комиссионный осмотр,  с последующим подписанием Актов выполненных работ, приемки оборудования и выдачи его в эксплуатацию.
	Согласие с требованиями

	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Оформление отчетной документации
	[bookmark: _GoBack]Отчётные документы по выполнению работ представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.odt, *.ods, *.dос, *.хls, *PDF.  Порядок   оформления, представления и согласования исполнительной документации должен осуществляться в соответствии с требованиями установленным “Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы, утв. распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р. (Приложение №5 к настоящим ТТ).
По результатам выполнения пусконаладочных работ в системе автоматики КУ необходимо предоставить акты и протоколы пусконаладочных работ в системе автоматики.
	Согласие с требованиями

	
	

	2.4.2. 
	Состав исполнительной документации, передаваемой Заказчику по результатам  выполненных работ.
	Минимальный состав передаваемой Подрядчиком технической документации:
·   Акты выполненных работ;
·  Акт завершения испытаний и пусконаладочных работ;
·   Разрешение на ввод в эксплуатацию;
·   Протоколы испытаний КУ;
·  Формуляр 2ВМ4-12/65М4.00.00.000 ФО с отметкой о выполнении обкатки;
·  Журналы ведения работ;
·  Сертификаты соответствия (качества) на применённые материалы и оборудование;
·  Паспорта качества и сертификаты соответствия  на все применяемые материалы и компоненты;
·   Акты входного контроля качества материалов;
·  Исполнительные схемы (технологические, электрические, систем автоматики компрессора).
	Согласие с требованиями

	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Санитарно–эпидемиологические требования, требования
экологической безопасности при выполнении работ
	Инструкция по безопасному обращению с отходами утв. Приказом от 15.01.2024 г. №88 филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС». (Приложение №3 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованиями

	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Срок гарантии на результаты работ
	В течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, за исключением системы автоматики.
	Согласие с требованиями

	
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Информация о субподрядных организациях
	При наличии субподрядных организаций - обязательно указать, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы. Все требования, предъявляемые к генподрядной организации, в равной степени распространяются на субподрядчиков, субпоставщиков. Субподрядчик также должен обладать всеми разрешительными документами, как Подрядчик. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ субподрядчиком в сроки и с надлежащим качеством остается за Подрядчиком.
	Согласие с требованиями

	
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. П
	Условия производства работ
	Работы выполняются с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.
	Согласие с требованиями
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3. [bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53393312_Копия_2][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc51339699_Копия_2][bookmark: _Toc46743519_Копия_2]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной в Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкций по заполнению).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. [bookmark: _Toc54646412_Копия_2]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.  По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, указанной в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Требования к оформлению и составлению смет, формируемых на этапе исполнения договора, приведены в Приложении №4 к настоящим Техническим требованиям

[bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]5. Приложения

Приложение №1 «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300)»;
Приложение №2 «Методические рекомендаций «Входной контроль материалов, изделий, конструкций, оборудования и документации, применяемых при строительно-монтажных работах на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, утвержденных приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС от 18.05.2022 №284»; 
Приложение №3 «Инструкция по безопасному обращению с отходами утв. Приказом от 15.01.2024 г. №88 филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»;;
Приложение   №4 «Требования к оформлению и составлению смет, формируемых на этапе исполнения договора»;
Приложение   №5 «Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро утв. распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р.»;




