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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
реконструкции объекта электросетевого хозяйства,
принадлежащего ПАО «Якутскэнерго»
«Реконструкция ПС 110 кВ Северная с заменой трансформаторов 1Т 110/6 кВ и 2Т 110/6 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/6 кВ мощностью не менее 25 МВА каждый»

1. Основание для проектирования.
1.1. Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2026 – 2031 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.11.2025 № 1553.
1.2. Инвестиционная программа ПАО «Якутскэнерго» на 2026-2031 годы.

2. Нормативно-технические документы (далее – НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.
НТД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться актуальными редакциями документов, необходимыми и действующими на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

3. Вид строительства и этапы разработки проектной документации.
3.1.	Вид строительства: реконструкция.
–	ПС 110 кВ Северная.
3.2.	Перечень титулов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемых по настоящему заданию на проектирование (далее – ЗП):
· «Схема выдачи электрической мощности Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)»;
· «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)»;
· «Установка устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)»;
· «Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с двумя ответвительными ВЛ 110 кВ»;
· «Установка двух газотурбинных установок ЭГЭС-25ПА и газодожимного компрессора на Якутской ГРЭС Новая».
3.3.	Этапы разработки документации:
I этап – предпроектное обследование.
II этап – разработка, обоснование и согласование с ПАО «Якутскэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ (далее – Якутское РДУ), и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту (в сроки, установленные соответствующим договором).
Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов ОТР в ПАО «Якутскэнерго», Якутское РДУ направляется утвержденное ЗП (и при наличии, дополнения к ЗП), перечень томов ОТР, подготавливаемых в рамках настоящего проекта. Якутское РДУ по результатам рассмотрения указанного перечня определяет перечень томов, подлежащих согласованию с Якутским РДУ и доводит данную информацию до
ПАО «Якутскэнерго». 
При актуализации перечня томов в ПАО «Якутскэнерго», в Якутское РДУ направляется актуальный перечень томов ОТР.
III этап – выполнение инженерных изысканий.
IV этап – разработка и согласование с ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования проектной документации (далее – ПД). Разработка и согласование раздела «Технические требования к основному электротехническому оборудованию».
Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов ПД в Якутское РДУ направляется перечень томов ПД, разрабатываемых в рамках настоящего проекта. Якутское РДУ по результатам рассмотрения указанного перечня определяет перечень томов, подлежащих согласованию с Якутским РДУ и доводит данную информацию до ПАО «Якутскэнерго». 
При актуализации перечня томов в ПАО «Якутскэнерго», в Якутское РДУ направляется актуальный перечень томов ПД.
V этап – экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертиза сметной документации в соответствии с требованиями НТД.
VI этап – разработка технической части закупочной документации на проведение процедур по выбору генподрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) и пуско-наладочных работ (далее – ПНР). 
VII этап – разработка, согласование с ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, рабочей документации (далее – РД). 
Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов РД в Якутское РДУ направляется перечень томов РД, разрабатываемых в рамках настоящего проекта. Якутское РДУ по результатам рассмотрения указанного перечня определяет перечень томов, подлежащих согласованию с Якутским РДУ и доводит данную информацию до ПАО «Якутскэнерго».
При актуализации перечня томов в ПАО «Якутскэнерго», в Якутское РДУ направляется актуальный перечень томов РД.
3.5. ОТР, разработанные на II этапе проектирования, могут быть скорректированы на IV этапе разработки ПД. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.
3.6. ПД и ОТР (при необходимости согласования технических решений в части первичного оборудования) согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

4. Основные характеристики проектируемого объекта.
4.1. В части реконструкции ПС 110 кВ Северная:
	Наименование характеристики
	Характеристика объекта

	Номинальные напряжения, кВ
	ВН – 110 кВ;
НН – 6-10 кВ

	Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	110 кВ – ОРУ
6-10 кВ – ЗРУ

	Тип схемы каждого РУ
	Схему ОРУ 110 кВ принять № 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»

	Количество ЛЭП, подключенных к ПС по каждому РУ
	1. ОРУ 110 кВ:
– ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС – Якутская ГРЭС Новая I цепь с отпайкой на ПС Северная;
– ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС – Якутская ГРЭС Новая II цепь с отпайкой на ПС Северная;
2. Отходящие ВЛ 6 кВ – 24 шт.

	Тип и привод выключателей РУ 
	Определить при проектировании

	Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов
	Состав существующих трансформаторов:
–	1Т ТДТН-16000/110 (16 МВА);
–	2Т ТДТН-16000/110 (16 МВА);
–	3Т ТМ-6300/10/6,3 (6,3 МВА).
Проектом предусмотреть замену 1Т, 2Т на трансформаторы мощностью 25 МВА каждый, оснащенные устройством РПН (мощность уточнить при проектировании)

	Тип, количество, единичная мощность и точки присоединения средств компенсации реактивной мощности (СКРМ)
	Определить при проектировании

	Система компенсации емкостного тока ОЗЗ в сети 6 кВ с автоматической системой настройки
	Определить при проектировании

	Система собственных нужд
	Определить при проектировании

	Система оперативного постоянного тока (СОПТ)
	Определить при проектировании

	Релейная защита и сетевая автоматика (РЗ и СА) 
	Определить при проектировании

	Противоаварийная автоматика (ПА)
	Определить при проектировании

	Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, ОМП)
	Определить при проектировании

	Автоматическая диагностика, система мониторинга (СМ)
	Создание/модернизация СМ. Объем и состав определить при проектировании

	Система управления основным и вспомогательным оборудованием (АСУ ТП), система сбора и передачи информации
	Создание/модернизация АСУ ТП (ССПИ). Объем и состав определить при проектировании

	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
	Создание/модернизация системы АИИС КУЭ в объеме модернизируемого оборудования определить при проектировании

	Контроль качества электроэнергии (ККЭ)
	Определить при проектировании

	Система сбора и передачи технологической информации (ССПТИ)
	Определить при проектировании

	Средства связи
	Станционные сооружения ВОЛС
	Определить при проектировании

	
	Линейно-кабельные сооружения ВОЛС
	Определить при проектировании

	
	ЦРРЛ
	Определить при проектировании

	
	ВЧ-связь
	Определить при проектировании

	
	Спутниковые системы связи
	Определить при проектировании

	
	Комплекс внутриобъектной связи
	Определить при проектировании

	
	Инфраструктура средств связи
	Определить при проектировании

	Требования к технологическому видеонаблюдению
	Создание комплекса технологического видеонаблюдения. Объем и состав определить при проектировании

	Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС
	Предусмотреть организацию дистанционного управления коммутационными аппаратами дежурным персоналом ЦДП ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» (определить при проектировании)

	Требования к обеспечению пожарной безопасности на объекте
	Определить при проектировании


Диспетчерское наименование ПС сохранить как: ПС 110 кВ Северная.

5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.
5.1. I этап «Предпроектное обследование».
Перед началом проектирования выполнить предпроектное обследование
ПС 110 кВ Северная со сбором исходных данных для проектирования.
В материалы I этапа проектирования включить результаты предпроектного обследования, с разработкой следующих разделов документации:
5.1.1. При предпроектном обследовании должна быть проведена оценка:
· срока эксплуатации и состояния работоспособности существующих зданий и сооружений, строительных конструкций, основного оборудования ПС использование или изменение которых предполагается в рамках работ, предусмотренных настоящим ЗП;
· уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;
· состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования.
5.1.2. При предпроектном обследовании оборудования ИТС и систем связи объекта проектирования и объектов, технологически связанных с объектами проектирования, совместно с ПАО «Якутскэнерго», определить и оценить:
· состав и существующую схему размещения устройств (систем) автоматической диагностики;
· состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА в сети, прилегающей к объектам проектирования;
· виды, объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА;
· схему и состав существующей сети связи для систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на объекте проектирования ив прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов (в том числе сигналов и команд РЗ, ПА) в ЦДП ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», Якутское РДУ, включая резервные каналы связи;
· отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети;
· существующие АСУ ТП, ССПИ (ТМ), АИИС КУЭ, ССПТИ на предмет достаточности и необходимости их модернизации.
5.1.3. Для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо определить:
· полноту перечня измеряемых параметров, соответствие погрешности измерений установленным (действующим) нормам точности измерений (максимальной допускаемой погрешности измерений), отнесение измерений к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;
· перечень, размещение и условия эксплуатации СИ, применяемых для измерения параметров;
· параметры и техническое состояние СИ;
· параметры и техническое состояние цепей измерений, включая вторичные цепи.
5.1.4. Результаты предпроектного обследования (пункты 5.1.1-5.1.3) согласовать с ПАО «Якутскэнерго». Результаты предпроектного обследования (пункты 5.1.2-5.1.3) согласовать с Якутским РДУ.
Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. ПАО «Якутскэнерго» оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных и получении доступа на объекты.
Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом с последующим согласованием с ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ.

5.2. II этап «Разработка, обоснование и согласование с ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту».
5.2.1. «Режимы»:
5.2.1.1.  «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов».
В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объекту проектирования, для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, утвержденными приказом Минэнерго России от 06.07.2026 № 765 (далее – Методические указания по устойчивости энергосистем), и Методических указаний по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286 (далее – Методические указания по проектированию развития энергосистем) на планируемый год окончания реконструкции объекта и на последний год расчетного периода схемы и программы развития электроэнергетических систем России, актуальных на момент направления в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока (далее – ОДУ Востока) запроса на получение перспективных расчетных моделей (далее – ПРМ) для целей разработки данного инвестиционного проекта (далее – Расчетный период).
При проведении расчетов электроэнергетических режимов необходимо учитывать существующие устройства сетевой автоматики и устройства (комплексы) противоаварийной автоматики (далее – ПА), установленные на объектах электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше.
Указанные расчеты установившихся электроэнергетических режимов необходимо выполнить для следующих режимно-балансовых условий: 
· зимнего максимума потребления мощности (для температурных условий, указанных в подпункте а) пункта 180 Методических указаний по проектированию развития энергосистем);
· зимнего минимума потребления мощности (для температурных условий, указанных в подпункте а) пункта 180 Методических указаний по проектированию развития энергосистем);
· летнего максимума потребления мощности (для температурных условий, указанных в подпунктах б), в) пункта 180 Методических указаний по проектированию развития энергосистем); 
· летнего минимума потребления мощности (для температурных условий, указанных в подпункте в) пункта 180 Методических указаний по проектированию развития энергосистем).
При определении перегрузочной способности трансформаторов необходимо учитывать срок их эксплуатации, как на год окончания реконструкции объекта, так и на Расчетный период.
Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП,
(авто-)трансформаторов и выключателей (в сравнении с длительно допустимыми или аварийно-допустимыми токовыми нагрузками), потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в сети 110 кВ и выше, уровни напряжения на шинах генераторного напряжения электростанций, загрузку контролируемых сечений по активной мощности, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети.
Таблицы должны содержать:
· описание исходных схемно-режимных и режимно-балансовых условий;
· описание рассмотренного аварийного возмущения;
· учтенную при выполнении расчетов температуру наружного воздуха;
· диспетчерские наименования объектов электроэнергетики (в том числе оборудования объектов электроэнергетики);
· номера рисунков, отображающих графические результаты расчетов;
· длительно допустимые значения токовой нагрузки (далее – ДДТН) ЛЭП, (авто-) трансформаторов, выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ-заградителей, ошиновок и т.д.;
– аварийно-допустимые в течение 20 минут значения токовой нагрузки (далее – АДТН) ЛЭП, (авто-) трансформаторов, выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ-заградителей, ошиновок и т.д.;
–	расчетные значения токовой нагрузки ЛЭП, (авто-) трансформаторов, выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ-заградителей, ошиновок и т.д.;
–	уровни напряжения на шинах объектов электроэнергетики;
–	загрузку контролируемых сечений по активной мощности, в том числе допустимые значения соответствующих контролируемых параметров для всех рассматриваемых схемно-режимных условий. 
Параметры электроэнергетического режима, выходящие за пределы длительно допустимых (аварийно-допустимых) значений, должны быть выделены цветом.
Графическое представление результатов расчета должно быть выполнено в цвете и содержать: 
· диспетчерские наименования объектов электроэнергетики;
· значения перетоков в виде мощности (активной и реактивной) и тока по обоим концам сетевого элемента (ветви), уровни напряжений в узлах;
· значения генерации/потребления активной и реактивной мощностей генераторов СКРМ и нагрузки в узлах расчетной модели;
· уровни напряжений в узлах расчетной модели.
Провода ЛЭП, (авто-) трансформаторы, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д. расчетная токовая нагрузка которых превышает длительно допустимые или аварийно-допустимые значения, на графике должны быть выделены цветом.
На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор оборудования ПС и ЛЭП, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима. В целях выбора параметров основного электротехнического оборудования и элементов РУ ПС результаты расчетов установившихся режимов должны быть представлены по форме таблицы приложения 2 к настоящему ЗП.
В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть усиление сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности объектов.
5.2.1.2. «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности».
В составе раздела должен быть выполнен анализ уровней напряжения на объекте проектирования и в прилегающей электрической сети напряжением 110 кВ и выше энергорайона, определены технические решения по установке необходимых источников реактивной мощности и средств компенсации реактивной мощности для обеспечения допустимых уровней напряжения (вид, количество, номинальные параметры и точки подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования) на год окончания реконструкции объекта проектирования и на Расчетный период, необходимость регулирования напряжения в сети с использованием РПН трансформаторов (автотрансформаторов), включая автоматическое изменение их коэффициента трансформации. При необходимости установки регулируемых СКРМ должны быть представлены соответствующие обосновывающие расчеты.
5.2.1.3. «Расчет токов короткого замыкания».
В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети
110 кВ в соответствии с требованиями Методических указаний по проектированию развития энергосистем на год окончания реконструкции объекта проектирования и на Расчетный период.
По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности коммутационного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам короткого замыкания (в том числе оборудования кабельных систем 110 кВ и выше по термической стойкости и напряжению на экране кабеля),  обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и объектах прилегающей сети 110 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т. д.) вне зависимости от принадлежности объектов.
5.2.1.4. Расчеты установившихся электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, выполняемые в соответствии с требованиями пунктов 5.2.1.1 – 5.2.1.3 настоящего ЗП, должны быть выполнены с использованием перспективных расчетных моделей электроэнергетической системы для расчетов установившихся электроэнергетических режимов и действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше, представленных ОДУ Востока в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82.
При направлении материалов с результатами расчетов установившихся электроэнергетических режимов и действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше на согласование в адрес Якутского РДУ, должны быть приложены расчетные модели с учетом определенных в работе технических решений по строительству (реконструкции) объекта и технических решений по развитию электрических сетей (при первичном направлении результатов расчетов и при внесении изменений в направленные ранее расчетные модели).
5.2.1.5. «Компенсация емкостного тока ОЗЗ сетей 6 кВ»
· провести расчет ёмкостных токов на отходящих от ПС ВЛ 6 кВ (при необходимости предусмотреть установку компенсирующего оборудования);
· для обеспечения надежной системы настройки компенсации емкостных токов сетей 6 кВ и для приведения к единообразию с парком дугогасящих реакторов, запроектированных к установке на подстанциях Центрального РЭС, предусмотреть замену существующих реакторов марки РУОМ на реакторы АЗДПМ. Мощность реакторов определить в соответствии с расчетами величин емкостных токов;
· оснастить реакторы системой автоматического управления САУ «ЭНСОНС-0142.2-ПАРК.М.Р» (уточнить при проектировании).
5.2.2. 	«Основные технические решения по реконструкции
ПС 110 кВ Северная».
При разработке ОТР рассмотреть применение новых строительных материалов, изделий, оборудования, конструкций, современных строительных технологий с обеспечением их соответствия требованиям действующих нормативных документов.
5.2.2.1. Необходимо разработать и сопоставить различные варианты (не менее 3-х, с оценкой экономических показателей и выполнением технико-экономического сравнения) технических решений по реконструкции ПС 110 кВ Северная с выполнением обосновывающих расчетов и подготовкой рекомендаций по оптимальным вариантам (площадок, схем, конструктивных и компоновочных решений).
5.2.2.2. Проект разработать с учётом проводимых работ по реконструкции в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.
5.2.2.3. Определить порядок монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.
При проектировании соблюсти все нормативно-технические нормы.
5.2.2.4. В части реконструируемой ПС обосновать, рекомендовать, определить и выполнить:
· принципиальную электрическую схему ПС;
· решения по замене трансформаторного оборудования;
· решения по основному электротехническому оборудованию (выключатели, разъединители, ТТ, ТН, ограничители перенапряжения, конденсаторы связи и т.д.); 
· решения по СКРМ, включая тип, количество, единичную мощность и точки подключения (при необходимости);
· решения по обеспечению подстанции оборудованием компенсации токов КЗ при однофазных замыканиях на «землю»;
· решения по модернизации системы электроснабжения и резервирования СН (при необходимости), включая:
· расчет суммарного электропотребления электроприемниками СН с выделением электроприемников, перерыв в работе которых недопустим с точки зрения обеспечения технологического процесса;
· количество и места установки ЩСН;
· количество и мощность ТСН (с «сухой» изоляцией при установке в здании).
· решения по ограничению токов КЗ, включая способ, состав и параметры применяемого оборудования (при необходимости);
· принципиальные конструктивные и компоновочные решения РУ (ОРУ, КРУЭ, ЗРУ и т.д.);
· наличие особых требований к изоляции;
· общие решения по инженерным системам (при необходимости их расширения/модернизации, вызванной установкой нового оборудования);
· использование существующих зданий и сооружений;
· тип кабельных каналов (с учетом существующих решений);
· тип опор и фундаментов под порталы и оборудование;
· решения по подсыпке территории ПС щебнем либо иные решения (с учетом существующих решений);
· решения по молниезащите, исключающей перекрытие изоляции и проникновение перенапряжений в цепи вторичной коммутации (только в реконструируемой части, при необходимости);
· решения по контуру заземления (только в реконструируемой части, при необходимости и учитывая существующие решения);
· основные решения по организации питания электромагнитной блокировки разъединителей (только в реконструируемой части, при необходимости и учитывая существующие решения);
· результаты предпроектного обследования систем РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СИ и СС;
·  решения по обеспечению электромагнитной совместимости устройств РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СИ, СМиУКЭ и СС (на основании результатов предпроектного обследования состояния электромагнитной обстановки на объекте);
· решения по демонтируемому оборудованию;
· решения по маслохозяйству (маслоприемники, маслопроводы, маслосборник).
5.2.3.  «Основные технические решения по РЗА и другим ИТС».
В составе раздела с учетом предпроектного обследования выполнить, определить и разработать:
–	состав вновь устанавливаемых и объемы модернизации существующих устройств ИТС, в т.ч. РЗА каждого элемента проектируемого объекта (трансформаторы, шины, СКРМ и т.д.) и каждой отходящей ЛЭП (в том числе на противоположных концах ЛЭП). Для ЛЭП должно быть рассмотрено не менее двух вариантов состава РЗ, СА с обязательным рассмотрением варианта применения ДЗЛ и создания или модернизации соответствующих каналов связи;
–	схему размещения устройств ИТС, в т.ч.  РЗ, СА, ПА, РА и РАСП (РАС, ОМП) на объекте проектирования;
–	технические и метрологические характеристики вторичных обмоток ТТ и ТН;
–	режимы АПВ ЛЭП и шин (ошиновок), в т.ч. алгоритмы АПВ (кратность, условия пуска, контроль напряжения на ЛЭП и шинах, контроль синхронизма и т.п.);
–	каналы, технологии и состав оборудования связи, используемые для целей РЗ, ПА, РА и РАСП (количество фаз с ВЧ-обработкой, при использовании ВЧ каналов связи по ЛЭП, количество ОВ, оборудования мультиплексирования (при обоснованном отказе организации работы РЗ, ПА и РА по выделенным волокнам волоконно-оптического кабеля) при организации ВОЛС);
–	структурную схему АСУ ТП или ССПИ (ТМ) с краткой пояснительной запиской (виды контролируемого и управляемого оборудования, состав функциональных подсистем);
· решения по обмену технологической информацией с ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ на базе протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена по вновь вводимому оборудованию, расчет необходимой пропускной способности каналов связи.
· оборудование, предлагаемое в целях реализации проектных решений должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства – члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616, включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878. Программное обеспечение, предлагаемое в целях реализации проектных решений, должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru
· предусмотреть проектом решения по защите информации в соответствии с федеральным законодательством по безопасности критической информационной инфраструктуры, а также требованиям к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

5.2.4. «Основные технические решения по организации связи».
В составе раздела на основании результатов предпроектного обследования выполнить и разработать:
–	пояснительную записку с описанием предлагаемых решений;
–	перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи;
–	направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и устройств связи, по которым организуются основные и резервные каналы;
· графические схемы/материалы:
· общую структурную схему организации каналов связи с указанием оборудования всех проектируемых и существующих систем связи, используемых для реализации решений проектной документации, в том числе систем передачи информации (ВОЛС, ВЧ связи, спутниковой связи, РРЛ), оборудования коммутации и маршрутизации, АТС; с указанием длин мультиплексных секций и ВЧ трактов, способов организации ВОЛС;
· схему организации каналов связи и передачи информации между реконструируемым объектом и ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ с отображением маршрутов прохождения информации, включая задействованные транзитные узлы (в том числе узлы связи СПД, узлы доступа операторов связи), каналообразующее 
и сетевое оборудование (включая средства защиты информации), интерфейсы сопряжения и используемые протоколы обмена для всех видов передаваемой технологической информации (телеметрическая информация, команды ДУ, телефонная связь для оперативных переговоров, данные РАСП и пр.) с указанием пропускной способности;
· структурную схему организации каналов РЗА с указанием типовых шкафов (в случае их применения), оборудования ЦСПИ по ВОЛС, оборудования ВЧ-связи, выделенных оптических волокон, используемых для целей РЗА, интерфейсов сопряжения оборудования.
–	указать адрес размещения и наименования центров управления.

5.2.5. Состав представляемых на рассмотрение материалов II этапа проектирования:
· утвержденное ЗП;
· перечень исходных данных для проектирования;
· материалы, в т.ч. иллюстрационные, предпроектного обследования, в т.ч. ИТС, РЗА, связи на объектах, смежных с объектом проектирования, по организации и метрологическому обеспечению измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС и РЗА;
· генеральный план, схема реконструируемой ПС с отражением на нем вновь сооружаемых и переустраиваемых электроустановок, зданий, сооружений, коммуникаций и др;
· нормальная схема электрических соединений ПС 110 кВ Северная;
· чертежи с компоновкой ПС и ОРУ, по которому выполняется реконструкция;
· чертежи зданий ПС;
· ситуационный план ПС;
· план заходов, существующих ЛЭП на ПС (в т.ч. с расположением переходных пунктов)
· данные об отключающей способности выключателей, термической стойкости и пропускной способности другого оборудования на объектах сети 110 кВ и выше, прилегающей к объекту проектирования (в табличном виде);
· климатическая характеристика региона строительства;
· расчеты мощности приемников СН в табличной форме. Выбор количества, единичной мощности, типоисполнения ТСН, обоснование резервирования СН, вида, единичной мощности и схемы подключения источника резервного питания, выбор принципиальной схемы СН;
· материалы по выбору схем РУ проектируемой ПС.
· состав устройств ИТС, в т.ч. РЗА, и СМ на проектируемом объекте и энергообъектах, технологически связанных с объектом проектирования, с краткой пояснительной запиской с описанием рассмотренных вариантов;
· схема размещения устройств ИТС, в т.ч. РЗА на объекте проектирования и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, включая резервные каналы связи;
· структурная схема АСУ ТП или ССПИ (ТМ) с краткой пояснительной запиской (перечень контролируемого и управляемого оборудования, состав функциональных подсистем, объем и направления информационного обмена);
· структурная схема организации АИИС КУЭ;
· структурная схема организации ВОЛС;
· материалы по созданию/модернизации систем связи;
· структурная схема подсистемы обеспечения безопасности информации (ПОБИ) АСУТП с краткой пояснительной запиской (перечень применяемых средств защиты информации и криптографической защиты, описание применяемых методик защиты информационных ресурсов технологических сегментов заказчика, способы уменьшения рисков вредоносного воздействия и несанкционированного доступа, решения по повышению уровня доступности и целостности технологической информации при её обработке;
· технико-экономическое сопоставление дисконтированных затрат, с использованием программного комплекса «Гранд-смета» с дублированием в программе Excel и обоснования вариантов технических решений;
· расчет стоимости строительства по рассматриваемым вариантам с рекомендациями и выводом по предпочтительному варианту;
· состав и очередность этапов строительства, реконструкции;
· расчетные модели, на основе которых проводились расчеты электроэнергетических режимов и действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше в электронном виде в формате программных комплексов, использованных при проведении расчетов;
· результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов и действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше в графическом и табличном виде;
· таблица результатов расчетов (в формате таблицы приложения 2 к настоящему ЗП).

5.2.6. Итогом согласования II этапа проектирования являются:
· согласованные материалы предпроектного обследования;
· план ПС;
· план заходов ЛЭП;
· план-схема ВОЛС;
· схема электрическая принципиальная проектируемой ПС (оригиналы схемы на бумажном носителе должны быть согласованы в установленном порядке с ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ и утверждены ПАО «Якутскэнерго»;
· график строительства с указанием состава работ и длительности отключения оборудования (временные схемы);
· состав, линейные и структурные схемы систем связи;
· состав устройств ИТС, в т.ч. РЗА;
· структурная схема и пояснительная записка по АСУ ТП (или ССПИ (ТМ)), ССПТИ, АИИС КУЭ
· согласованная пояснительная записка по ОТР.

5.3. III этап «Инженерные изыскания.
До начала выполнения работ необходимо разработать и согласовать задание на инженерные изыскания и программу выполнения работ.
5.3.1.  Изыскания под реконструируемую часть площадки ПС в объеме, достаточном для принятия основных технических решений (при необходимости изысканий) в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в соответствии с нормативными требованиями. 
5.3.2. Разработать (составить) Программу инженерных изысканий с содержанием:
· краткой характеристики участка;
· сведений об изученности участка;
· сведений о составе и видов изысканий, организации их выполнения, объемы работ;
· методики, безопасности производства работ;
· сведений о контроле качества и приемке работ;
· требований по охране труда и технике безопасности при производстве работ;
· сведений об охране окружающей среды. 
· выполнить необходимый комплекс инженерных изысканий в части
ПС 110 кВ Северная в соответствии с утвержденной Программой;
· объем Инженерных изысканий должен соответствовать стадии проектирования «ПД», «РД» и обеспечивать оформление Заказчиком землеустроительной документации и прохождение экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий;
· в Программу проведения инженерных изысканий необходимо включить Перечень фондовых материалов прошлых лет (при наличии), изучаемых и принимаемых для изыскательских работ, с указанием исполнителя, сроков выполнения, шифр;
Итогом выполнения инженерных изысканий является отчет о проведении инженерных изысканий в соответствии с утвержденной Программой инженерных изысканий.

5.4. IV этап «Разработка и согласование c ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования ПД в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Разработка и согласование раздела «Технические требования к основному электротехническому оборудованию»:
5.4.1. Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
5.4.2. Предусмотреть в проектной документации опросные листы для заказа оборудования и материалов.
Проектная документация, выполненная на IV этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ, при необходимости, собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования.
Технические решения по устройствам РЗА, метрологии, АСУ ТП, СМиУКЭ, СДТУ оформить отдельными томами (разделами).
5.4.3. В том числе для ПС выполнить/определить:
· Сбор и систематизацию информации (территориальное размещение, категория необходимых земель, правовой режим необходимых земель, границы районов, определение смежных землепользователей, запрос сведений из государственного кадастра объектов недвижимости, запрос кадастровых планов территорий, кадастровых выписок, градостроительного плана земельного участка и т.д.) (при необходимости);
· По результатам предпроектного обследования предусмотреть восстановление эксплуатационных характеристик существующих зданий и сооружений;
·   проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию:
0. об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства и иных объектов собственности ПАО «Якутскэнерго» на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имущества (зданий, сооружений, оборудования и т.п.);
· схему распределения устройств ИТС, в т.ч. РЗА и СМ, по ТТ и ТН (оригиналы схемы на бумажном носителе должны быть и утверждены ПАО «Якутскэнерго», предоставляется на согласование с томами проектной документации, содержащими обоснования принятых решений);
· компоновку, генеральный план ПС;
· проект инженерных коммуникаций;
· архитектурно-строительные решения по зданиям и сооружениям;
· проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;
· конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования (учитывая существующие решения);
· технические требования к оборудованию (трансформаторы, СКРМ, выключатели, разъединители, ТТ, ТН, устройства РЗА, АСУ ТП (ССПИ), АИИС КУЭ, СМиУКЭ, СДТУ, СИ и т.д.), в том числе на основе вида обслуживания объекта и обеспечения нормированной точности измерений во всем диапазоне изменения параметров;
· технические параметры и характеристики перспективных линий электропередачи и оборудования объектов, планируемых к строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению) в объеме, предусмотренном приложением № 3 к Правилам предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденным приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340;
· решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;
· специально обосновать замену основного электрооборудования или объем его модернизации;
· схемные и технические решения по ограничению токов КЗ;
· решения (обоснованные расчетами электрических режимов) по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ;
· рекомендации по замене оборудования в прилегающей сети;
· технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом и смежных объектах;
· решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему системы СН и схему питания СН; вид и количество независимых источников СН; требуемую мощность источников СН, включая решения по выделению, при потере внешних источников питания СН, электроприемников, перерыв в работе которых недопустим с точки зрения обеспечения технологического процесса, с организацией питания данных электроприемников от резервного источника;
· декларации пожарной безопасности;
· декларации промышленной безопасности (при необходимости);
· планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (при необходимости);
· паспорта безопасности опасного производственного объекта;
· планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
· прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
5.4.4. В части технических решений по РЗА объекта проектирования с использованием микропроцессорных устройств, определить и выполнить в т.ч.:
5.4.4.1. Состав вновь устанавливаемых и объемы модернизации существующих устройств ИТС, в т.ч. РЗ, СА, ПА, РА и РАСП (РАС, ОМП) каждого элемента проектируемого объекта (трансформаторы, шины, СКРМ и т.д.), и каждой отходящей ЛЭП (в том числе на противоположных концах ЛЭП) на основании результатов расчетов с учетом сроков эксплуатации (срока службы) устройств ИТС, наличия ЗИП и сервисной поддержки с выводом о возможности дальнейшего использования, либо необходимости замены или модернизации, учетом максимально допустимого времени отключения КЗ определенного технологическим процессом потребителей электрической энергии.
5.4.4.2. Схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СМиУКЭ) на объекте проектирования и на объектах, технологически связанных с объектом проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых создаются или модернизируются устройства РЗА) (подтвердить на основании расчетов (при необходимости уточнить) решения, принятые на II этапе проектирования).
5.4.4.3. Схемы организации цепей переменного напряжения.
5.4.4.4. Мероприятия, исключающие необходимость вывода устройств РЗА, которые могут ложно сработать при проведении операций в их токовых цепях с помощью испытательных блоков из-за разности потенциалов между двумя точками заземления токовых цепей.
5.4.4.5. Схему организации передачи сигналов и команд РЗА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов.
5.4.4.6. Структурно-функциональные схемы устройств РЗА.
5.4.4.7. Перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента сети, необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей.
5.4.4.8. Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА и необходимые для этого расчеты токов КЗ, в т.ч. для:
· обоснования количественного состава устройств РЗ;
· обоснования требуемого количества и направленности ступеней резервных защит ЛЭП и Т(АТ);
· обоснования принятых коэффициентов трансформации ТТ дифференциальных защит для обеспечения программного выравнивания вторичных токов ТТ (без установки промежуточных ТТ).
5.4.4.9. Провести расчет ёмкостных токов на отходящих от ПС ВЛ 6 кВ (при необходимости предусмотреть установку компенсирующего оборудования). 
5.4.4.10. Микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования должны обеспечивать свою работу в диапазоне частот в соответствии с пунктом 8 Требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101, но не уже чем 45,0 – 55,0 Гц.
5.4.4.11. Решения по удаленному доступу к изменению конфигураций и уставок терминалов РЗА.
5.4.4.12. Решения по ОМП на каждой ЛЭП с обоснованием применения способов двухстороннего или одностороннего замера в зависимости от конфигурации сети («коридоры», одиночные линии). Приборы ОМП должны быть независимыми.
5.4.4.13. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗ (дифференциальная защита шин, продольная дифференциальная, дифференциально-фазная защита линии, ступенчатые защиты линий и т.д.), СА, ПА и РА, их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА (при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения, длительности бестоковой паузы для ОАПВ и т.п.). Технические характеристики устанавливаемых/заменяемых ТТ и подключенных к ним устройств РЗА, а также технические характеристики существующих ТТ при подключении к ним новых/модернизируемых устройств РЗА в совокупности должны обеспечивать правильную работу устройств РЗА, в том числе в переходных режимах КЗ с учетом требований изготовителей устройств РЗА и ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях».
5.4.4.14. Режимы АПВ ЛЭП и шин (ошиновок), в т.ч. алгоритмы АПВ (кратность, условия пуска, контроль напряжения на ЛЭП и шинах, контроль синхронизма, улавливание синхронизма и т.п.).
5.4.4.15. Каналы, технологии и состав оборудования связи, используемые для целей РЗ, ПА, РА и РАСП (в т.ч. обеспечивающих функционирование устройств РЗА на объектах проектирования), рабочие частоты, количество фаз с ВЧ-обработкой, при использовании ВЧ каналов связи по ЛЭП, количество ОВ, оборудования мультиплексирования (при обоснованном отказе организации работы РЗ, ПА и РА по выделенным волокнам волоконно-оптического кабеля) при организации ВОЛС).
5.4.4.16. Решения по регистрации аварийных процессов и событий объекта (ВЛ/КЛ/ПС) независимым РАС с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗА, в т.ч.:
· вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;
· частота обработки;
· регистрируемые сигналы (с указанием источника сигнала);
· условия пуска (для обеспечения функции РАС) должны обеспечивать сбор информации, достаточной для обеспечения своевременного (оперативного) анализа аварийного процесса.
5.4.5. В части технических решений по автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП) выполнить/определить:
5.4.5.1. Перечень функциональных подсистем и задач АСУ ТП. Дать характеристику задач, решаемых в АСУ ТП, по каждой подсистеме.
5.4.5.2. Структурную схему АСУ ТП.
5.4.5.3. Перечень аналоговых сигналов, собираемых и обрабатываемых в АСУ ТП (в том числе передаваемых в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» и Якутское РДУ), представить в виде таблицы, которая должна содержать:
· тип присоединения;
· количество присоединений данного типа;
· наименование контролируемых параметров;
· количество сигналов по каждому параметру;
· источник информации с указанием класса точности (цифровые и аналоговые преобразователи).
Перечень входных дискретных сигналов типа «сухой контакт» представить в виде таблицы, которая должна содержать:
· наименование сигнала;
· тип оборудования;
· количество оборудования данного типа;
· количество входных сигналов каждого наименования (SP, DP);
· источник информации.
Перечень входных дискретных сигналов, передаваемых цифровым кодом представить в виде таблицы, которая должна содержать:
· наименование сигнала;
· тип оборудования;
· количество оборудования данного типа;
· количество сигналов каждого наименования.
Определить общее количество сигналов по каждому типу оборудования.
5.4.5.4. Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому виду оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в АСУ ТП.
5.4.5.5. Решения по организации измерений, организуемых средствами АСУ ТП и интегрируемых в АСУ ТП, и их метрологическому обеспечению выполнить с оформлением самостоятельным подразделом.
5.4.5.6. Решения по организации автоматизированных рабочих мест (АРМ):
· определение количества АРМ на ПС;
· определение функций для каждого типа АРМ;
· определение конфигурации для каждого типа АРМ (состав и характеристики аппаратного обеспечения);
· характеристика программного обеспечения (ПО) для каждого типа АРМ (состав и функциональное назначение каждого вида ПО);
· решения по конфигурации и приоритетности вывода информации на интерфейс АСУ ТП оперативного персонала ПС (АРМ ОП).
5.4.5.7. Решения по обмену оперативной технологической информацией с ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» и Якутским РДУ на базе протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена по вновь вводимому (модернизируемому) оборудованию, расчет требуемой пропускной способности каналов связи.
Перечень сигналов ТИ, ТС и ТУ, передаваемых в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» и Якутское РДУ, представить в виде таблицы, которая должна содержать:
· диспетчерское наименование присоединения, системы (секции) шин;
· перечень сигналов ТИ, ТС и ТУ, передаваемых в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» и Якутское РДУ.
Перечень сигналов ТИ, ТС и ТУ должен определяться в соответствии с утвержденными схемами электрическими принципиальными проектируемых объектов.
Для объекта строительства должно быть предусмотрено два независимых канала связи для передачи телеинформации в направлении ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» и Якутское РДУ.
Протокол обмена телеинформацией с ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» и Якутское РДУ по двум независимым каналам связи, обеспечивающим организацию отказоустойчивой структуры обмена информацией, должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004. 
5.4.5.8. Решения по диагностике, надежности, отказоустойчивости и резервированию системы АСУ ТП, а также резервному управлению первичным оборудованием при отказах АСУ ТП. Решения по организации оперативных блокировок.
5.4.5.9. Решения по подсистеме мониторинга и управления инженерными системами ПС.
5.4.5.10. Решения по интеграции (информационному обмену) в АСУ ТП устройств РЗ, СА, ПА и РА, РАСП, ССПТИ, мониторинга и диагностики состояния основного оборудования и инженерных систем ПС, взаимодействие с оборудованием системы связи на основе стандартных протоколов.
5.4.5.11. Решения по организации системы единого времени (СЕВ) и временной синхронизации всех МП устройств, имеющих цифровой обмен.
5.4.5.12. Решения по организации электропитания устройств АСУ ТП.
5.4.5.13. Решения по организации системы сигнализации.
5.4.5.14. Решения по установке переносных заземлений с обязательной организацией оперативных блокировок.
5.4.5.15. Решения по организации эксплуатации АСУ ТП.
5.4.5.16. Обеспечение инфраструктуры, включая подготовку помещений, в том числе создание систем жизнеобеспечения (система централизованного климат-контроля, кондиционирования, пожарной сигнализации и т.п.).
5.4.5.17. Решения по информационной безопасности АСУ ТП.
5.4.6. В части технических решений по АИИС КУЭ на проектируемой ПС выполнить/определить:
5.4.6.1. Решения по модернизации АИИС КУЭ ПС.
5.4.6.2. Структурную схему АИИС КУЭ ПС с обоснованием принятых решений, включая используемые каналы связи (основные, резервные) для передачи информации в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго.
5.4.6.3. Перечень информационно-измерительных каналов (ИИК) с указанием классов точности средств измерений (ТТ, ТН, счетчиков), коэффициентов трансформации ТТ, ТН и типа учета (коммерческий/технический).
5.4.6.4. Состав данных, включая расчет объемов передаваемой информации.
5.4.6.5. Решения по организации системы единого времени.
5.4.6.6. Решения по самодиагностике.
5.4.6.7. Решения по организации электропитания устройств АИИС КУЭ.
5.4.6.8. Решения по защите компонентов АИИС КУЭ от несанкционированного доступа.
5.4.6.9. Перечень всех требований к АИИС КУЭ ПС с разбивкой по уровням (ИИК, ИВКЭ), включая технические требования к оборудованию.
5.4.6.10. Состав оборудования. Решения по использованию существующего оборудования (при реконструкции/расширении АИИС КУЭ ПС).
5.4.6.11. Требование о разработке Программы обеспечения надежности в соответствии с ГОСТ 27.002.89.
5.4.6.12. Решения по организации измерений, организуемых средствами АИИС КУЭ, и их метрологическому обеспечению выполнить в соответствии с требованиями настоящего ЗП с оформлением самостоятельным подразделом.
5.4.7. В части создания/модернизации систем связи выполнить/определить:
5.4.7.1. Организационно-технические решения по созданию/модернизации систем связи для передачи корпоративной и технологической информации (отдельным томом) в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» и Якутское РДУ включая:
5.4.7.2. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и системы передачи (СП). 
5.4.7.3. Приведение в нормативное состояние существующих ВЛ в объеме необходимом для обеспечения возможности подвески ВОК.
5.4.7.4. Необходимость использования цифровой радиорелейной линии связи (ЦРРЛ) определить проектом.
5.4.7.5. Емкость системы, выбор диапазона частот для всех участков ЦРРЛ определить проектом.
5.4.7.6. Комплекс внутриобъектной связи, включая структурированную кабельную систему (СКС), локальную вычислительную сеть (ЛВС), систему телефонной, оперативно-диспетчерской, селекторной и громкоговорящей радиопоисковой связи. Состав и объем внутриобъектной связи уточнить в проектной документации с учетом решений по диспетчерско-технологическому управлению ПС (с постоянным или без постоянного обслуживающего персонала).
5.4.7.7. Обеспечение инфраструктуры с учетом существующих решений, включая:
· подготовку помещений, в том числе создание систем жизнеобеспечения (система централизованного климат-контроля, кондиционирования, пожарной сигнализации и т.п.);
· организацию системы бесперебойного электропитания 48 В постоянного тока и 220 В переменного тока для всех систем связи с обеспечением непрерывной работы при отсутствии внешнего энергоснабжения (время непрерывной работы определить при проектировании), включая мониторинг состояния системы гарантированного электропитания систем связи с функцией оповещения оперативного персонала объекта электроэнергетики об аварийных отклонениях в режиме работы системы гарантированного электропитания.
5.4.7.8. В составе проектной документации должны быть разработаны и обоснованы организационно-технические решения по созданию новых и модернизации существующих систем связи, включая:
1) Таблицу распределения информационных потоков (принципы организации каналов должны соответствовать действующим правилам организации диспетчерско- технологического управления и организации корпоративных систем). 
2) Сопряжение со смежными системами связи, а также решения по подключению технологических и корпоративных систем объекта (РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СМиУКЭ, ЛВС, телефония и т.д.) к системам связи.
3) Организацию систем маршрутизации и коммутации для сетей передачи данных.
4) Систему IP-адресации и нумерации.
5) Организацию системы управления, системы служебной связи, резервирования, аварийной сигнализации, системы тактовой синхронизации, электропитания.
6) Решения по подготовке (приспособлению) помещений для размещения оборудования связи, при необходимости.
7) Организацию эксплуатации, включая ремонтно-восстановительные работы.
8) Состав оборудования с указанием наименований и обозначений оборудования, приведенных на схемах.
9) Расчеты, в том числе:
· эксплуатационных характеристик, включая численность и квалификацию эксплуатационного персонала, КИП, ЗИП, условия организации ремонтно-восстановительных работ.
10) Схемы и чертежи с позиционным обозначением оборудования в спецификации, включая:
· схему соединения узлов (линейную схему);
· схемы организации связи по каждой из проектируемых систем;
· схемы организации системы управления, каналов служебной связи, резервирования, ТСС, электропитания оборудования;
· схемы организации линейно-кабельных сооружений.
11) Технические требования на каждую систему связи.
5.4.8. Технические решения в части метрологического обеспечения.
5.4.8.1. Раздел «Метрологическое обеспечение» должен быть оформлен самостоятельным томом (разделом) и содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные системы (АИИС КУЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП), а также не входящих в информационные системы. При этом раздел по МО каждой из систем оформляется самостоятельным подразделом в составе соответствующей проектной документации.
5.4.8.2. Решения по организации измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС и их МО должны включать:
· перечень измеряемых параметров (для СИ, не входящих в измерительные системы) с указанием точки измерения и места установки СИ, принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений и диапазона изменения параметра (в табличной форме);
· перечень ИК (в табличной форме), входящих в состав измерительных систем (АИИС КУЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП), с указанием принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений, диапазона изменения параметра, компонентного состава ИК с привязкой к наименованиям на принципиальной электрической схеме;
· условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних величин, влияющих на результат измерений (номинальные значения и диапазоны их изменения);
· расчеты-обоснования по выбору технических и метрологических характеристик (МХ) СИ (включая обоснование (ориентировочные расчеты) выбора коэффициентов трансформации, классов точности, вторичных нагрузок и мощностей обмоток учета и измерений ТТ и ТН) и ИК;
· требования к метрологическим и техническим характеристикам каждого СИ;
· требования к конструктивному исполнению СИ, позволяющие проводить в процессе всего срока эксплуатации поверку, калибровку и ТОиР;
· требования к метрологическому обеспечению на всех этапах жизненного цикла, включая требования к разработке и аттестации методик измерений;
· структурно-функциональные схемы включения СИ с указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ;
· расчет необходимого объема обменного фонда СИ, требуемого для неотложной замены аварийно вышедших из строя СИ, с указанием всех метрологических и технических характеристик;
· расчет требуемого парка эталонов, рабочих СИ, необходимых для технического и эксплуатационного обслуживания объекта с указанием всех метрологических и технических характеристик;
· требования к квалификации и расчет численности персонала, необходимого для метрологического обеспечения объекта.
Весь парк СИ (вновь устанавливаемые и заменяемые), обменный фонд СИ, эталоны и рабочие СИ, требуемые для технического и эксплуатационного обслуживания объекта, в полном объеме должны быть внесены в заказные спецификации.
5.4.8.3. Решения по МО измерений АСУ ТП должны соответствовать настоящему ЗП и включать требования к комплексу мероприятий по МО на всех этапах жизненного цикла СИ:
· разработка и аттестация в установленном порядке МИ для каждого вида измерений с группировкой по ИК идентичной структуры и нормированием МХ по каждому ИК;
· метрологическая экспертиза технической документации;
· утверждение типа АСУ ТП как единичного экземпляра СИ (по ИК, относящихся к сфере государственного регулирования);
· поверка/калибровка СИ, ИК;
· разработка методики поверки/калибровки ИК;
· оформление паспортов-протоколов по каждому ИК;
· метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, АСУ ТП в целом, аттестованными МИ в процессе эксплуатации.
5.4.8.4. Решения по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ должны соответствовать техническим требованиям оптового рынка и включать требования к комплексу мероприятий по МО на всех этапах жизненного цикла АИИС КУЭ:
· метрологическая экспертиза проектной документации;
· проведение испытаний с целью утверждения типа единичного экземпляра СИ и внесению АИИС КУЭ в Федеральный реестр СИ с получением Свидетельства об утверждении типа СИ по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования;
· проведение поверки СИ, ИК (по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования) АИИС КУЭ, проведение калибровки СИ, ИК (по ИК, не относящимся к сфере государственного регулирования);
· оформление паспортов-протоколов на измерительные комплексы (по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования, паспорта-протоколы оформляются в соответствии с требованиями приложения № 11.5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка);
· разработка и аттестация в установленном порядке МИ (по всем ИК) и внесение МИ в Федеральный реестр МИ (по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования);
· метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, АИИС КУЭ в целом, аттестованных МВИ в процессе эксплуатации.
5.4.8.5. Решения по организации измерений, не входящих в состав ИТС, должны соответствовать требованиям ЗП и включать требования к комплексу мероприятий на всех этапах жизненного цикла СИ:
· поверка (для СИ, применяемых в сфере государственного регулирования);
· калибровка (для СИ, применяемых вне сферы государственного регулирования);
· разработка и аттестация в установленном порядке МИ (за исключением прямых измерений);
· оформление паспортов-протоколов на измерительные комплексы;
· метрологическая экспертиза технической документации;
· метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, АСУ ТП в целом, аттестованными МИ в процессе эксплуатации.
5.4.9. Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СМиУКЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.
В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, обеспечивающих нормальную работу устройств РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СМиУКЭ, ССПТИ, связи, с отражением, в том числе решений по:
· заземляющему устройству объекта проектирования;
· способам раскладки кабелей вторичных цепей и силовых, в т.ч. кабелей собственных нужд объекта проектирования;
· молниезащите и обеспечению отсутствия ее влияния на устройства;
· реализации, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС при наличии внешних по отношению к объекту строительства мощных источников высокочастотных излучений, применению экранированных и/или неэкранированных кабелей во вторичных цепях для подключения устройств и другие.
В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, предусмотренных проектом, по обеспечению требований ЭМС.
5.4.10. Решения по организации электропитания устройств РЗА, АСУ ТП, СМиУКЭ, систем связи и других систем, включая:
· таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;
· определение емкости и количества элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров ЗПА;
· схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН, в том числе решения по организации ШРОТ с распределением подключения устройств РЗА, соленоидов управления выключателями, РАСП и других электроприемников;
· ориентировочные расчеты токов КЗ в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);
· выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;
· построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);
· контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли»;
· организация непрерывного мониторинга состояния системы гарантированного электропитания устройств АСТУ/СДТУ с функцией оповещения оперативного персонала объекта электроэнергетики об аварийных отклонениях в режиме работы системы гарантированного электропитания.
5.4.11. Решения в части контроля качества электроэнергии.
Выбор точек установки стационарных СИ показателей КЭ, перечень контролируемых параметров, организация сбора данных показателей качества электроэнергии, а также метрологическое обеспечение должны реализовываться в соответствии с требованиями качества электроэнергии.
5.4.12. Решения по организации ССПТИ.
Решения по сбору неоперативной технологической информации (файлы осциллограмм, состояние оборудования и т.д.) и передаче ее в ССПТИ ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» средствами ССПТИ подстанционного уровня с использованием стандартного протокола МЭК 60870-6/TASE.2(ICCP), включая состав и объем передаваемой информации и требования к пропускной способности каналов связи. В случае невозможности использования стандартного протокола МЭК 60870-6 допускается производить передачу при помощи других технических решений, аттестованных для применения в ПАО «Якутскэнерго» в установленном порядке. Состав параметров неоперативной технологической информации и регламент ее сбора и передачи должен соответствовать действующим и планируемым целевым программам создания ССПТИ.
5.4.13. Предварительный расчет объема кабельной продукции (с учетом аварийного резерва).
5.4.14. Проект земельного участка 
Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разделы проектной документации:
· «Схему планировочной организации земельного участка»;
В указанный раздел включить следующие материалы:
· проекты межевания территории (при необходимости);
· проекты планировки территории (при необходимости);
· градостроительный план земельного участка (при необходимости);
· кадастровый план территории с нанесением на него границ земельного участка ПС, границ охранной и санитарно-защитной зон.
5.4.15. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» (для ПС) оформить отдельным томом.
Согласно п. 25 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №8 раздел должен включать:
·  результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду, в том числе результаты расчетов уровня шумового воздействия на территорию, непосредственно прилегающую к жилой застройке;
· перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства;
· перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;
· ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек
5.4.16. Проект санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых объектов выполнить и оформить отдельным томом.
5.4.17. Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом. 
5.4.18. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.
5.4.19. Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. Предусмотреть съезды и временные дороги, проезды между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением. ПОС выполнить в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 5 к настоящему ЗП.
5.4.20. Охранные мероприятия для ПС разработать в соответствии с действующими требованиями.
5.4.21. Выполнить раздел «Организация эксплуатации» с выполнением анализа существующей схемы эксплуатации ПС и определением потребности необходимого объема аварийного резерва, ЗИП и места их размещения.
Предусмотреть расчет персонала обслуживающего устройства РЗА ПС 110 кВ Северная.
5.4.22. Сметную документацию выполнить в соответствии со следующими требованиями:
5.4.22.1. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика 2020 определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений, и «Единой методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организации Группы РусГидро», утвержденный Приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 № 893, с изм. приказ ПАО «РусГидро» от 21.11.2024 № 806.
Определение сметной стоимости работ методом Ресурсно-индексным - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.
При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации).
Для ресурсно-индексного метода:
· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.
5.4.22.2. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП (см. приложение 4, 5) в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).
5.4.22.3. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
5.4.22.4. Транспортные затраты определяются следующими методами:
5.4.22.4.1. по доставке материальных ресурсов: 
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
5.4.22.4.2. по доставке оборудования:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
5.4.22.5. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75% - для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
5.4.22.6. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и учитываются в Главе 9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (далее — ССРСС).
5.4.22.7. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
5.4.22.8. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
5.4.22.9. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
5.4.22.10.  Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом - на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
5.4.22.11.  Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начислять в смете в процентах в размере не более 3%.
5.4.22.12.  В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
5.4.22.13.  В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
5.4.22.14.  Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. 
5.4.22.15.  При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
5.4.22.16.  При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
5.4.22.17.  При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям районов Крайнего Севера (и приравненным к ним), принимать в размере не более:
· суточные – 945 руб./сутки;
· проживание – 750 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
5.4.22.18.  При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
5.4.22.19.  В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
5.4.22.20.  В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
5.4.22.21.  Затраты на содержание службы заказчика-застройщика в соответствии с Приказом ПАО «Якутскэнерго» №1479 от 30.09.2025.
5.4.22.22. Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в форматах *.xml, *.xls, *.pdf и программного комплекса «Гранд-смета» (далее–ПК «Гранд-смета») редакции не ниже 2025.2 ФСНБ-2022 (с изм. действующими на момент составления сметной документации).
5.4.23. При разработке проектной документации учитывать следующие требования:
5.4.23.1. В разделах проектной документации, в том числе «Пояснительная записка», «Проект организации строительства» и «Архитектурные решения» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства.
5.4.23.2. Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» и «Проект организации строительства» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.
5.4.23.3. Для реконструируемых (переустраиваемых) объектов капитального строительства необходимо указывать их существующие параметры (показатели) согласно данным технической документации (технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт/выписка), а также параметры (показатели) в результате реализации решений проектной документации (количество демонтируемых и вновь возводимых опор, изменение протяженности линий электропередачи, площади зданий, протяженности/площади сооружений и т.д.).
5.4.23.4. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».
5.4.24. При выполнении проектной документации следует:
5.4.24.1. Производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;
5.4.24.2. Предусматривать в составе проектной документации:
· ведомости объемов работ и сводные спецификации применяемых материалов, оборудования и программного обеспечения по каждому из разделов;
· решения по обеспечению укрепления фундамента внешнего ограждения подстанции; 
· реперную точку отсчета геодезических высот;
· расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.
5.4.24.3. В разделе «Пояснительная записка» привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.
5.4.24.4. При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства. 
В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.
В документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 N 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» необходимо учесть, что радиоэлектронная продукция, используемая в проектных решениях, должна присутствовать в одном из следующих реестров:
–	В реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 No 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»;
–	В едином реестре российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 No 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд, о внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. No 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
В случае отсутствия оборудования или ПО Российского производства, необходимо подтверждение подрядчика со ссылкой на соответствующий реестр.
Программное обеспечение, предлагаемое в целях реализации проектных решений, должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru.
5.4.24.5. Технические решения по устройствам РЗА, метрологии, АСУ ТП, СМиУКЭ, СДТУ оформить отдельными томами (разделами). 
5.4.24.6. Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно: в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 2 (двух) экземплярах в электронном виде (расширениями файлов формата doc, xls, vsd, dwg, pdf, или отечественными аналогами соответствующих ПО) в 1 экземпляре на DVD в формате данных Системы комплектования Электронного архива документов ПАО «Якутскэнерго».
Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.
Проектная документация должна быть выполнена в соответствии и с другими требованиями, указанными в нормативных документах Электронного архива проектно-сметной документации ПАО «Якутскэнерго».

5.5. V этап «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертиза сметной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».
5.5.1. Проектная организация от имени Заказчика организовывает проведение экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий в соответствие с требованиями Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
5.5.2. Экспертиза проектной документации, экспертиза сметной документации проводится в экспертной организации, имеющей действующее свидетельство об аккредитации на право проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
5.5.3. Заключение договора с экспертной организацией на проведение экспертизы проектной документации, материалов инженерных изысканий, а также на экспертизу сметной документации осуществляется проектной организацией. Затраты и расходы, связанные с проведением экспертизы проектной документации и экспертизы сметной документации (в т.ч. сопровождение проведения экспертизы), включаются в стоимость договора на проектно-изыскательские работы.
5.5.4. Результат проведения экспертизы (оформленное должным образом заключение экспертной организации) представляется Заказчику в 2 экземплярах на бумажном носителе (оригинал) и в электронном виде в формате *.pdf (точная цветная скан-копия бумажного носителя) на цифровом носителе информации.
5.5.5. Проектная организация обеспечивает:
· заключение договоров на проведение государственной экологической экспертизы (при необходимости) и экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий, а также проверки сметной стоимости;
· получение положительных заключений экспертиз по проектно-сметной документации;
· сопровождение документации в процессе ее согласования и получение согласования:
· сопровождение документации в экспертных организациях и получение положительного заключения;
· внесение соответствующих изменений с согласованием с Заказчиком в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективное оспаривание этих замечаний.
5.5.6. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ, собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.

5.6. VI этап проектирования «Разработка технической части закупочной документации на проведение процедур по выбору генподрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР)»
Осуществляется на основании проектной документации, согласованной с ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и утвержденной Заказчиком в установленном порядке.
5.6.1. В целях формирования закупочной документации (ЗД) для организации конкурсных процедур, проектная организация разрабатывает техническую часть ЗД с указанием: 
· описание объекта строительства; 
· основное назначение и обоснование;
· характеристики, параметры;
· требования к качеству;
· общие указания;
· ведомости объемов работ, заказных спецификаций на оборудование, материалы и конструкции на весь объект в целом. 
5.6.2. Техническая часть ЗД разрабатывается на каждый этап/подэтап отдельными томами;
5.6.3. В технической части ЗД не допускается отображение/указание:
· товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, место происхождения товара, наименование производителя;
· требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что данные требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.
Исключения составляют случаи, когда не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Если содержится указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то должны быть добавлены слова «или эквивалент» и указать критерии эквивалентности. Нарушение ст. 33 Закона №44-ФЗ не допускается.

5.7. VII этап проектирования «Разработка, согласование с ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ рабочей документации».
Разработка РД выполняется на основании ПД с максимальным применением типовых решений. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости ПИР и СМР, допускается только при соответствующем обосновании и согласовании с ПАО «Якутскэнерго».
Рабочая документация, выполненная на VII этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ, при необходимости, собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования.
В составе разрабатываемой рабочей документации по РЗА должны содержаться следующие материалы: 
· пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования комплексов и устройств РЗА; 
· схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии); 
· принципиальные и монтажные схемы электрических соединений устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, трансформаторами тока и напряжения, преобразователями аналоговых сигналов и дискретных сигналов, коммутационными аппаратами, устройствами высокочастотной связи, на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними;
· принципиальные и (или) функционально-логические схемы, в графическом виде, отражающие алгоритмы функционирования устройств РЗА, выполненные с применением стандартных для применяемого устройства РЗА логических элементов;
· данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА, в т.ч. заполненные таблицы (бланки) параметров настройки (уставок) устройств РЗА (в т.ч. РАС, ОМП);
· схемы организации каналов связи для функционирования устройств РЗА; 
· заказные спецификации на устройства РЗА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств РЗА; 
· принципиальные и монтажные схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА;
· принципиальные и монтажные схемы организации цепей напряжения устройств РЗА; 
· журналы контрольных кабелей;
· принципиальные схемы управления и автоматики (алгоритмы функционирования) выключателей; 
· технические решения по реализации информационного обмена устанавливаемых (модернизируемых) комплексов и устройств РЗА с автоматизированной системой управления технологическим процессом объекта электроэнергетики, автоматизированными системами технологического управления, автоматизированными системами диспетчерского управления.
В состав рабочей документации АСУ ТП должны входить следующие документы:
· общие данные по АСУ ТП;
· пояснительная записка к разделу АСУ ТП (с обоснованием принятых решений, расчетами объемов передаваемой информации и пропускной способности каналов связи);
· структурная схема АСУ ТП;
· схема организации каналов связи и таблицы распределения потоков основного и резервного каналов связи;
· формуляр согласования приема/передачи данных (ТИ, ТС, АПТС) между ПС 110 кВ Северная и Якутским РДУ по протоколу МЭК 60870-5-104.
На VII этапе требуется разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.
По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком (в том числе разработать спецификации оборудования и материалов по каждому разделу РД), а также для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами.
В составе рабочей документации необходимо разработать план-график строительства объекта с декомпозиционной разбивкой, учитывающей мероприятия МТиО, СМР, ПНР и вводу объекта в эксплуатацию. 
РД в полном объеме представить ПАО «Якутскэнерго» в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре в твердом переплете для передачи в архив, в 1 экз. в электронном виде (в формате *docx, *pdf) на DVD и в 1 экз. на DVD в электронных архивах данных (7z) в формате dwg, dxf. 
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6.  Особые условия.
6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108.
[bookmark: __DdeLink__14936_3561364971]Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; ситуационный план ПС; план заходов существующих и проектируемых ЛЭП на ПС; генеральные планы реконструируемых ПС; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
В томах проектной документации в табличном виде привести наименования электросетевых объектов ПАО «Якутскэнерго» в соответствии с их наименованиями в правоустанавливающих и правоподтверждающих документах, а также их диспетчерские наименования. В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.
6.2. При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.
6.3. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
6.4. Проектная организация обеспечивает:
–	получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов; органов ГО и ЧС; Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; организации по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, сметной стоимости; эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;
–	сопровождение документации в органах экспертизы (в соответствии с требованиями НПА, в т.ч. Градостроительным кодексом РФ) и добивается получения положительных заключений; 
–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.
6.5. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ, собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.
6.6. При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).
6.7. В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные участки.
6.8. Проектная организация выполняет весь комплекс работ, связанный с предварительным согласованием размещения объекта, оформлением акта выбора земельного участка.
6.9. Направление запроса в Якутское РДУ для получения перспективных расчетных моделей, указанных в пункте 5.2.1.5 настоящего технического задания, осуществляется Проектной организацией.
6.10. Проектная организация осуществляет авторский надзор в соответствии с условиями заключенного договора.
6.11. Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Якутскэнерго», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем.
6.12.  Сокращения в задании на проектирование приняты согласно приложению 3 к настоящему ЗП.

8.	Исходные данные для разработки проектной документации.
Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.
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Приложение 1 к 
Заданию на проектирование 

Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

Нормативные акты федерального уровня:
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
6. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ.
7. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87 «О составе разделов проектной документации и  требованиях к их содержанию».
9. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 «Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 (ред. от 09.01.2014) «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009
№ 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».
16. Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 (ред. от 28.02.2023) «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».
17. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 (ред. от 10.01.2024) «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
18. Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 (ред. от 09.12.2023) «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции»).
19. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
20. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».
21. Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».
22. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий».
23. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.
24. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.
25. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.
26. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.
27. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7.
28. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96.
29. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.
30. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.
31. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.
32. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
33. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.
34. Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» от 20.03.2011 № 41-ФЗ.
35. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.
36. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.
37. Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ.
38. Федеральный закон «О Государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221‑ФЗ;
39. Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
40. Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
41. Информационное письмо Рослесхоза от 13.12.2012 № НК-03-54/14278 с разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 № 223.
42. Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования";
43. Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации";
44. Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 "Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды".

Отраслевые НТД:
1. Правила устройства электроустановок.
2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России 04.10.2022 № 1070.
3. Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 06.07.2026 № 765.
4. Методические указания по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286.
5. Порядок раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82.
6. Правила предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденным приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340.
7. Требования по плавке гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.12.2018 № 1185.
8. Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101.
9. Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97.
10. Требования к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 81.
11. Требования к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденные приказом Минэнерго России от 10 июля 2020 г. № 546.
12. Правилами создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 556.
13. Регламенты оптового рынка электроэнергии, утвержденные Наблюдательным советом НП «Совет рынка» и Наблюдательным советом НП «АТС». 
14. Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.
15. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
16. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
17. ГОСТ Р МЭК 62067-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (U(m)=170 кВ) до 500 кВ (U(m)=550 кВ). Методы испытаний и требования к ним».
18. ГОСТ Р МЭК 60840-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (U(m)=36 кВ) до 150 кВ (U(m)=170 кВ). Методы испытаний и требования к ним».
19. ГОСТ Р МЭК 55025-2012 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия».
20. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».
21. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».
22. ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».
23. ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управления. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования».
24. ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях», утвержден приказом Росстандарта от 19.11.2019 № 1195-ст.
25. ГОСТ Р 71403-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Методические указания по определению параметров электромагнитных трансформаторов тока для обеспечения правильного функционирования релейной защиты в переходных режимах», утвержден приказом Росстандарта от 02.07.2024 № 892-ст.
26. ГОСТ Р 71879-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные для защиты с нормируемой погрешностью в переходных режимах и с ограниченным остаточным потокосцеплением. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях», утвержден приказом Росстандарта от 17.12.2024 № 1928-ст.
27. ГОСТ Р 55608-2018 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Переключения в электроустановках. Общие требования».
28. ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;
29. ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению».
30. ГОСТ Р 58084-2018 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Определение общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования. Испытания. Общие требования», утвержденный приказом Росстандарта от 06.03.2018 № 118-ст (пункт 114).
31. ГОСТ Р 71077-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Правила применения защищенных протоколов при организации информационного обмена" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.10.2023 № 1317-ст).
32. ГОСТ Р 71635-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Системы сбора и передачи информации с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования».
33. Политика информационной безопасности ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 06.06.2024 г. № 366
34. Техническая политика Группы РусГидро утверждена Советом директоров Общества (Протокол №307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 в ред. протокола от 07.02.2024 №368) https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/
35. Приказ ПАО "РусГидро" от 28.02.2025 № 173 «Об утверждении перечней применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещенных к использованию типов программного обеспечения».
Нормативные документы республиканского уровня:
· Действующие законы, нормативы, положения и постановления Республики Саха (Якутия).
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Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.


Приложение 2
к Заданию на проектирование 


Форма представления результатов расчетов установившихся режимов в целях выбора параметров
основного электротехнического оборудования и элементов РУ ПС

	Наименование электросетевого элемента (ЛЭП, Т, АТ, выключатель, реактор, перемычка, система (секция) шин)
	Зимний период
	Летний период

	
	Максимальный расчетный ток, А
	Схемно-режимные условия[footnoteRef:1] [1: 	 Приводится краткое описание схемно-режимных, режимно-балансовых условий и температурных условий, в которых в соответствии с требованиями Методических указаний по проектированию развития энергосистем, утвержденными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286, в которых требуется выполнение мероприятий по сетевому строительству (модернизации, реконструкции) и (или) по установке устройств ПА, а также номер рисунка графического изображения результатов расчетов электроэнергетического режима для конкретной схемно-режимной ситуации.] 

	Номер рисунка графического изображения результатов расчетов электроэнергетического режима для конкретной схемно-режимной ситуации
	Максимальный расчетный ток, А
	Схемно-режимные условия
	Номер рисунка графического изображения результатов расчетов электроэнергетического режима для конкретной схемно-режимной ситуации
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Приложение 3
к Заданию на проектирование 

Перечень сокращений:

	АБ
	-
	аккумуляторная батарея

	АББЭ
	-
	аккумуляторная батарея большой энергоемкости

	АВР
	-
	автоматический ввод резерва

	АИИС КУЭ
	-
	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

	АЛАР
	-
	автоматика ликвидации асинхронного режима

	АОПН
	-
	автоматика ограничения повышения напряжения

	АОПО
	-
	автоматика ограничения перегрузки оборудования

	АОСН
	-
	автоматика ограничения снижения напряжения

	АПВ
	-
	автоматическое повторное включение

	АПНУ
	-
	автоматика предотвращения нарушения устойчивости

	АРМ
	-
	автоматизированное рабочее место

	АРН
	-
	автоматика регулирования напряжения

	АРЧМ
	-
	автоматика регулирования частоты и перетоков активной мощности

	АСУ ТП
	-
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	АСТУ
	-
	автоматизированная система технологического управления

	АТ
	-
	автотрансформатор

	АЧР
	-
	автоматическая частотная разгрузка

	ВОК 
	-
	волоконно-оптический кабель

	ВОЛС
	-
	волоконно-оптическая линия связи

	ВЛ
	-
	воздушная линия

	ВЧ
	-
	высокочастотный

	ВЧ-связь
	-
	высокочастотная связь

	ГИЛ
	-
	газоизолированная линия

	ГКН
	-
	Государственный кадастр недвижимости

	ГО и ЧС
	-
	гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

	ГОСТ
	-
	государственный стандарт

	ДА
	-
	делительная автоматика

	ДГУ
	-
	дизель-генераторная установка

	ДЗЛ
	-
	дифференциальная защита линии

	ДЗШ
	-
	дифференциальная токовая защита шин

	ДЦ
	-
	диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС»

	ЕГРП
	-
	Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним

	ЕНЭС
	-
	единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

	ЕТССЭ
	-
	единая технологическая сеть связи электроэнергетики

	ЗПА
	-
	зарядно-подзарядный агрегат

	ИА
	-
	исполнительный аппарат

	ИБП
	-
	источник бесперебойного питания

	ИИК
	-
	информационно-измерительный канал

	ИК
	-
	измерительный канал

	ИВК
	-
	информационно-вычислительный комплекс

	ИВКЭ
	-
	информационно-вычислительный комплекс электроустановки

	ИТС
	-
	информационно-технологические системы (РЗА, АСУ ТП, СМиУКЭ, АИИС КУЭ)

	ЗИП
	-
	запасные части, инструмент, принадлежности

	ЗП
	-
	задание на проектирование

	ЗПА
	-
	зарядно-подзарядный агрегат

	ЗРУ
	-
	закрытое распределительное устройство

	ИП
	-
	инвестиционная программа ПАО «Якутскэнерго»

	КА
	-
	коммутационные аппараты

	КАСУБ
	-
	комплексная автоматизированная система управления безопасностью

	КВ 
	-
	коротковолновой

	КВЛ
	-
	кабельно-воздушная линия

	КЗ
	-
	короткое замыкание

	ККЭ
	-
	контроль качества электроэнергии

	КИП
	-
	контрольно-измерительный прибор

	КЛ
	-
	кабельная линия

	КПИД
	-
	комплексные программы инвестиционной деятельности

	КРУ
	-
	комплектное распределительное устройство

	КРУН
	-
	комплектное распределительное устройство наружного исполнения

	КРУЭ
	-
	комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

	КТП
	-
	комплектная трансформаторная подстанция

	КЭ
	-
	качество электроэнергии

	ЛВС
	-
	локальная вычислительная сеть

	ЛЭП
	-
	линия электропередачи

	МДП
	-
	максимально допустимый переток

	МИ
	-
	методика (метод) измерений

	МО
	-
	метрологическое обеспечение

	МП
	-
	микропроцессорный

	МПК
	-
	микропроцессорный комплекс

	МХ
	-
	метрологическая характеристика

	МЭК
	-
	Международная электротехническая комиссия

	НП «Совет рынка»
	-
	Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

	НТД
	-
	нормативно-технический документ

	ОАПВ
	-
	однофазное автоматическое повторное включение

	ОВ
	-
	оптическое волокно

	ОВБ
	-
	оперативно-выездная бригада

	ОВОС
	-
	оценка воздействия на окружающую среду

	ОГ
	-
	отключение генераторов

	ОДУ
	-
	филиал АО «СО ЕЭС» объединенное диспетчерское управление

	ОКГТ
	-
	грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем

	ОКСН
	-
	оптический кабель самонесущий неметаллический

	ОКФП
	-
	оптический кабель, встроенный в фазный провод

	ОМП
	-
	определение места повреждения

	ОН
	-
	отключение нагрузки

	ОП
	-
	оперативный персонал

	ОПН
	-
	ограничитель перенапряжения

	ОПТ
	-
	оперативный постоянный ток

	ОПУ
	-
	общеподстанционный пункт управления

	ОРД
	-
	организационно-распорядительный документ

	ОРУ
	-
	открытое распределительное устройство

	ОРЭМ
	-
	оптовый рынок электроэнергии и мощности

	ОСР-97
	-
	карта общего сейсмического районирования
территории Российской Федерации (ОСР-97-А, ОСР-97-В, ОСР-97-С)

	ОТР
	-
	основные технические решения

	ОУС
	
	окружной узел связи

	ОЭС
	-
	объединенная энергетическая система

	ПА
	-
	противоаварийная автоматика

	ПД
	-
	проектная документация

	ПИР
	-
	проектно-изыскательские работы

	ПК
	-
	программный комплекс

	ПМЭС
	-
	предприятие магистральных электрических сетей

	ПНР
	-
	пуско-наладочные работы

	ПО
	-
	программное обеспечение

	ПОС
	-
	проект организации строительства 

	ПС
	-
	подстанция

	ПСНП
	-
	подстанция нового поколения (в соответствии с распоряжением «Об утверждении Типового положения об оперативном обслуживании подстанций 35-220 кВ нового поколения без постоянного дежурства персонала» от 19.03.2014 №149р)

	ПП
	-
	переключательный пункт

	ПТК ССПИ
	-
	программно-технический комплекс ССПИ

	ПТЭ
	-
	правила технической эксплуатации

	ПУЭ
	-
	правила устройства электроустановок

	РА
	-
	режимная автоматика

	РАС
	-
	регистратор аварийных событий

	РАСП
	-
	регистрация аварийных событий и процессов

	РД
	-
	рабочая документация

	РДУ
	-
	филиал АО «СО ЕЭС» региональное диспетчерское управление

	РЗ
	-
	релейная защита

	РЗА
	-
	релейная защита и автоматика (РЗ, СА, ПА, РА, РАСП и ТА)

	РСК
	-
	распределительная сетевая компания

	РУ
	-
	распределительное устройство

	РУС
	
	региональный узел связи

	РЩ
	-
	релейный щит

	СА
	-
	сетевая автоматика

	СДТУ
	-
	средства диспетчерского и технологического управления

	СЕВ
	-
	система единого времени

	СИ
	-
	средства измерений, включая измерительные системы и измерительные каналы измерительных систем

	СКРМ
	-
	средства компенсации реактивной мощности

	СМПР
	-
	система мониторинга переходных режимов

	СМР
	-
	строительно-монтажные работы

	СКС
	-
	структурированная кабельная система

	СМ
	-
	система автоматической диагностики (мониторинга)

	СМиУКЭ
	-
	система мониторинга и управления качеством электроэнергии

	СН
	-
	собственные нужды

	СНЭ
	-
	система накопления энергии

	СО (СТО)
	-
	стандарт организации

	СОТИАССО
	-
	система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора

	СОПТ
	-
	система оперативного постоянного тока

	СП
	-
	система передачи

	СС
	-
	система связи

	СДТУ
	-
	средства диспетчерского и технологического управления

	ССПИ
	-
	система сбора и передачи информации для решения задач оперативно-диспетчерского и технологического управления

	ССПТИ
	-
	система сбора и передачи неоперативной технологической информации

	СЭП
	-
	схема электрическая принципиальная ПС

	Т
	-
	трансформатор

	ТА
	-
	технологическая автоматика

	ТАПВ
	-
	трехфазное автоматическое повторное включение

	ТЕР
	-
	территориальные единичные расценки

	ТЕРм
	-
	территориальные единичные расценки на монтаж оборудования

	ТЕРп
	-
	территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы

	ТИ
	-
	телеизмерения

	ТМ
	-
	телемеханика

	ТН
	-
	трансформатор напряжения

	ТОиР
	-
	техническое обслуживание и ремонт 

	ТС
	-
	телесигнализация

	ТСН
	-
	трансформатор собственных нужд

	ТСС
	-
	система Тактовой Сетевой Синхронизации

	ТТ
	-
	трансформатор тока

	ТУ
	-
	телеуправление

	ТХН
	-
	трансформатор хозяйственных нужд

	УКВ
	-
	ультракоротковолновой

	УПАСК
	-
	устройство передачи аварийных сигналов и команд

	УСПД
	-
	устройство сбора и передачи данных

	ФЭМ
	-
	фотоэлектрический модуль

	ФЕР
	-
	федеральные единичные расценки

	ЦРРЛ
	-
	цифровая радиорелейная линия связи

	ЦУС
	-
	центр управления сетями

	ЧАПВ
	-
	частотное автоматическое повторное включение

	ШРОТ
	-
	шкаф распределения оперативного тока

	ЩПТ
	-
	щит постоянного тока

	ЩСН
	-
	щит собственных нужд

	ЭМС
	-
	электромагнитная совместимость

	ЭТО
	-
	электротехническое оборудование

	DVD
	-
	формат цифрового оптического диска хранения данных, цифровой многоцелевой диск

	HTV
	-
	твердая силиконовая резина

	IRR
	-
	внутренняя норма доходности

	LSR
	-
	жидкая силиконовая резина

	NPV
	-
	чистый дисконтированный доход
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Приложение 4
к Заданию на проектирование
Метод анализа ТКП на закупаемое оборудование 

	№ п/п
	Наименование планируемой к закупке продукции
	Единица изменения
	Требуемое количество
	Цена за ед. в смете, руб. без НДС
	Источник информации-1
	Источник информации-2
	Источник информации-3
	Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 
	% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 
	Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)
	КОММЕНТАРИЙ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12
	15
	16
	17
	18

	номер ЛР
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	
	
	
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	
	
	
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	
	
	
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	
	
	
	 

	ИТОГО
	
	
	
	 



* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).

* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).




































Приложение 5
к Заданию на проектирование
Метод анализа ТКП на закупаемые материальные ресурсы

 
	№ п/п
	Наименование планируемой к закупке продукции
	Единица изменения
	Требуемое количество
	Цена за ед. в смете, руб. без НДС
	Источник информации-1
	Источник информации-2
	Источник информации-3
	Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 
	% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 
	Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)
	КОММЕНТАРИЙ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12
	15
	16
	17
	18

	номер ЛР
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	
	
	
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	
	
	
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	
	
	
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	 
	 
	0,00 ₽
	
	
	
	 

	ИТОГО
	
	
	
	 



* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).

* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).







