| «ПОДГОТОВИЛ» Ведущий специалист отдела строительно-ремонтных работ _______________/Никитин М.А. « » 2026 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Инициатор договора Начальник Управления строительно-ремонтных работ ________________/ Кулаков Р.В. « » 2026 г |
| --- | --- |

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД 2: 33.12.18.000 Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд АО «СК РусГидро» в 2027 году»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Общие сведения	3

- 1.1. Обозначения и сокращения	3

- 1.2. Наименование закупаемой продукции	3

- 1.3. Цель оказания услуг	3

- 1.4. Существующее положение	4

- 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

- 1.6. Иные требования и сведения общего характера	7

- 2. Требования к продукции	7

- 2.1. Требования к объемам оказания услуг	7

- 2.2. Требования к срокам оказания услуг	8

- 2.3. Требования к качеству услуг	9

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

- 4. Приложения	21

# Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

Таблица 1. Обозначения и сокращения

| АО «СК РусГидро» | Акционерное общество «Сервисная компания РусГидро» |
| --- | --- |
| Заказчик | Акционерное общество «Сервисная компания РусГидро» (АО «СК РусГидро») |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную Исполнителем и Заказчиком оплату |
| Стороны | Заказчик и Исполнитель по Договору |
| Объект | Административное офисное здание по адресу: согласно п. 1.4 Договора |
| ИС | Инженерная система - комплекс систем оборудования и трубопроводов, обеспечивающих благоприятные условия труда работников организации и необходимые климатические условия для функционирования технологического процесса и оборудования. |
| ТО | Техническое обслуживание - комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при его использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании |
| ППО | Планово-профилактическое обслуживание - техническое обслуживание, которое осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации |
| ППР | Планово-предупредительные работы – проверка через установленные интервалы времени, независимо от состояния оборудования, установки или системы с осуществлением настройки и регулировки, обеспечение функционирования или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы. |
| Оборудование | Совокупность изделий, механизмов, машин, устройств, приборов |
| ТТ | Техническое требование |
| ТР | Технический регламент |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 33.12.18.000 Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд АО «СК РусГидро» в 2027 году.

  - Цель оказания услуг

### Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Объекта с целью поддержания и обеспечения санитарно-экологических норм при эксплуатации зданий, поддержания экологической обстановки и притока чистого воздуха в помещениях.

### Восстановление работоспособности и ликвидация последствий аварийных ситуаций на ИС.

### Выполнение в соответствии с требованиями руководящих/нормативных документов совокупности организационных мероприятий и технологических процессов, являющихся частью эксплуатации систем кондиционирования и вентиляции воздуха для обеспечения надежной, безопасной и безаварийной работы ИС и оборудования ИС;

  - Существующее положение

### Системы вентиляции и кондиционирования в офисных зданиях, находящихся в постоянной эксплуатации, требуют периодических действий для поддержания, сохранения и восстановления своих эксплуатационных свойств.

Таблица 2. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта* (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОКПД 2: 33.12.18.000 Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд АО «СК РусГидро» в 2027 году | Административное офисное здание и прилегающая территория по адресу: согласно п. 1.4 Договора. | Объект Заказчика является зданиями с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. |

* В случае возникновения необходимости у Заказчика в оказании услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования на объекте, не вошедшего в список, Исполнитель должен произвести расчет стоимости услуг в месяц. Данные услуги определяются дополнительным соглашением к договору и оплачиваются в рамках предельной стоимости договора.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - На этапе заключения Договора специалисты Исполнителя могут ознакомиться с обслуживаемыми объектами. Для ознакомления Исполнителю необходимо согласовать время посещения. Координаты ответственных специалистов Заказчика будут предоставлены Исполнителю на этапе заключения договора.

### Контроль соблюдения сроков, качества и объема услуг, оказываемых Исполнителем, осуществляет Заказчик, либо привлеченное Заказчиком третье лицо.

### Персонал Исполнителя должен сопровождать все работы/услуги по реконструкции и модернизации ИС, текущему, среднему и капитальному ремонтам оборудования, по приемке оборудования из ремонта, по вводу нового оборудования в эксплуатацию, осуществляемые на Объектах третьими лицами.

### Перед началом оказания услуг Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком перечень основных документов и процедур, необходимых для организации услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с Регламентом по содержанию и эксплуатации офисного и складского фонда Группы РусГидро, утвержденным Приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2017 № 711 (предоставляется Исполнителю на этапе заключения договора). Перечень документов, приведенный в Таблице 3, носит рекомендательный характер.

Таблица 3. Перечень документов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | Общие документы |
|  | Штатное расписание |
|  | Утвержденный график работы персонала |
|  | Распорядок рабочего времени (внутренний трудовой распорядок) |
|  | Инструкция вводного инструктажа по безопасности труда для работников |
|  | Инструкция вводного инструктажа по пожарной безопасности |
|  | Должностные инструкции для каждого работника. Копии инструкций, подписанных работниками, должны находятся на рабочих местах |
|  | Производственные инструкции для работников |
|  | Приказ о назначении работника, ответственного за обеспечение охраны труда и техники безопасности в подразделении (комплекс мероприятий по охране труда – инструктажи, наряд-допуски) |
|  | Приказ о назначении работника, ответственного за обеспечение охраны труда и техники безопасности в подразделении (полный комплекс мероприятий по охране труда), в том числе: - инструктажи на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый); - медосмотры; - средства защиты; - профессиональная подготовка; - вводный инструктаж по безопасности труда для лиц сторонних организаций; - наряды-допуски на работы повышенной опасности. |
|  | Приказ о назначении работника, ответственного за аптечку по оказанию первой помощи работнику |
|  | Приказ о назначении работника, ответственного за безопасное проведение работ на высоте, в том числе: исправность переносных лестниц и стремянок, средства защиты и страховки при работах на высоте, средства подмащивания |
|  | Приказ о назначении работника, ответственного за безопасное проведение работ при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Приказ о назначении работника, ответственного за осуществление производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
|  | Инструкция по охране труда для персонала при проведении электросварочных и газосварочных работ |
|  | Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ |
|  | Инструкция по охране труда при работе на высоте |
|  | Инструкция по охране труда при работе на высоте с лестниц и стремянок |
|  | Инструкция по охране труда при проведении верхолазных работ |
|  | Инструкция по охране труда при проведении работ по испытанию переносных лестниц, стремянок и предохранительных поясов |
|  | Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере |
|  | Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительной технике |
|  | Инструкция по охране труда при работе со слесарным инструментом |
|  | Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке |
|  | Инструкция по охране труда при работе на заточном станке |
|  | Инструкция по охране труда при проведении работ с газовыми баллонами (сосудами, работающими под давлением) |
|  | По охране труда при проведении работ по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
|  | Инструкция по охране труда при проведении работ по обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Инструкция для руководителей по организации производства работ повышенной опасности на действующих объектах |
|  | Распоряжения о назначении стажировок/допуске к самостоятельной работе |
|  | Программа проведения инструктажа на рабочем месте |
|  | Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте |
|  | Инструкции по охране труда |
|  | Организация ППО-ППР, повседневной работы с арендаторами, подрядными организациями и органами государственного контроля |
|  | Утвержденная программа и график ППР, регламенты и технологические карты на обслуживание оборудования |
|  | Регламенты ежесменного технического обслуживания объекта / протоколы обхода / маршрутные карты |
|  | Акты освидетельствования неисправного оборудования / Журнал учета неисправностей. |
|  | Процедура допуска в технические помещения, хранения, учета, выдачи и возврата ключей от технических помещений. |
|  | Процедура фиксации всех происшествий на объекте |
|  | Процедура по контролю и периодической инвентаризации выпущенных карт доступа |
|  | Реестр подрядных организаций, копии договоров, план-график и регламенты проведения планово-предупредительных работ |
|  | Реестр гарантийных обязательств |
|  | Правила для подрядчиков |
|  | Программа вводного инструктажа для работников подрядных организаций. |
|  | Журнал регистрации вводного инструктажа для работников сторонних организаций |
|  | Планы подготовки к сезонному периоду эксплуатации |
|  | Инструкция для управленческого персонала по взаимодействию с органами государственного контроля (надзора) при проведении проверок |
|  | Пожарная безопасность |
|  | Инструкция вводного инструктажа по пожарной безопасности |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности |
|  | Инструкция для работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте эксплуатации |
|  | Инструкция для работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в помещениях объекта |
|  | Инструкция по пожарной безопасности при проведении огневых работ. |
|  | Должностная инструкция специалиста, ответственного за диспетчеризацию технических средств пожарной безопасности объекта |
|  | Инструкция по действиям персонала при возникновении пожара в здании |
|  | Приказ о назначении работника, ответственного за проведение вводного противопожарного инструктажа при приеме на работу |
|  | Журнал противопожарного инструктажа |
|  | Журнал учёта огнеопасных работ (работ с повышенной опасностью) |
|  | Программа проведения учебных эвакуаций Исполнителя (проводится не менее двух раз в год, каждые 6 месяцев) |
|  | Приказы о местах курения /оборудование мест для курения |
|  | Актуальный распорядительный документ, регламентирующий действия должностных лиц при возгорании, пожаре, сигналах пожарной тревоги |
|  | Удостоверения/обучение руководителей по пожарно-техническому минимуму |
|  | Регламенты технического обслуживания оборудования, технологические карты |
|  | Процедура по организации хранения и учета индивидуальных средств защиты |

Перечень документов, представленный Исполнителем, должен быть согласован и утвержден Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право в любой период оказания услуг потребовать данный Перечень для проверки.

### При оказании услуг Исполнитель пользуется источниками воды и электричества, имеющимися на Объектах. При отсутствии иных сетевых ресурсов, необходимых для оказания услуг, Исполнитель обеспечивает автономное снабжение недостающими ресурсами за счет собственных средств.

  - Иные требования и сведения общего характера

### Наличие у Исполнителя обеспеченности материально-техническими ресурсами на полный период оказания Услуг на правах собственности и\или на правах аренды и обеспечение Объекта к моменту начала оказания Услуг следующим оборудованием:

Таблица 4. Перечень оборудования

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электронный многофункциональный прибор для измерения параметров микроклимата с выводом параметров на компьютер | шт. | 1 |
|  | Измеритель скорости воздушного потока | шт. | 1 |

# Требования к продукции

    - Требования к объемам оказания услуг

Таблица 5. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Объект № 1 (ЕТО) | день | 365 |
| 2. | Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Объект № 1 (ТО-1) | неделя | 53 |
| 3. | Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Объект № 1 (ТО-2) | месяц | 12 |
| 4. | Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Объект № 1 (ТО-3) | квартал | 4 |
| 5. | Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Объект № 1 (ТО-4) | полугодие | 2 |
| 6. | Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Объект № 1 (ТО-5) | год | 1 |
| 7. | Оказание услуг по обслуживанию систем холодоснабжения Объект № 1 (ЕТО) | день | 365 |
| 8. | Оказание услуг по обслуживанию систем холодоснабжения Объект № 1 (ТО-1) | неделя | 53 |
| 9. | Оказание услуг по обслуживанию систем холодоснабжения Объект № 1 (ТО-2) | месяц | 12 |
| 10. | Оказание услуг по обслуживанию систем холодоснабжения Объект № 1 (ТО-3) | квартал | 4 |
| 11. | Оказание услуг по обслуживанию систем холодоснабжения Объект № 1 (ТО-4) | полугодие | 2 |
| 12. | Оказание услуг по обслуживанию систем холодоснабжения Объект № 1 (ТО-5) | год | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 6. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОКПД 2: 33.12.18.000 Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд АО «СК РусГидро» в 2027 году | С даты подписания акта приема-передачи инженерных систем | В течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи инженерных систем либо до исчерпания предельной стоимости, в зависимости от того какое событие наступит ранее |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 7. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД 2: 33.12.18.000 Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд АО «СК РусГидро» в 2027 году.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, в том числе соблюдение норм, законов и правил нормативно-технических документов: - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 25.12.2023 № 665-ФЗ) - Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. от 21.11.2022 № 453-ФЗ); - Федеральный закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 25.10.2024 № 349-ФЗ); - Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 13.06.2023 № 240-ФЗ); - Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 08.08.2024 № 190-ФЗ); - Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. от 25.12.2023 № 653-ФЗ); - Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ); - Федеральный закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 26.12.2024 № 485-ФЗ); - Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ); - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. от 30.03.2023); - Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в ред. от 04.12.2024 № 1709); - Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (в ред. от 30.11.2021 № 2130); - Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. от 25.11.2021 № 2033); - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (в ред. от 12.01.2015 № 2н); - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» (в ред. от 20.12.2018 № 826н); - ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; - ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; - ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 57582-2017 «Услуги профессиональной уборки. Клининговые услуги. Система оценки качества организаций профессиональной уборки»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; Если перечень документов, указанный выше, заменен (изменен), то при использовании следует руководствоваться действующими версиями законодательства Российской Федерации и нормативно-технической документации, действующей на этапе исполнения договора. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Персонал Исполнителя должен сопровождать все работы/услуги по реконструкции и модернизации ИС, текущему, среднему и капитальному ремонтам оборудования, по приемке оборудования из ремонта, по вводу нового оборудования в эксплуатацию, осуществляемые на Объектах третьими лицами |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации услуг |  | -//- | -//- |
|  | Ответственность за нарушение техники безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг, в размере возмещения реального ущерба, определенного силами экспертной организации, привлеченной Заказчиком, лежит на Исполнителе |  | Согласие с требованием |  |
|  | При наличии возможности, согласованной с Заказчиком, по выделению помещений, Исполнитель после заключения Договора может начать оборудовать и укомплектовать помещения в соответствии с установленными санитарными нормами для своего персонала, наличие которого будет необходимо на Объектах в процессе оказания услуг |  | Согласие с требованием |  |
|  | Заказчик оставляет за собой право привлекать иные, кроме Исполнителя, организации для оказания услуг, не предусмотренных в Технических требованиях, с разграничением зон ответственности между Заказчиком, Исполнителем и привлеченными Заказчиком организациями |  | Согласие с требованием |  |
|  | К моменту начала оказания услуг Исполнитель должен обеспечить наличие страхования гражданской ответственности исполнителей услуг на весь период действия договора. Должна быть предусмотрена страховая защита при наступлении страховых случаев по следующим рискам - причинение вреда жизни или здоровью третьих лиц; - причинение вреда имуществу третьих лиц. Подтверждается предоставлением копии полиса страхования гражданской ответственности и/или иным документом, подтверждающим наличие страхования гражданской ответственности Исполнителя на этапе заключения договора к началу оказания услуг по договору |  | Согласие с требованием |  |
|  | Наличие внутренней «Системы управления охраной труда (СУОТ)» с целью недопущения несчастных случаев на производстве на основании ст. 209-212 Трудового кодекса РФ. Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Одним из элементов системы управления охраной труда является управление профессиональными рисками, который представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. Соответствие установленному требованию подтверждается на этапе заключения договора копией положения о системе управления охраной труда и/или копией приказа об утверждении положения о системе управления охраной труда (и/или иным документом, подтверждающим создание и функционирование системы управления охраной труда) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации услуг |  | -//- | -//- |
|  | Услуги по техническому обслуживанию инженерных систем (ИС) и оборудования |  | -//- | -//- |
|  | Перечень и состав ИС Объекта приведен в Приложении № 1 к Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |
|  | После заключения договора Исполнитель должен предоставить комплект документов, указанных в Таблице 3 «Перечень документов» пункта 1.5.4 Технических требований, в течение 10 (Десяти) рабочих дней |  | Согласие с требованием |  |
|  | Освидетельствование ИС и передача их Исполнителю по акту приема-передачи ИС на техническое обслуживание по форме № 3 Приложения № 3 Технических требований производится комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя. Фактическое оказание Услуг осуществляется со дня подписания актов приема-передачи ИС по Объекту |  | Согласие с требованием |  |
|  | До передачи ИС Исполнитель обязан разработать план-график ППО-ППР инженерного оборудования и систем (на каждую систему индивидуально) на весь период действия Договора |  | Согласие с требованием |  |
|  | После согласования и утверждения план-графиков ППО-ППР ИС и оборудования Исполнитель обязан разработать технологические карты по обслуживанию и проверке ИС и оборудования на весь период действия договора в течение первого года эксплуатации по форме № 1 Приложения № 3 Технических требований. Технологические карты должны быть согласованы и утверждены Заказчиком. Технологические карты разрабатываются один раз с циклом работы системы 12 месяцев |  | Согласие с требованием |  |
|  | Техническое обслуживание ИС должно производиться в соответствии с требованиями нормативной документации и технологическим картам |  | Согласие с требованием |  |
|  | Материалы, запасные части, инструмент и приспособления, необходимые для проведения мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, должны приобретаться и доставляться на Объекты Исполнителем за счет собственных средств и собственными силами не позднее 1 (одного) рабочего дня, до начала оказания услуг |  | Согласие с требованием |  |
|  | Для приёма и исполнения заявок, ликвидации сбоев, технологических нарушений и отказов в работе инженерного оборудования Исполнителем должна быть организована круглосуточная диспетчерская служба и обеспечено наличие аварийной ремонтной бригады |  | Согласие с требованием |  |
|  | Услуги по восстановлению работоспособности и ликвидации последствий аварийных ситуаций на ИС |  | -//- | -//- |
|  | Своевременное принятие всех необходимых мер по предупреждению возникновения аварийных или нештатных ситуаций на ИС Заказчика и недопущение их дальнейшего развития, включая возгорание, вызванное аварийной или нештатной ситуацией |  | Согласие с требованием |  |
|  | Персонал Исполнителя должен принимать непосредственное участие в процессах экстренной эвакуации работников Заказчика на Объектах (при необходимости) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Производство аварийно-восстановительных работ на нерезервируемом оборудовании непрерывно с момента выхода из строя оборудования до его полного восстановления |  | Согласие с требованием |  |
|  | Незамедлительная локализация аварийных и чрезвычайных ситуаций, недопущение нанесения ущерба Объектам, а также имуществу, находящемуся на Объектах |  | Согласие с требованием |  |
|  | Оформление акта о происшествии с объективной фиксацией причин и последствий аварийной и чрезвычайной ситуаций |  | Согласие с требованием |  |
|  | Оперативное устранение последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций |  | Согласие с требованием |  |
|  | Взаимодействие с уполномоченными федеральными и муниципальными органами и учреждениями по фактам аварийных и чрезвычайных ситуаций на Объектах |  | Согласие с требованием |  |
|  | Предоставление Заказчику документов и материалов по аварийным и чрезвычайным ситуациям (собственных и полученных от уполномоченных федеральных и муниципальных органов, учреждений, служб) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Услуги сторонних специализированных организаций |  | -//- | -//- |
|  | В случае отсутствия ряда допусков и разрешительных документов Исполнитель за счет собственных средств по согласованию с Заказчиком вправе привлекать стороннюю специализированную организацию для оказания услуг. При этом вся ответственность, в том числе за качество, вред третьим лицам и пр., при оказании этих услуг остаётся на Исполнителе |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Привлекаемые к оказанию услуг работники должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством, а также иметь соответствующую квалификацию. Работающий с инженерными системами персонал должен иметь опыт работы по специальности не менее 5 (пяти) лет. Работники должны иметь документы, подтверждающие соответствующие опыт и квалификацию. |  | Согласие с требованием |  |
|  | В процессе оказания услуг Исполнитель должен обеспечить присутствие на Объектах персонала в количестве, необходимом для качественного и своевременного исполнения своих обязательств, в том числе на период отпусков, болезней, командировок, учебы и т.п. При необходимости Исполнитель должен согласовать с Заказчиком кандидатуры ответственных работников, присутствующих на Объектах |  | Согласие с требованием |  |
|  | Персонал, привлекаемый к обслуживанию: - должен иметь специализированную одежду и обувь одинаковую для всех работников с наличием корпоративного идентификатора (типа бейдж) с указанием ФИО и должности (напечатанным шрифтом), предварительно согласованную с Заказчиком с учетом сезонности оказания услуг, до даты начала оказания услуг; должен иметь чистый, опрятный внешний вид, отсутствие неприятных запахов у персонала (алкоголь, грязная одежда, не соблюдение личной гигиены) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Перед началом оказания услуг работники Исполнителя должны пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с записью в журналах инструктажа. В течение всего срока оказания услуг проходить специальный и периодический инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с записью в журналах инструктажа |  | Согласие с требованием |  |
|  | При оказании услуг работники Исполнителя должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с требованиями ст. 212, 221 ТК РФ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Доступ персонала Исполнителя на Объекты осуществляется в соответствии со следующими мероприятиями и требованиями: - соблюдение требований внутриобъектового пропускного режима на территории Заказчика; - письмо о допуске работников на территорию необходимо предоставить за 7 (семь) календарных дней до начала производства работ (приложить копии паспортов работников Исполнителя) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Исполнитель обязан за свой счет заменить любого работника из числа персонала Исполнителя или персонала, привлекаемого Исполнителем квалифицированным специалистом, в срок не более 2-х часов с момента получения требования Заказчика в следующих случаях: - появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; - нарушение трудового распорядка; - несоответствие квалификации работника при оказании услуг требованиям, предъявляемым к квалификации при оказании определенного вида услуг; - нарушение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также правил охраны труда (правил безопасности), которое может угрожать здоровью; выявления факта хищения и иных противоправных действий |  | Согласие с требованием |  |
|  | Все работники, привлекаемые к оказанию услуг, должны иметь гражданство РФ в соответствии с требованиями внутриобъектового пропускного режима на территории Заказчика |  | Согласие с требованием |  |
|  | Персонал Исполнителя должен знать принципы работы, управления и эксплуатации обслуживаемого оборудования ИС Заказчика, обязан изучить новое оборудование до момента ввода его в эксплуатацию (в случае его ввода) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результатом технического обслуживания является: бесперебойная работа ИС, отсутствие нарушений и прерываний производственного процесса на Объектах Заказчика, отсутствие нарушений требований государственных надзорных организаций |  | Согласие с требованием |  |
|  | Ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки услуг по за истекший отчетный период по форме 5 Приложения № 3 Технических требований |  | Согласие с требованием |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Для передачи оперативной информации Исполнитель обязан обеспечить персонал, оказывающий услуги, мобильной связью. Номера мобильных телефонов всех работников должны быть переданы уполномоченным представителям Заказчика |  | Согласие с требованием |  |
| - 2.2.1 В составе заявки необходимо предоставить: - - техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с Участником, стоимость предложения которого является наименьшей.

4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

# 5. Приложения

Приложение № 1. Перечень и состав инженерных систем.

Приложение № 2. Стандарт предоставления услуг по техническому обслуживанию инженерных систем Объекта.

Приложение № 3. Формы отчетных документов.

# Приложение № 1

к Техническим требованиям

# Перечень и состав инженерных систем

- Общие требования

  - В перечне оборудования перечислены узловые элементы ИС и оборудование без указания деталей и составных частей, трубной и кабельной разводок, воздуховодов и т.д. Перечень следует рассматривать по каждой из систем с учетом спецификаций и фактического расположения элементов. Количество и марки перечисленных элементов могут незначительно отличаться от фактических данных.

  - Изменение качественных (марка, тип, серия, расположение и т.п.) и/или количественных характеристик оборудования инженерных систем на величину до 30% (Тридцать процентов) не дает Исполнителю права требовать увеличения цены Договора.

  - Состав, характеристики и расположение коммуникаций и оборудования ИС, указанных в настоящих Технических требованиях, подлежат уточнению силами Исполнителя путем внесения изменений в существующую исполнительную техническую документацию (в соответствии с СП «Исполнительная документация в строительстве») в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты начала оказания Услуг, и далее – в течение всего периода оказания Услуг по Договору.

  - Существующая проектная и исполнительная документация предоставляется Исполнителю Заказчиком в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания Договора на основании письменного Обращения Исполнителя.

  - Комплект откорректированной исполнительной документации по мере корректировки направляется Исполнителем на утверждение Заказчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и на электронном носителе.

  - В случае отсутствия замечаний Заказчик передает утвержденный комплект исполнительной документации Исполнителю в 1 (одном) экземпляре для дальнейшего использования в рамках оказания Исполнителем услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию.

  - В случае наличия замечаний к составу, содержанию и оформлению комплекта исполнительной документации Заказчик возвращает комплект исполнительной документации с перечнем замечаний на доработку Исполнителю.

  - Исполнитель устраняет замечания и направляет комплект исполнительной документации на повторное рассмотрение Заказчику в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента получения замечаний.

- Перечень инженерных систем, подлежащих техническому обслуживанию на Объекте

Таблица 8. Перечень инженерных систем на Объекте

| № п/п | Наименование систем |
| --- | --- |
|  | Системы вентиляции и кондиционирования |
|  | Приточные установки |
|  | Вытяжные установки |
|  | Приточно-вытяжные установки |
|  | Клапаны и шумоглушители в системах вентиляции |
|  | Воздушно-тепловые завесы (ВТЗ) |
|  | Кондиционирование кроссовых и технологических помещений |

- Состав оборудования инженерных систем Объекта

  - Системы вентиляции и кондиционирования

Таблица 9. Приточные установки

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Модель, характеристики | Кол-во, шт./компл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П1 Приточная установка | КОРФ | L=330 м3/ч, Pc=350 Па | 1 |
|  | П2 Приточная установка | КОРФ | L=1100 м3/ч, Pc=350 Па | 1 |
|  | П2.1 Приточная установка | КОРФ | L=390 м3/ч, Pc=350 Па | 1 |
|  | П3 Приточная установка | КОРФ | L=1415 м3/ч, Pc=350 Па | 1 |
|  | П4 Приточная установка | КОРФ | L=1600 м3/ч, Pc=350 Па | 1 |
|  | П7 Приточная установка | КОРФ | L=7265 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | П8 Приточная установка | КОРФ | L=940 м3/ч, Pc=350 Па | 1 |
|  | П9 Приточная установка | КОРФ | L=1350 м3/ч, Pc=350 Па | 1 |
|  | П14 Приточная установка | КОРФ | L=1010 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | П15 Приточная установка | КОРФ | L=2060 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | П16 Приточная установка | КОРФ | L=6500 м3/ч, Pc=800 Па | 1 |
|  | П18 Приточная установка | КОРФ | L=1766 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | П19 Приточная установка | КОРФ | L=341 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | П20 Приточная установка | КОРФ | L=6507 м3/ч, Pc=500 Па | 1 |
|  | П25 Приточная установка | КОРФ | L=825 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | П26 Приточная установка | КОРФ | L=6470 м3/ч, Pc=500 Па | 1 |
|  | П27 Приточная установка | КОРФ | L=2706 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | П31 Приточная установка | КОРФ | L=506 м3/ч, Pc=350 Па | 1 |
|  | П33 Приточная установка | КОРФ | L=1460 м3/ч, Pc=300 Па | 1 |
|  | П34 Приточная установка | КОРФ | L=3234 м3/ч, Pc=250 Па | 1 |
|  | ПД1.1 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВО21-12 №5 5,5/3000 (на раме)(Lзад.13360 м3/ч /600 Па;Lфакт.13613 м3/ч /623 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВО 21-12 №5 | 2 |
|  | ПД1.2 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВКП 70-40-4D 3,5/917 (Lзад.3870 м3/ч /203 Па;Lфакт.3870 м3/ч /203 Па) | 1 |
|  | Вставка гибкая | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | 700х400 ш20/ш20 | 2 |
|  | Электронагреватель | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | EO-70-40/75 | 1 |
|  | ПД2 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВКП 60-35-4D 2,2/1360 (Lзад.2280 м3/ч /500 Па;Lфакт.2450 м3/ч /578 Па) | 1 |
|  | Вставка гибкая | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | 600х350 ш20/ш20 | 2 |
|  | ПД3 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВО 21-12 №4 2,2/3000 (на раме)(Lзад.5250 м3/ч /550 Па;Lфакт.5550 м3/ч /615 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВО 21-12 №4 | 2 |
|  | ПД4 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВКП 60-35-4D 2,2/1360 (Lзад.2100 м3/ч /580 Па;Lфакт.2131 м3/ч /597 Па) | 1 |
|  | Вставка гибкая | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | 600х350 ш20/ш20 | 2 |
|  | ПД5 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВКП 70-40-4D 3,5/1340 (Lзад.1050 м3/ч /720 Па;Lфакт.1080 м3/ч /762 Па) | 1 |
|  | Вставка гибкая | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | 700х400 ш20/ш20 | 2 |
|  | ПД6 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВО 21-12 №6,3 7,5/3000 (на раме)(Lзад.19150м3/ч /704 Па;Lфакт.21203 м3/ч /863 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВО 21-12 №6,3 | 2 |
|  | ПД7, ПД7.1 | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВО 21-12 №6,3 5,5/3000 (на раме)(Lзад.19070м3/ч /660 Па;Lфакт.19728 м3/ч /706 Па) | 2 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВО 21-12 №6,3 | 2 |
|  | ПД8 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВО 21-12 №6,3 7,5/3000 (на раме)(Lзад.18810м3/ч /870 Па;Lфакт.19493 м3/ч /934 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВО 21-12 №6,3 | 2 |
|  | ПД9.1 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВО 21-12 №5,6 5,5/3000 (на раме)(Lзад.17780м3/ч /578 Па;Lфакт.18817 м3/ч /647 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВО 21-12 №5,6 | 2 |
|  | ПД9.2 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВКП 60-30-4D 1,7/963 (Lзад.610 м3/ч /204 Па;Lфакт.1610 м3/ч /963 Па) | 1 |
|  | Вставка гибкая | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | 600х300 ш20/ш20 | 2 |
|  | Электронагреватель | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | EO-60-30/30 | 1 |
|  | ПД10 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВО 21-12 №8 11/1500 (на раме)(Lзад.42770 м3/ч /400 Па;Lфакт.46133 м3/ч /465 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВО 21-12 №8 | 2 |
|  | ПД11 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВО 21-12 №4,5 3,0/3000 (на раме)(Lзад.9630 м3/ч /400 Па;Lфакт.10312 м3/ч /459 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВО 21-12 №4,5 | 2 |
|  | ПД12 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВО 21-12 №6,3 5,5/3000 (на раме)(Lзад.19650 м3/ч /440 Па;Lфакт.20554 м3/ч /481 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВО 21-12 №6,3 | 2 |
|  | ПД13 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВО 21-12 №6,3 7,5/3000 (на раме)(Lзад.22260 м3/ч /690 Па;Lфакт.23275 м3/ч /754 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВО 21-12 №6,3 | 2 |
|  | ПД14 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВО 21-12 №8 15/3000 (на раме)(Lзад.44520 м3/ч /660 Па;Lфакт.48347 м3/ч /778 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВО 21-12 №8 | 2 |
|  | Узел смешения для П27 | КОРФ | Узел смешения LFA-WS-I /A321(T2)/32/Kvs4,0/TH/1P-WR-T2/NOFR | 1 |

Таблица 10. Вытяжные установки

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Модель, характеристики | Кол-во, шт./компл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вытяжная установка В1 в составе: | KORF | L=330 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | WNK 200/1 | 1 |
|  | Хомут соединительный | KORF | SKL 200 | 1 |
|  | Заслонка регулирующая | KORF | ZRK 200 | 1 |
|  | Подставка под привод | KORF | PS | 1 |
|  | Регулятор скорости | KORF | STY-1,5 | 1 |
|  | Привод | KORF | PDF 03/230.D (для засл. выт. Канала) | 1 |
|  | Датчик перепада давления | KORF | 20-200 Pa DVL-200 | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-10 | 1 |
|  | Вытяжная установка В2 в составе: | KORF | В2 (L=1100 м3/ч, Pc=450 Па) | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | UTR 50-30 WRH 28.4D (M) | 1 |
|  | Вставка гибкая | KORF | WG 50-30 | 2 |
|  | Заслонка регулирующая | KORF | ZR 50-30 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 1,5 кВт 220 В | 1 |
|  | Привод | KORF | PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В2.1 в составе: | KORF | В2.1 (L=468 м3/ч, Pc=450 Па) | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | WNK 315/1 | 1 |
|  | Хомут соединительный | KORF | SKL 315 | 2 |
|  | Заслонка регулирующая | KORF | ZRK 315 | 1 |
|  | Подставка под привод | KORF | PS | 1 |
|  | Регулятор скорости | KORF | STY-1,5 | 1 |
|  | Привод | KORF | PDF 03/230.D (для засл. выт. канала) | 1 |
|  | Датчик перепада давления | KORF | 20-200 Pa DVL-200 | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-10 | 1 |
|  | Вытяжная установка В3 в составе: | KORF | L=886 м3/ч, Pc=450 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | WRW 60-30/28-4D | 1 |
|  | Вставка гибкая | KORF | WG 60-30 | 2 |
|  | Заслонка регулирующая | KORF | ZR 60-30 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 1,5 кВт 220 В | 1 |
|  | Привод | KORF | PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В4 в составе: | KORF | L=1600 м3/ч, Pc=450 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 94/63-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-94 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 3 кВт 380 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В7 в составе: | KORF | L=7832 м3/ч, Pc=500 Па | 1 |
|  | Установка (крышная) | KORF | ANR6L/B1/V1.0.P50.R-3x15REZ/P5/K1/J2 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 4 кВт 380 В | 2 |
|  | Датчик перепада давления | KORF | 500 Pa DVL-500 (дпд на выт. вент.) | 1 |
|  | Привод | KORF | PDS 10/230.DT (для засл. выт. канала) | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R3R | 1 |
|  | Вытяжная установка В8 в составе: | KORF | L=1100 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 94/63-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-94 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 3 кВт 380 В | 2 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R0 | 1 |
|  | В9 |  |  |  |
|  | Вытяжная установка В9 в составе: | KORF | L=350 м3/ч, Pc=400 Па |  |
|  | Вентилятор | KORF | KW 30/25-2E.А |  |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-30 |  |
|  | Регулятор скорости | KORF | STY-1,5 |  |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-10 |  |
|  | Датчик перепада давления | KORF | 20-200 Pa DVL-200 |  |
|  | Вытяжная установка В14 в составе: | KORF | L=231 м3/ч, Pc=200 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 40/31-4D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-40 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В15 в составе: | KORF | L=5374 м3/ч, Pc=500 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 100/71-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-100 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 3 кВт 380 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В16 | KORF | L=737 м3/ч, Pc=450 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 63/45-4D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-63 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В16.1 в составе: | KORF | L=1320 м3/ч, Pc=500 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 94/63-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-94 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 3 кВт 380 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В17 в составе: | KORF | L=370 м3/ч, Pc=450 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 30/25-2E.А | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-30 | 1 |
|  | Регулятор скорости | KORF | STY-1,5 | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-10 | 1 |
|  | Датчик перепада давления | KORF | 20-200 Pa DVL-200 | 1 |
|  | Вытяжная установка В18 в составе: | KORF | L=7480 м3/ч, Pc=500 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 100/71-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-100 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 3 кВт 380 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В19 в составе: | KORF | L=3861 м3/ч, Pc=450 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 94/63-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-94 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 3 кВт 380 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В20 в составе: | KORF | L=595 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 63/45-4D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-63 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В21 в составе: | KORF | L=370 м3/ч, Pc=450 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 30/25-2E.А | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-30 | 1 |
|  | Регулятор скорости | KORF | STY-1,5 | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-10 | 1 |
|  | Вытяжная установка В24 в составе: | KORF | L=3933 м3/ч, Pc=450 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 94/63-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-94 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 3 кВт 380 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В27 в составе: | KORF | L=528 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 63/45-4D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-63 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В29 в составе: | KORF | L=2453 м3/ч, Pc=500 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 94/63-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-94 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 3 кВт 380 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В30 в составе; | KORF | L=3540 м3/ч, Pc=500 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 94/63-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-94 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 3 кВт 380 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В31 в составе; | KORF | L=3480 м3/ч, Pc=500 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 94/63-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-94 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 3 кВт 380 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В32 в составе: | KORF | L=1650 м3/ч, Pc=400 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 94/63-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-94 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 3 кВт 380 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-3R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В33 в составе: | KORF | L=248 м3/ч, Pc=250 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 40/31-4D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-40 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В34 в составе: | KORF | L=248 м3/ч, Pc=250 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 40/31-4D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-40 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В35 в составе: | KORF | L=248 м3/ч, Pc=250 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 40/31-4D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-40 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В36 в составе: | KORF | L=248 м3/ч, Pc=250 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 40/31-4D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-40 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В37 в составе: | KORF | L=248 м3/ч, Pc=250 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 40/31-4D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-40 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В38 в составе: | KORF | L=457 м3/ч, Pc=300 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 30/25-2E.А | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-30 | 1 |
|  | Регулятор скорости | KORF | STY-1,5 | 1 |
|  | Датчик перепада давления | KORF | 20-200 Pa DVL-200 | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-10 | 1 |
|  | Вытяжная установка В39 в составе: | KORF | L=220 м3/ч, Pc=150 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 40/31-4D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-40 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 |  |
|  | Вытяжная установка В40 в составе: | KORF | L=220 м3/ч, Pc=150 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 40/31-4D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-40 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В41 в составе: | KORF | L=732 м3/ч, Pc=250 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | KW 63/50-6D | 1 |
|  | Монтажный стакан с шумоглушением | KORF | GTK-S-63 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Шкаф автоматики | KORF | CHU с контроллером UV-1R0 | 1 |
|  | Вытяжная установка В42 в составе: | KORF | L=1325 м3/ч, Pc=300 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | UTR 50-30 WRH 25.4D | 1 |
|  | Вставка гибкая | KORF | WG 50-30 | 2 |
|  | Заслонка регулирующая | KORF | ZR 50-30 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 0,75 кВт 220 В | 1 |
|  | Привод | KORF | PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | 1 |
|  | Вытяжная установка В43 в составе: | KORF | L=2940 м3/ч, Pc=250 Па | 1 |
|  | Вентилятор | KORF | UTR 50-30 WRH 28.4D (M) | 1 |
|  | Вставка гибкая | KORF | WG 50-30 | 1 |
|  | Заслонка регулирующая | KORF | ZR 50-30 | 1 |
|  | Частотный преобразователь | KORF | 1,5 кВт 220 В | 1 |
|  | Привод | KORF | PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | 1 |
|  | Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0 | KORF |  | 1 |
|  | ВД1.1 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВКРФ №6,3 РВ9-ДУ 5,5/1500, 400 (Lзад.16816 м3/ч /477 Па;Lфакт.17970 м3/ч /545 Па) | 1 |
|  | Стакан | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | СТМ 204-6.3 ДУ (с приводом 220В) | 1 |
|  | ВД1.2 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №9 РВ6 ДУ400 7,5/1000 (Лев, 0)(Lзад.18080 м3/ч /775 Па;Lфакт.19132 м3/ч /868 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №9 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №9 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-43 | 4 |
|  | ВД3 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №11,2 РВ6 ДУ400 22/1000 (Лев, 0)(Lзад.36670 м3/ч /1150 Па;Lфакт.38806 м3/ч /1288 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №11,2 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №11,2 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-44 | 5 |
|  | ВД4 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №9 РВ6 ДУ400 7,5/1000 (Лев, 0)(Lзад.16130 м3/ч /950 Па;Lфакт.16582 м3/ч /1004 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №9 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №9 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-43 | 4 |
|  | ВД5 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №9 РВ6 ДУ400 7,5/1000 (Лев, 0)(Lзад.16430 м3/ч /950 Па;Lфакт.16806 м3/ч /994Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №9 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №9 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-43 | 4 |
|  | ВД6 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №7,1 РВ9 ДУ400 11/1500 (Лев, 0)(Lзад.19430 м3/ч /900 Па;Lфакт.21155 м3/ч /1067Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №7,1 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №7,1 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-42 | 4 |
|  | ВД7 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №8 РВ6 ДУ400 15/1500 (Лев, 0)(Lзад.19850 м3/ч /1350 Па;Lфакт.21075 м3/ч /1522Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №8 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №8 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-43 | 4 |
|  | ВД8 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №6,3 РВ9 ДУ400 5,5/1500 (Лев, 0)(Lзад.16500 м3/ч /450 Па;Lфакт.17311 м3/ч /495Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм №6,3 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №6,3 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-42 | 4 |
|  | ВД9 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №8 РВ9 ДУ400 5,5/1000 (Лев, 0)(Lзад.18430 м3/ч /480 Па;Lфакт.20122 м3/ч /572Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №8 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №8 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-43 | 4 |
|  | ВД10 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №12,5 РВ9 ДУ400 22/750 (Лев, 0)(Lзад.45900 м3/ч /870 Па;Lфакт.50166 м3/ч /1039 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №12,5 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №12,5 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-44 | 4 |
|  | ВД11 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №9 РВ6 ДУ400 7,5/1000 (Лев, 0)(Lзад.18430 м3/ч /780 Па;Lфакт.19311 м3/ч /856 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №9 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №9 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-43 | 4 |
|  | ВД12 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №9 РВ6 ДУ400 7,5/1000 (Лев, 0)(Lзад.17010 м3/ч /820 Па;Lфакт.18103 м3/ч /929 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №9 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №9 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-43 | 4 |
|  | ВД13 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №11,2 РВ9 ДУ400 15/750 (Лев, 0)(Lзад.34720 м3/ч /400 Па;Lфакт.42436 м3/ч /598 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №11,2 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №11,2 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-44 | 5 |
|  | ВД14 |  |  |  |
|  | Вентилятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ВРм №11,2 РВ9 ДУ400 15/750 (Лев, 0)(Lзад.36740 м3/ч /700 Па; Lфакт.37862 м3/ч /743 Па) | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | В для ВРм ДУ №11,2 | 1 |
|  | Гибкая вставка | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | Н для ВРм ДУ №11,2 | 1 |
|  | Виброизолятор | «Завод ВЕНТИЛЯТОР» | ДО-44 | 5 |

Таблица 11. Приточно-вытяжные установки

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Модель, характеристики | Кол-во, шт./компл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приточно-вытяжная камера смешения ПВ-1 | КОРФ | L=1390¦1390 м3/ч, Pc=350¦400 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка ПВ-6 | КОРФ | L=3430¦3775 м3/ч, Pc=350¦400 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 023 ПВ-10 | КОРФ | L=2932¦1925 м3/ч, Pc=500¦600 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 008 ПВ-10,1 | КОРФ | L=1342¦1342 м3/ч, Pc=500¦600 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 015 ПВ-10.2 | КОРФ | L=1777¦1777 м3/ч, Pc=500¦600 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ (24-3 032 / 026) ПВ-11 | КОРФ | L=2970¦3267 м3/ч, Pc=400¦500 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 045 ПВ-12 | КОРФ | L=5390¦4730 м3/ч, Pc=500¦500 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 032 ПВ-13 | КОРФ | L=6237¦5580 м3/ч, Pc=500¦650 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 023 ПВ-17 | КОРФ | L=2976¦2668 м3/ч, Pc=500¦500 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 130, MAX 130 ПВ-21 | КОРФ | (L=52860¦48069 м3/ч, Pc=600¦600 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 130, MAX 090 ПВ-22 | КОРФ | L=25520¦23144 м3/ч, Pc=600¦600 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 130, MAX 130 ПВ-23 | КОРФ | L=51766¦45225 м3/ч, Pc=600¦600 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 008 ПВ-24 | КОРФ | L=1815¦1166 м3/ч, Pc=500¦500 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ ПВ-29 () | КОРФ | L=6710¦6072 м3/ч, Pc=450¦500 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 045 ПВ-30 | КОРФ | L=5160¦4125 м3/ч, Pc=450¦450 Па | 1 |
|  | Приточно-вытяжная установка КОРФ. Включая комплект парового увлажнителя MAX 004 ПВ-32 | КОРФ | L=484¦726 м3/ч, Pc=300¦300 Па | 1 |
|  | Узел смешения для ПВ29 | КОРФ | Узел смешения LFA-WS-I /A321(T2)/32/Kvs4,0/TH/1P-WR-T2/NOFR | 1 |
|  | Узел смешения для ПВ22 | КОРФ | Узел смешения LFA-WS-I /A321(T2)/40/Kvs10/TH/1P-WR-T2/NOFR | 1 |
|  | Узел смешения для ПВ21, ПВ23 | КОРФ | Узел смешения LFA-WS-I /A321(T2)/65/Kvs25/TH/1P-WR-T2/FR | 2 |
|  | Модуль теплоснабжения по независимой схеме | КОРФ | LFA-WS-I/100-125/1HE1/CV2(T2)/2P- DR-T2/ PMS-1P/FT750/BLD202335 | 1 |
|  | Шкаф управления МТС | КОРФ | СB-LFA/ BLD202335 Расчет №8536 | 1 |

Таблица 12. Клапаны и шумоглушители в системах вентиляции

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Модель, характеристики | Кол-во, шт./компл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан воздушный круглый, ручная регулировка, D100 |  | ДК-100 | 204 |
|  | Клапан воздушный круглый, ручная регулировка, D125 |  | ДК-125 | 424 |
|  | Клапан воздушный круглый, ручная регулировка, D160 |  | ДК-160 | 496 |
|  | Клапан воздушный круглый, ручная регулировка, D200 |  | ДК-200 | 502 |
|  | Клапан воздушный круглый, ручная регулировка, D250 |  | ДК-250 | 176 |
|  | Клапан воздушный круглый, ручная регулировка, D315 |  | ДК-315 | 30 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 250х250 мм |  | Дроссель-клапан 25-25 | 3 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 300х200 мм |  | Дроссель-клапан 30-20 | 56 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 300х250 мм |  | Дроссель-клапан 30-25 | 27 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 300х300 мм |  | Дроссель-клапан 30-30 | 14 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 350х350 мм |  | Дроссель-клапан 35-35 | 2 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 400х200 мм |  | Дроссель-клапан 40-20 | 1 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 400х250 мм |  | Дроссель-клапан 40-25 | 1 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 400х300 мм |  | Дроссель-клапан 40-30 | 15 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 400х350 мм |  | Дроссель-клапан 40-35 | 2 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 400х500 мм |  | Дроссель-клапан 40-50 | 1 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 450х300 мм |  | Дроссель-клапан 45-30 | 6 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 500х300 мм |  | Дроссель-клапан 50-30 | 14 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 600х300 мм |  | Дроссель-клапан 60-30 | 4 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 650х300 мм |  | Дроссель-клапан 65-30 | 1 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 700х300 мм |  | Дроссель-клапан 70-30 | 4 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 750х300 мм |  | Дроссель-клапан 75-30 | 4 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 900х300 мм |  | Дроссель-клапан 90-30 | 8 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 900х350 мм |  | Дроссель-клапан 90-35 | 6 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 1100х300 мм |  | Дроссель-клапан 110-30 | 2 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 1200х300 мм |  | Дроссель-клапан 120-30 | 1 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 1300х300 мм |  | Дроссель-клапан 130-30 | 6 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 1400х300 мм |  | Дроссель-клапан 140-30 | 3 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 600х500 мм |  | Дроссель-клапан 60-50 | 1 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 200х150 мм |  | Дроссель-клапан 20-15 | 1 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 300х150 мм |  | Дроссель-клапан 30-15 | 5 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 350х150 мм |  | Дроссель-клапан 35-15 | 1 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 350х300 мм |  | Дроссель-клапан 35-30 | 1 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 600х150 мм |  | Дроссель-клапан 60-15 | 9 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 700х250 мм |  | Дроссель-клапан 70-25 | 2 |
|  | Клапан воздушный прямоугольный, ручная регулировка, 800х250 мм |  | Дроссель-клапан 80-25 | 3 |
|  | Клапан обратный 1100х1000 КОп 1100х1000 |  |  | 1 |
|  | Клапан обратный 1100х900 КОп 1100х900 |  |  | 1 |
|  | Клапан обратный 1800х500 КОп 1800х500 |  |  | 1 |
|  | Клапан обратный 500х800 КОп 500х800 |  |  | 2 |
|  | Клапан обратный 600х350 КОп 600х350 |  |  | 1 |
|  | Клапан обратный 600х500 КОп 600х500 |  |  | 1 |
|  | Клапан обратный 600х600 КОп 600х600 |  |  | 1 |
|  | Клапан обратный 600х700 КОп 600х700 |  |  | 2 |
|  | Клапан обратный 600х800 КОп 600х800 |  |  | 2 |
|  | Клапан обратный 700х600 КОп 700х600 |  |  | 1 |
|  | Клапан обратный 800х500 КОп 800х500 |  |  | 2 |
|  | Клапан обратный 800х600 КОп 800х600 |  |  | 3 |
|  | Клапан обратный 900х500 КОп 900х500 |  |  | 1 |
|  | Клапан обратный 900х900 КОп 900х900 |  |  | 1 |
|  | Клапан обратный 350х350 КОп 350х350 |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 400*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 10 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 450*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 2 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 350*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RD(S) 200/М1/I1/160-500, круглый DN200 (160-500), м3/ч, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 6 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RD(S) 250/М1/I1/500-1600, круглый DN250 (500-1600), м3/ч, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 23 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 400*350/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RD(S) 160/М1/I1/180-500, круглый DN160 (180-500), м3/ч, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 10 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RD(S) 315/М1/I1/800-2800, круглый DN315 (800-2800), м3/ч, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 5 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RD(S) 100/М1/I1/70-220, круглый DN10 (70220), м3/ч, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 10 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 500*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 8 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 350*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 300*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RD(S) 125/М1/I1/100-280, круглый DN125 (100-280), м3/ч, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 16 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 300*250/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 9 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 300*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 8 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 250*250/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 3 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 300*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 9 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 450*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 9 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 500*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 5 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 400*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 5 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 400*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 5 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 600*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 500*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 600*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 6 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 300*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 6 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 400*400/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 2 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 600*350/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 5 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 300*350/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 5 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 500*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 3 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 500*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 3 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 400*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 3 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 600*400/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 600*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 600*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 400*250/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 3 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 400*250/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 3 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 600*300/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 500*400/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 1 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 400*250/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 2 |
|  | Клапан регулятор расхода воздуха AFV-RT 300*250/М1/I1/прямоугольный, оцинкованная сталь, без дополнительной шумоизоляции |  |  | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 100 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-D(Нп)-100-MB(220)-К | ВИНГС-М |  | 116 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 125 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-D(Нп)-125-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-D(Нп)-125-MB(220)-К | 66 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 160 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-D(Нп)-160-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-D(Нп)-160-MB(220)-К | 42 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 200 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-D(Нп)-200-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-D(Нп)-200-MB(220)-К | 28 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 250 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-D(Нп)-250-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-D(Нп)-250-MB(220)-К | 59 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 315 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-D(Нп)-315-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-D(Нп)-315-MB(220)-К | 30 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 250x250 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-250x250-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-250х250-MB(220)-К |  |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 300x250 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-300x250-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-300х250-MB(220)-К | 14 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 300x300 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-300x300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-300х300-MB(220)-К | 19 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 350х300 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-350х300-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 400x250 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-400x250-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-400х250-MB(220)-К | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 400x300 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-400x300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-400х300-MB(220)-К | 18 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 400x350 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-400x350-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-400х350-MB(220)-К | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 400x400 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-400х400-MB(220)-К | 4 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 450x300 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой КЛОП-2(60)-НО-450x300-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-450х300-MB(220)-К | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x250 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой КЛОП-2(60)-НО-500x250-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-500х250-MB(220)-К | 3 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x300 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-500x300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-500х300-MB(220)-К | 12 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 550х400 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-550х400-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-550х400-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x300 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-600x300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-600х300-MB(220)-К | 9 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x500 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой КЛОП-2(60)-НО-600x500-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-600х500-MB(220)-К | 3 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x600 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой КЛОП-2(60)-НО-600x600-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-600х600-MB(220)-К | 4 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 650x300 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-650x300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-650х300-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 700x400 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-700х400-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 700x500 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-700х500-MB(220)-К | 3 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 700x300 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-700x300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-700х300-MB(220)-К | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 750x300 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-750x300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-750х300-MB(220)-К | 9 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x400 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-800x400-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-800х400-MB(220)-К | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-800x500-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-800х500-MB(220)-К | 4 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 900x300 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-900x300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-900х300-MB(220)-К | 8 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 900x350 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-900x350-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-900х350-MB(220)-К | 6 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1100x300 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1100x300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-1100х300-MB(220)-К | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x300 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1200x300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-1200х300-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1300x300 мм, с электромеханическим приводом, c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1300x300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-1300х300-MB(220)-К | 6 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1400x300 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-1400х300-MB(220)-К | 3 |
|  | Клапан КЛОП-3, противопожарный нормально закрытый, морозостойкое исполнение, стенового типа, с установочными размерами 1000x1000 мм, с реверсивным BELIMO на 220, расположенным внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с соединительной коробкой и клеммной колодкой | ВИНГС-М | КЛОП-3(120)-НЗ-МС-С-1000х1000- MBЕ(220)-ВН-В-К | 2 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 канального типа, для установки в воздуховод с размерами внутреннего сечения 600x500 мм, с реверсивным приводом BELIMO на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А, с соединительной коробкой и клеммной колодкой | ВИНГС-М | КЛАД-3-К-600х500-MBE(220)-СН-ВГ- К | 1 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 канального типа, для установки в воздуховод с размерами внутреннего сечения 600x600 мм, с реверсивным приводом BELIMO на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛАД-3-К-600х600-MBE(220)-СН-ВГ- К | 6 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 канального типа, для установки в воздуховод с размерами внутреннего сечения 700x600 мм, с реверсивным приводом BELIMO на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛАД-3-К-700х600-MBE(220)-СН-ВГ- К | 23 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 стенового типа, размером 700x600 мм, с приводом BELIMO на 220 В внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛАД-3-С-700x600-MBE(220)-ВН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-С-700х600-MBE(220)-ВН-ВГ- К | 1 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 канального типа, для установки в воздуховод с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с реверсивным приводом BELIMO на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛАД-3-К-800x500-MBE(220)-СН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-К-800х500-MBE(220)-СН-ВГ- К | 15 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 стенового типа, размером 800x500 мм, с приводом BELIMO на 220 В внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛАД-3-С-800x500-MBE(220)-ВН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-С-800х500-MBE(220)-ВН-ВГ- К | 3 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 стенового типа, размером 800x600 мм, с приводом BELIMO на 220 В внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛАД-3-С-800x600-MBE(220)-ВН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-С-800х600-MBE(220)-ВН-ВГ- К | 6 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 стенового типа, размером 800x800 мм, с приводом BELIMO на 220 В внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛАД-3-С-800x800-MBE(220)-ВН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-С-800х800-MBE(220)-ВН-ВГ- К | 16 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 стенового типа, размером 900x600 мм, с приводом BELIMO на 220 В внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛАД-3-С-900x600-MBE(220)-ВН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-С-900х600-MBE(220)-ВН-ВГ- К | 8 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 стенового типа, размером 900x700 мм, с приводом BELIMO на 220 В внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛАД-3-С-900x700-MBE(220)-ВН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-С-900х700-MBE(220)-ВН-ВГ- К | 2 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 канального типа, для установки в воздуховод с размерами внутреннего сечения 900x900 мм, с реверсивным приводом BELIMO на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтал КЛАД-3-К-900x900-MBE(220)-СН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-К-900х900-MBE(220)-СН-ВГ- К | 1 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 стенового типа, размером 1000x600 мм, с приводом BELIMO на 220 В внутри клапана, для установки в вертикальной стены с горизонтальной ориентацией размера А с соединительной коробкой и клеммной колодкой.КЛАД-3-С-1000x600-MBE(220)-ВН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-С-1000х600-MBE(220)-ВН- ВГ-К | 1 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 стенового типа, размером 1100x500 мм, с приводом BELIMO на 220 В внутри клапана, для установки в вертикальной стены с горизонтальной ориентацией размера А с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛАД-3-С-1100x500-MBE(220)-ВН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-С-1100х500-MBE(220)-ВН- ВГ-К | 6 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 канального типа, для установки в воздуховод с размерами внутреннего сечения 1100x600 мм, с реверсивным BELIMO на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки в вертикальной КЛАД-3-К-1100x600-MBE(220)-СН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-К-1100х600-MBE(220)-СН-ВГ К | 2 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 канального типа, для установки в воздуховод с размерами внутреннего сечения 1100x900 мм, с реверсивным BELIMO на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛАД-3-К-1100х900-MBE(220)-СН-ВГ К | 1 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 стенового типа, размером 1100x1000 мм, с приводом BELIMO на 220 В внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной ориентацией размера А с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛАД-3-С-1100x1000-MBE(220)-ВН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-С-1100х1000-MBE(220)-ВН- ВГ-К | 3 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 стенового типа, размером 1200x500 мм, с приводом BELIMO на 220 В внутри клапана, для установки в вертикальной стены с горизонтальной ориентацией размера А с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛАД-3-С-1200x500-MBE(220)-ВН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-С-1200х500-MBE(220)-ВН- ВГ-К | 1 |
|  | Клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 стенового типа, размером 1600x800 мм, с приводом BELIMO на 220 В внутри клапана, для установки в вертикальной стены с горизонтальной ориентацией размера А с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛАД-3-С-1600x800-MBE(220)-ВН-ВГ-К | ВИНГС-М | КЛАД-3-С-1600х800-MBE(220)-ВН- ВГ-К | 16 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 350x250 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-350х250-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-350х250-MB(220)-К | 4 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x600 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-800х600-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-800х600-MB(220)-К | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 900x600 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-900х600-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-900х600-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x500 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1000х500-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-1000х500-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-3, противопожарный нормально закрытый, морозостойкое исполнение, стенового типа, с установочными размерами 800x800 мм, с реверсивным приводом BELIMO на 220 В, расположенным внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛОП-3(120)-НЗ-МС-С-800х800- MBЕ(220)-ВН-В-К | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально закрытый, с размерами внутреннего сечения 350x300 мм, с реверсивным приводом BELIMO на c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НЗ-350х300-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НЗ-350х300-MB(220)-К | 5 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально закрытый, с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с реверсивным приводом BELIMO на c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НЗ-800х500-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НЗ-800х500-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 900x400 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-900х400-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-900х400-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x300 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1000х300-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-1000х300-MB(220)-К | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 350x200 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-350х200-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-350х200-MB(220)-К | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x400 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-600х400-MB(220)- К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-600х400-MB(220)-К | 10 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800х250 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-800х250-MB(220)-К | 3 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 700х250 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-700х250-MB(220)-К | 2 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально закрытый, с размерами внутреннего сечения 300x300 мм, с реверсивным приводом BELIMO на c соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НЗ-300х300-MB(220)-К | 4 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально закрытый, с размерами внутреннего сечения 200x200 мм, с реверсивным приводом BELIMO на c соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НЗ-200х200-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НЗ-200х200-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x500 мм, с электромеханическим приводом c соединительной коробкой и клеммной колодкой. | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-500х500-MB(220)-К | 3 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально закрытый, с диаметром 800 мм, с реверсивным приводом BELIMO на 220 В, с соединительной клеммной колодкой КЛОП-2(60)-НЗ-ф800-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НЗ-ф800-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально закрытый, с диаметром 630 мм, с реверсивным приводом BELIMO на 220 В, с соединительной клеммной колодкой КЛОП-2(60)-НЗ-ф630-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НЗ-ф630-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально закрытый, с диаметром 450 мм, с реверсивным приводом BELIMO на 220 В, с соединительной клеммной колодкой КЛОП-2(60)-НЗ-ф450-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НЗ-ф450-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально закрытый, с диаметром 250 мм, с реверсивным приводом BELIMO на 220 В, с соединительной и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НЗ-ф250-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НЗ-ф250-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 нормально-закрытый, размером 600х350 мм, с приводом BELIMO на 220 В, морозостойкий с доп. Обогревом. КЛОП-2-НЗ-МС(НК)-600х350-MBE(220) | ВИНГС-М | КЛОП-2-НЗ-МС(НК)-600х350- MBE(220) | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 нормально-закрытый, размером 700х400 мм, с приводом BELIMO на 220 В, морозостойкий с доп. Обогревом. КЛОП-2-НЗ-МС(НК)-700х400-MBE(220) | ВИНГС-М | КЛОП-2-НЗ-МС(НК)-700х400- MBE(220) | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 нормально-закрытый, размером 700х600 мм, с приводом BELIMO на 220 В, морозостойкий с доп. Обогревом. КЛОП-2-НЗ-МС(НК)-700х600-MBE(220) | ВИНГС-М | КЛОП-2-НЗ-МС(НК)-700х600- MBE(220) | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500х200 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-500х200-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-500х200-MB(220)-К | 1 |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500х400 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-500х400-MB(220)-К | ВИНГС-М | КЛОП-2(60)-НО-500х400-MB(220)-К | 1 |
|  | Шумоглушитель канальный для круглых каналов, длина 900 мм VTX-SA 250/9 | VENTOX | VTX-SA 250/9 | 1 |
|  | Шумоглушитель канальный для круглых каналов, длина 900 мм VTX-SA 315/9 | VENTOX | VTX-SA 315/9 | 11 |
|  | Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов, длина 1000 мм VTX-SB 5025/10 | VENTOX | VTX-SB 50-25/10 | 2 |
|  | Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов, длина 1000 мм VTX-SB 5030/10 | VENTOX | VTX-SB 50-30/10 | 11 |
|  | Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов, длина 1000 мм VTX-SB 7040/10 | VENTOX | VTX-SB 70-40/10 | 9 |
|  | Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов, длина 1000 мм VTX-SB 8050/10 | VENTOX | VTX-SB 80-50/10 | 9 |
|  | Канальный шумоглушитель для круглых каналов длинной 900 мм VTX-SA 200/9 | VENTOX | VTх-SA 200/9 | 1 |
|  | Канальный шумоглушитель для прямоугольных каналов длинной 1000 мм VTX-SB 40-20/10 | VENTOX | VTX-SB 40-20/10 | 1 |
|  | Канальный шумоглушитель для прямоугольных каналов длинной 1000 мм VTX-SB 60-30/10 | VENTOX | VTX-SB 60-30/10 | 4 |
|  | Канальный шумоглушитель для прямоугольных каналов длинной 1000 мм VTX-SB 60-35/10 | VENTOX | VTX-SB 60-35/10 | 1 |
|  | Канальный шумоглушитель для прямоугольных каналов длинной 1000 мм VTX-SB 90-50/10 | VENTOX | VTX-SB 90-50/10 | 3 |
|  | Шумоглушитель пластинчатый ГП 3-2, сечение 1200х1500мм, длина 1000мм ГП(3-2) 1200х1500-1000 |  | ГП(3-2) 1200х1500-1000 | 4 |
|  | Шумоглушитель пластинчатый ГП 3-3, сечение 1600х1500мм, длина 1000мм ГП(3-3) 1600х1500-1000 |  | ГП(3-3) 1600х1500-1000 | 4 |
|  | Шумоглушитель пластинчатый, сечение 2200х1000мм, длина 1500мм ГП 2200х1000- 1500 |  | ГП 2200х1000-1500 | 1 |
|  | Шумоглушитель пластинчатый, сечение 2300х1000мм, длина 1000мм ГП 2300х1000- 1500 |  | ГП 2300х1000-1500 | 1 |

Таблица 13. Воздушно-тепловые завесы (ВТЗ)

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Модель, характеристики | Кол-во, шт./компл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая завеса Qт=36 кВт, c пультом управления | Тепломаш | КЭВ-36П6045Е | 2 |
|  | Тепловая завеса Qт=18 кВт, с пультом управления | Тепломаш | КЭВ-18П4041E | 2 |
|  | Тепловая завеса Qт=24 кВт, с пультом управления | Тепломаш | КЭВ-24П4060E | 2 |
|  | Тепловая завеса Qт=18 кВт, с пультом управления | Тепломаш | КЭВ-18П4050E | 2 |
|  | Теплова завеса Qт=18 кВт карусельной входной двери | Dorma | Rondo-2-SDA-100E | 2 |

Таблица 14. Кондиционирование кроссовых и технологических помещений

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Модель, характеристики | Кол-во, шт./компл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-х поточный внутренний блок кассетного типа высокоэффективный | Hitachi | RCI-4.0FSR | 30 |
| 2 | 4-х поточный внутренний блок кассетного типа высокоэффективный | Hitachi | RCI-5.0FSR | 28 |
| 3 | 4-х поточный внутренний блок кассетного типа высокоэффективный | Hitachi | RCI-6.0FSR | 36 |
| 4 | Настенный внутренний блок | Hitachi | RPK-3.0FSRM | 8 |
| 5 | Настенный внутренний блок | Hitachi | RPK-4.0FSRM | 6 |
| 6 | Канальный внутренний блок | Hitachi | RPI-8.0FSN3E | 2 |
| 7 | Декоративная панель для RCI- FSN4 | Hitachi | P-N23NA2 | 94 |
| 8 | Наружный блок SET FREE mini с зимним комплектом и ветрозащитой RAS-4FSNME Nord -40 VZ | Hitachi |  | 6 |
| 9 | Наружный блок SET FREE Sigma универсальный с зимним комплектом и ветрозащитой RAS-18FSXNSE Nord -40 VZ | Hitachi |  | 2 |
| 10 | Наружный блок SET FREE Sigma универсальный с зимним комплектом и ветрозащитой RAS-28FSXNSE Nord -40 VZ (RAS-16FSXNSE - 1 шт; RAS-12FSXNSE - 1 шт.) | Hitachi |  | 2 |
| 11 | Наружный блок SET FREE Sigma универсальный с зимним комплектом и ветрозащитой RAS-34FSXNSE Nord -40 VZ (RAS-18FSXNSE - 1 шт; RAS-16FSXNSE - 1 шт) | Hitachi |  | 2 |
| 12 | Наружный блок SET FREE Sigma универсальный с зимним комплектом и ветрозащитой RAS-70FSXNSE Nord -40 VZ (RAS-24FSXNSE - 2 шт; RAS-22FSXNSE - 1 шт.) | Hitachi |  | 2 |
| 13 | Наружный блок SET FREE Sigma универсальный с зимним комплектом и ветрозащитой RAS-80FSXNSE Nord -40 VZ (RAS-24FSXNSE - 2 шт; RAS-18FSXNSE - 1 шт; RAS-14FSXNSE - 1 шт) | Hitachi |  | 2 |
| 14 | Наружный блок SET FREE Sigma универсальный с зимним комплектом и ветрозащитой RAS-8FSXNSE Nord -40 VZ | Hitachi |  | 4 |
| 15 | Наружный блок SET FREE с боковым выбросом воздуха с зимним комплектом и ветрозащитой RAS-10FSXNME Nord -40 VZ | Hitachi |  | 4 |
| 16 | НТК Полюс ВСМ (в комплекте с стояночным нагревателем и щитом автоматики) | Hitachi |  | 28 |
| 17 | Кондиционер прецизионный межрядный | РЕФКУЛ | РСС-ВС6371ХП | 8 |
| 18 | Корпус фильтра DFS-4811S разборный, 1 3/8" | Hongsen |  | 4 |
| 19 | Корпус фильтра DFS-4813S разборный, 1 5/8" | Hongsen |  | 4 |
| 20 | Корпус фильтра DFS-4817S разборный, 2 1/8" | Hongsen |  | 2 |
| 21 | Корпус фильтра DFS-485S разборный, 5/8" | Hongsen |  | 8 |
| 22 | Корпус фильтра DFS-486S разборный, 3/4" | Hongsen |  | 4 |
| 23 | Корпус фильтра DFS-487S разборный, 7/8" | Hongsen |  | 2 |
| 24 | Сердечник для разборных фильтров HS-DC48 | Hongsen |  | 24 |
| 25 | Кран шаровый фреоновый 1 1/2" | Hongsen |  | 6 |
| 26 | Кран шаровый фреоновый 1 1/4" | Hongsen |  | 6 |
| 27 | Кран шаровый фреоновый 1 3/8" | Hongsen |  | 6 |
| 28 | Кран шаровый фреоновый 1 5/8" | Hongsen |  | 6 |
| 29 | Кран шаровый фреоновый 2 1/8" | Hongsen |  | 6 |
| 30 | Кран шаровый фреоновый 3/4" | Hongsen |  | 22 |
| 31 | Кран шаровый фреоновый 3/8" | Hongsen |  | 120 |
| 32 | Кран шаровый фреоновый 5/8" | Hongsen |  | 136 |
| 33 | Кран шаровый фреоновый 7/8" | Hongsen |  | 8 |

  - Система холодоснабжения

Таблица 15. Оборудование системы холодоснабжения

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Модель, характеристики | Кол-во, шт./компл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодильная машина водоохлаждаемая, Q=512,4 кВт. | AIRCON | Tetris W Rev FC NG HE LN 53.4 | 3 |
|  | Адиабатический охладитель, Q=1007,5 кВт. | Alfa LU-VE | XXLD1X 9188-5R E EMR+ECO 18VENT 5R | 2 |
|  | Насос заполнения, этиленгликоль 55%, G=3,0 м3/ч, H=13 м.в.ст. | ANTARUS | IS40-13-0.75/2-16 | 2 |
|  | Мембранный расширительный бак, гликолевый контур, V=500 л, P=6 бар. | SPL | SPL RM 500 | 1 |
|  | Мембранный расширительный бак, водяной контур, V=150 л, P=10 бар. | SPL | SPL RM 150 | 1 |
|  | Емкость пластиковая 2000 л для заполнения и утилизации этиленгликоля. | Анион | Т2000К3 | 3 |
|  | Электромагнитный н.з. клапан Ду25 с катушкой, 230В | Ридан | EV220 R | 2 |
|  | Счётчик холодной воды, Ду32, Tmax=50С, Gмин/Gном/Gмакс=0,12/6,0/12 м3/ч | ЗАО "Тепловодомер" | ВСХд 32 | 1 |
|  | Клапан предохранительный, давление срабатывания 1,5 бар. | ADL | ПРЕГРАН КПП КПП 095-05-16-040х040-1,5 | 1 |
|  | Клапан предохранительный, давление срабатывания 6 бар. | ADL | ПРЕГРАН КПП КПП 095-05-16-032х032-6 | 1 |
|  | Ручной балансировочный клапан Ду125, Ру=16 бар | Ридан | MNF-R | 6 |
|  | Ручной балансировочный клапан Ду100, Ру=16 бар | Ридан | MNF-R | 1 |
|  | Кран шаровой стальной фланцевый с редуктором, Ду200, Ру16 | Ридан | JiP-R/G-FF | 6 |
|  | Кран шаровой стальной фланцевый с редуктором, Ду150, Ру16 | Ридан | JiP-R/G-FF | 1 |
|  | Шаровый кран Ду50 | Ридан | BVR-R | 17 |
|  | Шаровый кран Ду32 | Ридан | BVR-R | 12 |
|  | Шаровый кран Ду25 | Ридан | BVR-R | 46 |
|  | Шаровый кран Ду20 | Ридан | BVR-R | 4 |
|  | Затвор дисковый поворотный Ду250, Ру16 с ручным редукторным приводом | Ридан | ЗДМ | 2 |
|  | Затвор дисковый поворотный Ду150, Ру16 с ручным редукторным приводом | Ридан | ЗДМ | 24 |
|  | Затвор дисковый поворотный Ду125, Ру16 с ручным редукторным приводом | Ридан | ЗДМ | 12 |
|  | Затвор дисковый поворотный Ду100, Ру16 с металлической рукояткой | Ридан | ЗДМ | 8 |
|  | Фильтр сетчатый стальной Y-образный, Ду200, Ру=40 бар | ZETKAMA |  | 2 |
|  | Фильтр сетчатый со сливным краном фланцевый Ду150, Ру=16 бар | Ридан | ФСФ | 6 |
|  | Фильтр сетчатый со сливным краном фланцевый Ду50, Ру=25 бар | Ридан | FVR-R | 2 |
|  | Обратный клапан фланцевый Ду150, Ру=16 бар | Ридан | ЗОД | 6 |
|  | Обратный клапан муфтовый Ду50, Ру=18 бар | Ридан | NRV-R | 4 |
|  | Манометр технический 0-6 бар | РОСМА | Тип ТМ | 59 |
|  | Термометр 0-50 оС с гильзой | РОСМА | Тип БТ | 33 |
|  | Пробковый кран для манометра, Ду15, Ру16, Тмах=120оС | РОСМА |  | 60 |
|  | Компенсатор сильфоный, 5-и волновой, Ду125, Py30 кгс/см2, установка на открытом воздухе | РИВЗ | ПТФЭ | 8 |
|  | Гибкая вставка с комплектом контрольных стержней Ду150, Py16 кгс/см2 | Ридан | ZKV | 12 |
|  | Гибкая вставка с комплектом контрольных стержней Ду40, Py16 кгс/см2 | Ридан | ZKV | 4 |
|  | Фанкойл канальный в составе с узлом регулирования | Dantex | DF-020DRT2/LUR | 128 |
|  | Фанкойл канальный в составе с узлом регулирования | Dantex | DF-030DRT2/LUR | 136 |
|  | Фанкойл канальный в составе с узлом регулирования | Dantex | DF-040DRT2/LUR | 174 |
|  | Фанкойл канальный в составе с узлом регулирования | Dantex | DF-050DRT2/LUR | 97 |
|  | Фанкойл канальный в составе с узлом регулирования | Dantex | DF-060DRT2/LUR | 82 |
|  | Фанкойл канальный в составе с узлом регулирования | Dantex | DF-120DRT2/LUR | 7 |
|  | Фанкойл канальный в составе с узлом регулирования | Dantex | DF-140DRT2/LUR | 8 |

*В зависимости от текущих потребностей Заказчика перечень обслуживаемого оборудования может изменяться по номенклатуре и количеству не более чем на 20 % от исходного, указанного выше, что не влечет за собой удорожания услуг.

# Приложение № 2

к Техническим требованиям

# Стандарт предоставления услуг по техническому обслуживанию инженерных систем Объекта

- Общие обязанности Исполнителя.

  - Под техническим обслуживанием ИС понимается комплекс мероприятий по поддержанию исправного и работоспособного состояния инженерных систем, в том числе ведение технической документации.

  - Услуги по техническому обслуживанию оборудования ИС оказываются в соответствии с ежемесячными планами мероприятий, разработанными на основании утвержденного Заказчиком годового план-графика ППР инженерного оборудования и систем по согласованию конкретного времени проведения с Заказчиком.

  - Услуги по техническому обслуживанию инженерных систем оказываются круглосуточно, по утвержденному графику, включая выходные и праздничные дни.

  - Плановое эксплуатационно-техническое обслуживание включает:

- техническое обслуживание (ТО) и планово-предупредительные работы (ППР);

- контроль технического состояния инженерных систем Объекта;

  - Планирование ТО и ППР осуществляется путем составления Графика ППР, разрабатываемого Исполнителем и утверждаемого Заказчиком.

  - Исполнитель отвечает за качество производимых работ, качество используемых материалов и комплектующих. При этом Исполнитель обязуется использовать при производстве работ только те материалы и комплектующие, которые прошли соответствующую сертификацию, не запрещены к использованию.

  - Контроль технического состояния ИС Объекта осуществляется Исполнителем путем проведения ежедневных, систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

  - Ежедневный осмотр проводится с целью контроля технического состояния инженерных систем Объекта в целом на предмет отсутствия повреждений, неисправностей, соблюдения нормативно-технических требований (в том числе в области пожарной безопасности).

- Мероприятия по техническому обслуживанию и текущей эксплуатации ИС включают в себя:

  - В течение 10 (Десять) дней, с момента подписания Договора назначить ответственного представителя для ведения оперативных переговоров с Заказчиком, государственными надзорными и контролирующими органами, в вопросах, касающихся эксплуатации обслуживаемых ИС.

  - Организацию и проведение профилактических работ, согласно утвержденного Заказчиком плана ППР.

  - Оперативное управление техническими средствами и оборудованием. Круглосуточное оказание услуг, связанных с поддержанием оптимальных рабочих параметров систем и оборудования Объекта. Поддержание рабочих параметров систем и оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, снабжающих организаций, действующих на территории РФ норм и правил. Установка и регулировка рабочих параметров систем и оборудования. Оперативное реагирование на сигналы о неполадках в системах и оборудовании Объекта. Ведение баз данных, журналов, рабочих актов с протоколированием эксплуатационных параметров систем и оборудования Объекта.

  - По требованию Заказчика в любой момент Исполнитель обязан предоставить подтверждающие и отчетные документы, а именно:

- копию журнала проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ;

- копию журнала учёта огнеопасных работ (работ с повышенной опасностью);

- копию журнала учета дефектов и неполадок с оборудованием;

- копию журнала учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- копию журнала инцидентов и отказов оборудования;

- акты технического или аварийного состояния по результатам плановых и неплановых осмотров;

- дефектные акты/ведомости за отчетный период;

- техническую документацию, предусмотренную действующей нормативно-технической документацией РФ, применительно к выполненному виду работ/услуг;

- прочую документацию по дополнительному запросу Заказчика.

  - Все расходы по техническому обслуживанию, в том числе: расходы на обследование и восстановление исполнительной документации, диагностику, оборудование, инструмент и расходные материалы Исполнитель проводит за свой счет.

  - Поддержание на Объектах необходимого количества расходных материалов, инструмента и приспособлений.

  - Поддержание на Объектах необходимого аварийного ремонтного запаса.

  - Оказание услуг по обслуживанию ИС без нарушения производственного процесса и режима на Объектах Заказчика.

  - Обеспечение сохранности оборудования обслуживаемых ИС.

  - Эффективность работы оборудования – оборудование регулярно тестируется; при этом оборудование должно работать с эффективностью свыше 90% при нагрузке не менее 60%.

  - Время выполнения заявок, локализация аварийных ситуаций определяется уровнем сложности, оперативность исполнения не должно превышать 3-х часов.

  - Организация круглосуточного дежурства на Объектах силами специалистов Исполнителя:

- поддержание требуемых режимов работы оборудования ИС;

- производство необходимых переключений (ротация оборудования);

- проведение осмотров оборудования Объекта;

- контроль и снятие параметров работы ИС.

  - Подготовка рабочих мест и допуск персонала к проведению технического обслуживания.

  - Ежесменное техническое обслуживание оборудования.

  - Взаимодействие со структурными подразделениями и подрядными организациями, оказывающими услуги Заказчику.

  - Обнаружение и контроль хода устранения неисправностей оборудования системы подпора воздуха и дымоудаления.

- Круглосуточная эксплуатация, техническое обслуживание и аварийный ремонт оборудования Объекта

Таблица 18. Периодичность проведения работ на Объекте

| Перечень оборудования | Перечень работ | Периодичность проведения работ* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | Мелкий ремонт при проведении обслуживания либо по факту обнаружения неисправности |  |
| Системы вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточные вентиляционные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточные установки KORF: П1, П2, П2.1, П3, П4, П7÷П9, П14÷П16, П18÷П20, П25÷П27, П31, П33, П34 Приточные установки противодымной вентиляции (Завод «ВЕНТИЛЯТОР»): ПД1.1, ПД1.2, ПД2÷ПД7, ПД7.1, ПД8, ПД9.1, ПД9.2, ПД10÷ПД14; Узел смешения KORF для приточной установки П27 | Внешний осмотр составных частей установок в доступных для осмотра местах | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Проверка состояния трубопроводов, теплоизоляции, спускных кранов, заглушек | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Контроль отсутствия вибраций, неплотностей, посторонних шумов, состояния оборудования | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Визуальный контроль состояния изоляции проводов | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Контроль температурных и влажностных параметров подаваемого воздуха в вентилируемые помещения | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Проверка состояния фильтров, чистоты зафильтровых пространств, замена при необходимости |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Проверка состояния вентиляторов, натяжения ремней, прочих приводных элементов (с заменой при необходимости) |  | + | + |  |  |  | + |  |
|  | Осмотр, вентиляционных и жалюзийных заслонок, проверка работы заслонок |  | + | + |  |  |  | + |  |
|  | Тестирование систем противодымной вентиляции в рабочем режиме (пробные включения) |  |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Проверка целостности манометров и правильности их показаний. Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, при этом убедиться в установке стрелок манометров в нулевое положение | + |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Проверка внешним осмотром целостности и надежности заземления электрооборудования | + |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Оформление паспортов на системы и необходимой технической документации |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Контроль состояния и чистка теплообменников, внутренней поверхности секций (технологических блоков) вентиляционных установок |  |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Контроль правильности уставок параметров датчиков-сигнализаторов | + |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Проверка (по результатам термографии, используя тепловизор) нагрева подшипниковых узлов и шкивов электродвигателей и вентиляторов, убедиться в отсутствии нагрева выше допустимой температуры. В случае отклонений, выявить причины и устранить их. |  |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Осмотр состояния электропроводки (чистка, проверка плотности клеммных соединений при необходимости протяжка, надежность креплений) |  |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Осмотр воздуховодов (технологических секций, воздуховодов, воздухораспределительных устройств и др.) |  | + |  |  |  | + | + |  |
|  | Осмотр и устранение видимых неисправностей крепления технологического оборудования | + |  |  |  |  | + | + |  |
|  | Проверка работоспособности электроприводов в ручном режиме |  |  | + |  |  | + | + |  |
|  | Проверка состояния грязевиков, чистка (фотоконтроль) |  |  | + |  |  | + | + |  |
|  | Проверка щитов/шкафов на отсутствие загрязнений и механических повреждений; состояние коммутационной аппаратуры, отсутствие нагрева токоведущих частей, состояние изоляции проводов и кабелей | + |  |  |  |  | + | + |  |
|  | Протяжка контактных соединений по результатам пирометрии (со снятием напряжения по согласованию с Заказчиком) |  |  |  | + |  | + | + |  |
|  | Проверка пусковых и рабочих токов (Iпуск, Iраб) электродвигателей вентилятора и насосов |  |  |  | + |  | + | + |  |
|  | Контроль расхода воздуха в соответствии с проектными характеристиками |  |  |  |  | + | + | + |  |
|  | Проведение санитарных мероприятий во внутренних объёмах систем |  |  |  |  | + | + | + |  |
|  | Поверка манометров (1 раз в год) |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | Осмотр диффузоров и их регулировка и очистка при необходимости |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Осмотр электронных и механических соединений пароувлажнителей. Удаление солевых отложений из паровых цилиндров, сливных шлангов, дренажных помп. Проверка электродов на предмет эрозии. |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Очистка электродов и паровых цилиндров пароувлажнителя. Тестирование автоматики. |  |  |  | + |  |  | + |  |
|  | Ремонт, замена в целом или отдельных элементов вышедшего из строя оборудования |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Вытяжные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные вентиляционные установки KORF: В1, В2, В2.1, В3, В4, В7÷В9, В14÷В16, В16.1, В17÷В21, В24, В27, В29÷В43; Вытяжные установки противодымной вентиляции (Завод «ВЕНТИЛЯТОР»): ВД1.1, ВД1.2, ВД2÷ВД14 | Внешний осмотр составных частей, в доступных для осмотра местах, на отсутствие посторонних шумов | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Проверка пусковых и рабочих токов (Iпуск, Iраб) электродвигателей вентилятора |  |  | + | + |  |  | + |  |
|  | Оформление паспортов на системы и необходимой технической документации |  |  | + | + |  |  | + |  |
|  | Осмотр вентиляторов | + |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Чистка, промывка и замена элементов систем (при необходимости) |  |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Осмотр состояния электропроводки | + |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Проверка надежности креплений контактов и электродвигателя установки (при необходимости подтяжка) | + | + |  |  | + |  | + |  |
|  | Осмотр и чистка фильтров, замена расходных элементов при необходимости |  |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Осмотр диффузоров и их регулировка и очистка при необходимости |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Тестирование систем дымоудаления в рабочем режиме (пробные включения) |  |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Очистка внутренних объёмов систем от горючих отложений, санитарная обработка |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | Ремонт, замена в целом или отдельных элементов вышедшего из строя оборудования |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Приточно-вытяжные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточно-вытяжные вентиляционные установки KORF: ПВ1, ПВ6, ПВ10, ПВ10.1, ПВ10.2, ПВ11, ПВ12, ПВ13, ПВ17, ПВ21, ПВ22, ПВ23, ПВ24, ПВ29, ПВ30, ПВ32 Узлы смешения KORF для приточных установок ПВ21, ПВ22, ПВ23, ПВ29 Модуль теплоснабжения по независимой схеме KORF Шкаф управления МТС. | Внешний осмотр составных частей, в доступных для осмотра местах, на отсутствие посторонних шумов | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Проверка пусковых и рабочих токов (Iпуск, Iраб) электродвигателей вентилятора |  |  | + | + |  |  | + |  |
|  | Оформление паспортов на системы и необходимой технической документации |  |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Осмотр вентиляторов | + |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Чистка, промывка и замена элементов систем (при необходимости) |  |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Осмотр состояния электропроводки | + |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Проверка надежности креплений контактов и электродвигателя установки (при необходимости подтяжка) | + | + |  |  | + |  | + |  |
|  | Осмотр и чистка фильтров, замена расходных элементов при необходимости |  |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Осмотр диффузоров и их регулировка и очистка при необходимости |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Очистка внутренних объёмов систем от горючих отложений, санитарная обработка |  |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Ремонт, замена в целом или отдельных элементов вышедшего из строя оборудования |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Клапаны и шумоглушители в системах вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушные дроссель-клапаны, Обратные клапаны; Клапаны-регуляторы расхода; Клапаны** противопожарные (нормально открытые и нормально закрытые); Клапаны** противодымной вентиляции канальные реверсивные; Клапаны** противодымной вентиляции стеновые; Шумоглушители канальные, пластинчатые | Внешний осмотр клапанов и шумоглушителей в доступных для осмотра местах; осмотр декорирующих клапаны элементов отделки помещений | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Проверка клапанов опробованием на отсутствие заеданий и посторонних шумов при открытии/закрытии (в ручном или автоматическом режиме) |  |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Чистка, промывка и замена элементов клапанов (при необходимости) |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Осмотр состояния электропроводки приводов и цепей вторичной коммутации | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Проверка надежности креплений клапанов, приводов и проводки (при необходимости – подтяжка) |  | + |  |  |  |  | + |  |
|  | Очистка внутренних объёмов клапанов от горючих отложений, санитарная обработка |  |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Ремонт, замена в целом или отдельных элементов вышедшего из строя оборудования |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Воздушно-тепловые завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые завесы электрические (Тепломаш) Qт=18÷36 кВт c пультами управления КЭВ-36П6045Е, КЭВ-18П4041E, КЭВ-24П4060E, КЭВ-18П4050E; Тепловые завесы электрические Qт=18 кВт карусельных входных дверей Rondo-2-SDA-100E | Проверка отсутствия повышенной вибрации и шума | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Осмотр внешнего состояния навесного блока и пульта управления | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Внешний осмотр составных частей на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений (со снятием защитных кожухов) | + |  |  | + | + |  | + |  |
|  | Контроль состояния и крепления вентиляторов | + | + |  |  | + |  | + |  |
|  | Контроль целостности и наличия защитного заземления | + |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Проверка рабочего тока нагревательных элементов в щите |  |  | + | + | + |  | + |  |
|  | Осмотр состояния электропроводки (чистка, проверка плотности клеммных соединений при необходимости протяжка, надежность креплений) |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Ремонт, замена в целом или отдельных элементов вышедшего из строя оборудования |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Кондиционирование кроссовых и технологических помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние блоки Hitachi (кассетные, настенные, канальные); Наружные блоки Hitachi, универсальные и с боковым выбросом воздуха, с зимним комплектом и ветрозащитой Низкотемпературный комплекс Полюс ВСМ (в комплекте с стояночным нагревателем и щитом автоматики); Кондиционеры прецизионные межрядные РЕФКУЛ; Фильтры-осушители Hongsen (корпус DFS-4811S разборный, 1 3/8", вставка HS-DC48); Краны шаровые фреоновые. | Контроль отсутствия вибраций, неплотностей, посторонних шумов на оборудовании | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Контроль своевременности включения и выключения систем кондиционирования | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Контроль управления (в соответствии с установленным режимом работы): заданные значения температуры и влажности, отсутствие (наличие) аварийных сообщений. Фиксирование кодов и значений кодов аварий в оперативном журнале (при их наличии) | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Контроль заданной температуры в помещении | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Осмотр наружного блока, контроль отсутствия посторонних шумов. | + | + |  |  |  |  | + |  |
|  | Чистка теплообменника конденсатора (по мере загрязнения) |  | + |  | + |  |  | + |  |
|  | Проверка давления нагнетания и всасывания |  |  |  | + | + |  | + |  |
|  | Проверка работы моторов вентиляторов |  |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Компьютерная диагностика работы системы |  |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Внешний осмотр составных частей на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, вибраций, шумов, подсосов. | ++ |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр воздушного фильтра. Замена при необходимости | + |  | + | + |  |  | + |  |
|  | Проверка состояния и эффективности реле дифференциала давления воздуха |  |  | + | + |  |  | + |  |
|  | Проверка состояния и эффективности реле дифференциала давления загрязненности фильтра |  |  | + | + |  |  | + |  |
|  | Проверка состояния датчика протечки |  |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Внешний осмотр системы дренажа | + |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Контроль целостности и наличия защитного заземления | + |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Контроль состояния изоляции проводов | + |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Проверка и чистка терминалов (разъемов) на панели управления и панели компрессора |  |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Очистка емкости пароувлажнителя (при необходимости) |  |  |  | + | + |  |  |  |
|  | Проверка работы в тестовом режиме |  |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Оформление паспортов на системы и необходимой технической документации | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Ремонт, замена в целом или отдельных элементов вышедшего из строя оборудования |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Система холодоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование системы холодоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодильные машины водоохлаждаемые Адиабатические охладители; Насосы заполнения (этиленгликоль); Мембранные расширительные баки (гликолевый и водяной контуры); Емкости пластиковые для этиленгликоля; Электромагнитные клапаны; Счётчики холодной воды; Клапаны предохранительные; Балансировочные клапаны; Краны шаровые (в том числе с редуктором); Затворы дисковые с редукторным приводом; Фильтры сетчатые; Манометры, термометры; Компенсаторы сильфонные; Гибкие вставки с комплектом контрольных стержней; | Внешний осмотр | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Ведение эксплуатационной документации | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Диагностика неисправностей по внешним признакам | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Диагностика неисправностей при помощи измерительных приборов |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Очистка от пыли и загрязнений |  |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Настройка частотных преобразователей |  |  |  | + | + |  | + |  |
|  | Протяжка контактов клеммных соединений |  |  |  | + | + | + | + |  |
|  | Контроль состояния крепежных устройств | + |  | + | + | + | + | + |  |
|  | Контроль температуры нагрева подшипников |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Устранение течей |  | + | + | + |  |  | + |  |
|  | Протяжка муфтовых и фланцевых соединений |  | + | + | + |  |  | + |  |
|  | Протяжка болтовых соединений крепления к строительным конструкциям |  | + |  | + |  | + | + |  |
|  | Частичное восстановление лакокрасочного покрытия |  |  |  | + | + | + | + |  |
|  | Гидравлические испытания |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | Контроль рабочего положения запорной арматуры | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Частичное восстановление теплоизоляционного покрытия |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | Промывка трубопроводов и смена воды |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | Внешний осмотр (замена при необходимости) воздушных фильтров и системы дренажа (поддоны и дренажные патрубки пролить водой) |  |  | + | + |  |  | + |  |
|  | Внешний осмотр составных частей на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, вибраций, шумов, подсосов | + |  |  |  |  | + | + |  |
|  | Протяжка креплений вентиляторов |  |  | + | + |  | + | + |  |
|  | Проверка свободного вращения вентиляторов (на всех скоростях на слух) |  |  |  | + |  | + | + |  |
|  | Контроль отсутствия перегрева электродвигателя |  | + | + | + |  | + | + |  |
|  | Осмотр и чистка грязевика |  |  | + |  |  | + | + |  |
|  | Промывка теплообменника |  |  |  |  | + | + | + |  |
|  | Контроль целостности и наличия защитного заземления | + |  |  |  |  | + | + |  |
|  | Протяжка электрических соединений фанкойлов и проверка пультов управления ими |  |  |  | + |  | + | + |  |
|  | Контроль состояния изоляции проводов | + |  |  | + | + | + | + |  |
|  | Контроль давления сжатого воздуха на мембраны расширительных баков |  | + |  |  |  |  | + |  |
|  | Подкачка воздуха в полости мембран расширительных баков при необходимости |  | + |  |  |  |  | + |  |
|  | Ремонт, замена в целом или отдельных элементов вышедшего из строя оборудования |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Работы по техническому обслуживанию, выполняемые с привлечением Исполнителем профильных организаций или сертифицированными специалистами для проведения работ с этим оборудованием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замер давления хладагента | + |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Проверка масла на кислотность | + |  |  | + | + | + | + |  |
|  | Проверка отсутствия утечек хладагента | + |  | + | + | + | + | + |  |
|  | Диагностика с КПА | + |  |  | + |  |  | + |  |
|  | Консервация и расконсервация сезонная | + |  |  |  |  | + | + |  |
| Приборы КИПиА: - электроприводы регулирующих клапанов; Манометры, термометры; - реле, датчики; - клапаны перепада давления, регулирующие клапаны, предохранительные клапаны, соленоидные клапаны. | Внешний осмотр | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Ведение эксплуатационной документации | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Контроль параметров температуры и давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах с записью в оперативный журнал | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Диагностика неисправностей по внешним признакам | + |  |  | + |  |  | + |  |
|  | Диагностика неисправностей при помощи измерительных приборов | + | + |  | + | + |  | + |  |
|  | Контроль состояния уплотнительных соединений | + |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Продувка манометров и импульсных трубок (убедиться в установке стрелок манометров в нулевое положение) | + | + | + |  |  |  | + |  |
|  | Очистка от пыли и загрязнений |  | + | + |  |  |  | + |  |
|  | Устранение течей |  |  | + | + |  |  | + |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  | + |  | + | + |  |
|  | Ремонт, замена в целом или отдельных элементов вышедшего из строя оборудования |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Автоматизация холодоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щит автоматизации холодоснабжения ЩУ-ХС в комплекте; Датчик-преобразователь давления; Датчики затопления; Газоанализатор фреона; Табло световое «Газ не входи» | Внешний осмотр | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Ведение эксплуатационной документации | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Диагностика неисправностей коммутационной и защитной аппаратуры по внешним признакам | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Диагностика неисправностей коммутационной и защитной аппаратуры при помощи измерительных приборов |  |  | + | + | + |  | + |  |
|  | Диагностика неисправностей контактных соединений |  |  | + | + |  |  | + |  |
|  | Контроль положения ручек выключателей, переключателей, кнопок, тумблеров, показаний световых индикаторов, контрольных лампочек | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Контроль показаний на АРМ диспетчера-оператора | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Контроль показаний контроллера управления | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Настройка (управление) параметров работы контроллера управления, в том числе с АРМ оператора |  |  |  |  | + |  | + |  |
|  | Очистка от пыли и загрязнений |  | + | + |  |  |  | + |  |
|  | Проверка состояния кабельных магистралей входных и выходных сигналов управления | + |  |  | + |  |  | + |  |
|  | Проверка работоспособности источников питания |  |  |  | + |  |  | + |  |
|  | Проверка работоспособности оборудования интерфейсных шин |  |  |  | + | + |  | + |  |
|  | Проверка работоспособности алгоритма управления оборудованием |  |  |  | + | + |  | + |  |
|  | Проверка работоспособности инженерной системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  |  |  | + | + |  | + |  |
|  | Протяжка контактов контура заземления |  |  |  | + | + |  | + |  |
|  | Ремонт, замена в целом или отдельных элементов вышедшего из строя оборудования |  |  |  |  |  |  | + |  |

*

| Периодичность проведения работ: ЕТО – ежедневное ТО-1 – еженедельное ТО-2 – ежемесячное ТО-3 – ежеквартальное ТО-4 – полугодовое ТО-5 – ежегодное | В состав работ не входит: - капитальный и средний ремонт инженерных систем; - ремонт, связанный с заменой узлов и деталей; - форс-мажорных случаев; - аварий (повреждений), возникших по вине Заказчика или третьих лиц. |
| --- | --- |

# Приложение № 3

к Техническим требованиям

# Формы отчетных документов

# 1. ФОРМА Технологической карты обслуживания инженерного оборудования

| К ЕРТО инженерных систем | - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № ___ (указать тип оборудования) По обслуживанию и проверке (указать тип оборудования) |  |  | На страницах 1/____ (указать общее количество страниц по карте) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - _____________________ (указать вид обслуживания) техническое обслуживание (указать ТО) |  |  | Трудоемкость (чел.ч.) ____ (заполнить количество чел-часов) |
| Содержание операции и технические требования (ТТ) |  |  | Работы, выполняемые при ___________ (указать вид обслуживания) | - Исполнитель - _________ (ФИО) |
|  |  |  |  | - Указать персонал (должность) |
| Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) |  | - Инструменты и приспособления | - Расходные материалы |  |
| Аппаратура для измерения сопротивления изоляции |  |  | - Ветошь. |  |

# 2. ФОРМА Журнала проведения ТО и ППР ИС и оборудования

____________________________________________________________________________________________________________________________

наименование эксплуатирующей организации

ЖУРНАЛ №_____

проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ

инженерных систем и оборудования

наименование и адрес Объекта

________________________________________________________________________________________________________________________

наименование инженерной системы

Начат:        « ___ » ___________ 20_ г.

Окончен:   « ___ » ___________ 20_ г.

| № п/п | Дата | Наименование системы | Перечень работ, производимых по ТО и ППР | Подпись лица, проводившие ТО и ППР | Выявленные замечания, недостатки | Отметка об устранении выявленных замечаний, недостатков | Подпись лица, ответственного за выполнение работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# 3. ФОРМА Акта сдачи-приемки инженерных систем

Акт сдачи-приемки инженерных систем

по Договору № _______________ от «____» _______________ 20___г.

____________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ______________, ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик передал Исполнителю, а Исполнитель принял следующие инженерные системы для оказания Услуг по Договору №______ от «___» ______ 20 _ г.:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Инженерные системы переданы Исполнителю в установленный Договором срок.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| ____________________ |  | _________________________ |
| М.П. |  | М.П. |

# 4. ФОРМА Акта сдачи-приемки технической документации

Акт сдачи-приемки технической документации

по Договору № _______________ от «____» _______________ 20___г.

____________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ______________, ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик передал Исполнителю, а Исполнитель принял следующую техническую документацию для оказания Услуг по Договору №______ от «___» ______ 20 _ г.:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Техническая документация передана Исполнителю в установленный Договором срок.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| ____________________ |  | _________________________ |
| М.П. |  | М.П. |

# 5. ФОРМА Акта сдачи-приемки услуг

ФОРМА

Акта об оказании Услуг

- АКТ № ____ об оказании Услуг г.______________ «_____»___________ 20__г. ____________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ______________, и ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________ , подписали настоящий акт о нижеследующем: Исполнитель оказал Заказчику Услуги в соответствии с условиями Договора № ____________ от «__» ______ 202_ в период с «__» ______ 202_ по «__» ______ 202_ / в объёме ___________ , а Заказчик принял услуги Исполнителя по _____________ (указывается вид услуг). Претензии по качеству Услуг: ________________________________________________. Стоимость Услуг к оплате за указанный период составляет _______________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% - __________ рублей ___ копеек. К настоящему акту прилагаются: Отчет об оказанных Услугах, на ______ листах (указываются все приложения). ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик _______________ /____________; Исполнитель _______________ / __________/.