Приложение 1 к Техническим требованиям.

Форма подтверждения приборов учета требованиям ПП РФ №890 от 19.06.2020.

| - № | Перечень функций приборов учета в соответствии с требованиями ПП РФ от 19.06.2020 № 890 |  | - Приборы учета электроэнергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Приложение 2 к ТТ - трехфазный прибор учета статический непрямого включения с использованием измерительных трансформаторов тока | - Приложение 2 к ТТ- трехфазный прибор учета статический непрямого включения с использованием измерительных трансформаторов тока и напряжения | - Приложение 2 к ТТ – трехфазный прибор учета статический непрямого включения с использованием измерительных трансформаторов тока и напряжения на 6/10 кВ в составе ПКУ |
|  | а) измерение активной и реактивной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности, |  | 0,5S и выше* по активной энергии и 1,0 и выше* по реактивной энергии | 0,5S и выше* по активной энергии и 1,0 и выше* по реактивной энергии | 0,5S и выше* по активной энергии и 1,0 и выше* по реактивной энергии |
|  | Предложение участника (Указывается предлагаемое значение из выпадающего списка) | Активная энергия | Выберите элемент. | Выберите элемент. | Выберите элемент. |
|  |  | Реактивная энергия | Выберите элемент. | Выберите элемент. | Выберите элемент. |
|  | а1) интервал между поверками не менее |  | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет), участник вправе предложить лучшую характеристику, в таком случае указывается предлагаемое значение |  |  |  |  |
|  | б) возможность выполнения измерений с применением коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения (для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения); |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | в) ведение времени независимо от наличия напряжения в питающей сети с абсолютной погрешностью хода внутренних часов не более 5 секунд в сутки, а также с возможностью смены часового пояса; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника ( Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | г) возможность синхронизации и коррекции времени с внешним источником сигналов точного времени; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | д) возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов и по не менее чем 4 программируемым тарифным зонам с не менее чем 4 диапазонами суммирования в каждом (далее - тарифное расписание); |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | е) измерение и вычисление: - фазного напряжения в каждой фазе; - линейного напряжения (для трехфазных приборов учета электрической энергии); - фазного тока в каждой фазе; - активной, реактивной и полной мощности в каждой фазе и суммарной мощности; - значения тока в нулевом проводе (для однофазного прибора учета электрической энергии); - небаланса токов в фазном и нулевом проводах (для однофазного прибора учета электрической энергии); - частоты электрической сети; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | ж) нарушение индивидуальных параметров качества электроснабжения (погрешность измерения параметров должна соответствовать классу S или выше согласно ГОСТ 30804.4.30-2013); |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | з) контроль наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника ( Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | и) отображение на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: - текущих даты и времени; - текущих значений потребленной электрической энергии суммарно и по тарифным зонам; - текущих значений активной и реактивной мощности, напряжения, тока и частоты; - значения потребленной электрической энергии на конец последнего программируемого расчетного периода суммарно и по тарифным зонам; - индикатора режима приема и отдачи электрической энергии; - индикатора факта нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения; - индикатора вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета электрической энергии; - индикатора факта события воздействия магнитных полей со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) на элементы прибора учета электрической энергии; - индикатора неработоспособности прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | к) отображение информации в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" (обозначение активной электрической энергии - в кВт·ч, реактивной - в кВАр·ч); |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | л) индикацию функционирования (работоспособного состояния) на корпусе и выносном дисплее (при наличии выносного дисплея); |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | м) наличие 2 интерфейсов связи для организации канала связи (оптического и иного другого), а в отношении приборов учета электрической энергии трансформаторного включения также по цифровому электрическому интерфейсу связи RS-485 или цифровому электрическому интерфейсу связи Ethernet; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | н) защиту прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа с помощью реализации в приборе учета: - идентификации и аутентификации; - контроля доступа; - контроля целостности; - регистрации событий безопасности в журнале событий; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | о) фиксирование несанкционированного доступа к прибору учета посредством энергонезависимой электронной пломбы, фиксирующей вскрытие клеммной крышки и вскрытие корпуса (для разборных корпусов); |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | п) фиксацию воздействия постоянного или переменного магнитного поля с указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение); |  | да | да | да |
|  | Предложение участника ( Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | р) запись событий в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (с указанием даты и времени), результатов нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения - в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (далее соответственно - журнал событий, ведение журнала событий) в объеме не менее чем на 500 записей; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | - с) ведение журнала событий, в котором должно фиксироваться следующее: - дата и время вскрытия клеммной крышки; - дата и время вскрытия корпуса прибора учета электрической энергии (для разборных корпусов); - дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного аппарата; - дата и время последнего перепрограммирования; - дата, время, тип и параметры выполненной команды; - попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией; - попытка доступа с нарушением правил управления доступом; - попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров; - изменение направления перетока мощности (для однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии); - дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) с визуализацией индикации - факт связи с прибором учета электрической энергии, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой); - дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; - отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии прямого включения); - отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения; - инверсия фазы или нарушение чередования фаз (для трехфазных приборов учета электрической энергии); - превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности; - небаланс тока в нулевом и фазном проводе (для однофазных приборов учета электрической энергии); - превышение заданного предела мощности; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | т) формирование по результатам автоматической самодиагностики обобщенного события или каждого факта события; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника ( Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | у) изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени с фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | ф) возможность полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой) с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии номинальным напряжением до 1000 В (кроме приборов учета электрической энергии трансформаторного включения), в следующих случаях: - запрос интеллектуальной системы учета; - превышение заданных в приборе учета электрической энергии пределов параметров электрической сети; - превышение заданного в приборе учета электрической энергии предела электрической энергии (мощности); - несанкционированный доступ к прибору учета электрической энергии (вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и переменным магнитным полем); |  | нет | нет | нет |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | х) возобновление подачи электрической энергии по запросу интеллектуальной системы учета, в том числе путем фиксации встроенного коммутационного аппарата в положении "включено" непосредственно на приборе учета электрической энергии; |  | нет | нет | нет |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | ц) хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии (мощности) с программируемым интервалом времени интегрирования 30 и 60 минут и периодом хранения не менее 90 суток (при времени интегрирования 30 минут) |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | ч) хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета электрической энергии данных по принятой и отданной активной и реактивной энергии с нарастающим итогом на начало текущего расчетного периода и не менее 36 предыдущих программируемых расчетных периодов; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | ш) обеспечение энергонезависимого хранения журнала событий, выявление фактов изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и иных параметрах электрической энергии, а также фактов изменения (искажения) программного обеспечения прибора учета электрической энергии; |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | щ) возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи данных из состава протоколов, утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации, информационного обмена с интеллектуальной системой учета, в том числе передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления прибором учета электрической энергии, не влияющих на результаты выполняемых приборами учета электрической энергии измерений, включая: - корректировку текущей даты и (или) времени, часового пояса; - изменение тарифного расписания; - программирование состава и последовательности вывода сообщений и измеряемых параметров на дисплей; - программирование параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения; - программирование даты начала расчетного периода; - программирование параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов; - изменение паролей доступа к параметрам; - изменение ключей шифрования; - управление встроенным коммутационным аппаратом путем его фиксации в положении "отключено" (кроме приборов учета электрической энергии трансформаторного включения); |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | э) возможность передачи зарегистрированных событий в интеллектуальную систему учета по инициативе прибора учета электрической энергии в момент их возникновения и выбор их состава. |  | да | да | да |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |
|  | Для приборов учета электрической энергии непосредственного включения номинальным напряжением до 1000 В необходимо наличие возможности физической (аппаратной) блокировки срабатывания встроенного коммутационного аппарата, используемого для полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии, приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой). Реализация физической (аппаратной) блокировки должна сопровождаться процессом опломбирования. |  | нет | нет | нет |
|  | Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет) |  |  |  |  |