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Технические требования на выполнение работ


Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2»
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[bookmark: __RefHeading___Toc2712_857294569][bookmark: _Toc204275058][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

0. [bookmark: __RefHeading___Toc2714_857294569][bookmark: _Toc204275059][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственные стандарты РФ

	СП
	Свод правил

	СанПиН
	Санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и нормы

	ЦММ
	Цифровая модель местности

	ОВиК
	Отопление, вентиляция и кондиционирование

	ПД
	Проектная документация

	ТЗ
	Техническое задание

	СС
	Сети связи

	ВлТЭЦ-2
	Владивостокская ТЭЦ-2

	ХВО
	Химводоочистка



0. [bookmark: __RefHeading___Toc2716_857294569][bookmark: _Toc204275060][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2».
0. [bookmark: __RefHeading___Toc2718_857294569][bookmark: _Toc204275061][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Разработка рабочей документации по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2» выполняется в части:
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;
- Сети связи;
- Ведомости объёмов работ к каждому подразделу;
в объеме, достаточном для прохождения всех необходимых согласований и экспертиз. 
0. [bookmark: __RefHeading___Toc2720_857294569][bookmark: _Toc204275062][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
Состав объектов производственного назначения, входящих в систему химводоочистки: 
· Цех химводоочистки
· Склад реагентов
Уровень ответственности – повышенный (КС-3).
Нормативная сейсмичность участка по картам ОСР-2015 составляет: 
по карте А – 7 баллов, по карте В – 7 баллов, по карте С – 8 баллов.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2
	Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Фадеева, 47.

	ХВО
	


0. [bookmark: __RefHeading___Toc2722_857294569][bookmark: _Toc204275063][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc50125126]1.5.1. Перечень исходных данных, предоставляемых для разработки разделов рабочей документации:
- Отчёты о проведённых обследованиях;
- Технические условия на подключение к сетям;
- Планировки и чертежи;
Исходные данные передаются в соответствии с условиями проекта Договора.

0. [bookmark: __RefHeading___Toc2724_857294569][bookmark: _Toc204275064]Иные требования и сведения общего характера
Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение при согласовании рабочей документации с Генеральным Заказчиком.


[bookmark: __RefHeading___Toc2726_857294569][bookmark: _Toc204275065][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
0. [bookmark: __RefHeading___Toc2728_857294569][bookmark: _Toc204275066]Общие требования к составу и объёму разрабатываемых разделов:
· Для всего электротехнического оборудования должна быть предусмотрена возможность реализации системы мониторинга состояния оборудования по двум каналам (основной и резервный);
· В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование.

0. [bookmark: __RefHeading___Toc2730_857294569][bookmark: _Toc204275069]Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
· СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75 https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788797.pdf
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» https://docs.cntd.ru/document/901729631
· ГОСТ Р 21.101-2026 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm
· ГОСТ 21.001-2021. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf
· ГОСТ 21.110-2013. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf
· ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765641.pdf
· СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* https://meganorm.ru/Data2/1/4293736/4293736459.pdf
· СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/404/SP-60.pdf
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» https://docs.cntd.ru/document/573500115
· 
0. [bookmark: __RefHeading___Toc2732_857294569][bookmark: _Toc204275070]Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Сети связи:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
· ГОСТ Р 21.101-2026 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm
· ГОСТ 21.001-2021. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf
· ГОСТ 21.110-2013. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf
· ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765641.pdf
· СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/b4f/SP-14.13330.2018-na-registr-Rosstandart_pages_deleted.pdf


0. [bookmark: __RefHeading___Toc2734_857294569][bookmark: _Toc204275071]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc2736_857294569][bookmark: _Toc204275072]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	Условная единица
	1

	2. 
	Сети связи
	Условная единица
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc2738_857294569][bookmark: _Toc204275073][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ


	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	30.12.2026 г.

	2. 
	Сети связи
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	30.12.2026 г.
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0. [bookmark: __RefHeading___Toc2740_857294569][bookmark: _Toc204275074]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2».
	
№ п/п
	
Наименование параметра
	
Требование Генподрядчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	· Предусмотреть модернизацию приточно-вытяжной вентиляции из коррозионностойких материалов в реагентном отделении, на складе реагентов;
· Предусмотреть установку кондиционера в помещении обслуживающего персонала;
· Предусмотреть в рабочей документации модернизацию приточно-вытяжной вентиляционной системы цеха и кондиционирования воздуха, помещения фильтровального зала и реагентного отделения;
· Предусмотреть замену контура отопления фильтровального зала ХВО, с заменой регистров отопления;
· Предусмотреть модернизацию приточно-вытяжной вентиляции из коррозионностойких материалов, модернизацию крышных вентиляторов в здании склада реагентов;
· Предусмотреть замену контура отопления склада реагентов с установкой регистров, с врезкой продувочных и дренажных вентилей, с заменой арматуры на гребенке отопления;
· В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование.

	1.1.2. 
	Сети связи
	· Разработать рабочую документацию по организации в помещении щита ХВО, фильтровальном зале, насосном отделении и реагентном отделении системы видеонаблюдения.
· Оснастить рабочее место начальника смены ХЦ автоматизированным рабочим местом с монитором диагональю не менее 32” для отображения информации с видеокамер.
· Для организации системы видеонаблюдения и связи в реагентном отделении от существующей аппаратной связи в здании ОВК смонтировать медные и оптические линии связи и установить телекоммуникационный шкаф 15U. В шкафе установить коммутатор 24 порта PoE, источник бесперебойного питания мощностью не менее 1500 ВА, SIP-шлюз 24 порта FXS. Электропитание шкафа связи организовать по резервируемой схеме (2 независимых ввода с АВР).
· В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование.

	1.2. 
	Требования к разрабатываемым комплектам рабочей документации

	1.2.3.
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

	1.2.4.
	Сети святи
	ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Не требуется
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Требования к обеспечению контроля качества при разработке разделов рабочей документации
	Нормоконтроль осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2008 нормоконтроль проектной и рабочей документации

	1.5. 
	Требования к персоналу субподрядчика

	1.5.1. 
	Не требуется
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Не требуется
	

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	Документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования»
Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр.
Представить также исходные форматы материалов:
- графический материал –dwg;
- текстовый материал – doc, xls.

	2.1.2. 
	Сети святи
	Документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»
Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр.

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели

	2.2.1. 
	Не требуется
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ

	2.3.1. 
	Порядок приемки
	В соответствии с условиями договора

	2.4. 
	Требования к оформлению документации

	2.4.1. 
	Оформление документации
	ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1.1. 
	Не требуется
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	4.1.1. 
	Ответственность и гарантии подрядчика
	В соответствии с условиями договора

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	5.1.1. 
	Экспертиза рабочей документации
	Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение согласования рабочей документации заказчиком.

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	6.1. 
	Не требуется
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