Приложение № 1 к Техническому заданию.

Основные характеристики и исполнение ГПУ

| № п/п | Наименование, характеристика | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Гарантированные показатели, которые необходимо достичь Генеральному подрядчику при реализации Проекта, отражены в Приложении № 4 к ТЗ, в т.ч. |  |
|  | Суммарная установленная электрическая мощность 2-й очереди ГПЭС (далее ГПЭС-2) – не менее 12МВт.; |  |
|  | ЗИП |  |
|  | Комплект на основное и вспомогательное оборудование в соответствии с нормативами заводов-изготовителей в сооотвествии с Приложением № 3 к ТЗ |  |
|  | Первичное заполнение систем оборудования маслами, антифризом и другими необходимыми техническими жидкостями для проведения пусконаладочных работ. |  |
|  | Требования к технологическим решениям: Электротехническая часть: |  |
|  | Режим работы, проектируемой ГПЭС-2: параллельно с энергосистемой (без выдачи мощности в сеть) в нормальном режиме и автономно при аварии в энергосистеме. |  |
|  | В случае аварии во внешних сетях с полным пропаданием электроснабжения ГПЭС-2 и ГПЭС-1 обеспечивает удержание выделенной нагрузки потребителей в полном объёме и дальнейшую длительную работу в автономном режиме. После восстановления внешнего электроснабжения автоматически обеспечивается обратная синхронизация ГПУ для параллельной работы ГПЭС-2 и ГПЭС-1 с сетью (без отключения ГПУ). При перегрузке генератора (работающего в автономном режиме) предусмотреть селективность отключения потребителей. |  |
|  | Предусмотреть проектом делительную автоматику, обеспечивающую вывод ГПУ в автономный (островной) режим с выделенной нагрузкой. Обеспечить устойчивую работу ГПУ ГПЭС-2 и ГПЭС-1 в автономном режиме. |  |
|  | Род тока – переменный, трехфазный частотой 50 Гц. Напряжение выдачи электрической мощности - 6,3 кВ. Режим работы нейтрали определить проектом. Схема соединения обмоток статора генераторов – «звезда». |  |
|  | Предусмотреть синхронизацию генераторов с сетью и оснастить устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), исключающими несинхронное включение генераторов в сеть, а также обеспечивающими готовность к отделению ГПУ от энергосистемы в аварийных режимах, без останова генераторов. Режим синхронизации – точная автоматическая и ручная. |  |
|  | Предусмотреть синхронизацию генераторов с сетью и оснастить устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), исключающими несинхронное включение генераторов в сеть, а также обеспечивающими готовность к отделению ГПЭС-2 от энергосистемы в аварийных режимах, без останова генераторов. Режим синхронизации – точная автоматическая и ручная; |  |
|  | Оснастить ГПЭС необходимыми системами автоматики и устройствами контроля и запрета на выдачу мощности во внешнюю сеть. |  |
|  | Требования к газопоршневым установкам |  |
|  | В составе ГПЭС-2 применить современные серийно выпускаемые газопоршневые агрегаты (предпочтительно применение оборудования РФ или КНР) соответствующие требованиям ISO3046 и IEC 34.1, сертифицированные для использования на территории РФ и имеющие в наличии склады запасных частей и расходных материалов на территории РФ. |  |
|  | Наличие сертификата О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011) на Газопоршневые установки/ либо получение Заключения Экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) по ФЗ-116 ст.7 (размещение ГПЭС на площадке ОПО) |  |
|  | Производитель ГПУ, страна | РФ/КНР |
|  | Тип, марка ГПУ | JICHAI 4000GF70-T |
|  | Производитель двигателя, страна | CNPC Jichai, КНР |
|  | Тип, марка двигателя | JICHAI 16V26 / 32T |
|  | Производитель генератора, страна | Leroy Somer, КНР |
|  | Тип, марка генератора | CNPC Jichai |
|  | Номинальная единичная электрическая мощность, МВт | 3,2 МВт (по документам) |
|  | Количество генераторов | 4 |
|  | Номинальное напряжение генератора, кВ | 6,3 кВ |
|  | Коэффициент мощности | 0,8 |
|  | Число оборотов | 1000 об/мин |
|  | Частота выходного напряжения | 50 Гц |
|  | Регулятор напряжения | Электронный AVR-D550 |
|  | Тип изоляции | H |
|  | Количество полюсов | 6 |
|  | Схема соединения обмоток статора генераторов | «Звезда» |
|  | Режим работы нейтрали | Изолированная |
|  | Система возбуждения | Бесщёточная |
|  | Степень защиты генератора | IP23 |
|  | Электрический КПД (брутто) не менее, %, при следующих условиях: - допуск на расход топлива (требования ISO3046) – 0 %; - допуск на потери мощности генератора (требования IEC 34.1) – 0 %; - cos f = 0,8; - при определении КПД учитывать затраты э/э на собственные нужды; - при проведении измерений недопустимо изменять угол опережения зажигания; - отсутствие допуска на измерение. | Не менее 37 % |
|  | Назначенный срок службы ГПУ, не менее часов | Более 240 000 часов |
|  | Срок службы между капитальными ремонтами не менее час с учётом пусков-остановов, не менее | Не менее 60 000 часов |
|  | Диапазон регулирования электрической мощности, % от номинала | 30-100 % |
|  | Расход масла на угар - не более г/кВт*ч | 0,4 г/кВт*ч |
|  | Расход электроэнергии на собственные нужды ГПУ | Не более 100кВт |
|  | Общий расход природного газа на ГПУ (газ природный (Qн = 8100 ккал/м3) при стандартных условиях (t = 20 °С). | Не более 4*890 м3/ч |
|  | Давление (изб.) природного газа на входе, МПа | 0,3-0,6 МПа |
|  | Уровень шума на расстоянии 1 м от контейнера/здания - не более ДБА | 80 ДБА |
|  | Уровень эмиссии NOx, не более мг/нм3 | 500 (уточняется при разработке раздела проекта ОВОС, согласовывается с Заказчиком) |
|  | Содержание оксида углерода (СO) в отработавших газах в номинальном режиме (уточняется при разработке раздела проекта ОВОС, согласовывается с Заказчиком) | 800 мг/нм3 |
|  | По результатам расчёта влияния объекта на окружающую среду, при необходимости применить ГПУ со сниженными выбросами; - ГПУ должны обеспечивать устойчивую работу при одномоментном сбросе/набросе нагрузки в диапазоне не менее 10 % от номинальной мощности; - Предусмотреть возможность надежной работы ГПУ с превышением номинальной мощности с сохранением условий заводской гарантии. Величина превышения номинальной мощности и допустимое время работы уточняются, в соответствии с требованиями завода – изготовителя; - Предусмотреть возможность разгрузки ГПУ и выхода на холостой ход, без их полного останова, при полном одномоментном сбросе нагрузки; - ГПУ должны устойчиво работать при скачках напряжения в прилегающей сети в диапазоне +/-10 %; В соответствии с технологией производства ГПУ должны позволять минимум двукратный пуск и останов в течение суток с сохранением условий заводской гарантии |  |
|  | Требования к электротехническому оборудованию |  |
|  | Режим работы 2-й очереди ГПЭС: параллельно с энергосистемой (без выдачи мощности в сеть) в нормальном режиме и автономно при аварии в энергосистеме ГПЭС-2 выдает мощность в сеть и обеспечивает передачу мощности от ГПЭС-1 в сеть предприятия. Проектом предусмотреть возможность автономной работы ГПЭС-2 (с ГПЭС-1) на сбалансированную нагрузку с последующей синхронизацией с сетью без отключения генераторов от нагрузки. Род тока – переменный, трехфазный частотой 50 Гц, напряжением 6,3 кВ. Режим работы нейтрали определить проектом. |  |
|  | Предусмотреть синхронизацию генераторов с сетью и оснастить устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), исключающими несинхронное включение генераторов в сеть. Режим синхронизации – точная автоматическая и ручная. Предусмотреть систему автоматики и устройства контроля, исключающие возможность выдачи мощности во внешнюю сеть. Предусмотреть возможность запуска ГПУ в автономном режиме при отсутствии внешней электросети (при неисправностях в сетях внешнего электроснабжения). Система возбуждения генератора должна соответствовать требованиями ГОСТ 21558-2018 «Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов». |  |