Приложение № 4 к Техническому заданию

Гарантированные показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Генераторный агрегат _____________(модель) |  |  |  |
| 1 | Электрическая выходная мощность на клеммах каждого из генераторов (брутто)* | МВт | 3±5% |
| 2 | Электрический КПД* | % | Не менее 37 |
| 3 | Удельный расход масла** | г/кВт*ч | 0,0575±5% |
| 4 | Средний уровень шума на расстоянии 1 метр от шумозащитного контейнера ГПА | дБ | 80±5% |
|  | Эмиссия выхлопных газов |  |  |
| 5 | NOx*** | мг/м3 | не более 500±5% |
| 6 | CO*** | мг/м3 | не более ____±5% |

* - Показатели гарантированы в соответствии с Техническим описанием _______ от завода- изготовителя, а также стандартами DIN-ISO 3046 и DIN 6271 с метановым числом природного газа >_____, а также с температурой входящего воздуха не выше 30°С.

** - Расход масла измеряется после 2000 часов работы машины. Измерение должно длиться не менее 500 часов с загрузкой машины на 90-100%. Среднее время работы каждого двигателя до остановки должно быть не менее 12 часов.

*** - Только при нагрузке от 50-100%. Незначительное время после запуска двигателя данные параметры могут отличаться от заявленных, определяет поставщик оборудования.