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	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Значение

	Генераторный агрегат _____________(модель)

	1
	Электрическая выходная мощность на клеммах каждого из генераторов (брутто)*
	МВт
	3±5%

	2
	Электрический КПД*
	%
	Не менее 37

	3
	Удельный расход масла**
	г/кВт*ч
	0,0575±5%

	4
	Средний уровень шума на расстоянии 1 метр от шумозащитного контейнера ГПА
	дБ
	80±5%

	
	Эмиссия выхлопных газов
	
	

	5
	NOx***
	мг/м3
	не более 500±5%

	6
	CO***
	мг/м3
	не более ____±5%


* - Показатели гарантированы в соответствии с Техническим описанием _______ от завода- изготовителя, а также стандартами DIN-ISO 3046 и DIN 6271 с метановым числом природного газа >_____, а также с температурой входящего воздуха не выше 30°С.
** - Расход масла измеряется после 2000 часов работы машины. Измерение должно длиться не менее 500 часов с загрузкой машины на 90-100%. Среднее время работы каждого двигателя до остановки должно быть не менее 12 часов.
*** - Только при нагрузке от 50-100%. Незначительное время после запуска двигателя данные параметры могут отличаться от заявленных, определяет поставщик оборудования.
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№  п/п  Наименование показателя  Единицы  измерения  Значение  

Генераторный агрегат _____________(модель)  

1  Электрическая выходная мощность на  клеммах каждого из генераторов  (брутто)*  МВт  3±5%  

2  Электрический КПД*  %  Не менее 37  

3  Удельный расход масла**  г/кВт*ч  0,0575±5%  

4  Средний уровень шума на расстоянии  1 метр от шумозащитного контейнера  ГПА  дБ  80±5%  

 Эмиссия выхлопных газов    

5  NOx***  мг/м 3  не более 500±5%  

6  CO***  мг/м 3  не более  ____±5%  

*  -   Показатели гарантированы в соответствии с Техническим описанием _______ от завода -   изготовителя, а также стандартами  DIN - ISO   3046 и  DIN   6271 с метановым числом  природного газа >_____, а также с температурой входящего воздуха не выше 30°С.   **  -   Расход масла измеряется после 2000 часов работы машины. Измерение должно длиться  не менее 500 часов с загрузкой машины на 90 - 100%. Среднее время работы каждого  двигателя до остановки должно быть не менее 12 часов.   ***  -   Только при нагрузке от 50 - 100%. Нез начительное время после запуска двигателя  данные параметры могут отличаться от заявленных, определяет поставщик оборудования.            

