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[bookmark: _Toc142564678][bookmark: _Toc54643694]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc142564679][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]1.1. Обозначения и сокращения

	ГСМ
	Горюче-смазочные материалы

	ДЭС
	Дизельная электростанция

	РВС
	Резервуар вертикальный стальной

	РГС
	Резервуар горизонтальный стальной

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	РД
	Руководящий документ

	ТУ
	Технические условия

	ИСМ
	Интегрированная система менеджмента













[bookmark: _Toc142564680][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]1.2. Наименование закупаемой продукции
Техническое освидетельствование (диагностирование) складов горюче-смазочных материалов АО "Сахаэнерго"
[bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc142564681][bookmark: _Toc46743507]1.3. Цель оказания услуг 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]ГОСТ 17032-2022 РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ГОСТ 31385-2023 РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

[bookmark: _Toc546436981][bookmark: _Toc54643699][bookmark: _Toc467435081][bookmark: _Toc142564682]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№п/п
	Наименование филиала
	Наименование ДЭС
	Наименование и тип резервуара (наземный / подземный, вертикальный / горизонтальный, стальной) со станционным номером
	Год ввода в эксплуатацию (гггг)
	Объём V, куб.м.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Верхоянские ЭС
	ДЭС с. Борулах
	РГС № 1
	2008
	50

	2
	Верхоянские ЭС
	ДЭС с. Борулах
	РГС № 2
	2008
	50

	3
	Жиганский РЭС
	ДЭС с. Бестях
	РГС б/н
	2018
	50

	4
	Жиганский РЭС
	ДЭС с. Бестях
	РГС № 2
	2018
	50

	5
	Жиганский РЭС
	ДЭС с. Бестях
	РГС № 3
	2018
	60

	6
	Жиганский РЭС
	ДЭС с. Бестях
	РГС № 4
	2018
	75

	7
	Момский РЭС
	ДЭС с. Сасыр
	РГС № 4
	2007
	50

	8
	Момский РЭС
	ДЭС с. Сасыр
	РГС № 5
	2007
	50

	9
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РГС № 241
	2022
	50

	10
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РГС № 240
	2022
	50

	11
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РГС № 232
	2022
	50

	12
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РГС № 239
	2022
	50

	13
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РГС № 217
	2022
	50

	14
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РГС № 237
	2022
	50

	15
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РГС № 238
	2022
	50

	16
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РГС № б/н
	2022
	50

	17
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РГС № б/н
	2022
	50

	18
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РВС № 404
	2022
	200

	19
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РВС № 405
	2022
	200

	20
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РВС № 406
	2022
	200

	21
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Андрюшкино
	РВС № 403
	2022
	100

	22
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 1
	1990
	50

	23
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 2
	1990
	50

	24
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 3
	1990
	50

	25
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 4
	1990
	50

	26
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 5
	1990
	50

	27
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 6
	1990
	50

	28
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 7
	1990
	60

	29
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 8
	1990
	50

	30
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 9
	1990
	60

	31
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 10
	1990
	75

	32
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 11
	1990
	50

	33
	Нижнеколымский РЭС
	ДЭС с. Колымское
	РГС № 12
	1990
	25

	34
	Олекминский РЭС
	ДЭС с. Токко
	РВС № 5
	2003
	400

	35
	Оленекский РЭС
	ДЭС с. Оленек
	РВС № 24
	2016
	1000

	36
	Оленекский РЭС
	ДЭС с. Оленек
	РВС № 23
	2016
	700



[bookmark: _Toc142564683][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc54643701]Полная детализация оказание услуг указана в перечне и объемах выполняемых Услуг (Таблица №2), являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований. 
[bookmark: _Toc546437011][bookmark: _Toc142564684][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc142564685][bookmark: _Toc54643703]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704][bookmark: _Toc142564686]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc142564687][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг

	1
	2

	1
	Содержание и объем экспертного технического диагностирования резервуаров включает в себя:

	1.1
	Анализ технической документации

	1.2
	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) основного металла и сварных соединений элементов металлоконструкций

	1.3
	Визуальный и измерительный контроль состояния элементов кровли

	1.4
	Нивелирование наружных контуров днищ, нивелирование днищ внутри резервуаров

	1.5
	Измерение геометрической формы элементов резервуаров: отклонение образующих стенок от вертикали на уровне верха каждого пояса, местных отклонений от проектной формы (вмятин, выпучен) и угловатости в зонах монтажных сварных соединений

	1.6
	Замер вертикального смещения осадочных марок резервуаров

	1.7
	Проверка состояния антикоррозионной защиты снаружи резервуаров

	1.8
	Контроль герметичности сварных соединений резервуаров на ремонтных участках и по результатам ВИК

	1.9
	Проверка состояния основания и отмостки

	1.10
	Проверка состояния вспомогательных элементов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию резервуаров

	1.11
	Проверка состояния лестниц, площадок, переходов, ограждений, обеспечивающих безопасность работы обслуживающего персонала

	1.12
	Проверка состояния патрубков, запорной арматуры и трубопроводов обвязки резервуаров

	1.13
	Измерение толщин листов поясов стенки, кровли, днищ резервуаров

	1.14
	Контроль сварных соединений неразрушающими методами

	1.15
	Поверочные расчеты стенок резервуаров на прочность и устойчивость

	1.16
	Расчет остаточного ресурса безопасной эксплуатации (срока службы) резервуаров

	1.17
	Анализ результатов обследования, в том числе:
- Сравнительный анализ фактического состояния резервуаров, выявление отступлений от действующей нормативно-технической документации;
- Определение степени и причин износа конструкций, выполнение поверочных расчетов несущей способности и устойчивости поврежденных конструкций, их элементов с учетом их фактического состояния, действующих и прогнозируемых нагрузок, воздействий и фактических свойств материалов. По результатам поверочных расчетов выполнить разработку технических рекомендаций на устранение дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность и устойчивость конструкций или их элементов;

	1.18
	Геодезические измерения неравномерной осадки наружного контура днища;

	1.19
	Определение соответствия фундаментов емкостей и обвалования требованию нормативных документов

	1.20
	Визуальный осмотр конструкций

	1.21
	Определение соответствия фундаментов емкостей и обвалования требованию нормативных документов:
ГОСТ 31385-2023 РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ГОСТ 17032-2022 РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС России от 26 декабря 2013 г. N 837)

	1.22
	Расчетно-аналитические    процедуры    оценки    и    прогнозирования    технического состояния, включающего:
 расчет режимов работы;
 установление критериев предельного состояния;
 исследование напряженно-деформированного состояния и выбор критериев предельных состояний;
определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния).

	1.23
	Установление назначенного срока дальнейшей эксплуатации и даты следующего технического диагностирования.

	2
	Содержание и объем экспертного технического диагностирования технических устройств (трубопроводы, насосы, арматура трубопроводов нефтепродуктов) включают в себя:

	2.1
	Анализ технической документации;

	2.2
	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) основного металла и сварных соединений элементов металлоконструкций;

	2.3
	Проверка состояния антикоррозионной защиты снаружи технических устройств (трубопроводы, насосы, арматура трубопроводов нефтепродуктов);

	2.4
	Контроль герметичности сварных соединений технических устройств по результатам ВИК

	2.5
	Измерение толщин стенок технических устройств

	2.6
	Контроль сварных соединений неразрушающими методами

	2.7
	Измерение твердости основного металла и сварных соединений

	2.8
	Выявление скрытых дефектов насосов

	2.9
	Определение реального состояния технических устройств

	2.10
	Визуальное, инструментальное и неразрушающее диагностическое исследование насосного оборудования (в том числе измерения и дефектоскопия), позволяющее выявить эксплуатационные протечки и нарушение в системе электробезопасности насосного и маслоочистительного оборудования

	2.11
	Расчет остаточного ресурса безопасной эксплуатации (срока службы) технических устройств

	2.12
	Анализ результатов обследования, в том числе:
- Сравнительный анализ фактического состояния технических устройств, выявление отступлений от действующей нормативно-технической документации;
- Определение степени и причин износа конструкций, выполнение поверочных расчетов несущей способности и устойчивости поврежденных конструкций, их элементов с учетом их фактического состояния, действующих и прогнозируемых нагрузок, воздействий и фактических свойств материалов. По результатам поверочных расчетов – разработка технических рекомендаций на устранение дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность и устойчивость конструкций или их элементов

	2.13
	Установление назначенного срока дальнейшей эксплуатации и даты следующего технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности.

	3
	Разработка ситуационного плана расположения объектов. (на каждый склад ГСМ с указанием размеров до объекта, размер объекта, размер площадки резервуарного парка)

	4
	Разработка технологической схемы Склада ГСМ

	5
	Предоставление рекомендаций по оснащению резервуаров приборами и системами контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов

	6
	Составление и предоставление Акта готовности резервуара к обследованию, подписанные экспертами, участвовавшими в проведении обследования, и представителями заказчика, находящихся непосредственно на объекте (мастера, начальники ДЭС). Акт выдается на каждый склад ГСМ отдельно.

	7
	Выдача заключений, подписанные руководителем организации, проводившей обследование и экспертами, участвовавшими в проведении обследования, заверенное печатью экспертной организации и прошитое с указанием листов. Заключение выдается на каждый склад ГСМ отдельно.



[bookmark: _Toc142564688][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc142564689][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	  1
	Техническое освидетельствование (диагностирование) складов горюче-смазочных материалов АО "Сахаэнерго"
	С даты заключения договора
	Не позднее 30.11.2027



 

9
[bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc142564690][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]2.2. Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc142564691]Таблица 4. Требования к качеству услуг Наименование услуг/этапа услуг Техническое освидетельствование (диагностирование) складов горюче-смазочных материалов АО "Сахаэнерго"
	[bookmark: OLE_LINK1_Копия_1_Копия_1]№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Требования к оказанию услуг

	1.1
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1
	
	Выдача технического заключения по результатам комплексного обследования (диагностирования) состояния складов ГСМ (емкостей, фундаментов, обвалования, площадок обслуживания, технологического трубопровода, запорной арматуры, насосного оборудования) на каждый склад ГСМ отдельно. Техническое заключение на склад ГСМ должно состоять из следующих приложений:
2. Технического отчета по результатам технического обследования (диагностирования) состояния на каждый резервуар, с приложением фотоматериалов каждого резервуара, выполненных с 4-х сторон;
3. Технического отчета по результатам технического обследования (диагностирования) состояния технологического (их) трубопровода (ов) (с приложением фотоматериалов);
4. Технического отчета по результатам технического обследования (диагностирования) состояния насосного оборудования;
5. Технологическую схему резервуарного парка (до запорной арматуры топливо-маслоподготовки, находящейся в здании ДЭС);
6. Ситуационной план Склада ГСМ;
Проект Заключения, в котором содержится вывод о возможности безопасной эксплуатации резервуаров, насосного оборудования, технологических трубопроводов предоставляется Исполнителем в электронном виде и подлежит рассмотрению Заказчиком в течение 14 дней. В случае не урегулирования разногласий по представленному проекту Заключения экспертизы промышленной безопасности Заказчик и Исполнитель организуют проведение технического совещания с привлечением независимых компетентных специалистов

	1.1.2
	
	Результат оказание услуг должен соответствовать:
- Настоящим техническим требованиям, перечню и объемам Услуги, являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований (Таблица №2), и условиям договора;

	1.1.3.
	
	Качество оказание услуг Исполнителем должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда.

	
	
	Исполнитель должен провести диагностирование с выездом на объект

	1.1.4.
	
	Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество оказание услуги в согласованные сроки.

	1.1.5.
	
	Документацию представить:
 В 1 экземпляре на бумажных носителях и 1 экземпляре на CD в электронном виде (текстовые файлы в формате WORD, табличные материалы в формате EXCEL).
 Структура и содержание электронной версии документации должны соответствовать бумажному оригиналу.

	1.2
	Требования к оказанию услуг

	1.2.1
	
	6.1.1. Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.97г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в действующей редакции);
6.1.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности");
6.1.3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. N420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности";
6.1.4. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов"
6.1.5. Постановление Правительства РФ от 28.05.2015 N 509 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности" (вместе с "Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности") (в действующей редакции);
6.1.6. Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации".
6.1.7. ГОСТ 31385-2023 РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
6.1.8. ГОСТ 17032-2022 РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ.
6.1.9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020г. N 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» (в действующей редакции).
Регламент «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 и другими действующими нормативными документами отрасли.
Вся полнота ответственности при оказании услуги на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Оказание услуги должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

	1.2.2
	
	Исполнитель должен быть обеспечен необходимыми инструментами, оборудованиями, приборами, механизмами и средствами индивидуальной защиты согласно характеру работ указанных в Таблице №2

	1.3
	Требования к применяемым при выполнении Услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1
	
	Перечень минимального приборного оснащения для технического диагностирования резервуаров у Исполнителя :
1. - Твердомер;
1) - Толщиномер;
2) - Комплект для визуально-измерительного контроля;
3) - Ультразвуковой дефектоскоп;
4) - Измеритель прочности бетона;
5) – Фотоаппарат
6) – Нивелир

	1.3.2
	
	Применяемые для проведения оказания услуг оборудовании должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

	1.4
	Требования к контролю качества услуг

	1.4.1
	
	Услуги должны выполняться в соответствии с рабочей и нормативной документацией и должен руководствоваться документами по характеру работ.

	1.5
	Требования к персоналу Исполнителя

	1.5.1
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя  для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Регламентом допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.
Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика.

	1.6
	Требования к безопасности услуг и охране труда

	1.6.1
	
	Организация и выполнение ремонтных работ должна проводится в соответствии с требованиями:
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах"
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
 Регламентом «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.

	1.6.2
	
	При оказании услуг Исполнителю необходимо:
- обеспечить безопасность, собственного персонала при проведении диагностирования;
- нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика;

	2
	Требования к результатам услуг

	2.1
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1
	
	Результат оказание услуг должен соответствовать перечню и объемам выполняемых Услуг (таблица №2) настоящих технических требований

	2.1.2
	
	Исполнитель должен провести диагностирование с выездом на объект
Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество оказание услуг в согласованные сроки.

	3.
	Прочие требования к выполняемым Услугам

	3.1.
	
	При выполнении услуг необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды.






