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Технические требования
«ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по испытаниям при работе на жидком топливе газотурбинной установки LM 6000 PF DF ст. №3 Якутской ГРЭС-2»


[bookmark: __RefHeading___Toc12236_2593447515][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc124950346]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc12238_2593447515][bookmark: _Toc124950347][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения


	ЯГРЭС
	Якутская государственная районная электрическая станция

	ГТУ
	Газотурбинная установка

	ГТД
	Газотурбинный двигатель

	ТВД
	Турбина высокого давления

	ТНД
	Турбина низкого давления

	ТТ
	Технические требования

	НТД
	Нормативно-технические документы

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	КУВ
	Котел-утилизатор водогрейный

	КНД
	Компрессор низкого давления 

	КВД
	Компрессор высокого давления 

	ПТО
	Производственно-технический отдел

	ОППР
	Отдел планирования и подготовки ремонта

	КТЦ №2
	Котлотурбинный цех №2

	ЭЦ №2
	Электроцех №2

	Цех по АСУ ТП
	Цех по автоматизированным системам управления технологическими процессами

	КВОУ
	Комплексное воздухоочистительное устройство

	БОА
	Блок отключающей арматуры

	ГК
	Главный корпус

	КПД
	Коэффициент полезного действия





1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc12240_2593447515]Наименование закупаемой продукции.
«ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по испытаниям при работе на жидком топливе газотурбинной установки LM 6000 PF DF ст. №3 Якутской ГРЭС-2».
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]Цель оказания услуг 
Надежная и эффективная работа газотурбинной установки LM6000-PF-DF ст. №3 на жидком (аварийном) топливе в соответствии с требования инструкции по эксплуатации завода-изготовителя — фирмы General Electric.
1.3. Существующее положение 
В составе 2-го энергоблока «Якутская ГРЭС-2» эксплуатируется газотурбинная установка №3 марки LM6000 PF DF с турбогенератором Brush BDAX 7-290ERJT.
Газотурбинные установки предназначены для выработки электроэнергии и отпуска теплоэнергии за счет утилизации тепла отработавших в ГТУ газов в водогрейном котле-утилизаторе. 
Газовая турбина General Electric модели LM6000 состоит из пятиступенчатого компрессора низкого давления (КНД), четырнадцатиступенчатого компрессора высокого давления (КВД), двухступенчатой турбины высокого давления (ТВД) и пятиступенчатой турбины низкого давления (ТНД).
Ротор низкого давления состоит из компрессора низкого давления и приводящей его ТНД.
После газовых турбин отработанные дымовые газы могут сбрасываться как в атмосферу, так и направляться на котлы утилизаторы, с помощью специальной заслонки «дивертора».
Водогрейный котел-утилизатор (КУВ) горизонтальной компоновки с принудительной циркуляцией воды тепловой мощностью не менее 42,4 Гкал/ч (49,3 МВт) предназначен для нагрева сетевой воды системы центрального отопления через промежуточный контур при совместной работе с газотурбинной установкой. 
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Газотурбинная установка ст.№ 3, LM 6000  PF DF
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тр., 7 км, 2а, Якутская ГРЭС-2 (основная площадка) 7 км,
	ГТУ LM 6000 PF DF ст. №3
	Инв. № ГЯ000002


1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, работ и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
Заказчик предоставит Исполнителю: 
1.  Следующие виды ресурсов (на безвозмездной основе на период оказания услуг):
1.1. Электроэнергия;
1.2. Вода;
1.3. Основное топливо — природный газ;
1.4. Аварийное топливо — дизельное топливо марки ЕВРО-4;
2.  Документация по сервисному обслуживанию;
3. Помещение для размещения складирования и размещения персонала не более 50 м2;  
4. Грузоподъёмные механизмы (на безвозмездной основе по необходимости);
5. Сжатый воздух;
[bookmark: _Toc50125126]
2. [bookmark: _Toc147145210][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc147145211][bookmark: _Ref124836677]Требования к объемам и срокам оказания услуг 
2.1.1. [bookmark: _Ref124836492][bookmark: _Ref124836480][bookmark: _Toc147145212]Требования к перечню и объему услуг

[bookmark: _Toc51339695_Копия_1][bookmark: _Toc147145213_Копия_1]Таблица 2.1. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг /этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Настройка камеры сгорания ГТУ LM6000-PF-DF ст. №3 при работе на жидком топливе
	шт.
	1

	2.
	Испытание при работе на жидком топливе ГТУ LM6000-PF-DF ст. №3
	шт.
	1



2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

[bookmark: _Toc147145215][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2. Требования по срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Настройка камеры сгорания ГТУ LM6000-PF-DF ст. №3 при работе на жидком топливе
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	[bookmark: _GoBack]Не более 2 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора.

	2.
	Испытание при работе на жидком топливе ГТУ LM6000-PF-DF ст. №3
	
	



Срок оказания услуг устанавливается с сентября 2026 года по октябрь 2026 года и могут быть скорректированы по инициативе Заказчика в соответствии с режимами работы Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» на 2026 год.
Общая продолжительность услуг должна составлять не более 2 (двух) календарных дней.
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1]
[bookmark: _Toc54970189]2.2. Требования к качеству услуг
Оценка качества оказываемых услуг ведется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 25 октября 2017 года № 1013).
Исполнитель обязан организовать и выполнять настройку систем жидкого топлива и опробование ГТУ LM6000-PD-DF Якутской ГРЭС-2 в соответствии с требованиями завода-изготовителя – компанией General Electric, в соответствии с «Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию газотурбинной генераторной установки LM6000».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования Заказчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	0.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 

	0.1.1. 
	Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов
	Оказание услуг должно выполняться в соответствии с: 
- Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию газовых турбин GENERAL ELECTRIC серии LM 6000 PF GEK 112743 в последней редакции, синхронного генератора BRUSH BDAX 7-290ERJT, устройств вспомогательных систем ГТУ;
- Приказом Минэнерго России от 13.07.2020 N 555 "Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. N 1013"
- ГОСТ 21558-2018. Межгосударственный стандарт. Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Общие технические условия
- ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы
- Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 и требований НТД
- Приказом Минэнерго России от 13.02.2019 N 97 "Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики"
- Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937(ред. от 21.02.2025 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
- Приказом Минэнерго России от 13.02.2019 N 98 "Об утверждении требований к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229"
- Приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 98 «Об утверждении требований к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов и о внесении изменений в правила технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229»;
- Приказом Минэнерго России от 04 октября 2022 г. N 1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 54»;
- Приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 101 «Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики»,
- СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»;
- Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 марта 2020 г. N 97 «об утверждении методических рекомендаций по проведению плановых проверок субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии на тепловых электрических станциях, с использованием риск-ориентированного подхода»;
- ФЗ от 30.12.2001г. ФЗ-197 ТК «Трудовой кодекс Российской Федерации», от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
- Постановлением Правительства РФ от 25.12.98 № 1540 «О применении технических устройств на опасных производственных объектах»,
Иные требования к оказанию услуг:
1) До начала оказания услуг Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программу проведения испытаний, в котором определяет порядок, сроки и методы производства основных работ. Программу разработать согласно ГОСТ Р 59182-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Газотурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования», Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070) и инструкции по эксплуатации ГТУ LM6000-PF-DF.
2) Исполнитель в течение пяти дней после подписания договора обязан представить на согласование Заказчику графики оказания услуг, в которых должны быть отображены основные события, происходящие при оказании услуг, в порядке, определяемом технологическим процессом, программой проведения испытаний и инструкцией по эксплуатации оборудования.
3) Контроль за ходом оказания услуг и их качеством осуществляется Исполнителем и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала исполнителя на объект согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н).
4) Недостатки услуг, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнитель, с указанием срока и порядка их устранения. 
5) Исполнитель обязан соблюдать требования и мероприятия утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и другими действующими нормативными актами и документами.
6) При оказании услуг необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в следующих нормативных документах:
- При выполнении высотных работ – правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом от 16.11.2020 г. №782н;
- При работах с применением грузоподъёмных машин и механизмов, а также погрузочно-разгрузочных работ – Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» от 26 ноября 2020 г. N 461;
- При выполнении погрузо-разгрузочных работ – Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н.
7) Персонал Исполнителя, оказывающий услуги, должен иметь соответствующую квалификацию, соответствующую характеру оказываемых услуг.
8) Исполнитель несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев.
9) Исполнитель при оказании услуг должен иметь при себе аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты.
10) До начала оказания услуг Исполнитель обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное оказание услуг.
11) Исполнитель до начала оказания услуг должен ознакомить свой персонал с объёмом услуг, сроками оказания услуг, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществлять контроль за соблюдением вышеперечисленного своим персоналом в ходе оказания услуг.
12) Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг. Для оказания услуг в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск.
13) При оказании услуг в местах согласно Приложения 1 к настоящим ТТ необходимо получить наряд-допуск.
14) Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности указан в Приложении 2 к настоящим ТТ.
В случае если какой-либо из указанных в настоящей Ведомости ГОСТов или нормативных документов были отменены в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

	0.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг

	0.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	РИ-02-165.02-24 ПАО «Якутскэнерго» «По организации пропускного и внутриобъектового режима на Якутской ГРЭС-2 ПАО "Якутскэнерго"»

	0.2.2. 
	Требование пропускному режиму
	СТО-00-022.01-22 ПАО «Якутскэнерго» «Политика информационной безопасности ПАО «Якутскэнерго» 

	1.3.3. 
	Требование к информационной безопасности
	РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго" 

	1.3.4.
	Требования к пожарной безопасности
	- РИ-02.677.04-24 ПАО «Якутскэнерго» «Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности Якутской ГРЭС-2»
- РИ-02-735.03-25 ПАО «Якутскэнерго» «О мерах пожарной безопасности в помещении машинного зала, КВОУ, БОА в ГК» 
- РИ-02-676.02-21 ПАО «Якутскэнерго» «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах Якутской ГРЭС-2» 
- РИ-02-676.03-24 ПАО «Якутскэнерго» «О мерах пожарной безопасности цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами
- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

	0.3. 
	Требования к персоналу исполнителя

	0.3.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения, Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электроинструментом. Персонал Исполнителя должен быть обучен у производителя газовых турбин (компании General Electric) процедурам сервисного обслуживания ГТУ LM 6000.
Персонал Исполнителя должен быть обучен:
- безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности (исходя из характера выполнения работ);
- безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов и источников опасности, которые выявлены в рамках спецоценки и оценки профрисков
- использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
- оказанию первой помощи пострадавшим;
- иметь соответствующую группу по электробезопасности;
- иметь соответствующую группу по высоте (по необходимости);
По вышеуказанным указанному требованию, предоставляются протокола проверки знаний зарегистрированные на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ

	1. 
	Требования к результатам услуг

	1.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	1.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Надежная и эффективная работа газотурбинной установки LM6000-PF-DF ст. №3 на жидком (аварийном) топливе в соответствии с требования инструкции по эксплуатации завода-изготовителя — фирмы General Electric

	1.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг

	1.2.1. 
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг
	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла оказания услуг со всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне».

	1.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 

	1.3.1. 
	Результат оказания услуг
	Программа включает проверку на режимах холостого хода, 25%, 50%, 75% и 100% нагрузки. Определяются зависимости мощности, КПД, расхода топлива и температуры выхлопных газов от внешних условий. Результаты приводятся к стандартным условиям контракта (барометрическое давление 0,1013 МПа, температура +15 °С, влажность 60%) по поправочным кривым

	1.3.2. 
	Качество услуг
	Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.
На момент проведения оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над оказанием услуг и ответственного за персонал Исполнителя, и технику безопасности при оказании услуг.
Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

	1.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	1.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Представить Заказчику с актами оказанных услуг исполнительную документацию в составе:
- Программа проведения испытаний;
- Отчет о проведении настройки камеры сгорания и опробовании ГТУ при работе на жидком топливе;
- Счет-фактура;

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)

	2.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013;
- СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) "Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению";
- Приказ РусГидро №964 от 25.05.2023 г. «Об утверждении Регламента входного контроля вновь вводимого оборудования»;
- РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования;
- СТО РусГидро 02.02125-2022 Релейная защита и автоматика. Техническое обслуживание. Нормы и требование

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на каждый Этап Услуг составляет 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи на этот Этап Услуг. В случае выявления гарантийного случая Исполнитель обязуется в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления недостатка, приступить к устранению указанного недостатка. Срок устранения недостатков устанавливается по соглашению Сторон.

	4. 
	Требования к исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	4.1.1. 
	Требования к Исполнителю
	В течение оказания услуг по Договору Исполнитель совместно с представителями Заказчика обязан вести журнал технического обслуживания (на материальном носителе или в электронной форме). Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал.
Технический отчет должен предоставляться в службы заказчика (ПТО, ОППР, КТЦ №2, ЭЦ№2 и Цех по АСУ ТП) как в бумажном, так и в цифровом виде.
Исполнитель должен иметь необходимый инструмент и оборудование для выполнения каждого конкретного вида работ.

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 

	5.1. 
	
	[bookmark: _Toc139359402]Исполнитель обязан назначить ответственных контактных лиц для обеспечения круглосуточной связи с Заказчиком.

	5.2. 
	
	Подготовка и проведение настройки, испытаний и сдача оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями производителя оборудования и локальными императивными (обязательными к соблюдению) нормативами.


[bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]

Приложения:
Приложение №1:	Перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск;
Приложение №2:	Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером 




Приложение №1 к Техническим требованиям
[bookmark: _Ref40301253]
Перечень мест (условий) производства и видов работ, 
на выполнение которых необходимо выдавать наряд – допуск

Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.
Теплоизоляционные работы.
Ремонт дымовых труб, сооружений и зданий.
Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, в том числе:
Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;
Работы на кровле зданий и сооружений (ремонт, очистка от снега или пыли и др.) при отсутствии ограждений по их периметру;
Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, в том числе выполняемых с галерей мостовых кранов, кран-балок;
Работы на высоте на нестационарных рабочих местах;
Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций;
Работы, связанные со сборкой, разборкой строительных лесов, подмостей, настилов, ограждений и т.д.;
Работы, связанные с нахождением человека в подвешенном состоянии с использованием систем удержания и позиционирования;
Работы с применением монтерских когтей и лазов;
Работы на антенно-мачтовых сооружениях;
Работы, выполняемые над водой (реки, озера и иные водоемы).
Демонтаж оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно - монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.
Работы в электроустановках без снятия напряжения, на обмотках генератора и т.д.
Работа на действующем оборудовании, требующие технических мероприятий обеспечивающие безопасность работ.






Приложение №2 к Техническим требованиям
              

Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности

1. Все профессии с классом (подклассом) условий труда 3 и выше по результатам проведения специальной оценки условий труда.
2. Работы на высоте.
3. Обслуживание подъемных сооружений, включая работы в качестве крановщика (машиниста крана, автогидроподъемника).
4. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах.
5. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.
6. Электро- и газосварочные работы и другие огневые работы.
7. Испытание повышенным напряжением.
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