Технические требования

Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации РЗА 110 кВ на ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ,                     ПС 110 кВ Междуречье на территории филиала «Приморские электрические сети» в рамках инвестиционных проектов (М_25-ПЭС-1407; М_25-ПЭС-1406, N_25-ПЭС-5040, N_25-ПЭС-5042).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения в электроэнергетике	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	6

1.3. Цель выполнения работ	6

1.4. Существующее положение	6

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	6

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	6

1.6. Иные требования и сведения общего характера	9

Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, сохранять единое наименование объекта.	9

2. Требования к продукции	9

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	9

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	9

Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ	9

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ	10

2.2. Требования к качеству работ	11

Таблица 5. Требования к качеству работ	11

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

5. Приложения	15

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения в электроэнергетике

А

АБ - аккумуляторная батарея

АЛАР - автоматика ликвидации асинхронного режима

АОСН — автоматика ограничения снижения напряжения

АПВ - автоматическое повторное включение

АРМ - автоматизированное рабочее место

АРПН - устройства автоматического регулирования напряжения под нагрузкой

АСУ - автоматизированная система управления

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами

В

ВА - вольтамперы, полная мощность

ВАХ – вольтамперная характеристика

ВЗГ - вторичные задающие генераторы

В(ЛЭП) - воздушная линия электропередачи

ВН - высшее напряжение

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи

Д

ДЗЛ - Дифференциальная защита линий

ДЦ - диспетчерский центр

Е

ЕЭС - Единая энергетическая система

З

ЗРУ - закрытое распределительное устройство

ЗТП - закрытая трансформаторная подстанция

ЗУ - заземляющее устройство

И

ИБП - источник бесперебойного электропитания

К

КА - коммутационный аппарат

КВЛ - кабельно-воздушная линия / капитальные вложения

кВ – киловольт

кВА – киловольт-ампер (полная мощность активная + реактивная составляющие)

КЗ - короткое замыкание

КЛ - кабельная линия

КРУ - комплектное распределительное устройство

КСО - комплектные стационарные распределительные устройства одностороннего обслуживания

КТП - комплектная трансформаторная подстанция

КТПН - Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки

КТПБ - Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа

Л

ЛВС - локально-вычислительная сеть

ЛЭП - линия электропередачи

М

МТР - материально-технические ресурсы

МФК - многофункциональные микропроцессорные контроллеры

МВА – мегавольтамперы

МПТ - микропроцессорная техника

Н

НН - низшее напряжение

НТД - Нормативно-техническая документация

О

ОАПВ - однократное автоматическое повторное включение

ОЗЗ - однофазное замыкание на землю

ОРУ - открытое распределительное устройство

ОЭС - объединенная энергетическая система

П

ПА - противоаварийная автоматика

ПИР - Проектно-изыскательные работы

ПНР - Пусконаладочные работы

ПТЭЭУП - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ПТЭЭСС - правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

ПС - подстанция

ПТК - программно-технический комплекс

ПСД - Проектно-сметная документация

Р

РАС - регистраторы аварийных событий

РАСП - регистрация аварийных событий и процессов

РД - руководящий документ

РЗА - релейная защита и автоматика

РПН - регулирование напряжения под нагрузкой

РСК - распределительная сетевая компания

РТН — Ростехнадзор

РТП - распределительная трансформаторная подстанция

РУ - распределительное устройство

РЭС - район электрических сетей

С

САЦ - ситуационно-аналитический центр

СМР - Строительно-монтажные работы

СН - среднее напряжение / собственные нужды

СОПТ - система оперативного постоянного тока

СТО - стандарт организации

Т

ТАПВ - трехфазное автоматическое повторное включение

Т/АТ — трансформатор/автотрансформатор

ТН - трансформатор напряжения

ТСН - трансформатор собственных нужд

ТТ - трансформатор тока

У

УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений

УКРМ - установка компенсации реактивной мощности

УРОВ - устройство резервирования при отказе выключателя

УСПД - устройств сбора и передачи данных

Ц

ЦП - центр питания (понижающая подстанция)

Щ

ЩР щит распределительный

ЩПТ - щит постоянного тока

ЩСН - щит собственных нужд

Э

ЭД - эксплуатационная документация

ЭМС - электромагнитная совместимость

ЭСК - электросетевой комплекс

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.22.12.121. Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации                     РЗА 110 кВ на ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ,                            ПС 110 кВ Междуречье на территории филиала «Приморские электрические сети» в рамках инвестиционных проектов (М_25-ПЭС-1407; М_25-ПЭС-1406, N_25-ПЭС-5040, N_25-ПЭС-5042).

  - Цель выполнения работ

1.3.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации РЗА 110 кВ на                       ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ, ПС 110 кВ Междуречье на территории филиала «Приморские электрические сети» в рамках инвестиционных проектов (М_25-ПЭС-1407; М_25-ПЭС-1406, N_25-ПЭС-5040, N_25-ПЭС-5042).

  - Существующее положение

1.4.1.  Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации РЗА 110 кВ на                    ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ, ПС 110 кВ Междуречье на территории филиала «Приморские электрические сети» в рамках инвестиционных проектов (М_25-ПЭС-1407; М_25-ПЭС-1406, N_25-ПЭС- 5040, N_25-ПЭС-5042).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № | Наименование объекта | Расположение объекта |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ПС 110 кВ Давыдовка | Надеждинский район, пос. Тавричанка, РВС |
| 2 | ПС 110 кВ Промышленная | г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 5Г |
| 3 | ПС 110 кВ УКФ | г. Уссурийск |
| 4 | ПС 110 кВ Междуречье | г. Уссурийск, ул. Бородинская,27 |
| 5 | ПС 110 кВ Славянка | пгт. Славянка |
| 6 | ПС 110 кВ Пушкинская | Надеждинский район |
| 7 | ПС 110 кВ Полевая | Октябрьский район, с. Струговка |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Таблица 2. Основные характеристики проектируемого объекта

| Объект | Оборудование, подлежащее модернизации РЗА |
| --- | --- |
| ПС 110 кВ Давыдовка | ЛЭП 110 кВ — 4 линии (ВЛ 110 кВ Давыдовка — Барабаш — Славянка №1,2, ВЛ 110 кВ Пушкинская — Давыдовка, ВЛ 110 кВ Западная — Давыдовка), СВ 110. |
| ПС 110 кВ Промышленная | ЛЭП 110 кВ — 3 линии (ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 — Студгородок — Промышленная, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Гранит — Промышленная, ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая, СОВ 110 кВ, |
| ПС 110 кВ УКФ | ЛЭП 110 кВ — 2 линии, СВ 110 кВ, трансформатор 110/10 кВ — 2 шт. |
| ПС 110 кВ Междуречье | ЛЭП 110 кВ — 2 линии, СВ 110 кВ |
| Основные технические требования к выполнению работ по разработке проектной документации . | 1. Выполнить обследование подстанций, на которых намечается установка устройств РЗА. При предпроектном обследовании определить наличие на объектах проектирования существующих ССПИ и каналов связи в направлении Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ. По результатам обследования предоставить заключение. Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом и согласовать с Филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ (далее –Приморское РДУ). 2. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации в части модернизации защит ВЛ 110 кВ, СВ 110 кВ и силовых трансформаторов. Разработанные тома должны быть выполнены отдельными томами для каждого объекта, в том числе для смежных объектов. 3. Разработать раздел «Расчет токов короткого замыкания». В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объектов проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей электрической сети 110 кВ и выше на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и Расчетный период. По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ (в том числе оборудования кабельных систем 110 кВ и выше по термической стойкости и напряжению на экране кабеля), обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объектах проектирования и объектах прилегающей электрической сети 110 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.). 4. Расчеты токов короткого замыкания, выполняемые в соответствии с требованиями пункта 3 настоящих технических требований, должны осуществляться с использованием перспективных расчетных моделей (далее – расчетные модели) электроэнергетической системы для расчетов установившихся электроэнергетических режимов и действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше, представленных Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82. Расчетные модели, используемые при проведении соответствующих расчетов, формируются Заказчиком либо привлеченной им проектной организацией на год ввода объекта в эксплуатацию и на Расчетный период. При направлении материалов с результатами расчетов установившихся электроэнергетических режимов, действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше на согласование в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и АО «ДРСК», должны быть приложены расчетные модели с учетом определенных в работе технических решений по строительству (реконструкции) объекта и технических решений по развитию электрических сетей (при первичном направлении результатов расчетов и при внесении изменений в направленные ранее расчетные модели). 5. Разработать решения по замене устройств релейной защиты и автоматики с указанием мест их установки, в том числе для смежных объектов. 6. В проектной документации определить состав и объем основного и дополнительного оборудования, разработать схемы привязки вновь устанавливаемого оборудования к существующим цепям РЗА, обеспечить включение вторичных цепей новых устройств РЗА в схемы существующих устройств РЗА (АУВ, ДЗШ, УРОВ), СОПТ, ЦС, РАС и силового оборудования. 7.Технические решения по релейной защите и автоматике выполнить с использованием микропроцессорных устройств, выполнить расчет токов КЗ. 8. При наличии ССПИ на объектах выполнить интеграцию вновь установленных терминалов РЗА в существующую ССПИ с последующей передачей телеметрической информации в Приморское РДУ. Состав передаваемой телеметрической информации от вновь устанавливаемого оборудования и устройств, решения по её сбору согласовать с Приморским РДУ. 9. Проектную документацию согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования. 10. Все технические решения выполнить с учетом ранее реализованных, реализуемых в настоящее время титулов: - Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Западная (МИРЭК); - Реконструкция ПС 110 кВ Междуречье с заменой защит трансформаторов; - Реконструкция ПС 110 кВ Уссурйиск-1 с заменой защит ВЛ 110 кВ. - Реконструкция ПС 220 кВ Уссурийск-2 с установкой КРУЭ 110 кВ. - Реконструкция ПС 110 кВ Ярославка с заменой защит ВЛ 110 кВ. - Модернизация ПС 110 кВ Промышленная с установкой шкафа защит ВЛ 110кВ Уссурийск-1 — Студгородок — Промышленная. |
| Основные технические требования к выполнению работ по разработке рабочей документации. | 1. Разработать рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений по объектам, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 2. Разработанные тома рабочей документации выполнить отдельными томами для каждого объекта, в том числе для смежных объектов, на которых планируется модернизация защит. 3. Разработанную рабочую документацию от лица Заказчика согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования. 4. В качестве основных защит транзитных ЛЭП 110 кВ применить МП комплекты (ДЗЛ+КСЗ) с организацией каналов связи по ВОЛС с учетом оборудования на обратных концах смежных объектов. В качестве резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ, СВ 110 кВ, ОВ 110 кВ применить МП комплекты ступенчатых защит (КСЗ+АУВ). В качестве РЗА трансформаторов применить МП комплекты основных и резервных защит трансформаторов 110 кВ. Учесть оборудование, закупленное АО «ДРСК» по программе ИПР: для ПС 110 кВ Давыдовка — шкаф РЗА ЛЭП 110 кВ типа ШЭ2607 011021 — 2 шт., для ПС 110 кВ Промышленная — шкаф РЗА ЛЭП 110 кВ типа ШЭ2607 011021 — 3 шт., для ПС 110 кВ УКФ — шкаф РЗА трансформатора 110 кВ типа ШЭ2607 151 — 2 шт., все производства НПП «ЭКРА». 5. В рабочей документации определить состав и объем основного и дополнительного оборудования, разработать схемы привязки вновь устанавливаемого оборудования к существующим цепям РЗА, обеспечить включение вторичных цепей новых устройств РЗ в схемы существующих устройств РЗА (АУВ, ДЗШ, УРОВ, СОПТ, ЦС, РАС) и силового оборудования, в том числе для смежных объектов. 6. Шкафы новых устройств РЗА установить на ОПУ ПС 110 кВ в помещении релейных панелей. Место установки определить проектом, в том числе для смежных объектов. 7. Разработать решения по установке систем микроклимата в помещениях, в которых будут установлены устройства РЗА. 8. Питание токовых цепей и цепей напряжения новых устройств РЗА определить проектом согласно первичной схеме ПС и требованиям к защитам. 9. Выполнить расчет параметров (уставок) устройств РЗ ЛЭП 110 кВ, СВ 110 кВ, ОВ 110 кВ, трансформаторов 110 кВ, в том числе для смежных объектов, с оформлением на бланках завода - изготовителя. 10. Выполнить расчет трансформаторов тока согласно ГОСТ Р 71879-2024. 11. При наличии ССПИ на объектах выполнить интеграцию вновь установленных терминалов РЗА в существующую ССПИ с последующей передачей телеметрической информации в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ. Состав передаваемой телеметрической информации от вновь устанавливаемого оборудования и устройств, решения по её сбору согласовать с Приморским РДУ. 12. Предусмотреть установку приборов ОМП ВЛ 110 кВ. 13. В связи с установкой оборудования РЗА на базе микропроцессорных терминалов необходимость модернизации системы оперативного тока на ПС 110 кВ УКФ, ПС 110 кВ Междуречье (выпрямленный оперативный ток 220 В) определить проектом. |

.

  - Иные требования и сведения общего характера

Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, сохранять единое наименование объекта.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обследование технического состояния ПС, сбор исходных данных. | Выполнить обследование подстанций, на которых намечается установка новых устройств РЗА. По результатам обследования предоставить заключение. |
| 2. | Разработка проектной документации (ПД). | Выполнить разработку проектной документации в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации в части модернизации защит ВЛ 110 кВ, СВ 110 кВ, ОВ 110 кВ и силовых трансформаторов, ССПИ. ПД разработать в соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) (действующие редакции) (приложение №3 к настоящим техническим требованиям). |
| 3. | Разработка рабочей документации (РД). | Выполнить разработку рабочей документации (РД) в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. РД разработать в соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) (действующие редакции) (приложение №3 к настоящим техническим требованиям). При выполнении работ в части реконструкции ПС необходимо учитывать требования приказа № 101 Минэнерго РФ, требования технической политики группы РусГидро 2020 к оснащению защитами ЛЭП 110 кВ, силовых трансформаторов 35 кВ и выше, СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ». Учесть необходимость интеграции в сеть РЗА ПЭС и выполнения синхронизации времени с сервером ПК «EKRASCADA». При разработке рабочей документации основные решения, тип и марку устройств РЗА согласовать с собственником объекта. |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации устройств РЗА на ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ, ПС 110 кВ Междуречье в рамках инвестиционных проектов М_25-ПЭС-1406, М_25-ПЭС-1407, N_-25-ПЭС-5040, N_25-ПЭС-5042 на территории филиала «Приморские электрические сети». | с даты заключения договора | 1. Обследование технического состояния ПС, сбор исходных данных: 30 дней с даты заключения договора. 2. Разработка проектной документации: 60 дней с момента заключения договора. 3. Разработка рабочей документации: 120 дней с даты заключения договора. |

  - Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации устройств РЗА на ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ, ПС 110 кВ Междуречье в рамках инвестиционных проектов М_25-ПЭС-1406, М_25-ПЭС-1407, N_-25-ПЭС-5040, N_25-ПЭС-5042 на территории филиала «Приморские электрические сети».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  | Согласие с требованием |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  |
| 1.1.1. | Требования к выполнению технических регламентов НТДи организации при выполнении ПИР. | 1. Провести предпроектное обследование подстанций, разработать проектную (ПД) и рабочую документацию (РД): решения по РЗА (защиты и АУВ), ОМП ВЛ 110 кВ, СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Давыдовка, решения по РЗА (защиты и АУВ), ОМП, ВЛ 110 кВ, СОВ 110 кВ на ПС 110 кВ Промышленная, решения по РЗА (защиты и АУВ), ОМП, ВЛ 110 кВ, СВ 110 кВ, трансформаторов Т-1, Т-2 на ПС 110 кВ УКФ, решения по РЗА (защиты и АУВ), ОМП ВЛ 110 кВ, СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Междуречье. Определить состав основного и дополнительного оборудования, разработать схемы привязки вновь устанавливаемого оборудования к существующим вторичным цепям силового оборудования, панелям управления, СОПТ, ДЗШ, УРОВ, ЦС, РАС. Место установки шкафов РЗА в ОПУ определить проектом. Выполнить расчет параметров (уставок) устройств РЗА ВЛ 110 кВ, устройств РЗА трансформаторов 110 кВ. Выполнить расчет трансформаторов тока согласно ГОСТ Р 71879-2024. Выполнить интеграцию в сеть РЗА ПЭС и синхронизацию времени с сервером ПК «EKRSCADA», подключение к регистратору аварийных событий (РАС). Выполнить дооснащение существующих ССПИ (при их наличии и наличии каналов связи в Приморское РДУ) в части интеграции вновь вводимого оборудования РЗА. Предусмотреть решения по передаче дополнительного объема телеметрической информации от вновь устанавливаемого оборудования РЗА в Приморское РДУ. Состав передаваемой телеметрической информации от вновь устанавливаемого оборудования и устройств, решения по её сбору согласовать с Приморским РДУ. 2. Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПУЭ (шестое и седьмое издание в действующей редакции на 2026 год; - ПТЭЭП (в действующей редакции Приказа Минэнерго России от 09.12.2024 № 2398); - Приказ № 555 Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, и внесение изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. №1013. - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; - Правила пожарной безопасности; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства и электромонтажных работ, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества работ, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. В случае если какой-либо из указанных ГОСТ или нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |  |
| 1.2. | Требования к оформлению проектной и рабочей документации |  | Согласие с требованием |
| 1.2.1. | Разработанные альбомы ПД и РД предоставить в СРЗА СП ПЮЭС и СРЗА СП ПЦЭС с оформлением актов приема-передачи. |  |  |
| 1.2.2. | Использование форматов при передаче проектной и рабочей документации в электронном виде: Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. |  |
| 1.3. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | Согласие с требованием |
| 1.3.1. | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  |
| 1.3.2. | Подрядчик до начала производства работ на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  | Согласие с требованием |
| 2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. |  |  |