










Технические требования

Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации РЗА 110 кВ на ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ,                     ПС 110 кВ Междуречье на территории филиала «Приморские электрические сети» в рамках инвестиционных проектов (М_25-ПЭС-1407; М_25-ПЭС-1406, N_25-ПЭС-5040, N_25-ПЭС-5042).
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc2521_3171453754][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2523_3171453754][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения в электроэнергетике
А
АБ - аккумуляторная батарея
АЛАР - автоматика ликвидации асинхронного режима 
АОСН — автоматика ограничения снижения напряжения
АПВ - автоматическое повторное включение
АРМ - автоматизированное рабочее место
АРПН - устройства автоматического регулирования напряжения под нагрузкой
АСУ - автоматизированная система управления
АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами

В
ВА - вольтамперы, полная мощность
ВАХ – вольтамперная характеристика 
ВЗГ - вторичные задающие генераторы 
В(ЛЭП) - воздушная линия электропередачи 
ВН - высшее напряжение 
ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи 

Д 
ДЗЛ - Дифференциальная защита линий
ДЦ - диспетчерский центр 

Е
ЕЭС - Единая энергетическая система 

З
ЗРУ - закрытое распределительное устройство 
ЗТП - закрытая трансформаторная подстанция 
ЗУ - заземляющее устройство 

И
ИБП - источник бесперебойного электропитания 

К
КА - коммутационный аппарат 
КВЛ - кабельно-воздушная линия / капитальные вложения
кВ – киловольт
кВА – киловольт-ампер (полная мощность активная + реактивная составляющие)
КЗ - короткое замыкание 
КЛ - кабельная линия
КРУ - комплектное распределительное устройство 
КСО - комплектные стационарные распределительные устройства одностороннего обслуживания 
КТП - комплектная трансформаторная подстанция
КТПН - Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки
КТПБ - Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа

Л
ЛВС - локально-вычислительная сеть 
ЛЭП - линия электропередачи 
М
МТР - материально-технические ресурсы 
МФК - многофункциональные микропроцессорные контроллеры 
МВА – мегавольтамперы
МПТ - микропроцессорная техника

Н
НН - низшее напряжение
НТД - Нормативно-техническая документация

О
ОАПВ - однократное автоматическое повторное включение
ОЗЗ - однофазное замыкание на землю 
ОРУ - открытое распределительное устройство 
ОЭС - объединенная энергетическая система 

П 
ПА - противоаварийная автоматика  
ПИР - Проектно-изыскательные работы
ПНР - Пусконаладочные работы
ПТЭЭУП - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
ПТЭЭСС - правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
ПС - подстанция 
ПТК - программно-технический комплекс 
ПСД - Проектно-сметная документация

Р
РАС - регистраторы аварийных событий
РАСП - регистрация аварийных событий и процессов
РД - руководящий документ
РЗА - релейная защита и автоматика
РПН - регулирование напряжения под нагрузкой
РСК - распределительная сетевая компания
РТН — Ростехнадзор
РТП - распределительная трансформаторная подстанция
РУ - распределительное устройство
РЭС - район электрических сетей

С
САЦ - ситуационно-аналитический центр
СМР - Строительно-монтажные работы
СН - среднее напряжение / собственные нужды
СОПТ - система оперативного постоянного тока
СТО - стандарт организации

Т
ТАПВ - трехфазное автоматическое повторное включение
Т/АТ — трансформатор/автотрансформатор
ТН - трансформатор напряжения
ТСН - трансформатор собственных нужд
ТТ - трансформатор тока

У
УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений
УКРМ - установка компенсации реактивной мощности 
УРОВ - устройство резервирования при отказе выключателя
УСПД - устройств сбора и передачи данных

Ц
ЦП - центр питания (понижающая подстанция)

Щ
ЩР щит распределительный
ЩПТ - щит постоянного тока 
ЩСН - щит собственных нужд 

Э
ЭД - эксплуатационная документация
ЭМС - электромагнитная совместимость 
ЭСК - электросетевой комплекс







1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2525_3171453754][bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 42.22.12.121. Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации                     РЗА 110 кВ на ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ,                            ПС 110 кВ Междуречье на территории филиала «Приморские электрические сети» в рамках инвестиционных проектов (М_25-ПЭС-1407; М_25-ПЭС-1406, N_25-ПЭС-5040, N_25-ПЭС-5042).
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc2527_3171453754][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
1.3.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации РЗА 110 кВ на                       ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ, ПС 110 кВ Междуречье на территории филиала «Приморские электрические сети» в рамках инвестиционных проектов (М_25-ПЭС-1407; М_25-ПЭС-1406, N_25-ПЭС-5040, N_25-ПЭС-5042).
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc2529_3171453754][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение
[bookmark: _Toc54646400]1.4.1.  Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации РЗА 110 кВ на                    ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ, ПС 110 кВ Междуречье на территории филиала «Приморские электрические сети» в рамках инвестиционных проектов (М_25-ПЭС-1407; М_25-ПЭС-1406, N_25-ПЭС- 5040, N_25-ПЭС-5042).
[bookmark: __RefHeading___Toc2531_3171453754]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
	Наименование объекта
	Расположение объекта

	п/п
	
	

	1
	2
	3

	1
	ПС 110 кВ Давыдовка
	Надеждинский район, пос. Тавричанка, РВС

	2
	ПС 110 кВ Промышленная
	г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 5Г

	3
	ПС 110 кВ УКФ
	г. Уссурийск

	4
	ПС 110 кВ Междуречье
	г. Уссурийск, ул. Бородинская,27

	5
	ПС 110 кВ Славянка
	пгт. Славянка

	6 
	ПС 110 кВ Пушкинская
	Надеждинский район

	7
	ПС 110 кВ Полевая
	Октябрьский район, с. Струговка



1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc2533_3171453754][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
[bookmark: _Hlk48209761]Таблица 2. Основные характеристики проектируемого объекта
	Объект
	Оборудование, подлежащее модернизации  РЗА

	ПС 110 кВ Давыдовка
	ЛЭП 110 кВ — 4 линии (ВЛ 110 кВ Давыдовка — Барабаш — Славянка №1,2, ВЛ 110 кВ Пушкинская — Давыдовка, ВЛ 110 кВ Западная — Давыдовка), СВ 110. 

	ПС 110 кВ Промышленная
	ЛЭП 110 кВ — 3 линии (ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 — Студгородок — Промышленная, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Гранит — Промышленная,  ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая, СОВ 110 кВ,

	ПС 110 кВ УКФ
	ЛЭП 110 кВ — 2 линии, СВ 110 кВ, трансформатор 110/10 кВ — 2 шт.

	ПС 110 кВ Междуречье
	ЛЭП 110 кВ — 2 линии, СВ 110 кВ

	Основные технические требования к выполнению работ по разработке проектной документации .
	[bookmark: undefined]1. Выполнить обследование подстанций, на которых намечается установка устройств РЗА. При предпроектном обследовании определить наличие на объектах проектирования существующих ССПИ и каналов связи в направлении Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ.
По результатам обследования предоставить заключение. Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом и согласовать с Филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ (далее –Приморское РДУ).
2. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации в части модернизации защит ВЛ 110 кВ, СВ 110 кВ и силовых трансформаторов. Разработанные тома должны быть выполнены отдельными томами для каждого объекта, в том числе для смежных объектов.
3. Разработать раздел «Расчет токов короткого замыкания».
В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объектов проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей электрической сети 110 кВ и выше на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и Расчетный период.
По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ (в том числе оборудования кабельных систем 110 кВ и выше по термической стойкости и напряжению на экране кабеля), обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объектах проектирования и объектах прилегающей электрической сети 110 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.).
4. Расчеты токов короткого замыкания, выполняемые в соответствии с требованиями пункта 3 настоящих технических требований, должны осуществляться с использованием перспективных расчетных моделей (далее – расчетные модели) электроэнергетической системы для расчетов установившихся электроэнергетических режимов и действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше, представленных Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82.
Расчетные модели, используемые при проведении соответствующих расчетов, формируются Заказчиком либо привлеченной им проектной организацией на год ввода объекта в эксплуатацию и на Расчетный период.
При направлении материалов с результатами расчетов установившихся электроэнергетических режимов, действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше на согласование в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и АО «ДРСК», должны быть приложены расчетные модели с учетом определенных в работе технических решений по строительству (реконструкции) объекта и технических решений по развитию электрических сетей (при первичном направлении результатов расчетов и при внесении изменений в направленные ранее расчетные модели).
5. Разработать решения по замене устройств релейной защиты и автоматики с указанием мест их установки, в том числе для смежных объектов.
6. В проектной документации определить состав и объем основного и дополнительного оборудования, разработать схемы привязки вновь устанавливаемого оборудования к существующим цепям РЗА, обеспечить включение вторичных цепей новых устройств РЗА в схемы существующих устройств РЗА (АУВ, ДЗШ, УРОВ), СОПТ, ЦС, РАС и силового оборудования.
7.Технические решения по релейной защите и автоматике выполнить с использованием микропроцессорных устройств, выполнить расчет токов КЗ.
8. При наличии ССПИ на объектах выполнить интеграцию вновь установленных терминалов РЗА в существующую ССПИ с последующей передачей телеметрической информации в Приморское РДУ. Состав передаваемой телеметрической информации от вновь устанавливаемого оборудования и устройств, решения по её сбору согласовать с Приморским РДУ.
9. Проектную документацию согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования.
10. Все технические решения выполнить с учетом ранее реализованных, реализуемых в настоящее время титулов:
- Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Западная (МИРЭК);
- Реконструкция ПС 110 кВ Междуречье с заменой защит трансформаторов;
- Реконструкция ПС 110 кВ Уссурйиск-1 с заменой защит ВЛ 110 кВ.
- Реконструкция ПС 220 кВ Уссурийск-2 с установкой КРУЭ 110 кВ.
- Реконструкция ПС 110 кВ Ярославка с заменой защит ВЛ 110 кВ.
- Модернизация ПС 110 кВ Промышленная с установкой шкафа защит ВЛ 110кВ  Уссурийск-1 — Студгородок — Промышленная.

	
Основные технические требования к выполнению работ по разработке рабочей документации.
	1. Разработать рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений по объектам, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
2. Разработанные тома рабочей документации выполнить отдельными томами для каждого объекта, в том числе для смежных объектов, на которых планируется модернизация защит.
3. Разработанную рабочую документацию от лица Заказчика согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования.
4. В качестве основных защит транзитных ЛЭП 110 кВ применить МП комплекты (ДЗЛ+КСЗ) с организацией каналов связи по ВОЛС с учетом оборудования на обратных концах смежных объектов. В качестве резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ, СВ 110 кВ, ОВ 110 кВ применить МП комплекты ступенчатых защит (КСЗ+АУВ). В качестве РЗА трансформаторов применить МП комплекты основных и резервных защит трансформаторов 110 кВ. Учесть оборудование, закупленное АО «ДРСК» по программе ИПР: для ПС 110 кВ Давыдовка — шкаф РЗА ЛЭП 110 кВ типа ШЭ2607 011021 — 2 шт., для ПС 110 кВ Промышленная — шкаф РЗА ЛЭП 110 кВ типа ШЭ2607 011021 — 3 шт., для ПС 110 кВ УКФ — шкаф РЗА трансформатора 110 кВ типа ШЭ2607 151 — 2 шт., все производства НПП «ЭКРА». 
5. В рабочей документации определить состав и объем основного и дополнительного оборудования, разработать схемы привязки вновь устанавливаемого оборудования к существующим цепям РЗА, обеспечить включение вторичных цепей новых устройств РЗ в схемы существующих устройств РЗА (АУВ, ДЗШ, УРОВ, СОПТ, ЦС, РАС) и силового оборудования, в том числе для смежных объектов. 
6. Шкафы новых устройств РЗА установить на ОПУ ПС 110 кВ в помещении релейных панелей. Место установки определить проектом, в том числе для смежных объектов.
7. Разработать решения по установке систем микроклимата в помещениях, в которых будут установлены устройства РЗА.
8. Питание токовых цепей и цепей напряжения новых устройств РЗА определить проектом согласно первичной схеме ПС и требованиям к защитам.
9. Выполнить расчет параметров (уставок) устройств РЗ ЛЭП 110 кВ, СВ 110 кВ, ОВ 110 кВ, трансформаторов 110 кВ, в том числе для смежных объектов, с оформлением на бланках завода - изготовителя.
10. Выполнить расчет трансформаторов тока согласно ГОСТ Р 71879-2024.
11. При наличии ССПИ на объектах выполнить интеграцию вновь установленных терминалов РЗА в существующую ССПИ с последующей передачей телеметрической информации в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ. Состав передаваемой телеметрической информации от вновь устанавливаемого оборудования и устройств, решения по её сбору согласовать с Приморским РДУ.
12. Предусмотреть установку приборов ОМП ВЛ 110 кВ.
13. В связи с установкой оборудования РЗА на базе микропроцессорных терминалов необходимость модернизации системы оперативного тока на ПС 110 кВ УКФ, ПС 110 кВ Междуречье (выпрямленный оперативный ток 220 В) определить проектом.



.

1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc2535_3171453754][bookmark: _Toc54646402][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера 
[bookmark: __RefHeading___Toc2537_3171453754]Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, сохранять единое наименование объекта.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc2539_3171453754][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2541_3171453754][bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2543_3171453754][bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc2545_3171453754][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Перечень работ

	1.
	Обследование технического состояния ПС, сбор исходных данных.
	Выполнить обследование подстанций, на которых намечается установка новых устройств РЗА. По результатам обследования предоставить заключение.

	2.
	Разработка проектной документации (ПД).
	Выполнить разработку проектной документации в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации в части модернизации защит ВЛ 110 кВ, СВ 110 кВ, ОВ 110 кВ и силовых трансформаторов, ССПИ. ПД разработать в соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) (действующие редакции) (приложение №3 к настоящим техническим требованиям).

	3. 

	Разработка  рабочей документации (РД).
	Выполнить разработку рабочей документации (РД) в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. РД разработать в соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) (действующие редакции) (приложение №3 к настоящим техническим требованиям). При выполнении работ в части реконструкции ПС необходимо учитывать требования приказа № 101 Минэнерго РФ, требования технической политики группы РусГидро 2020 к оснащению защитами ЛЭП 110 кВ, силовых трансформаторов 35 кВ и выше, СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ». Учесть необходимость интеграции в сеть РЗА ПЭС и выполнения синхронизации времени с сервером ПК «EKRASCADA». При разработке рабочей документации основные решения, тип и марку устройств РЗА согласовать с собственником объекта.


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2547_3171453754][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc2549_3171453754][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации устройств РЗА на ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ, ПС 110 кВ Междуречье в рамках инвестиционных проектов М_25-ПЭС-1406, М_25-ПЭС-1407, N_-25-ПЭС-5040, N_25-ПЭС-5042 на  территории  филиала «Приморские электрические сети».
	с даты заключения договора
	1. Обследование технического состояния ПС, сбор исходных данных: 30 дней с даты заключения договора.
2. Разработка проектной документации: 60 дней с момента заключения договора.
3. Разработка рабочей документации: 120 дней с даты заключения договора.


2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2551_3171453754]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc2553_3171453754]Наименование работ/этапа работ:

Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации устройств РЗА на ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ УКФ, ПС 110 кВ Междуречье в рамках инвестиционных проектов М_25-ПЭС-1406, М_25-ПЭС-1407, N_-25-ПЭС-5040, N_25-ПЭС-5042 на территории филиала «Приморские электрические сети». 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Подтверждение участником соответствия в виде
согласия с требованием

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования к выполнению работ
	Согласие с требованием



	1.1.
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1.
	Требования к выполнению технических регламентов НТДи организации при выполнении ПИР.
	1. Провести предпроектное обследование подстанций, разработать проектную (ПД) и рабочую документацию (РД): решения по РЗА (защиты и АУВ), ОМП ВЛ 110 кВ, СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Давыдовка, решения по РЗА (защиты и АУВ), ОМП, ВЛ 110 кВ, СОВ 110 кВ на ПС 110 кВ Промышленная, решения по РЗА (защиты и АУВ), ОМП, ВЛ 110 кВ, СВ 110 кВ, трансформаторов Т-1, Т-2 на ПС 110 кВ УКФ, решения по РЗА (защиты и АУВ), ОМП ВЛ 110 кВ, СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Междуречье. Определить состав основного и дополнительного оборудования, разработать схемы привязки вновь устанавливаемого оборудования к существующим вторичным цепям силового оборудования, панелям управления, СОПТ, ДЗШ, УРОВ, ЦС, РАС. Место установки шкафов РЗА в ОПУ определить проектом. Выполнить расчет параметров (уставок) устройств РЗА ВЛ 110 кВ, устройств РЗА трансформаторов 110 кВ. Выполнить расчет трансформаторов тока согласно ГОСТ Р 71879-2024. Выполнить интеграцию в сеть РЗА ПЭС и синхронизацию времени с сервером ПК «EKRSCADA», подключение к регистратору аварийных событий (РАС). 
Выполнить дооснащение существующих ССПИ (при их наличии и наличии каналов связи в Приморское РДУ) в части интеграции вновь вводимого оборудования РЗА. Предусмотреть решения по передаче дополнительного объема телеметрической информации от вновь устанавливаемого оборудования РЗА в Приморское РДУ. Состав передаваемой телеметрической информации от вновь устанавливаемого оборудования и устройств, решения по её сбору согласовать с Приморским РДУ.
2. Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:
- ПУЭ (шестое и седьмое издание в действующей редакции на 2026 год;
- ПТЭЭП (в действующей редакции Приказа Минэнерго России от 09.12.2024 № 2398);
- Приказ № 555 Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, и внесение изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. №1013.
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;
- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;
- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;  
- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
- Правила пожарной безопасности;
- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства и электромонтажных работ, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества работ, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
В случае если какой-либо из указанных ГОСТ или нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	

	1.2.
	Требования к оформлению проектной и рабочей документации
	Согласие с требованием

	1.2.1.
	Разработанные альбомы ПД и РД предоставить в СРЗА СП ПЮЭС и СРЗА СП ПЦЭС с оформлением актов приема-передачи.
	

	1.2.2.
	
Использование форматов при передаче проектной и рабочей документации в электронном виде:

	Вид документа
	Используемое приложение
	Формат

	Текстовая часть, описания
	MS Word   и
Adobe Acrobat
	.doc
.pdf

	Таблицы
	MS Excel    и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Базы данных
	MS Excel   и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Планы, графики
	MS Project    и
MS Excel
	.mpp
.xls

	Чертежи
	AutoCAD    и
Adobe Acrobat
	.dwg
.pdf

	Графический материал
	MS Photo Editor    и
Adobe Acrobat
	.jpg
.pdf

	Электронный архив
	WinRar
	.rar *

	Сметная документация
	MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
	.xls
.gsf



	

	1.3.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	Согласие с требованием

	1.3.1.
	Работы,  производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022).
	

	1.3.2.
	Подрядчик  до начала производства работ  на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.
	

	2.
	Требования к результатам работ
	Согласие с требованием

	2.1.
	 Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
	
















Таблица 5. Требования к качеству работ



