Приложение №1

к требованиям к закупаемой продукции

проводимой способом «сравнение цен»

Технические требования к продукции

на поставку сорбента для очистки трансформаторного масла для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

- Основные технические требования к продукции

  - Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки и технические характеристики носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качественным характеристикам требуемую продукцию.

  - Технические требования к продукции приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сорбент для очистки масла марка М-80 | Фракционный состав 30-80 мкм Минеральный Опал-кристобалит-тридимит Монтмориллонит Клиноптилолит-гейландит Физический Насыпная плотность не менее - 500-560 г/л Влажность не менее - 6 % Удельная площадь поверхности не менее - (БЭТ)-120 м2 /гр Пористость не менее -40-45% Эффективный диаметр пор не менее -7-10 нм Объём пор по бензолу не менее -0,25-0,35 м3 /кг Объём пор по толуолу не менее -120-150 м3 /кг Водостойкость не менее -98-99 Кислотность не менее -3,0 в мг КОН/гр Маслоемкость не менее -106 гр/100 гр Химический pН-(ISO 787-9) не менее -5,5 Виброизнос не менее -1-1,5 SiO2 Не менее - 83.8 % AI2O3 Не менее -7.18 % Fe2Os Не менее -2.79 % TiO2 Не менее -0.32 % K2O Не менее -0.90 % Na2O Не менее -0.04 % CaO Не менее -0.46 % MgO Не менее -0.84 % Фасовка - полиэтиленовые или полипропиленовые мешки -50 КГ |

- Общие требования к продукции

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Для импортных производителей, а также для отечественных - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации;

    - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя поставляемой продукции, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192-96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

    - Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с требования к поставляемой продукции.

    - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

    - На продукции не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформаций, а также иных несоответствий техническому описанию. Недопустимы сколы, трещины, вздутие и иные формы дефектов.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки на склад Покупателя. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

  - В случае выявления дефекта качественных свойств продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

- Правила приемки продукции

  - Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления логистики и МТО								Б.В. Гукасов