Приложение 1 к ТТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК»

| № | .02.2026 г. |
| --- | --- |

Настоящие Технические условия разработаны на основании Заявки от 18.07.2025 ТПр 3959/25 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от ___________ № ___________ энергопринимающих устройств ООО «Абалон», именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – Сетевая организация).

Настоящие технические условия вступают в силу с даты их утверждения Сетевой организацией и действительны в течение 6 (шести) лет.

Наименование энергопринимающих устройств: Энергопринимающие устройства объекта "Консервный завод по переработке рыбы и морепродуктов"

Наименование и месторасположение объектов, в целях энергоснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств: Энергопринимающие устройства объекта "Консервный завод по переработке рыбы и морепродуктов", расположенные в Приморский край, г. Партизанск, в 1565 м.  на юго-восток от ул. Герцена,90а (25:33:180119:573)

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств:

1800 кВт,

Ранее присоединенная в точках присоединения максимальная мощность: 0 кВт.

Максимальная мощность в точках присоединения с учетом ранее присоединенной: 1800 кВт:

Точки присоединение и распределение мощности по каждой точке присоединения:

- 1 (одна) точка присоединения от элементов электрической сети 6 кВ Сетевой организации, расположенные на границе земельного участка заявителя на конечной опоре проектируемой ЛЭП 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ № 2 ПС 110/6 кВ Южная с максимальной мощностью 1800 кВт:

Категория надежности: 3

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ

Основной источник питания: фидер 6 кВ № 2 ПС 110/6 кВ Южная

Резервный источник питания: отсутствует

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП 6 кВ.

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающего устройства/объекта электросетевого хозяйства: 2027 г (требуемый заявителем).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих Технических условий (пояснительная схема прилагается):

  - На объектах Заявителя:

    - Монтаж ЛЭП 6 кВ от точки присоединения до вводно-распределительных устройств объектов заявителя в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

    - Монтаж необходимого количества ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами расчетной мощности.

    - Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ до электроустановок котельной.

  - На объектах Сетевой организации:

    - Строительство одной КВЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ № 2 ПС 110/6 кВ Южная до границы участка заявителя ориентировочной длиной 4 км с установкой разъединителя 6 кВ.

- 1.2.1.1. В том числе ВЛ 6 кВ проводом сечением не менее 120 мм2 протяженностью ориентировочно 3,3 км, и в местах пересечения с действующими коммуникациями, предусмотреть строительство проектируемой КЛ 6 кВ методом горизонтально-направленного бурения кабелем сечением не менее 240 мм2 длиной ориентировочно 0,7 км.

1.2.2. Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Южная с монтажом линейной ячейки 6 кВ с вакуумным выключателем и трансформаторами тока.

1.2.2.1. Трансформаторы тока принять с расчётным коэффициентом трансформации, соответствующим максимальной нагрузке, класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - Расчет  уставок релейной защиты в линейной ячейке 6 кВ № 2 ПС 110/6 кВ Южная.

2.2. Оснастить объекты электросетевого хозяйства, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА).

2.3. Устройства защиты и автоматики должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц (АЧР, ЧАПВ).

2.4.  В ТП 10/0,4 кВ предусмотреть заземление, защиту от токов короткого замыкания и атмосферных перенапряжений.

2.5. Предусмотреть подключение нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики.

2.6. Выполнить учет электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учета электрической энергии на розничном рынке, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

- 2.7. В случае установки на территории заявителя объектов по производству электрической энергии, оснастить данные объекты устройствами, исключающими выдачу мощности в электрическую сеть Сетевой организации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

  - Схему электроснабжения потребителей разработать с учетом подключения нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики в полном объеме.

  - Схему электроснабжения потребителей 3 категории надежности электроснабжения выполнить в соответствии с ПУЭ (обеспечить обязательное наличие основного и резервного питания).

  - В случае выявления при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ ≤ 0,4 в точках присоединения к электрическим сетям Сетевой организации энергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих Технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

При проведении расчетов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих Технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно ±5% и ±10% от номинального напряжения электрической сети.

  - При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

  - Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.1 и 2.4., 2.7. с учетом требований раздела 3 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

Заявитель обязан представить Сетевой организации копии разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

- 4.2. Сетевая организация выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.2, 2.1, 2.2., 2.3, 2.5, 2.6. с настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет Сетевая организация.

- 4.3. Если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих Технических условий, такие отступления подлежат согласованию с Сетевой организацией (путем внесения изменений в настоящие Технические условия).

- 4.4. Провести проверку выполнения настоящих Технических условий, включая проведение осмотра (обследования) электроустановок, с участием представителей Сетевой организации.

- 4.5. Получить от Сетевой организации акт о выполнении технических условий.

- 4.6. Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства Заявителя.

Приложение:	Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям на 1 л. в 1 экз.

Приложение к техническим условиям от ______________ №______________

Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям