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1. [bookmark: _Toc223358307][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

[bookmark: _Toc223358308]1.1.  Обозначения и сокращения
З
ЗРУ - закрытое распределительное устройство
ЗУ - заземляющее устройство
ЗДЗ -  защита от дуговых замыканий
И
ИД — Исполнительная документация
К
КРУ - комплектное распределительное устройство
Л
ЛСР — локальный сметный расчет
Н
НТД - Нормативно-техническая документация
О
ОЗЗ - однофазное замыкание на землю
ОРУ - открытое распределительное устройство
П
ПА - противоаварийная автоматика
ПИР - Проектно-изыскательные работы
ПНР - Пусконаладочные работы

ПС - подстанция
ПТК - программно-технический комплекс
ПСД - Проектно-сметная документация
Р
РЗАиА — релейная защита и автоматика
РД — рабочая документация
РЩ - релейный щит / распределительный щит
РЭС - район электрических сетей
С
СП — структурное подразделение
СД — сметная документация
СМ-1  - смета
СМР - Строительно-монтажные работы
СТО - стандарт организации
СУОТ - система управления охраной труда
СРЗА — служба релейной защиты и автоматики
Т
ТАПВ - трехфазное автоматическое повторное включение
ТЗ - технологические защиты
ТН - трансформатор напряжения
ТП - трансформаторная подстанция
ТСН - трансформатор собственных нужд
ТТ - трансформатор тока
Ш
ШМ – шинный мост
ШРОТ - шкаф распределительный оперативного постоянного тока
Щ
ЩР щит распределительный
ЩПТ - щит постоянного тока
ЩСН - щит собственных нужд
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc223358309]1.2. Наименование закупаемой продукции
«ОКДП2 42.22.12.120. Выполнение работ по оснащению ПС 35-110 кВ дуговыми защитами с разработкой рабочей документации для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».
[bookmark: _Toc223358310][bookmark: _Toc46743507]1.3. Цель использования закупаемой продукции
Целью выполняемых работ является оснащение 20-ти ПС 35-110 кВ филиала ПЭС дуговыми защитами в рамках инвестиционного проекта М_25-ПЭС-1245.
Заказчик (подразделение Заказчика): филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети.  
Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.
[bookmark: _Toc54646400][bookmark: _Toc223358311]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (ПС)
	Оборудование, подлежащее оснащению устройствами ЗДЗ
	Примечания

	
	
	
	
	количество ЗДЗ, шт.
	Код инвестпроекта

	1
	2
	3
	
	5
	6

	1
	Монтаж ЗДЗ на ПС 35 кВ Шмаковка
	Кировский район, пос. Горные ключи, ул. Юбилейная
	КРУН 10 кВ, 2 секции, 24 ячейки
	2
	М_25 - ПЭС- 1245

	2
	Монтаж ЗДЗ на ПС 35 кВ Рыбный Порт
	 г.Владивосток, ул Ольховая, 17
	ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 28 ячеек
	4
	М_25 - ПЭС- 1245

	3
	Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Реттиховка
	Черниговский район, пос. Реттиховка, ул. Центральная, 45
	ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 21 ячейка
	4
	М_25 - ПЭС- 1245

	4
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 110 кВ Раздольное-1
	Надеждинский район, пос. Раздольное (Радиоцентр)
	ЗРУ 10 кВ, 2 секции, 22 ячейки
	4
	М_25 - ПЭС- 1245

	5
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 110 кВ Раздольное-2
	Надеждинский район, пос. Раздольное (Радиоцентр)
	ЗРУ 10 кВ, 1 секция, 10 ячеек
	1
	М_25 - ПЭС- 1245

	6
	Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Волчанец
	Партизанский район, пос. Волчанец, ул. Шоссейная

	КРУН 6 кВ, 2 секции, 20 ячеек
	2
	М_25 - ПЭС- 1245

	7
	Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ ЖБФ
	г. Находка, с. Екатериновка, ул. Кооперативная
	ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 26 ячеек
	4
	М_25 - ПЭС- 1245

	8
	Монтаж ЗДЗ на ПС 35 кВ Барано-Оренбургская
	 Пограничный район, с. Барано-Оренбургское
	КРУН 10 кВ, 2 секции, 24 ячейки
	4
	М_25 - ПЭС- 1245

	9
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 35 кВ Известковая
	г. Уссурийск, ул. Т. Тихого, 20А
	ЗРУ 6 кВ, 1 секция, 12 ячеек
	2
	М_25 - ПЭС- 1245

	10
	Монтаж ЗДЗ на ПС 35 кВ ЛДК
	г. Дальнереченск, пос. ЛДК,  переулок Рабочий
	ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 18 ячеек
	4
	М_25 - ПЭС- 1245

	11
	Монтаж ЗДЗ на ПС 35 кВ УМЗ
	г. Уссурийск, ул. Теремецкого, 22
	ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 21 ячейка
	2
	М_25 - ПЭС- 1245

	12
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 110 кВ ЖБИ-130
	Михайловский район, с. Михайловка, ул. Привокзальная, 28А
	ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 17 ячеек
	2
	М_25 - ПЭС- 1245

	13
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 110 кВ Спутник
	г. Владивосток, ул. Минеральная, 6А
	ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 28 ячеек
	4
	М_25 - ПЭС- 1245

	14
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 110 кВ Улисс
	г. Владивосток, ул. Вязовая, 10
	ЗРУ 6 кВ, 4 секции, 53 ячейки
	20
	М_25 - ПЭС- 1245

	15
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 110 кВ Екатериновка
	г. Находка, с. Екатериновка, ул. Кооперативная
	КРУН 6 кВ, 2 секции, 26 ячеек
	2
	М_25 - ПЭС- 1245

	16
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 110 кВ Южная
	г. Партизанск, пос. Лозовый, ул. Энергетическая
	КРУН 6 кВ, 2 секции, 16 ячеек
	2
	М_25 - ПЭС- 1245

	17
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 110 кВ Славянка
	Хасанский район, пос. Славянка, ул. Ленинская, 66
	КРУН 6 кВ, 2 секции, 36 ячеек
	6
	М_25 - ПЭС- 1245

	18
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 110 кВ Чайка
	г. Владивосток, ул. Айвазовского, 77
	КРУН 6 кВ, 2 секции, 16 ячеек
	2
	М_25 - ПЭС- 1245

	19
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 110 кВ Ипподром
	г. Владивосток, ул. Аренского
	КРУН 6 кВ, 2 секции, 14 ячеек
	2
	М_25 - ПЭС- 1245

	20
	Монтаж ЗДЗ  на ПС 110 кВ Пластун
	Тернейский район, пос. Пластун, ул. Энергетиков, 1
	КРУН 10 кВ, 2 секции, 17 ячеек
	2
	М_25 - ПЭС- 1245



[bookmark: _Toc223358312][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
1.4.1. Устройства ЗДЗ применить согласно РД Заказчика по титулу «Оснащение ПС 35-110 кВ филиала ПЭС дуговыми защитами. Рабочая документация. ЮНИТЕЛ-22-1742», разработанной ООО «Юнител Инжиниринг», (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию);
1.4.2. СМР и ПНР выполняются на основании рабочей документации Заказчика по титулу «Оснащение ПС 35-110 кВ филиала ПЭС дуговыми защитами. Рабочая документация. ЮНИТЕЛ-22-1742», разработанной ООО «Юнител Инжиниринг» (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию).
[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk48209761]
[bookmark: _Toc223358313][bookmark: _Toc50125126]1.5. Иные требования и сведения общего характера
[bookmark: _Toc223358314]Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, сохранять единое наименование выполняемых работ (стройки) в соответствии с п.1.2. и объектов в соответствии с гр.2 таблицы 1.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc223358315]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc223358316]Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. [bookmark: _Toc223358317]Требования к видам и объемам работ

[bookmark: _Toc223358318][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение строительно-монтажных работ

	1.1.

	Разработка и согласование с заказчиком ППР
	проект
	1

	1.2.
	Выполнение монтажных работ на 20-ти подстанциях ПЭС по монтажу оборудования дуговой защиты КРУ (ЗРУ)-6 (10) кВ  в соответствии с РД  ((Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) и ППР
	Условная единица, шт.
	20

	2
	Выполнение ПНР

	2.1.
	Выполнение ПНР в соответствии с РД (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) п. 1.3 Табл.4.

	Условная единица
	20

	2.2.
	Оформление и представление заказчику исполнительной документации (Оформление протоколов пусконаладочных работ, протоколов проф.испытаний электрооборудования, скорректированного пакета РД (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) по результатам ПНР)

	Альбом ИД
	20

	2.3.
	Выполнение опробования устройств ЗДЗ, подготовка и ввод по комплексной программе.

	ЗДЗ, шт.
	75

	3.
	Корректировка РД
	
	

	3.1.
	Корректировка РД по результатам ПНР.

	Альбом
	20



2.1.2. [bookmark: _Toc223358319][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc223358320][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение строительно-монтажных работ

	1.1.
	Разработка и согласование с заказчиком ППР
	С даты заключения договора подряда
	В течение 30 календарных дней c момента заключения договора

	1.2.
	Выполнение монтажных работ на 20-ти подстанциях ПЭС по монтажу оборудования дуговой защиты КРУ (ЗРУ)-6 (10) кВ  в соответствии с РД  ((Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) и ППР
	С даты заключения договора подряда
	В течение 275 календарных дней c момента заключения договора


	2
	Выполнение ПНР

	2.1.
	Выполнение ПНР в соответствии с РД (Приложение 2 к настоящим настоящему Техническому заданию) п. 1.3 Табл.4.

	С даты заключения договора подряда

	В течение 275 календарных дней c момента заключения договора

	2.2.
	Оформление и представление заказчику исполнительной документации (Оформление протоколов пусконаладочных работ, протоколов проф.испытаний электрооборудования, скорректированного пакета РД (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию)по результатам ПНР)

	С даты заключения договора подряда

	В течение 275 календарных дней c момента заключения договора

	2.3.
	Выполнение опробования устройств ЗДЗ, подготовка и ввод по комплексной программе.

	С даты заключения договора подряда

	В течение 275 календарных дней c момента заключения договора

	3.
	Корректировка РД
	
	

	3.1.
	Корректировка РД по результатам ПНР.

	С даты заключения договора подряда

	В течение 275 календарных дней c момента заключения договора



2

2.2. [bookmark: _Toc223358321]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc223358322][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ: ОКДП2 42.22.12.120. Выполнение работ по оснащению ПС 35-110 кВ дуговыми защитами с разработкой рабочей документации для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования к выполнению работ
	
Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящему техническому задания, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1.
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1.
	Требования к выполнению технических регламентов и НТД при выполнении СМР

	1. Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:
- ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ шестое и седьмое издание в действующей редакции на 2026 год;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей ПТЭЭСиС в действующей редакции Приказа Минэнерго Росстт от 09.12.2024 №2398;
- Приказ от 13.07.2020 года № 555 Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, и внесение изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. №1013.
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» 
- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» ;
- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
- Правила пожарной безопасности;
- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства и электромонтажных работ, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества работ, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
В случае если какой-либо из указанных ГОСТ или нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие
	

	1.1.2.
	Требования к организации  и выполнению СМР и ПНР
	1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику.
2. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.
3. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:  назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
3. Всю необходимую исходно-разрешительную документацию для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик получает самостоятельно. Для выполнения работ и оформления соответствующих документов Подрядчику оформляется доверенность для предоставления интересов от лица Заказчика (При необходимости).
4. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ.
	

	1.2.
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	

	1.2.1.
	Требования к используемым материалам  и оборудованию
	1. Закупка материалов и оборудования , необходимых для выполнения Работ  (устройств ЗДЗ, кабелей, оптических ВОД и пр.) осуществляется Подрядчиком в соответствии со  спецификациями, разработанными и согласованными заказчиком в составе рабочей документации (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) включая указания производителя продукции. 
2. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика (производителя) оборудования и материалов.
3. Тип и состав какого-либо оборудования или материалов, закупаемых Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. Возможно применение эквивалентов оборудованию на этапе выполнения работ при согласовании с Заказчиком и корректировки РД (при необходимости) за счёт Подрядчика в срок не более 30 календарных дней с момента заключения Договора.
4. Доставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик.
5. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны иметь заводскую гарантию производителя;;
	

	[bookmark: _GoBack_Копия_1]1.2.2.
	Требования к сертификации поставляемой продукции
	 Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.
    - Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
    - Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);;
- При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).
	

	1.2.3.
	Требования к доставке материалов и оборудования
	Доставка к месту производства работ  необходимых материалов и оборудования для производства работ осуществляется Подрядчиком самостоятельно.
	

	1.3.
	Требования к ПНР
	

	1.3.1.
	Выполнить пусконаладочные работы установленного оборудования, дополнительного оборудования и всех вторичных соединений в рамках данного титула Выполнение работ по оснащению ПС 35-110 кВ дуговыми защитами с разработкой рабочей документации для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», в  соответствии с рабочей документацией и с оформлением протоколов ПНР.
	

	1.3.2.
	Все работы выполнить в один этап согласно разработанному подрядчиком и согласованному заказчиком проекту производства работ и графику выполнения работ.
	

	1.3.3.
	Откорректировать РД по результатам проведения ПНР.
	

	1.4.
	Требования к исполнительной документации
	

	1.4.1.
	Выполнить корректировку рабочей документации с учетом изменения расположения оборудования.
	

	1.4.2.
	Откорректированные альбомы РД вместе с исполнительной документацией представить в СРЗА СП ПЭС с оформлением актов приема-передачи.
	

	1.4.3.
	Использование форматов при передаче исполнительной документации в электронном виде:

	Вид документа
	Используемое приложение
	Формат

	Текстовая часть, описания
	MS Word   и
Adobe Acrobat
	.doc
.pdf

	Таблицы
	MS Excel    и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Базы данных
	MS Excel   и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Планы, графики
	MS Project    и
MS Excel
	.mpp
.xls

	Чертежи
	AutoCAD    и
Adobe Acrobat
	.dwg
.pdf

	Графический материал
	MS Photo Editor    и
Adobe Acrobat
	.jpg
.pdf

	Электронный архив
	WinRar
	.rar *

	Сметная документация
	MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
	.xls
.gsf



	

	1.5.
	 Требования к безопасности работ и охране труда
	

	1.5.1.
	Работы,  производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022).
	

	1.5.2.
	Подрядчик  до начала производства работ  на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.
	

	2.
	Требования к результатам работ
	

	2.1.
	 Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
	

	2.2.
	  Требования к передаваемой документации при приемке выполненных работ
	1. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме КС-2 с приложением исполнительной документации, оформленной в соответствии с п.1.4. настоящей таблицы, в т.ч. :
•	Акт технической готовности электромонтажных работ;		
•	Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;
•	журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
•	журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
•	Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.
· Протоколы профиспытаний оборудования электротехнической лабораторией.
· Протоколы ПНР, акты опробования РЗА.

	

	2.3.
	Особые условия
	1. Предоставить Заказчику письма о направлении командированного персонала для проведения инструктажей.
2. Акты выполненных работ КС-2, КС-3 оформлять по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименования объекта в соответствии с гр.2,  инв.номера (гр.4) и суммы по каждому объекту.
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