Технические требования 
на поставку высоковольтных выключателей

«Секционный выключатель 35 кВ с трансформаторами тока для ПС 35 кВ Мелькомбинат»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4

1.1. Обозначения и сокращения	4

1.2. Наименование закупаемой продукции	6

2. Требования к продукции	6

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	6

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	6

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	6

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить	34

3. Приложения	36

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.007.3 | межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; |
| ГОСТ Р 52565-2006 | национальный стандарт Российской Федерации. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия; |
| ГОСТ 15150 | межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; |
| ГОСТ 12969-67 | межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования; |
| ГОСТ 12971-67 | межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры; |
| ГОСТ 14192-77 | межгосударственный стандарт. Маркировка грузов; |
| ГОСТ 10198 | межгосударственный стандарт. Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 2991 | межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 23216-78 | межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний; |
| ГОСТ Р 2.610-2019 | национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов; |
| ГОСТ Р 56532-2015 | национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Рекомендации по принятию декларации о соответствии продукции установленным требованиям; |
| ГОСТ 30546.1-98 | межгосударственный стандарт. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| КЗ | короткое замыкание; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ТУ | технические условия; |
| ТТ | трансформатор тока; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| У | климатическое исполнение «умеренный»; |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |
| IP | Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой. |

#### Наименование закупаемой продукции

«Секционный выключатель 35 кВ с трансформаторами тока для ПС 35 кВ Мелькомбинат»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Секционный выключатель 35 кВ с трансформаторами тока для ПС 35 кВ Мелькомбинат | к-т | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Секционный выключатель 35 кВ с трансформаторами тока для ПС 35 кВ Мелькомбинат | С даты заключения договора | В течение 150 дней с момента подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Выключатель 35 кВ.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Производитель |  |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Вид выключателя | Вакуумный или Элегазовый |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Номинальный ток, А | 630 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Вид привода | Пружинный |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с. | 3 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 63 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 63 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 20 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Содержание апериодической составляющей, %, не менее |  |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА, не менее | 0,25∙ Iо.ном. |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Допустимый ток отключения шунтирующего реактора, А - минимальный ток - нормированный ток | 100+20 315+63 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Коммутационный ресурс, операций О (В), не менее | Для элегазовых: 20(10) (до 31,5 кА включ.) Для вакуумных: 25 (17) (до 31,5 кА включ.) |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Нормированные коммутационные циклы | цикл 1: О - tбт - ВО - 180 с - ВО; цикл 2: О - 180 с - ВО - 180 с – ВО цикл 1а: О - tбт - ВО - 20 с - ВО |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Бестоковая пауза при АПВ, сек. | 0,3 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Разновременность включения полюсов, сек., не более | 0,005 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Разновременность отключения полюсов, сек., не более | 0,0033 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Разница между моментами размыкания контактов разрывов одного полюса, сек., не более | 0,025 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 10000 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления (переменный ток), Uп.ном., В | 220 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей управления, % от номинального значения, не менее: - для цепей отключения - для цепей включения | 70 – 110 85 – 105 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов управления, В, не более: - электромагниты отключения - электромагниты включения | 0,7 Uп.ном. кроме элегазовых: 0,85 Uп.ном. для элегазовых: 0,7 Uп.ном |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В | 230 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Номинальная мощность подогревательных устройств (переменный ток), Вт: -антиконденсатный обогрев привода; - основной обогрев привода; только для элегазовых баковых выключателей: -обогрев баков выключателя |  |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Напряжение питания электродвигателей привода (переменный ток), Uп.ном., В | 230 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Ток, потребляемый электродвигателем привода (пусковой/установившийся), А, не более |  |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |  |
|  | Уровень изоляции | а |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) - Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.8) |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее | относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 190 (35 кВ) |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ, не менее | для выключателей 6÷220 кВ: - в сухом состоянии относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 80 (35 кВ, уровень «а») - (только для категории размещения 1) под дождем относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 80 (35 кВ) |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,5 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Требования к трансформатору тока: |  |  | - // - | - // - | - // - |
|  | Количество вторичных обмоток на полюс, шт. | 6 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 600/300/150 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Класс точности: для защиты | 10Р |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Класс точности: для измерений и учета | 0,5S |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | - для учета электроэнергии: 50 - для измерений: 50 - для защиты: 50 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты | От 5 до 30 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений и учета электроэнергии, не более | 5 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и не успешной АПВ «КЗ – отключение–пауза 1с включение (успешное и неуспешное на КЗ» | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к безопасности: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Степень защищенности | IP 54 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Газоотводы, выхлопные и предохранительные устройства выключателей должны быть расположены так, чтобы выброс жидкости или газа был направлен в сторону от места, где может находиться обслуживающий персонал | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Выключатель (полюс выключателя) должен иметь контактную площадку для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) с указанием знака заземления | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.3 | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивное исполнение | трехполюсный |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Тип изоляции вводов | фарфор |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) - Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.8) |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | - направление А: 500 (до 35 кВ) - направление В: 400 (до 35 кВ) |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Расход на утечки газа или газовой смеси, %, не более | 0,5 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Масса выключателя, кг |  |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Масса элегаза, газовой смеси/масла, кг |  |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Габаритые размеры выключателя, Д/В/Ш, м |  |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Межполюсное расстояние полюсов выключателя, м |  |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Категория размещения | 1 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения | плюс 40 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения | минус 60 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Высота над уровнем моря, м | до 1000 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2026 г. |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | - при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306, - при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 692524, г. Уссурийск, ул. Резервная 22 А. |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - наименование изделия ("Выключатель"); - тип выключателя в соответствии с 5.3 ГОСТ Р 52565-2006; - обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - номинальное напряжение в киловольтах; - номинальный ток в амперах; - номинальный ток отключения в килоамперах; - давление заполнения газа (смеси газов) в мегапаскалях (и рядом в скобках - в килограмм-силах на квадратный сантиметр) при 20 °С - для газовых выключателей; - масса выключателя в килограммах; - обозначение настоящего стандарта или ТУ; - дата изготовления (год выпуска) выключателя | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-77 | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Выключатели или их части (при транспортировании выключателей в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Все неокрашенные металлические части выключателя должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 5ОЖ3 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 | средние (С) |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Срок хранения, не менее, лет | 2 |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатация монтаж выключателя должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы выключателя | да |  | Соответствие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации выключателя | Не менее трех лет со дня ввода в эксплуатацию |  | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие сервисных центров на территории РФ | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выключатель с приводами и опорными металлоконструкциями (в случае если это предусмотрено настоящими ТТ) | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП | согласно комплектации производителя |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) - Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.8) |  |
|  | Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: - руководство по эксплуатации; - формуляр или паспорт; - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра. | 3 (1 в электронном виде) 1 1 |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) - Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.8) |  |
|  | Оснащение выключателя: - Счетчики числа срабатываний выключателя; - Устройство учета коммутационного ресурса; - Индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок–контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем, на каждый полюс выключателя не требующий метрологического обслуживания; - Устройство синхронной коммутации; - Предвключаемый резистор. Параметры: - Время включения резисторов ∆T, мс - Величина сопротивления на фазу, R, Ом; - Реле против «прыгания»; - Наличие предохранительных клапанов (мембран) для каждого полюса выключателя; - Контактные зажимы выводов выключателя; - Механический указатель включенного и отключенного положений; - Коммутирующие контакты для внешних вспомогательных цепей в количестве не менее; - Переключатель управления – местное/дистанционное; - Кнопки местного управления выключателем; - Съемное приспособление для ручного неоперативного включения | да да да да да да да да да 12 да да да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ПУЭ | да |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) - Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.8) |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет |  | 30 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Тех. условия (п. 2.2.1.6) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее |  | 15 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7) |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участие в монтаже технического представителя завода |  | нет | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний выключателя на заводе-изготовителе |  | нет | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой продукции |  | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |

Примечания:

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

### В составе заявки необходимо предоставить

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

      - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

      - Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».

Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа)  в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно  ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (высоковольтные выключатели ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006).

      - Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами выключателя.

      - Копии Протоколов испытаний (на механические воздействия, на коммутацию тока холостого хода трансформатора и зарядных токов воздушных и кабельных линий, электрической прочности изоляции, длины пути утечки внешней изоляции) проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 52565-2006.

      - Свидетельство об утверждении типа на трансформаторы тока. Измерительные трансформаторы тока, применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа», согласно Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

      - Отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается выключатель.

      - Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики выключателей; информацию о конструкции и принципе действия.

      - Ведомость комплекта ЗИП предусмотренная заводом изготовителем в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.14.2 ГОСТ Р 52565-2006 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019.

# Приложения

Приложение №1  Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

[Приложение №1 к ТТ]

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Приложение 1.1. к ТТ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.