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Технические требования 
на поставку высоковольтных выключателей


«Секционный выключатель 35 кВ с трансформаторами тока для ПС 35 кВ Мелькомбинат»[footnoteRef:2] [2: ] 
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc42601_557750439][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc191395474]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc42603_557750439][bookmark: _Toc191395475][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	государственный стандарт;

	ГОСТ 12.2.007.3
	межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности;

	ГОСТ Р 52565-2006
	национальный стандарт Российской Федерации. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия;

	ГОСТ 15150
	межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

	ГОСТ 12969-67
	межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования;

	ГОСТ 12971-67
	межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов.
Размеры;

	ГОСТ 14192-77
	межгосударственный стандарт. Маркировка грузов;

	ГОСТ 10198
	межгосударственный стандарт. Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия;

	ГОСТ 2991
	межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия;

	ГОСТ 23216-78
	межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний;

	ГОСТ Р 2.610-2019
	национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;

	ГОСТ Р 56532-2015
	национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Рекомендации по принятию декларации о соответствии продукции установленным требованиям;

	ГОСТ 30546.1-98
	межгосударственный стандарт. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости;

	ЗИП
	запасные части, инструмент и принадлежности;

	КЗ
	короткое замыкание;

	НТД
	нормативно-техническая документация;

	ТУ
	технические условия;

	ТТ
	трансформатор тока;

	УХЛ
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;

	У
	климатическое исполнение «умеренный»;

	MSK
	шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника.

	IP
	Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой. 






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc42605_557750439][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc191395476]Наименование закупаемой продукции
«Секционный выключатель 35 кВ с трансформаторами тока для ПС 35 кВ Мелькомбинат»
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]
2. [bookmark: __RefHeading___Toc42607_557750439][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc191395481]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc42609_557750439][bookmark: _Toc191395482]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc42611_557750439][bookmark: _Toc191395483]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc42613_557750439][bookmark: _Toc191395484][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Секционный выключатель 35 кВ с трансформаторами тока для ПС 35 кВ Мелькомбинат
	к-т
	1




2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc42615_557750439][bookmark: _Toc191395486][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc42617_557750439][bookmark: _Toc191395487][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Секционный выключатель 35 кВ с трансформаторами тока для ПС 35 кВ Мелькомбинат
	С даты заключения договора
	В течение 150 дней с момента подписания договора



0

3


2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc42619_557750439][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc191395489][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc42621_557750439][bookmark: _Toc191395490]Таблица 3. Требования к продукции 

 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Выключатель 35 кВ. 


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Производитель
	
	Указание характеристик 
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.2. 
	Вид выключателя
	Вакуумный или
Элегазовый

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)

	

	1.3. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.4. 
	Номинальное напряжение, кВ
	35

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.5. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	40,5

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.6. 
	Номинальный ток, А
	630

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.7. 
	Номинальный ток отключения, кА, не менее
	20

	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.8. 
	Вид привода
	 Пружинный

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.9. 
	Ток термической стойкости, кА, не менее
	20

	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.10. 
	Время протекания тока термической стойкости, с.
	3
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.11. 
	Ток электродинамической стойкости, кА, не менее
	63

	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.12. 
	Наибольший пик тока включения, кА, не менее
	63

	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.13. 
	Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее
	20


	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.14. 
	Содержание апериодической составляющей, %, не менее
	
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.15. 
	Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА, не менее 
	

0,25∙ Iо.ном. 


	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.16. 
	Допустимый ток отключения шунтирующего реактора, А
- минимальный ток
- нормированный ток
	



100+20
315+63
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.17. 
	Коммутационный ресурс, операций О (В), не менее
	Для элегазовых:
20(10) (до 31,5 кА включ.)

Для вакуумных:
25 (17) (до 31,5 кА включ.)
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.18. 
	Нормированные коммутационные циклы
	 цикл 1: О - tбт - ВО - 180 с - ВО;
цикл 2: О - 180 с - ВО - 180 с – ВО
цикл 1а: О - tбт - ВО - 20 с - ВО 

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.19. 
	Бестоковая пауза при АПВ, сек.
	0,3
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.20. 
	Разновременность включения полюсов, сек., не более
	0,005
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.21. 
	Разновременность отключения полюсов, сек., не более
	0,0033
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.22. 
	Разница между моментами размыкания контактов разрывов одного полюса, сек., не более
	0,025 
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.23. 
	Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций


	10000


	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.24. 
	Номинальное напряжение цепей управления (переменный ток), Uп.ном., В
	220
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.25. 
	Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей управления, % от номинального значения, не менее:
-	для цепей отключения
-	для цепей включения
	





70 – 110

85 – 105
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.26. 
	Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов управления, В, не более:
-	электромагниты отключения

-	электромагниты включения 
	





0,7 Uп.ном. 

кроме элегазовых:
0,85 Uп.ном.
для элегазовых:
0,7 Uп.ном
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.27. 
	Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В
	230

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.28. 
	Номинальная мощность подогревательных устройств (переменный ток), Вт:
-антиконденсатный обогрев привода;
- основной обогрев привода;
только для элегазовых баковых выключателей:
-обогрев баков выключателя 
	
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)

	

	1.29. 
	Напряжение питания электродвигателей привода (переменный ток), Uп.ном., В
	230

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.30. 
	Ток, потребляемый электродвигателем привода (пусковой/установившийся), А, не более
	
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.31. 
	Требования к электрической прочности изоляции:
	
	
	

	1.31.1. 
	Уровень изоляции
	а

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
· Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.8)
	

	1.31.2. 
	Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее
	относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 
190 (35 кВ)



	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.31.3. 
	Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ, не менее

	для выключателей 6÷220 кВ:
· в сухом состоянии относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 

80 (35 кВ, уровень «а»)

· (только для категории размещения 1) под дождем относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 

80 (35 кВ)


	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.31.4. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее
	
2,5


	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.32. 
	Требования к трансформатору тока:
	- // -
	- // -
	- // -

	1.32.1. 
	Количество вторичных обмоток на полюс, шт.
	6
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.32.2. 
	Номинальный первичный ток, А
	600/300/150

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.32.3. 
	Номинальный вторичный ток, А
	5
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.32.4. 
	Класс точности:
для защиты
	
10Р
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.32.5. 
	Класс точности:
для измерений и учета
	0,5S

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.32.6. 
	Номинальная нагрузка, ВА
 
	· для учета электроэнергии:
50


· для измерений:
50


· для защиты:

50

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.32.7. 
	Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты
	От 5 до 30
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.32.8. 
	Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений и учета электроэнергии, не более
	5
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	1.32.9. 
	Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и не успешной АПВ «КЗ – отключение–пауза 1с включение (успешное и неуспешное на КЗ»
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	2. 
	Требования к безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Степень защищенности

	IP 54
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	2.2. 
	Газоотводы, выхлопные и предохранительные устройства выключателей должны быть расположены так, чтобы выброс жидкости или газа был направлен в сторону от места, где может находиться обслуживающий персонал
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	2.3. 
	Выключатель (полюс выключателя) должен иметь контактную площадку для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) с указанием знака заземления
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	2.4. 
	Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.3
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Конструктивное исполнение 
	трехполюсный

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	3.2. 
	Тип изоляции вводов
	фарфор

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
· Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.8)
	

	3.3. 
	Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее

 
	· направление А:
500 (до 35 кВ)


· направление В:
400 (до 35 кВ)

	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	3.4. 
	Расход на утечки газа или газовой смеси, %, не более
	0,5
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	3.5. 
	Масса выключателя, кг
	
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	3.6. 
	Масса элегаза, газовой смеси/масла, кг
	
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	3.7. 
	Габаритые размеры выключателя, Д/В/Ш, м 
	
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	3.8. 
	Межполюсное расстояние полюсов выключателя, м
	
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Климатическое исполнение
	
УХЛ1

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	4.2. 
	Категория размещения
	1

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	4.3. 
	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения
	
плюс 40

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	4.4. 
	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения
	минус 60


	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	4.5. 
	Высота над уровнем моря, м 
	до 1000 
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	4.6. 
	Толщина стенки гололеда, мм, не менее
	20
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	4.7. 
	Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее
	15
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	4.8. 
	Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее
	40
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	4.9. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее
	6

	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	5. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	5.2. 
	Год выпуска продукции (оборудования) 

	Не ранее 2026 г.
	Указание характеристик 
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	6. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Место поставки продукции
	- при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306, 
- при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 692524, г. Уссурийск,  ул. Резервная 22 А.
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	6.2. 
	Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные:
· товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
· наименование изделия ("Выключатель");
·  тип выключателя в соответствии с 5.3 ГОСТ Р 52565-2006;
· обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150;
· порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
· номинальное напряжение в киловольтах;
· номинальный ток в амперах;
· номинальный ток отключения в килоамперах;
· давление заполнения газа (смеси газов) в мегапаскалях (и рядом в скобках - в килограмм-силах на квадратный сантиметр) при 20 °С - для газовых выключателей;
· масса выключателя в килограммах;
· обозначение настоящего стандарта или ТУ;
· дата изготовления (год выпуска) выключателя
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	6.3. 
	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-77
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	6.4. 
	Выключатели или их части (при транспортировании выключателей в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	6.5. 
	Все неокрашенные металлические части выключателя должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78.
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
	

	6.6. 
	Условия хранения по ГОСТ 15150
	5ОЖ3

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	6.7. 
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78
	
средние (С)

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	6.8. 
	Срок хранения, не менее, лет
	2
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	7. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Эксплуатация монтаж выключателя должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	7.2. 
	Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы выключателя
	да
	Соответствие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	8. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации выключателя
	Не менее трех лет со дня ввода в эксплуатацию
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	8.2. 
	Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание 
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	8.3. 
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Протокол испытаний (п. 2.2.1.4)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	8.4. 
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	9. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Выключатель с приводами и опорными металлоконструкциями (в случае если это предусмотрено настоящими ТТ) 
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	9.2. 
	Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП
	согласно комплектации производителя

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
· Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.8)
	

	9.3. 
	Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.:
- руководство по эксплуатации;
- формуляр или паспорт;
- ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра.
	


3 (1 в электронном виде)
1
1
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
· Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.8)
	

	9.4. 
	Оснащение выключателя:
- Счетчики числа срабатываний выключателя;
- Устройство учета коммутационного ресурса;
- Индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок–контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем, на каждый полюс выключателя не требующий метрологического обслуживания;
- Устройство синхронной коммутации;
- Предвключаемый резистор. Параметры:
· Время включения резисторов ∆T, мс
· Величина сопротивления на фазу, R, Ом;
- Реле против «прыгания»;
- Наличие предохранительных клапанов (мембран) для каждого полюса выключателя;
- Контактные зажимы выводов выключателя;
- Механический указатель включенного и отключенного положений;
- Коммутирующие контакты для внешних вспомогательных цепей в количестве не менее;
- Переключатель управления – местное/дистанционное;
- Кнопки местного управления выключателем;
- Съемное приспособление для ручного неоперативного включения
	

да


да


да













да


да






да

да




да

да
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да



да


да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	10. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Во всем неоговоренном выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ПУЭ
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
· Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.8)
	

	11. 
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Срок службы, не менее, лет
	30
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	11.2. 
	Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее
	15
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	12. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Требования к шефмонтажу:
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1.1. 
	Участие в монтаже технического представителя завода
	нет
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	13. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора:
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний выключателя на заводе-изготовителе 
	нет
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	

	13.2. 
	Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой продукции 
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
	


Примечания:
1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
2) Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
[bookmark: _Toc184662457][bookmark: _Toc184662431][bookmark: _Toc184662353][bookmark: _Toc184661961][bookmark: _Toc184662456][bookmark: _Toc184662430][bookmark: _Toc184662352][bookmark: _Toc184661960][bookmark: _Toc184662457][bookmark: _Toc184662431][bookmark: _Toc184662353][bookmark: _Toc184661961][bookmark: _Toc184662456][bookmark: _Toc184662430][bookmark: _Toc184662352][bookmark: _Toc184661960]
2.2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc42623_557750439][bookmark: _Toc191395491][bookmark: _Toc184662458][bookmark: _Toc184662354][bookmark: _Toc184661962][bookmark: _Toc184662432]В составе заявки необходимо предоставить
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
2.2.1.1. [bookmark: _Ref184912228]Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.
2.2.1.2. [bookmark: _Ref184912253]Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа)  в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно  ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).
Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (высоковольтные выключатели ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006).
2.2.1.3. [bookmark: _Ref184912271]Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами выключателя.
2.2.1.4. [bookmark: _Ref184912294]Копии Протоколов испытаний (на механические воздействия, на коммутацию тока холостого хода трансформатора и зарядных токов воздушных и кабельных линий, электрической прочности изоляции, длины пути утечки внешней изоляции) проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 52565-2006.
2.2.1.5. [bookmark: _Ref184912356]Свидетельство об утверждении типа на трансформаторы тока. Измерительные трансформаторы тока, применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа», согласно Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
2.2.1.6. [bookmark: _Ref184912387]Отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается выключатель.
2.2.1.7. [bookmark: _Ref184912407][bookmark: _Toc184661975]Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики выключателей; информацию о конструкции и принципе действия.
2.2.1.8. [bookmark: _Ref184912424]Ведомость комплекта ЗИП предусмотренная заводом изготовителем в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.14.2 ГОСТ Р 52565-2006 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019.


3. [bookmark: __RefHeading___Toc42625_557750439][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc191395494]Приложения


Приложение №1  Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
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[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48222348][Приложение №1 к ТТ] 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
[bookmark: _Hlk48224758_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1]
Приложение 1.1. к ТТ
Спецификация поставляемого оборудования

	№ 
п/п
	Наименование оборудования 
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Страна происхождения 
	Технические характеристики (описание) 
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС) 
	Срок поставки 
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

34
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.







