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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батарей для нужд Центрального и Западного энергорайона в рамках производственной программы эксплуатации.
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1. [bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ТТ
	Настоящие Технические требования

	ЗЭС
	Западные электрические сети

	ЯГРЭС
	Якутская государственная районная электростанция

	ЯГРЭС-2
	Якутская государственная районная электростанция-2
































1.2. Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батарей для нужд Центрального и Западного энергорайона в рамках производственной программы эксплуатации»

2. [bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	
№
п/п
	
Наименование продукции
	
Единица измерения
	
Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Якутская государственная районная электростанция

	1. 
	Аккумулятор для ИБП  IP12-9
	шт
	12

	2. 
	Аккумулятор для ИБП стационарный cвинцово-кислотный  GS 1.2-12
	шт
	2

	3. 
	Аккумулятор свинцово-кислотный PE 1212L
	шт
	35

	4. 
	Аккумулятор свинцово-кислотный PE 1207L
	шт
	30

	5. 
	Аккумулятор  свинцово-кислотный  РЕ 1218L
	шт
	65

	6. 
	Батарея аккумуляторная RC 12-45
	шт
	15

	7. 
	Батарея аккумуляторная 1207
	шт
	18

	Якутская государственная районная электростанция-2

	8. 
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный  CGD 1208
	шт
	20

	9. 
	Аккумулятор свинцово-кислотный  PE 1212L
	шт
	20

	10. 
	Батарея аккумуляторная 12FIT 180
	шт
	42

	11. 
	Батарея аккумуляторная для ИБП DTM 1240 L
	шт
	4

	12. 
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная  DTM 12120 L
	шт
	2

	13. 
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная PE 1209L
	шт
	100

	14. 
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная GPL 12-100
	шт
	52

	15. 
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 2SLA500
	шт
	24

	16. 
	Батарея аккумуляторная cвинцово-кислотная 6OPzS 600
	шт
	408

	Западные электрические сети

	17.
	Аккумуляторная батарея 
	шт

	102

	18.

	Зарядно выпрямительное устройство
	шт
	2

	19.
	Аккумуляторная батарея 
	шт
	122

	20.
	Зарядно выпрямительное устройство
	шт
	2

	21.
	Аккумуляторная батарея 
	шт
	19

	22.
	Аккумуляторная батарея 
	шт
	17




2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка аккумуляторных батарей (позиция №1-22 Таблицы 1 ТТ)
	
С даты подписания договора
	
В течение 120 календарных дней с даты подписания договора, но не ранее 11.01.2027


6
0

2

2.2. [bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1-22 Таблицы 3.1): Аккумуляторные батареи
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции  №1-22 продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	В составе заявки необходимо представить заполненную Таблицу с указанием характеристик по форме Таблицы 3.1 Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям (столбцы №№ 5 и 6 «Предложение участника»)
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Направления № 1 и № 2: филиал Якутская государственная районная электрическая станция (ЯГРЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677004, г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2.
Направление № 3: филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 678174, г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2.
Распределение продукции по направлениям указано в «Таблице 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002).
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантия
	Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, согласно сроков завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Период изготовления
	[bookmark: _GoBack29_Копия_1]Продукция должна быть новой,  ранее не использованной, период изготовления не ранее 2026 года.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.

	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	3.3.1
	Продукция должна соответствовать всем функциональным и техническим характеристикам, соответствующим требованиям, указанным в таблице №3.1 Приложения 1 к ТТ
	Согласие с требованием
	Для подтверждения заявленных характеристик Участник должен предоставить в составе своей заявки на всю предлагаемую продукцию Паспорта/сертификаты качества на ранее поставленную продукцию (в 2024-2026 годах)
	

	3.3.2
	Документом, подтверждающим страну происхождения товара Российская Федерация для Приложения № 2 к Постановлению № 1875 является  номер реестровой записи из реестра промышленной продукции (для товаров из РФ), для товаров из государств-членов ЕАЭС (кроме РФ) является номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров
	Согласие с требованием
	В форме коммерческого предложения участнику необходимо указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (Постановление Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 «О подтверждении производства российской промышленной продукции») для товаров из РФ, для товаров из государств-членов ЕАЭС (кроме РФ) указать номера реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.
Срок действия указанного номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции и номера реестровой записи из реестра ЕАЭС должны быть действующими.
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации.

Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов: 
-	сертификат качества в 1 (одном) экз.;
-	технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.;
-	инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.;
-	упаковочный лист в 1 (одном) экз.;
-	иные документы (сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;
-	накладная ТОРГ-12 или УПД в 2(двух) экз.
	Согласие с требованием
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
4. Требования к победителю.
4.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течении 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru ( до заключения договора) должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя  (заводов-изготовителей) о наличии предполагаемой продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретны сроков изготовления и предполагаемых гарантийных обязательств.
В случае непредставления документов, указанных в пункте 4.1 настоящего технического требования, Участник признается уклонившимся от подписания Договора.
5. Приложения:
5.1. Приложение №1 «Таблица 3.1. «Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции №1-22) перечня продукции)».
















Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции ((индивидуальные требования по каждой позиции №1-22 перечня продукции)
Наименование продукции: Аккумуляторные батареи
	№ п/п
	Наименование продукции
	Предложения поставщика
	Способ подтверждения
	Предложения участника

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

	Аккумулятор для ИБП  IP12-9
	Герметизированный, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA).  Срок службы 5 лет; Напряжение питания - 12В;
 Емкость аккумулятора - 9.0 Ач; 
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)151±2мм х 94,5±1мм х 65±1мм мм; Клеммы F2 (7.95 x 6.35 мм).Высота с клеммами 99,5±1
	Указание характеристик
	
	

	2
	Аккумулятор для ИБП стационарный cвинцово-кислотный  GS 1.2-12
	Свинцово-кислотный аккумулятор, разработанный для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования.  
Характеристики: 
Емкость аккумулятора - 1.2 А/ч; 
Max ток заряда 0.36 А;  
Технология AGM; 
Выходное напряжение  - 12 В; Тип клемм F1(FASTON (зажим) 4.75 мм); Полярность обратная; Высота не более 60 мм; Ширина не более 44 мм; Длина не более 98 мм; 
Срок службы: до 5 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С; Материал корпуса: ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол).
	Указание характеристик
	
	

	3
	Аккумулятор свинцово-кислотный PE 1212L
	Напряжение -  12 В. Емкость -  12 A/ч;
Габариты: 151x101x98. Серия: PE.
Полярность: прямая.
Технология: AGM.
Тип клемм: F2(FASTON (зажим) 6.35 мм).
Срок службы — не менее 10 лет.
Необслуживаемые. Не требует долива воды.
Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.
	Указание характеристик
	
	

	4
	Аккумулятор свинцово-кислотный PE 1207L
	Напряжение – 12В;
Емкость - 7.2 А/ч;
Длина не более, мм152. Ширина не более, мм 66. Высота с клеммой не более, мм101. Высота без клемм не более, мм 95.;
Технология AGM;
Срок службы  - не менее 6 лет;. Клеммы F2
	
	
	

	5
	Аккумулятор  свинцово-кислотный  РЕ 1218L
	Необслуживаемый свинцово-кислотный изготовлен по технологии AGM;
Емкость- 18 А/ч;
Напряжение -  12 В;
Срок службы-  не менее 6 лет;
Длина - не более 182мм. Ширина -  не более 78мм. Высота  - не более 167мм.
	Указание характеристик
	
	

	6
	Батарея аккумуляторная RC 12-45
	Емкость  - 45 А/ч. 
Напряжение - 12 В. 
Тип клеммы: Резьба под болт М6.
Технология: AGM.
Размеры, мм: 165х170х197 (±2мм)
	Указание характеристик
	
	

	7
	Батарея аккумуляторная 1207
	Аккумулятор является стационарным свинцово-кислотным необслуживаемым и изготовлен по технологии AGM;
Напряжение -  12В;
Емкость -  7Ач.;
Длина 151±2мм. Ширина 65±2мм. Высота с клеммой  100±2мм.;
Срок службы – не менее 3лет;
Тип клемм F1(FASTON  4.75 мм)
	Указание характеристик
	
	

	8
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный  CGD 1208
	Напряжение — 12 В;
номинальная емкость — 8 А/ч;
тип — герметичная, необслуживаемая;
технология — AGM;
Корпус аккумулятора — ABS-пластик;
Габарит (ДхШхВ) — не более 151×65×94 мм;
Подключение — FASTON (зажим) 6,35 мм (тип клеммы F2);
Срок службы — не менее 15 лет.
	Указание характеристик
	
	

	9
	Аккумулятор свинцово-кислотный  PE 1212L
	Напряжени - 12 В;
Емкость - 12 A/ч;.
Габариты: 151x101x98.
Серия: PE.
Полярность: прямая.
Технология: AGM.
Тип клемм: F2(FASTON (зажим) 6.35 мм).
Срок службы — не менее 10 лет.
Состав: cвинцово-кислотный.
Необслуживаемые. Не требует долива воды.
Корпус аккумулятора: ABS-пластик.
	Указание характеристик
	
	

	10
	Батарея аккумуляторная 12FIT 180
	Напряжение — 12 В;
номинальная емкость — 175-185 А/ч;
тип — герметичная, необслуживаемая;
технология — AGM;
Корпус аккумулятора —  ударопрочный из ABS-пластика;
Габарит (ДхШхВ) — не более 558×320×126 мм;
Подключение — клемма под болт М8.
	Указание характеристик
	
	

	11
	Батарея аккумуляторная для ИБП DTM 1240 L
	Назначение: Для ИБП Технология: AGM Напряжение питания – 12В;
 Емкость аккумулятора – 40А/ч;
Срок службы В буферном режиме: 6 лет (при 25°С) В циклическом режиме: 1200 циклов при 30% глубине разряда;
Количество циклов полной зарядки: 240; 
Саморазряд: 3% в месяц при 20°С;
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С), мОм: 12 ;
Материал корпуса: ABS пластик ;
Температурные режимы Хранение: от -35°С до +60°С Заряд: от -10°С до +60°С Разряд: от -20°С до +60°С ;
Гарантия: 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации;
Тип клемм: под болт M6 Максимальный разрядный ток (25°С): 570A(5c);
Размеры ДхШхВ, мм: 198x166x170 (±2мм)
	Указание характеристик
	
	

	12
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная  DTM 12120 L
	Саморазряд у модели DTM 12120 L небольшой – 3% в месяц;
Материал корпуса: ABS-пластика;
Необслуживаемые. Не требует долива воды;
Срок службы аккумулятора – не менее 12 лет;
Технология AGM
Напряжение - 12 В;
Емкость - 120 А/ч;
Габариты - 410х176х224 мм;
Тип клеммы - болт М8
	Указание характеристик
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	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная PE 1209L
	Технология: AGM.
Емкость - 9.2 А/ч;
Напряжение - 12 В;
Габариты: 151х65х94 мм;
Тип клемм: F2(FASTON (зажим) 6.35 мм); Полярность: прямая.
Серия: РЕ.
Срок службы — не менее 10 лет;
Необслуживаемые. Не требует долива воды;
Корпус аккумулятора: ABS-пластик;
Состав: cвинцово-кислотный;
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	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная GPL 12-100
	АКБ данного типа рассчитаны на работу как в буферном режиме, так и в режиме полного заряда/разряда;
Герметичная, необслуживаемая;
технология — AGM;
Корпус аккумулятора —  ударопрочный из ABS-пластика;
Напряжение – 12 В;
Емкость-  106 А/ч;
Длина, мм 333 Ширина, мм 174; Высота с клеммой, мм 223;
Вес-.5кг; Высота без клемм – 216мм;
 Срок службы- 12 лет;
Клеммы F8
	Указание характеристик
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	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 2SLA500
	Напряжение — 2-2.27 В;
номинальная емкость — 500-510 А/ч;
тип — герметичная, необслуживаемая;
технология — AGM;
Полярность: прямая
Корпус аккумулятора — герметичный моноблок из ударопрочного ABS-пластика;
Внутреннее сопротивление – не более 0,21 мОм;
Ток короткого замыкания — не менее 9700 А;
Габарит (ДхШхВ) — не более 388×173×236 мм;
Подключение — клемма под болт М8.
	Указание характеристик
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	Батарея аккумуляторная cвинцово-кислотная 6OPzS 600
	Напряжение — 2-2.27 В;
номинальная емкость — 600-610 А/ч;
тип — малообслуживаемая;
состояние – сухозаряженная;
технология — классическая с жидким электролитом;
Корпус аккумулятора — изготовлен из ударопрочного, прозрачного SAN-пластика, позволяющего визуально контролировать уровень электролита, состояние пластин, токоведущих мостов, борнов в процессе эксплуатации;
Внутреннее сопротивление – не более 0,47 мОм;
Ток короткого замыкания — не менее 4350А;
Габарит (ДхШхВ) — не более 145х206х686мм;
Подключение — клемма под болт М8;
Вес с электролитом - не менее 43,9 кг;
Срок службы - не менее 25 лет;
Комплектация поставки:
-стеллаж для установки комплекта из 102 АКБ — 4 шт: габаритные размеры (ДхШхВ) не более 4100х500х1200мм;
- электролит : не менее 13,0 кг на 1 (одну) батарею;
- комплект стандартных соединителей;
- керамические фильтр-пробки.
	Указание характеристик
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	Аккумуляторная батарея 
	Номинальное напряжение -2 В;
Номинальная емкость - не менее 580 А/ч;
Исполнение - герметизированные ;
Технология - загущенный электролит/гель-электролит;
Конструкция положительного электрода	- трубчатая пластина;
Конструкция отрицательного электрода	- намазная пластина;
Габарит ДхШхВ, мм - не более 168х208х473(515);
Режим работы аккумулятора в составе батареи - постоянный подзаряд;
Внутреннее сопротивление аккумулятора 
- не более 0,47мОм;
Ток короткого замыкания –не менее 4050А;
Вес - не более 42кг;
Тип вывода - F-М10;
Гарантийный срок эксплуатации-  не менее 36 мес;
Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда- не менее 20 лет;
Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения – да;
Набор номерных знаков – да.
	Указание характеристик
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	Зарядно выпрямительное устройство 
	Тип – тиристорный;
Тип схемы - полностью управляемая мостовая схема;
Тип СИФУ- аналоговое;
Характеристики нагрузки
Номинальное напряжение основного /дополнительного канала - 220 / - В;
Ток нагрузки в нормальном режиме (без учета заряда АБ)-10А;
Максимально допустимое напряжение на шинах ЩПТ-242/280В;
Характеристики аккумуляторной батареи
Емкость аккумуляторов батареи - не менее  580 А/ч ;
Число элементов в аккумуляторной батарее-102 шт;
Номер элемента, от которого выполнена отпайка * -102;
Напряжение постоянного подзаряда АБ -2,27 В/элемент;
Напряжение ускоренного заряда АБ - 2,35 – 2,40 В/элемент;
Напряжение выравнивающего заряда АБ	 - 2,40 В/элемент;
Входные характеристики ЗПУ
Количество выпрямителей одном шкафу ЗПУ -1;
Номинальное напряжение основного канала (3-х фазная сеть без N, 50 Гц) - 400/380В;
Марка и сечение кабеля на вводе в ЗПУ -не менее ВВГнг 4х25;
Ввод кабеля –снизу;
Выходные характеристики ЗПУ
Выходной ток основного канала ЗПУ- не менее 60А;
Напряжение регулирования основного /дополнительного канала - 150-280/ - В;
Пульсации выходного напряжения <1%;	да, предоставить протоколы испытаний;
Стабильность выходного напряжения ± 0,5 %: да, предоставить протоколы испытаний;
Марка и сечение кабеля на выходе ЗПУ -ВВГнг 4х25;
Вывод кабеля – снизу; 
Функциональные параметры ЗПУ 
Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ -да
Длина кабеля термодатчика - 30 м;
Автоматическая блокировка режима заряда при отключенной вентиляции помещения АБ	- нет;
Управление вентиляцией помещения АБ в режиме заряда – нет;
Параллельная работа ЗПУ –да;
Технология преобразования выпрямителя – тиристорная;
Охлаждение – естественное.
Измерение и сигнализация
Графический ЖКИ дисплей – да;
Индикация режимов работы ЗПУ – да;
Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ – да;
Тип приборов измерения выходного тока и напряжения – цифровые;
Параметры, отображаемые на дисплее:	
- Напряжение входной сети- да;
- Выходное напряжение ЗПУ – да;
- Напряжение АБ – нет; 
- Выходной ток ЗПУ – да;
Дистанционная сигнализация «Общая неисправность»	 - да;
Дистанционная сигнализация «Авария сети» - да;
Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» - да;
Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) – да;
Конструкции шкафа
Стандартные габариты шкафа ВТЗП, мм (ШхГхВ): 800х600х2100;
Необходимость наличия цоколя (высота) – 100мм;
Расположение согласующих трансформаторов осн и доп каналов - в шкафу ЗВУ;
Срок службы- не менее 30 лет.
	Указание характеристик
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	Аккумуляторная батарея 
	Номинальное напряжение - 2,0В;
Номинальная емкость, не менее – 680А/ч;
Исполнение - закрытая, малообслуживаемая;
Технология - классическая (с жидким электролитом);
Конструкция положительного электрода	- намазная пластина;
Конструкция отрицательного электрода	- намазная пластина;
Габарит ДхШхВ, не более - 145х206х686мм;
Материал бака аккумулятора - стиролакрилнитрил (SAN) – прозрачный, ударопрочный пластик ;
Режим работы аккумулятора в составе батареи - постоянный подзаряд;
Напряжение постоянного подзаряда- не более 2,23 В/элемент;
Внутреннее сопротивление аккумулятора -не более  0,30 мОм;
Ток короткого замыкания- не менее 6940А;
Вес с электролитом - не менее 50кг;
Тип вывода - F-M8;
Гарантийный срок эксплуатации - 36 мес;
Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее 25 лет;
Допустимый срок хранения сухозаряженного аккумулятора (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее 24 мес;
Периодичность и объем технического обслуживания - долив дистиллированной воды раз в 3-5 лет;
Стеллажи для размещения аккумуляторной батареи нет;
Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения – да;
Набор номерных знаков	 - да.
	Указание характеристик
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	Зарядно выпрямительное устройство 
	Тип – тиристорный;
Тип схемы - полностью управляемая мостовая схема;
Тип СИФУ – аналоговое;
Характеристики нагрузки
Номинальное напряжение основного/дополнительного канала - 220/42 В;
Ток нагрузки в нормальном режиме (без учета заряда АБ) - 10А;
Максимально допустимое напряжение на шинах ЩПТ - 242/280В;
Характеристики аккумуляторной батареи
Емкость аккумуляторов батареи - не менее  680 А/ч;
Число элементов в аккумуляторной батарее - 122 шт;
Номер элемента, от которого выполнена отпайка * - 104;
Напряжение постоянного подаряда АБ - 2,23 В/элемент;
Напряжение ускоренного заряда АБ - 2,40 В/элемент;
Напряжение выравнивающего заряда АБ	- 2,40 В/элемент;
Входные характеристики ЗПУ
Количество ЗПУ в одном шкафу – 1;
Номинальное напряжение основного канала
(3-х фазная сеть без N, 50 Гц) - 400/380В;
Номинальное напряжение дополнительного канала
(3-х фазная сеть без N, 50 Гц) - 400/380В;
Марка и сечение кабеля на вводе в ЗПУ, не менее - ВВГнг 4х16;
Ввод кабеля – снизу;
Выходные характеристики ЗПУ
Выходной ток основного канала ЗПУ,А - не менее 80;
Выходной ток дополнительного канала ЗПУ,А - не менее - 40;
напряжение регулирования основного/ дополнительного канала	 - 150-270/12-72В;
Пульсации выходного напряжения <1%;	Да, предоставить протоколы испытаний;
Стабильность выходного напряжения ± 0,5 %:	Да, предоставить протоколы испытаний;
Марка и сечение кабеля на выходе ЗПУ - ВВГнг 2х25;
Вывод кабеля – снизу;
Функциональные параметры ЗПУ 
Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ  - да;
Длина кабеля термодатчика - 85 м;
Автоматическая блокировка режима заряда при отключенной вентиляции помещения АБ –нет;
Управление вентиляцией помещения АБ в режиме заряда – нет;
Параллельная работа ЗПУ – да;
Технология преобразования выпрямителя тиристорная;
Охлаждение – естественное;
Измерение и сигнализация
Графический ЖКИ дисплей –да;
Индикация режимов работы ЗПУ да;
Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ –да;
Тип приборов измерения выходного тока и напряжения (при выборе п.6.3) 	-  цифровые;
Параметры, отображаемые на дисплее (при выборе п.6.1):	
- Напряжение входной сети –да;
- Выходное напряжение ЗПУ –да;
- Напряжение АБ – нет;
- Выходной ток ЗПУ – да;
Дистанционная сигнализация «Общая неисправность»	- да;
Дистанционная сигнализация «Авария сети» - да;
Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» - да;
Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) – да;
Конструкции шкафа
Стандартные габариты шкафа ВТЗП, мм (ШхГхВ): 800х800х2100
Необходимость наличия цоколя (высота), мм – 100;
Расположение согласующих трансформаторов осн и доп каналов - в шкафу ЗВУ;
Срок службы не менее 30 лет.
	Указание характеристик
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	Аккумуляторная батарея 
	Номинальное напряжение -12В;
Номинальная емкость не менее 70 А/ч;
Исполнение – герметизированные;
Технология - загущенный электролит/гель-электролит;
Конструкция положительного электрода	 - намазная пластина;
Конструкция отрицательного электрода - намазная пластина;
Габарит ДхШхВ, не более 254х168х203мм;
Режим работы аккумулятора в составе батареи - постоянный подзаряд;
Внутреннее сопротивление аккумулятора - не более,  9 мОм;
Ток короткого замыкания - не менее 1470 А;
Вес- не более 25 кг;
Тип вывода - F-М6 ;
Гарантийный срок эксплуатации, не менее, 36 лет;
Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее 20 лет;
Допустимый срок хранения аккумулятора (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее 24 лет;
Периодичность и объем технического обслуживания- не требуется;
Стеллажи для размещения аккумуляторной батареи нет;
Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения – да;
Набор номерных знаков	- да.
	Указание характеристик
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	[bookmark: _GoBack]Аккумуляторная батарея 
	Номинальное напряжение -12,0 В; 
Номинальная емкость -  не менее 48 А/ч;
Исполнение – герметизированные;
Технология - загущенный электролит / гель-электролит;
Конструкция положительного электрода	- намазная пластина;
Конструкция отрицательного электрода	- намазная пластина;
Габарит ДхШхВ  - не более 254х168х177мм;
Режим работы аккумулятора в составе батареи -постоянный подзаряд;
Внутреннее сопротивление аккумулятора - не более 11,9 мОм;
Ток короткого замыкании - не менее 1090 А;
Вес- не более 18 кг;
Тип вывода - F-M6;
Гарантийный срок эксплуатации, 36 мес;
Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее 20 лет;
Допустимый срок хранения аккумулятора (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее 24 мес;
Периодичность и объем технического обслуживания не требуется;
Стеллажи для размещения аккумуляторной батареи- нет;
Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения – да;
Набор номерных знаков	-да.
	Указание характеристик
	
	


"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"
