Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батарей для нужд Центрального и Западного энергорайона в рамках производственной программы эксплуатации.

Содержание

- Общие сведения ……………………………………………………………………........3

  - Обозначения и сокращения………………………………………………………..........3

  - Наименование закупаемой продукции………………………………………………....4

- Требования к продукции………………………………………………………………...4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки…………………………………………………7

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………8

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции……………………………………………...8

2.2. Требования к качеству продукции…………………………………………………………9

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………..12

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |
| ЗЭС | Западные электрические сети |
| ЯГРЭС | Якутская государственная районная электростанция |
| ЯГРЭС-2 | Якутская государственная районная электростанция-2 |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батарей для нужд Центрального и Западного энергорайона в рамках производственной программы эксплуатации»

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Якутская государственная районная электростанция |  |  |  |
|  | Аккумулятор для ИБП IP12-9 | шт | 12 |
|  | Аккумулятор для ИБП стационарный cвинцово-кислотный GS 1.2-12 | шт | 2 |
|  | Аккумулятор свинцово-кислотный PE 1212L | шт | 35 |
|  | Аккумулятор свинцово-кислотный PE 1207L | шт | 30 |
|  | Аккумулятор свинцово-кислотный РЕ 1218L | шт | 65 |
|  | Батарея аккумуляторная RC 12-45 | шт | 15 |
|  | Батарея аккумуляторная 1207 | шт | 18 |
| Якутская государственная районная электростанция-2 |  |  |  |
|  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный CGD 1208 | шт | 20 |
|  | Аккумулятор свинцово-кислотный PE 1212L | шт | 20 |
|  | Батарея аккумуляторная 12FIT 180 | шт | 42 |
|  | Батарея аккумуляторная для ИБП DTM 1240 L | шт | 4 |
|  | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная DTM 12120 L | шт | 2 |
|  | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная PE 1209L | шт | 100 |
|  | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная GPL 12-100 | шт | 52 |
|  | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 2SLA500 | шт | 24 |
|  | Батарея аккумуляторная cвинцово-кислотная 6OPzS 600 | шт | 408 |
| Западные электрические сети |  |  |  |
| 17. | Аккумуляторная батарея | шт | 102 |
| 18. | Зарядно выпрямительное устройство | шт | 2 |
| 19. | Аккумуляторная батарея | шт | 122 |
| 20. | Зарядно выпрямительное устройство | шт | 2 |
| 21. | Аккумуляторная батарея | шт | 19 |
| 22. | Аккумуляторная батарея | шт | 17 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка аккумуляторных батарей (позиция №1-22 Таблицы 1 ТТ) | С даты подписания договора | В течение 120 календарных дней с даты подписания договора, но не ранее 11.01.2027 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-22 Таблицы 3.1): Аккумуляторные батареи

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции №1-22 продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |  | Указание характеристик | В составе заявки необходимо представить заполненную Таблицу с указанием характеристик по форме Таблицы 3.1 Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям (столбцы №№ 5 и 6 «Предложение участника») |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Направления № 1 и № 2: филиал Якутская государственная районная электрическая станция (ЯГРЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677004, г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2. Направление № 3: филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 678174, г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2. Распределение продукции по направлениям указано в «Таблице 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантия |  |  | Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, согласно сроков завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Период изготовления |  |  | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, период изготовления не ранее 2026 года. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | ### -//- |
| 3.3.1 | Продукция должна соответствовать всем функциональным и техническим характеристикам, соответствующим требованиям, указанным в таблице №3.1 Приложения 1 к ТТ |  |  |  | Согласие с требованием | Для подтверждения заявленных характеристик Участник должен предоставить в составе своей заявки на всю предлагаемую продукцию Паспорта/сертификаты качества на ранее поставленную продукцию (в 2024-2026 годах) |  |
| 3.3.2 | Документом, подтверждающим страну происхождения товара Российская Федерация для Приложения № 2 к Постановлению № 1875 является номер реестровой записи из реестра промышленной продукции (для товаров из РФ), для товаров из государств-членов ЕАЭС (кроме РФ) является номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров |  |  |  | Согласие с требованием | В форме коммерческого предложения участнику необходимо указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (Постановление Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 «О подтверждении производства российской промышленной продукции») для товаров из РФ, для товаров из государств-членов ЕАЭС (кроме РФ) указать номера реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров. Срок действия указанного номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции и номера реестровой записи из реестра ЕАЭС должны быть действующими. |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов: - сертификат качества в 1 (одном) экз.; - технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.; - инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.; - упаковочный лист в 1 (одном) экз.; - иные документы (сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара; - накладная ТОРГ-12 или УПД в 2(двух) экз. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Требования к победителю.

  - Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течении 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru ( до заключения договора) должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя  (заводов-изготовителей) о наличии предполагаемой продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретны сроков изготовления и предполагаемых гарантийных обязательств.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 4.1 настоящего технического требования, Участник признается уклонившимся от подписания Договора.

- Приложения:

  - Приложение №1 «Таблица 3.1. «Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции №1-22) перечня продукции)».

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции ((индивидуальные требования по каждой позиции №1-22 перечня продукции)

Наименование продукции: Аккумуляторные батареи

| № п/п | Наименование продукции | Предложения поставщика | Способ подтверждения | Предложения участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности | Согласие с требованием/ указание характеристик | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аккумулятор для ИБП IP12-9 | Герметизированный, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA). Срок службы 5 лет; Напряжение питания - 12В; Емкость аккумулятора - 9.0 Ач; Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)151±2мм х 94,5±1мм х 65±1мм мм; Клеммы F2 (7.95 x 6.35 мм).Высота с клеммами 99,5±1 | Указание характеристик |  |  |
| 2 | Аккумулятор для ИБП стационарный cвинцово-кислотный GS 1.2-12 | Свинцово-кислотный аккумулятор, разработанный для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования. Характеристики: Емкость аккумулятора - 1.2 А/ч; Max ток заряда 0.36 А; Технология AGM; Выходное напряжение - 12 В; Тип клемм F1(FASTON (зажим) 4.75 мм); Полярность обратная; Высота не более 60 мм; Ширина не более 44 мм; Длина не более 98 мм; Срок службы: до 5 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С; Материал корпуса: ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол). | Указание характеристик |  |  |
| 3 | Аккумулятор свинцово-кислотный PE 1212L | Напряжение - 12 В. Емкость - 12 A/ч; Габариты: 151x101x98. Серия: PE. Полярность: прямая. Технология: AGM. Тип клемм: F2(FASTON (зажим) 6.35 мм). Срок службы — не менее 10 лет. Необслуживаемые. Не требует долива воды. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение. | Указание характеристик |  |  |
| 4 | Аккумулятор свинцово-кислотный PE 1207L | Напряжение – 12В; Емкость - 7.2 А/ч; Длина не более, мм152. Ширина не более, мм 66. Высота с клеммой не более, мм101. Высота без клемм не более, мм 95.; Технология AGM; Срок службы - не менее 6 лет;. Клеммы F2 |  |  |  |
| 5 | Аккумулятор свинцово-кислотный РЕ 1218L | Необслуживаемый свинцово-кислотный изготовлен по технологии AGM; Емкость- 18 А/ч; Напряжение - 12 В; Срок службы- не менее 6 лет; Длина - не более 182мм. Ширина - не более 78мм. Высота - не более 167мм. | Указание характеристик |  |  |
| 6 | Батарея аккумуляторная RC 12-45 | Емкость - 45 А/ч. Напряжение - 12 В. Тип клеммы: Резьба под болт М6. Технология: AGM. Размеры, мм: 165х170х197 (±2мм) | Указание характеристик |  |  |
| 7 | Батарея аккумуляторная 1207 | Аккумулятор является стационарным свинцово-кислотным необслуживаемым и изготовлен по технологии AGM; Напряжение - 12В; Емкость - 7Ач.; Длина 151±2мм. Ширина 65±2мм. Высота с клеммой 100±2мм.; Срок службы – не менее 3лет; Тип клемм F1(FASTON 4.75 мм) | Указание характеристик |  |  |
| 8 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный CGD 1208 | Напряжение — 12 В; номинальная емкость — 8 А/ч; тип — герметичная, необслуживаемая; технология — AGM; Корпус аккумулятора — ABS-пластик; Габарит (ДхШхВ) — не более 151×65×94 мм; Подключение — FASTON (зажим) 6,35 мм (тип клеммы F2); Срок службы — не менее 15 лет. | Указание характеристик |  |  |
| 9 | Аккумулятор свинцово-кислотный PE 1212L | Напряжени - 12 В; Емкость - 12 A/ч;. Габариты: 151x101x98. Серия: PE. Полярность: прямая. Технология: AGM. Тип клемм: F2(FASTON (зажим) 6.35 мм). Срок службы — не менее 10 лет. Состав: cвинцово-кислотный. Необслуживаемые. Не требует долива воды. Корпус аккумулятора: ABS-пластик. | Указание характеристик |  |  |
| 10 | Батарея аккумуляторная 12FIT 180 | Напряжение — 12 В; номинальная емкость — 175-185 А/ч; тип — герметичная, необслуживаемая; технология — AGM; Корпус аккумулятора — ударопрочный из ABS-пластика; Габарит (ДхШхВ) — не более 558×320×126 мм; Подключение — клемма под болт М8. | Указание характеристик |  |  |
| 11 | Батарея аккумуляторная для ИБП DTM 1240 L | Назначение: Для ИБП Технология: AGM Напряжение питания – 12В; Емкость аккумулятора – 40А/ч; Срок службы В буферном режиме: 6 лет (при 25°С) В циклическом режиме: 1200 циклов при 30% глубине разряда; Количество циклов полной зарядки: 240; Саморазряд: 3% в месяц при 20°С; Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С), мОм: 12 ; Материал корпуса: ABS пластик ; Температурные режимы Хранение: от -35°С до +60°С Заряд: от -10°С до +60°С Разряд: от -20°С до +60°С ; Гарантия: 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации; Тип клемм: под болт M6 Максимальный разрядный ток (25°С): 570A(5c); Размеры ДхШхВ, мм: 198x166x170 (±2мм) | Указание характеристик |  |  |
| 12 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная DTM 12120 L | Саморазряд у модели DTM 12120 L небольшой – 3% в месяц; Материал корпуса: ABS-пластика; Необслуживаемые. Не требует долива воды; Срок службы аккумулятора – не менее 12 лет; Технология AGM Напряжение - 12 В; Емкость - 120 А/ч; Габариты - 410х176х224 мм; Тип клеммы - болт М8 | Указание характеристик |  |  |
| 13 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная PE 1209L | Технология: AGM. Емкость - 9.2 А/ч; Напряжение - 12 В; Габариты: 151х65х94 мм; Тип клемм: F2(FASTON (зажим) 6.35 мм); Полярность: прямая. Серия: РЕ. Срок службы — не менее 10 лет; Необслуживаемые. Не требует долива воды; Корпус аккумулятора: ABS-пластик; Состав: cвинцово-кислотный; |  |  |  |
| 14 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная GPL 12-100 | АКБ данного типа рассчитаны на работу как в буферном режиме, так и в режиме полного заряда/разряда; Герметичная, необслуживаемая; технология — AGM; Корпус аккумулятора — ударопрочный из ABS-пластика; Напряжение – 12 В; Емкость- 106 А/ч; Длина, мм 333 Ширина, мм 174; Высота с клеммой, мм 223; Вес-.5кг; Высота без клемм – 216мм; Срок службы- 12 лет; Клеммы F8 | Указание характеристик |  |  |
| 15 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 2SLA500 | Напряжение — 2-2.27 В; номинальная емкость — 500-510 А/ч; тип — герметичная, необслуживаемая; технология — AGM; Полярность: прямая Корпус аккумулятора — герметичный моноблок из ударопрочного ABS-пластика; Внутреннее сопротивление – не более 0,21 мОм; Ток короткого замыкания — не менее 9700 А; Габарит (ДхШхВ) — не более 388×173×236 мм; Подключение — клемма под болт М8. | Указание характеристик |  |  |
| 16 | Батарея аккумуляторная cвинцово-кислотная 6OPzS 600 | Напряжение — 2-2.27 В; номинальная емкость — 600-610 А/ч; тип — малообслуживаемая; состояние – сухозаряженная; технология — классическая с жидким электролитом; Корпус аккумулятора — изготовлен из ударопрочного, прозрачного SAN-пластика, позволяющего визуально контролировать уровень электролита, состояние пластин, токоведущих мостов, борнов в процессе эксплуатации; Внутреннее сопротивление – не более 0,47 мОм; Ток короткого замыкания — не менее 4350А; Габарит (ДхШхВ) — не более 145х206х686мм; Подключение — клемма под болт М8; Вес с электролитом - не менее 43,9 кг; Срок службы - не менее 25 лет; Комплектация поставки: -стеллаж для установки комплекта из 102 АКБ — 4 шт: габаритные размеры (ДхШхВ) не более 4100х500х1200мм; - электролит : не менее 13,0 кг на 1 (одну) батарею; - комплект стандартных соединителей; - керамические фильтр-пробки. | Указание характеристик |  |  |
| 17 | Аккумуляторная батарея | Номинальное напряжение -2 В; Номинальная емкость - не менее 580 А/ч; Исполнение - герметизированные ; Технология - загущенный электролит/гель-электролит; Конструкция положительного электрода - трубчатая пластина; Конструкция отрицательного электрода - намазная пластина; Габарит ДхШхВ, мм - не более 168х208х473(515); Режим работы аккумулятора в составе батареи - постоянный подзаряд; Внутреннее сопротивление аккумулятора - не более 0,47мОм; Ток короткого замыкания –не менее 4050А; Вес - не более 42кг; Тип вывода - F-М10; Гарантийный срок эксплуатации- не менее 36 мес; Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда- не менее 20 лет; Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения – да; Набор номерных знаков – да. | Указание характеристик |  |  |
| 18 | Зарядно выпрямительное устройство | Тип – тиристорный; Тип схемы - полностью управляемая мостовая схема; Тип СИФУ- аналоговое; Характеристики нагрузки Номинальное напряжение основного /дополнительного канала - 220 / - В; Ток нагрузки в нормальном режиме (без учета заряда АБ)-10А; Максимально допустимое напряжение на шинах ЩПТ-242/280В; Характеристики аккумуляторной батареи Емкость аккумуляторов батареи - не менее 580 А/ч ; Число элементов в аккумуляторной батарее-102 шт; Номер элемента, от которого выполнена отпайка * -102; Напряжение постоянного подзаряда АБ -2,27 В/элемент; Напряжение ускоренного заряда АБ - 2,35 – 2,40 В/элемент; Напряжение выравнивающего заряда АБ - 2,40 В/элемент; Входные характеристики ЗПУ Количество выпрямителей одном шкафу ЗПУ -1; Номинальное напряжение основного канала (3-х фазная сеть без N, 50 Гц) - 400/380В; Марка и сечение кабеля на вводе в ЗПУ -не менее ВВГнг 4х25; Ввод кабеля –снизу; Выходные характеристики ЗПУ Выходной ток основного канала ЗПУ- не менее 60А; Напряжение регулирования основного /дополнительного канала - 150-280/ - В; Пульсации выходного напряжения <1%; да, предоставить протоколы испытаний; Стабильность выходного напряжения ± 0,5 %: да, предоставить протоколы испытаний; Марка и сечение кабеля на выходе ЗПУ -ВВГнг 4х25; Вывод кабеля – снизу; Функциональные параметры ЗПУ Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ -да Длина кабеля термодатчика - 30 м; Автоматическая блокировка режима заряда при отключенной вентиляции помещения АБ - нет; Управление вентиляцией помещения АБ в режиме заряда – нет; Параллельная работа ЗПУ –да; Технология преобразования выпрямителя – тиристорная; Охлаждение – естественное. Измерение и сигнализация Графический ЖКИ дисплей – да; Индикация режимов работы ЗПУ – да; Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ – да; Тип приборов измерения выходного тока и напряжения – цифровые; Параметры, отображаемые на дисплее: - Напряжение входной сети- да; - Выходное напряжение ЗПУ – да; - Напряжение АБ – нет; - Выходной ток ЗПУ – да; Дистанционная сигнализация «Общая неисправность» - да; Дистанционная сигнализация «Авария сети» - да; Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» - да; Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) – да; Конструкции шкафа Стандартные габариты шкафа ВТЗП, мм (ШхГхВ): 800х600х2100; Необходимость наличия цоколя (высота) – 100мм; Расположение согласующих трансформаторов осн и доп каналов - в шкафу ЗВУ; Срок службы- не менее 30 лет. | Указание характеристик |  |  |
| 19 | Аккумуляторная батарея | Номинальное напряжение - 2,0В; Номинальная емкость, не менее – 680А/ч; Исполнение - закрытая, малообслуживаемая; Технология - классическая (с жидким электролитом); Конструкция положительного электрода - намазная пластина; Конструкция отрицательного электрода - намазная пластина; Габарит ДхШхВ, не более - 145х206х686мм; Материал бака аккумулятора - стиролакрилнитрил (SAN) – прозрачный, ударопрочный пластик ; Режим работы аккумулятора в составе батареи - постоянный подзаряд; Напряжение постоянного подзаряда- не более 2,23 В/элемент; Внутреннее сопротивление аккумулятора -не более 0,30 мОм; Ток короткого замыкания- не менее 6940А; Вес с электролитом - не менее 50кг; Тип вывода - F-M8; Гарантийный срок эксплуатации - 36 мес; Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее 25 лет; Допустимый срок хранения сухозаряженного аккумулятора (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее 24 мес; Периодичность и объем технического обслуживания - долив дистиллированной воды раз в 3-5 лет; Стеллажи для размещения аккумуляторной батареи нет; Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения – да; Набор номерных знаков - да. | Указание характеристик |  |  |
| 20 | Зарядно выпрямительное устройство | Тип – тиристорный; Тип схемы - полностью управляемая мостовая схема; Тип СИФУ – аналоговое; Характеристики нагрузки Номинальное напряжение основного/дополнительного канала - 220/42 В; Ток нагрузки в нормальном режиме (без учета заряда АБ) - 10А; Максимально допустимое напряжение на шинах ЩПТ - 242/280В; Характеристики аккумуляторной батареи Емкость аккумуляторов батареи - не менее 680 А/ч; Число элементов в аккумуляторной батарее - 122 шт; Номер элемента, от которого выполнена отпайка * - 104; Напряжение постоянного подаряда АБ - 2,23 В/элемент; Напряжение ускоренного заряда АБ - 2,40 В/элемент; Напряжение выравнивающего заряда АБ - 2,40 В/элемент; Входные характеристики ЗПУ Количество ЗПУ в одном шкафу – 1; Номинальное напряжение основного канала (3-х фазная сеть без N, 50 Гц) - 400/380В; Номинальное напряжение дополнительного канала (3-х фазная сеть без N, 50 Гц) - 400/380В; Марка и сечение кабеля на вводе в ЗПУ, не менее - ВВГнг 4х16; Ввод кабеля – снизу; Выходные характеристики ЗПУ Выходной ток основного канала ЗПУ,А - не менее 80; Выходной ток дополнительного канала ЗПУ,А - не менее - 40; напряжение регулирования основного/ дополнительного канала - 150-270/12-72В; Пульсации выходного напряжения <1%; Да, предоставить протоколы испытаний; Стабильность выходного напряжения ± 0,5 %: Да, предоставить протоколы испытаний; Марка и сечение кабеля на выходе ЗПУ - ВВГнг 2х25; Вывод кабеля – снизу; Функциональные параметры ЗПУ Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ - да; Длина кабеля термодатчика - 85 м; Автоматическая блокировка режима заряда при отключенной вентиляции помещения АБ –нет; Управление вентиляцией помещения АБ в режиме заряда – нет; Параллельная работа ЗПУ – да; Технология преобразования выпрямителя тиристорная; Охлаждение – естественное; Измерение и сигнализация Графический ЖКИ дисплей –да; Индикация режимов работы ЗПУ да; Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ –да; Тип приборов измерения выходного тока и напряжения (при выборе п.6.3) - цифровые; Параметры, отображаемые на дисплее (при выборе п.6.1): - Напряжение входной сети –да; - Выходное напряжение ЗПУ –да; - Напряжение АБ – нет; - Выходной ток ЗПУ – да; Дистанционная сигнализация «Общая неисправность» - да; Дистанционная сигнализация «Авария сети» - да; Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» - да; Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) – да; Конструкции шкафа Стандартные габариты шкафа ВТЗП, мм (ШхГхВ): 800х800х2100 Необходимость наличия цоколя (высота), мм – 100; Расположение согласующих трансформаторов осн и доп каналов - в шкафу ЗВУ; Срок службы не менее 30 лет. | Указание характеристик |  |  |
| 21 | Аккумуляторная батарея | Номинальное напряжение -12В; Номинальная емкость не менее 70 А/ч; Исполнение – герметизированные; Технология - загущенный электролит/гель-электролит; Конструкция положительного электрода - намазная пластина; Конструкция отрицательного электрода - намазная пластина; Габарит ДхШхВ, не более 254х168х203мм; Режим работы аккумулятора в составе батареи - постоянный подзаряд; Внутреннее сопротивление аккумулятора - не более, 9 мОм; Ток короткого замыкания - не менее 1470 А; Вес- не более 25 кг; Тип вывода - F-М6 ; Гарантийный срок эксплуатации, не менее, 36 лет; Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее 20 лет; Допустимый срок хранения аккумулятора (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее 24 лет; Периодичность и объем технического обслуживания- не требуется; Стеллажи для размещения аккумуляторной батареи нет; Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения – да; Набор номерных знаков - да. | Указание характеристик |  |  |
| 22 | Аккумуляторная батарея | Номинальное напряжение -12,0 В; Номинальная емкость - не менее 48 А/ч; Исполнение – герметизированные; Технология - загущенный электролит / гель-электролит; Конструкция положительного электрода - намазная пластина; Конструкция отрицательного электрода - намазная пластина; Габарит ДхШхВ - не более 254х168х177мм; Режим работы аккумулятора в составе батареи -постоянный подзаряд; Внутреннее сопротивление аккумулятора - не более 11,9 мОм; Ток короткого замыкании - не менее 1090 А; Вес- не более 18 кг; Тип вывода - F-M6; Гарантийный срок эксплуатации, 36 мес; Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее 20 лет; Допустимый срок хранения аккумулятора (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее 24 мес; Периодичность и объем технического обслуживания не требуется; Стеллажи для размещения аккумуляторной батареи- нет; Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения – да; Набор номерных знаков -да. | Указание характеристик |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"