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1.Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ГЭС
	гидроэлектростанция 

	СРО
	саморегулируемая организация

	ГОСТ
	Национальный стандарт Российской Федерации


1.2 Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 71.20.19.190 «Подводно-техническое обследование участка №1 отводящего канала здания ГЭС»
1.3 Цели оказания услуг. 

Проведение подводно-технического обследования участка №1 отводящего канала здания ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», для получения достоверной информации после проведенной реконструкции крепления отводящего канала здания ГЭС.

1.4 Существующее положение 

1.4.1 В 2024г. завершены работы по отсыпке бутового камня по договору № 36-ТПиР-2022-ЖтГЭС от 02.08.2022 “Реконструкция крепления ковшей отводящих каналов здания ГЭС и водосливной плотины” (исполнитель АО “Гидроремонт-ВКК”).

В соответствии с письмом № 2633-300 от 18.06.2024 (АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»): на период до 2032 года предусмотреть увеличение частоты замеров уровня засыпки верхового откоса ковша до 2-х раз в год (весной и осенью). В весенний послепаводковый период рекомендуется проводить подводно-техническое обследование специализированной организацией, в осенний период может проводиться гидроакустическая съемка собственными силами филиала.

С целью исполнения п.4 Статьи 52, ГК РФ, а именно "При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства". Требуется включение воздействий на объект в количестве не менее 2 раз в год, с целью исключения необходимости консервации объекта.

Подводно-техническое обследование выполняется на участке общей площадью 1,7 га; 

- участок № 1 отводящего канала здания ГЭС, площадь 1,7 га, (длина 182 м., ширина 140м.).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта (место оказания услуг) 
	Наименование основного средства
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Отводящий канал Здания ГЭС
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл.,г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2
	Отводящий канал Здания ГЭС
	


1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы со стороны Исполнителя:

    1) Электроэнергия; 

    2) Вода; 

    3) Содержание пожарной и сторожевой охраны;

    4) Представление помещений:
- складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика. 
2. Требования к продукции
2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1 Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Составление программы работ с последующим утверждением у Заказчика
	шт.
	1

	1.2
	Выполнение подводно-технического обследования, отводящего канала ГЭС: площадь 1,7 га.
	шт.
	2

	1.3
	Разработка технического отчета с  рекомендациями
	шт.
	2


2.1.2 Требования к срокам выполнения работ
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока оказания работ
	Требования к окончанию срока оказания работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подводно-техническое обследование участка №1 отводящего канала здания ГЭС
	с даты подписания договора (плановый срок 15.03.2027 г.)
	в течении 7 месяцев и 14 дней с даты подписания договора (плановый срок 31.10.2027 г.)

	1.1
	*Выполнение гидроакустической  площадной съемки участка отсыпки, отводящего канала ГЭС: площадь 1,7 га.
	С даты заключения договора (ориентировочные сроки)
15.03.2027


	В течении 1 месяца и 14 дней (плановый срок — 30.04.2027г.) 

Отчетный документ – технический отчет 

	1.2
	*Выполнение гидроакустической  площадной съемки участка отсыпки, отводящего канала ГЭС: площадь 1,7 га.
	В течении 4 месяцев и 14 дней по окончании 1 этапа (ориентировочные сроки)
13.09.2027
	В течение 1 месяца и 14 дней (плановый срок — 31.10.2027г.) 

Отчетный документ – технический отчет    


* дата проведения съёмок уточняется за 3 дня до даты выполнения работ.

2.2 Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Подготовительные работы
	1. Анализ проектной и исполнительной документации сооружений, результатов предыдущих обследований, ознакомление с ранее выполненными работами по ремонту и обследованиям объекта.

2. Разработка программы проведения подводно-технического обследования. Программа в обязательном порядке должна быть согласована с Заказчиком.
3. Создание в цифровом виде планово-высотной основы для выполнения работ на обследуемых участках в местной системе координат.
4. Организация уровенных наблюдений. Для контроля трехмерного позиционирования

гидрографического (телевизионного) комплекса при выполнении ПТО с помощью спутниковой геодезической

аппаратуры должны быть использованы данные телеметрии со штатных уровенных постов ГТС.
5. Создание каталога постоянных опорных точек геодезической сети; производство геодезических измерений (вычисление координат пунктов, выравнивание и сгущение сетки и т.д.)
5. Работы необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ Р 70750-2023 Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла
	Согласие с требованием
	-

	1.1.2. 
	Проведение площадного гидроакустического обследования
	1. Подводно-техническое обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер;

2. При обнаружении гидроакустическим методом или другими методами разрушений и деформаций бетонных поверхностей, конструкций крепления дна и берегов и недостаточности гидроакустических данных следует выполнить дополнительное обследование с применением площадной фото-, видеосъемки локальных участков в местах разрушений и деформаций.

3. При необходимости получения дополнительной информации о состоянии элементов ГТС или выявленных разрушений и деформаций проводится водолазное обследование с инструментальной оценкой дефектов (глубины, ширины, площади, объема).

4. Требования к точности дообследования (п.2, п.3), его объемы, стоимость и сроки согласовываются с заказчиком дополнительно.
	Согласие с требованием
	

	1.1.3. 
	Камеральная обработка результатов съемок
	1. Подготовка картографических и других приложений в составе:

1.1 конструктивная схема гидроузла:

1.2 карта рельефа дна в масштабе М 1:1000 – с горизонталями сечением не менее общей погрешности съемки;

1.3 карта отклонений отметок дна по результатам выполненного обследования от проектных отметок и от результатов предшествующего обследования 07.10.2024 (отводящий канал здания ГЭС) в масштабе М 1:1000;

1.4 схемы расположения профилей сечений;

1.5 профилей (поперечные и продольные);

1.6 акустического изображения дна. Акустическое изображение строится на основе мозаики ГБО/ГКО или светотеневой модели рельефа по данным МЛЭ, ЗО-сканера и т. п.;

1.7 ведомостей дефектов;

1.8 фотографических изображений участков подводной поверхности с отображением обнаруженных разрушений и деформаций, посторонних предметов (при наличии) с указанием их местоположения в системе координат обследуемого объекта.

2. Подготовка и представление Заказчику технического отчета о выполненной работе.
	Согласие с требованием
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Наличие СРО
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 No 190-ФЗ:

Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве

лиц, выполняющих инженерные изыскания;

Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
	Согласие с требованием
	Выписка из СРО

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к технологии и точности
	1. ПТО должно проводиться с охватом 100 % подводной поверхности ГТС, т.е. без пропусков в пределах заданного участка при достоверности конечных результатов не ниже 95 % каждым применяемым методом.

2. При обследовании гидроакустическим методом следует использовать специализированные гидроакустические комплексы совместно с приемниками ГНСС в режиме дифференциальных поправок с точностью измерений в плане и по высоте на обследуемой акватории не более 0,10 м (относительно пунктов съемочного обоснования) с частотой не менее 1 Гц при доверительной вероятности 95 % в соответствии с ГОСТ Р 70750—2023 (приложение В).

3. Площадная фото- и видеосъемка должна выполняться с помощью фото- и видеоаппаратуры для подводной съемки, при помощи телевизионных подводных комплексов, ТИПА или водолазами в соответствии с ГОСТ Р 70750—2023 (пункты В.5 и В.6).

4. Общая погрешность результатов обследования должна быть не более 0,25 м при доверительной вероятности не менее 95 % в соответствии с ГОСТ Р 70750—2023 (пункт 5.3.8).

5. При отсутствии возможности трехмерного позиционирования гидрографического (телевизионного) комплекса с помощью спутниковой геодезической аппаратуры и штатных уровенных постов ГТС должны быть организованы временные уровенные посты с привязкой отметок их нулей к существующим высотным пунктам ГТС. Точность измерения уровня воды — не менее 0,02 м.

6. Система высот — Балтийская.
	Согласие с требованием
	

	1.3.2. 
	Требование к оборудованию
	До заключения договора исполнитель представляет документы, подтверждающие наличие необходимого методического, инструментального, приборного обеспечения (Приложение 4):

- Наличие сертифицированных гидрографических, геодезических и подводных комплексов. Изготовленные в зарубежных странах измерительные и телевизионные комплексы должны иметь официальные технические характеристики, обеспечивающие по данным фирмы-изготовителя заданную точность. Копии паспортов с

указанием технических характеристик аппаратуры должны быть представлены в конкурсной документации. Технические характеристики аппаратуры для профессиональных подводно-технических обследований должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 70750-2023 Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла (Приложение В). Копии паспортов с указанием технических характеристик аппаратуры должны быть представлены в конкурсной документации.

- Наличие специализированных плавсредств:

1) обеспечивающих навигационную безопасность в специфических условиях нижнего бьефа водопропускного сооружения;

2) имеющих регистрацию в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС) с судовым билетом с отметкой о годности плавания или в Российском Речном Регистре (РРР) со свидетельством о годности к плаванию.
	Согласие с требованием
	-

	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала
	Наличие у исполнителя или у привлекаемых субисполнителей собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала в количестве и в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №3 к ТТ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах».

К списку персонала, указанному в приложении № 3 к ТТ, предоставить подтверждающие документы (копии дипломов, удостоверений, свидетельств).
	Согласие с требованием
	-

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования в области охраны окружающей среды и
	Соблюдать «Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.)» Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-

	1.6
	Требования к опыту выполнения работ
	
	

	1.6.1
	Требования к опыту выполнения работ
	Обязательное наличие опыта выполнения аналогичных ПТО ГТС. При этом за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) минимум по трем договорам, в объеме по каждому из договоров не менее 50 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении. 

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров». При этом заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и/или актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Сведения, не позволяющие однозначно определить опыт участника, не оцениваются.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результаты оказанных работ 
	1. Программа выполнения работ, согласованная с Заказчиком;

2. После проведения подводно-технического обследования участка отсыпки исполнитель предоставляет (технический отчет, план в масштабе М 1:1000, продольные профили (6 шт) и поперечные профили (2 шт).)                 3. Технический отчет должен содержать информацию о составе проведённых работ и полученных результатах обследований, методика проведения обследования, выводы и рекомендации. Выводы и рекомендации должны быть понятны и носить однозначный характер.
	Согласие с требованием
	-

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных работ
	1. Технический отчёт представить на бумажном (в 2-х экз.) и на электронном носителях в форматах *.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls.
	Согласие с требованием
	-


4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
При определении стоимости услуг и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ» (Приложения №1 к Техническим требованиям).

5. Приложения
Приложение 1: Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ

Приложение 2: Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

Приложение 3: Требования к наличию квалифицированного персонала

Приложение 4: Требования к материально-техническим ресурсам

Приложение 5: ГОСТ Р 70750-2023 Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла
	Согласовано:

Заместитель главного инженера по технической части
должность   
 ___________ / М.В. Блинов/ 
      подпись                   Ф.И.О.                
«____»___________  20___ г.    
	Согласовано:

Начальник службы МОиГТС
должность   
 ___________ / Н.В. Бекин/ 
        подпись               Ф.И.О.                
«____»___________  20___ г.      

	Согласовано:

Начальник службы безопасности / 
должность   
 ___________ / А.Н. Пуртов/ 

      подпись                   Ф.И.О.                
«____»___________  20___ г.  
	Согласовано:

Начальник СПСР, ТПиР
должность   
 ___________ / Т.И. Лукоянова/ 
       подпись                  Ф.И.О.                
«____»___________  20___ г.     

	Согласовано:

Начальник производственно- технической службы 
должность   
 ___________ / Р.Е. Лессик/ 

      подпись                   Ф.И.О.                
«____»___________  20___ г.        
	Согласовано:

Руководитель юридической группы
должность   
 ___________ / Д.В. Давыдов/ 

      подпись                  Ф.И.О.                
«____»___________  20___ г.                         

	Согласовано:

 Начальник отдела закупок
должность   
 ___________ / А.В. Ефремов/ 

     подпись                   Ф.И.О.                
«____»___________  20___ г.        
	Согласовано:

Руководитель группы ГТС и ПЗ ПТС
должность   
 ___________ / А.В. Солдатов/ 

      подпись                 Ф.И.О.                
«____»___________  20___ г.             

	Согласовано:

Начальник СОТ и ПК
должность   
 ___________ / С.Л. Михайлов/

     подпись                     Ф.И.О.                
«____»___________  20___ г.               
	 Согласовано:

Заместитель директора Департамента эксплуатации

по оборудованию и сооружениям
должность
 ___________ / Колпаков А.Ю./                                          

      подпись               Ф.И.О.                

«____»___________  20___ г.   


