Наименование продукции: Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП 400/10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 400/10/0,4 кВ Д/Ун-11 УХЛ1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип КТП
	Блочно-модульная
(холодный металлический)
	Указать тип
	
	

	1.2.
	Мощность силового трансформатора, кВА
	400
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ
	10
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
	12
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.
	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.
	Требования к силовому трансформатору:
	- // -
	- // -
	- // -

	1.7.1.
	Тип 
	Масляный герметичный
	Указать тип
	
	

	1.7.2.
	Мощность, кВА
	400
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.3.
	Напряжение ВН, кВ
	10
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.4.
	Напряжение НН, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.5.
	Частота сети, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.6.
	Вид охлаждения
	МГ

	Согласие с требованием
	
	

	1.7.7.
	Количество, шт.
	2
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.8.
	Схема и группа
соединения обмоток
	Д/Ун-11
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.9.
	Материал обмоток
	Алюминий
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.10.
	Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН
	С глухозаземленной нейтралью
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.11.
	Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения 
на стороне ВН
	ПБВ ±2X 2,5%
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.
	Требования к РУВН (УВН):

	- // -
	- // -
	- // -

	1.8.2.
	Требования к секционному разъединителю:

	- // -
	- // -
	- // -

	1.8.2.1.
	Тип
	РВЗ-10/630 III УХЛ2 – разъединитель трехполюсный внутренней установки на напряжение 10 кВ и номинальный ток 630 А, с заземляющими ножами с двух сторон, климатического исполнения УХЛ2
	Указать тип
	
	

	1.8.2.2.
	Наличие заземлителей
	С двумя заземлителями
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.2.3.
	Кол-во, ед./ номинальный ток, А
	1/630
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.2.4.
	Тип привода
	ПР-17, ПР-10
	Указать тип
	
	

	1.8.2.5.
	Вид привода
	Ручной
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.2.6.
	Управление приводом
	Местное
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.3.
	Требования к выключателю нагрузки:

	- // -
	- // -
	- // -

	1.8.3.1.
	Тип
	ВНА-630
	Указать тип
	
	

	1.8.3.2.
	Вид выключателя
	воздушный
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.3.3.
	Вид привода
	пружинный
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.3.4.
	Управление приводом
	Местное
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.3.5.
	Наличие встроенных элементов защиты и заземления
	Со встроенными плавкими предохранителями, включенными последовательно с выключателем нагрузки на Т1, Т2;
со встроенными ножами заземления
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.3.6.
	Наличие видимого воздушного промежутка между контактами полюсов отключенного выключателя
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.3.7.
	Кол-во, ед./ номинальный ток, А
	6/630
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.4.
	Требования к ограничителю перенапряжения:
	- // -
	- // -
	- // -

	1.8.4.1.
	Тип
	Нелинейный
	Указать тип
	
	

	1.8.4.2.
	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ
	12
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.4.3.
	Номинальный разрядный ток, А
	10000
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.5.
	Требования к высоковольтному предохранителю:
	- // -
	- // -
	- // -

	1.8.5.1
	Тип
	ПКТ
	Указать тип
	
	

	1.8.5.2
	Номинальный ток
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.9.
	Требования к РУНН:
	- // -
	- // -
	- // -

	1.9.1.
	Номинальный ток сборных шин, не менее, А
	1600
	Указание характеристик
	
	

	1.9.2.
	Наличие изоляции сборных шин
	С неизолированными шинами

	Согласие с требованием
	
	

	1.9.3.
	Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	1.9.4.
	Материал шин
	Алюминиевые шины
	Согласие с требованием
	
	

	1.9.4.1.
	Требования к вводному разъединителю (рубильнику):
	- // -
	- // -
	- // -

	1.9.4.2.
	Тип 
	РЕ 19-44
	Указать тип
	
	

	1.9.5.
	Кол-во, ед./ номинальный ток, А
	2 / 2000
	Согласие с требованием
	
	

	1.9.5.1.
	Требования к секционному разъединителю (рубильнику):
	- // -
	- // -
	- // -

	1.9.5.2.
	Тип 
	РЕ 19-43
	Указать тип
	
	

	1.9.6.
	Кол-во, ед./ номинальный ток, А
	1 /1600
	Согласие с требованием
	
	

	1.9.6.1.
	Требования к групповому разъединителю (рубильнику):
	- // -
	- // -
	- // -

	1.9.6.2.
	Тип 
	РЕ 19-41
	Указать тип
	
	

	1.9.7.
	Кол-во, ед./ номинальный ток, А
	4 /1000
	Согласие с требованием
	
	

	1.9.7.1.
	Требования к автоматическому выключателю:
	- // -
	- // -
	- // -

	1.9.7.2.
	Тип 
	Стационарные с ручным приводом
	Указать тип
	
	

	1.9.8.
	Кол-во/номинальный ток, А
	1 СШ Вводной:
ВА 55-41 630А – 1 шт
1 СШ Групповые:
ВА 57-39 500А - 1 шт
ВА 57-39 250А - 1 шт

2 СШ Вводной:
ВА 55-41 630А – 1 шт
2 СШ Групповые:
ВА 57-39 500А - 1 шт
ВА 57-39 250А - 1 ш
	Согласие с требованием
	
	

	1.9.8.1.
	Требования к трансформатору тока:
	- // -
	- // -
	- // -

	1.9.8.2.
	Тип
	ТШП, ТШЛ, ТТН
	Указать тип
	
	

	1.9.8.3.
	Номинальный ток, А/ Кол-во
	Контрольно-измерительные: 
1СШ
800/5 – 3 шт
500/5 – 1 шт
250/5 – 1 шт
2СШ
800/5 – 3 шт
500/5 – 1 шт
250/5 – 1 шт

Измерительные:
1СШ
800/5 – 3 шт
500/5 – 3 шт
250/5 – 3 шт
2СШ
800/5 – 3 шт
500/5 – 3 шт
250/5 – 3 шт

	Согласие с требованием
	
	

	1.9.8.4.
	Класс точности:
для измерений и учета
	
0,5S
	Согласие с требованием
	
	

	1.9.9.
	Требования к амперметру:
	- // -
	- // -
	- // -
	

	1.9.9.1.
	Тип тока
	Переменный
	Указать тип
	
	

	1.9.9.2.
	Тип вывода данных
	Аналоговый
	Указать тип
	
	

	1.9.10.
	Требования к ограничителю перенапряжения:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.9.10.1.
	Тип
	Нелинейный
ОПН-П
	Указать тип
	
	

	1.9.10.2.
	Максимальное длительное рабочее напряжение, В
	380
	Согласие с требованием
	
	

	1.9.11.
	Требования к измерительному комплексу:

	-//-
	-//-
	-//-

	1.9.11.1
	Приборы учета:
· на стороне ВН 

· на вводах НН 









· на отходящих НН 
	
- Нет

- Да. Предусмотреть параметры измерительного комплекса в соответствии с ПП РФ от 19.06.2020г. N890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»

- Нет. Предусмотреть место для прибора учета на каждый отходящий фидер с габаритными размерами(ВхШхГ):
308х173,5х87,5 мм

- Предусмотреть обогрев приборов учета
	Указать тип
	
	

	1.9.11.2
	Установка клеммной коробки для измерительного комплекса
	Предусмотреть клеммную коробку для установки приборов учета.  Вторичные цепи для измерительных комплексов должны быть смонтированы и подготовлены для подключения прибора учета.
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Степень защищенности
· КТП, не ниже
· оборудования категории размещения 1, не ниже
· оборудования категории размещения 3, 4, не ниже
	
IP 34

IP 54

IP 24
	Указание характеристик
	
	

	2.2.
	Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), не более, ℃
	70
	Указание характеристик
	
	

	2.3
	Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Конструктивное исполнение КТП
	Блочно-модульная с корпусом из листовой стали не менее 2 мм (не утепленная)
	Указание характеристик
	
	

	3.2.
	Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН
	Проходная
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Наличие коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН категории 1, Да/Нет
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.
	Выполнение высоковольтного ввода
	Кабельное
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.
	Присоединение к шкафам РУНН
	Кабельное
	Согласие с требованием
	
	

	3.6.
	Габаритые размеры КТП, Д/В/Ш, м 
	[bookmark: _GoBack]Не более 5,0/2,75/5,0
	Указание характеристик
	
	

	3.7.
	Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.8.
	КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.9.
	Замки дверей РУВН и РУНН должны запираться ключами с разными секретами
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.10.
	Вентиляция отсеков трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения.

При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов.
	Нет
	Согласие с требованием
	
	

	3.11.
	Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.12.
	Наличие маслоприемника в камере трансформатора или под силовым трансформатором в соответствие с ПУЭ, изд. 7
	Нет
	Согласие с требованием
	
	

	3.13.
	Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.14.
	В шкафах УВН с высоковольтными предохранителями, имеющими указатели срабатывания, должна быть обеспечена возможность наблюдения за их состоянием без снятия напряжения с главных цепей
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.15.
	Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.16.
	Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.17.
	Иметь питание напряжением не выше 42 В и розетку для включения лампы переносного освещения, кроме одно трансформаторных КТП S до 250 кВА.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.18.
	Цвет окраски
	Серый графит (RAL 7024)
	Согласие с требованием
	
	

	3.19.
	Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже 
	V
	Указание характеристик
	
	

	4.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Климатическое исполнение
	УХЛ
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Категория размещения:
· КТП
· Оборудования ВН
· Оборудование НН
	
1
3
3
	Согласие с требованием
	
	

	4.3.
	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения:
· У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; 
· УХЛ4
	Согласно ГОСТ 15150-69
	Согласие с требованием
	
	

	4.4.
	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения:
· У1, У2, У3;
· УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3;
· УХЛ4
	Согласно ГОСТ 15150-69
	Согласие с требованием
	
	

	4.5.
	Высота над уровнем моря, м 
	до 1000 
	Согласие с требованием
	
	

	4.6.
	Толщина стенки гололеда, мм, не менее
	20
	Указание характеристик
	
	

	4.7.
	Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее
	15
	Указание характеристик
	
	

	4.8.
	Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее
	36
	Указание характеристик
	
	

	4.9.
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее
	8
	Указание характеристик
	
	



Приложение:

4

9
- Схема, компоновка КТП.

