«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора -

- Главный инженер

Филиала ПАО «РусГидро»

— «Жигулевская ГЭС»

___________ А.И. Богданов

«      »  _________  2026 г.

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.20.19.190. Подводно-техническое обследование ГТС и прилегающих участков русла в нижнем бьефе (отводящие каналы здания ГЭС и ВСП, акватории земляной плотины)»

Лот №:

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Наименование и место расположения функционального заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к этапам и срокам выполнения работ	5

Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 2. Требования к качеству продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	18

5.	Приложения	21

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПАО | Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТТ | Технические требования |
| СТО | Стандарт организации |
| ГОСТ | Национальный стандарт Российской Федерации |

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2 71.20.19.190. Подводно-техническое обследование ГТС и прилегающих участков русла в нижнем бьефе (отводящие каналы здания ГЭС и ВСП, акватории земляной плотины).

#### 1.3. Наименование и место расположения функционального заказчика

Заказчик: ПАО «РусГидро», Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1, 660017.

Подразделение Заказчика: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2, 445350.

Подразделение-куратор: служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений.

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

На объекте действует пропускной режим: проход лиц, проезд транспортных средств на территорию Филиала и обратно, вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей осуществляется по письмам и пропускам установленного образца согласно положения по пропускному и внутри объектовому режимам Заказчика (Приложение №7 к ТТ).

Обязательства Заказчика

1. Перечень услуг, предоставляемых Заказчиком подрядным организациям:

Предоставление ресурсов:

- электроэнергия.

2. Обеспечение пожарной и сторожевой охраны.

1.5. Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. В соответствии с п. 5.2.2. ГОСТ Р 70750-2023 “Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла”, необходимо проведение подводно-технического обследования гидротехнических сооружений ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» со стороны нижнего и верхнего бьефа для получения достоверной информации о состоянии железобетонных конструкций, береговых откосов, неукрепленных участков дна отводящих каналов ГЭС и ВСП, и акватория земляной плотины с целью оценки эксплуатационной безопасности гидроузла.

1.5.5 Обследованию подлежат следующие сооружения гидроузла:

1.5.5.1 раздельные стены и быки, сопрягающие устои, откосы и бермы, водобои и рисбермы, крепление ковша, подпорные стенки, шашки гасители (1 ряд – 129 шт, 2 ряд – 95 шт), рассекатели (20 шт), водобойные стенки (2 шт).

1.5.6 Подводно-техническое обследование выполняется на участке общей площадью 165 га; отводящий канал ВСП: площадь 65 га, длина 650 м; ширина 1000 м; отводящий канал ГЭС: площадь 15 га, длина 250 м; ширина 600м; акватория нижнего бьефа земляной плотины: площадь 30 га длинна 300м, ширина 1000 м.; акватория верхнего бьефа земляной плотины: площадь 55 га, длинна 250м, ширина 2200 м.

1.5.7 В том числе:

1.5.7.1 площадь, обследуемая гидроакустическим методом:

1.5.7.1.1  отводящий канал ВСП - 65 га;

1.5.7.1.2  отводящий канал ГЭС – 15 га.;

1.5.7.1.3 акватория нижнего бьефа земляной плотины – 30 га;

1.5.7.1.4 акватория верхнего бьефа земляной плотины – 55 га;

1.5.7.2 площадь, обследуемая площадной фото – видеосъемкой сопряжений откосов и подпорных вертикальных стен сооружений с горизонтальной поверхностью дна:

1.5.7.2.1 отводящий канал ВСП – 10000 м² (1,0 га).

1.5.7.2.2 отводящий канал ГЭС – 8000 м² (0,8 га).

1.5.7.2.3 акватория верхнего бьефа земляной плотины – 10000 м² (1,0 га)

1.5.8 Топографическая съемка надводных частей обследуемых поверхностей М 1:1000:

1.5.8.1 крепления откосов – 20000 м².

1.5.9. Перечень объектов воздействия представлен в Таблице № 1 Технического задания.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Отводящий канал Здания ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл.,г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Отводящий канал Здания ГЭС |  |
| 2. | Отводящий канал водосливной плотины | Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл.,г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Водосливная плотина |  |
| 3. | Акватория земляной плотины | Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл.,г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Земляная плотина |  |

# Требования к продукции

#### Требования к этапам и срокам выполнения работ

### Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ* | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Подводно-техническое обследование подводящего канала здания Жигулевской ГЭС, подводящего канала водосливной плотины Жигулевской ГЭС | Не ранее 01.07.2028 | Не позднее 30.11.2028г. Отчетный документ – технический отчет |
| - * - дата проведения съемок уточняется за 3 дня до даты выполнения работ |  |  |  |

#### Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (позиции 2.1. -2 .3. Таблицы 1):   «ОКПД2 71.20.19.190. Подводно-техническое обследование ГТС и прилегающих участков русла в нижнем бьефе (отводящие каналы здания ГЭС и ВСП, акватории земляной плотины)».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Требование к наименованию | Наименование работы: «ОКПД2 71.20.19.190. Подводно-техническое обследование ГТС и прилегающих участков русла в нижнем бьефе (отводящие каналы здания ГЭС и ВСП, акватории земляной плотины)» |  |  |  |  |
| 1.2. | Требования к области применения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требования к области применения | В результате выполнения работ необходимо разработать: 1. Программа выполнения работ, согласованная с Заказчиком; 2. После проведения подводно-технического обследования исполнитель предоставляет технический отчет с приложениями. 3. Технический отчет должен содержать информацию о составе проведённых работ и полученных результатах обследований, методика проведения обследования, выводы и рекомендации. Выводы и рекомендации должны быть понятны и носить однозначный характер. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2. | Требования к учету особых условий работы оборудования и производства работ | Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия. - Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к целям и задачам работ |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Цель работ | Проведение подводно-технического обследования гидротехнических сооружений ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в нижнем бьефе (отводящие каналы здания ГЭС и ВСП, акватории земляной плотины)с целью оценки эксплуатационной безопасности гидроузла. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к учету сведений о потребности |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Требование к потребности | При выполнении работ исполнитель должен руководствоваться настоящими ТТ и следующими нормативно-техническими документами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом № 1070 от 04.10.2022 Минэнерго России; - СТО РусГидро 02.03.130-2021 «Электрические станции и сети. Техническое освидетельствование основного и вспомогательного оборудования, технологических систем, зданий и сооружений. Нормы и требования.» - Приказ Минтруда России от 15.12.2022г. об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (в действующей редакции); - Федеральный закон №117-ФЗ от 21.07.1997г. «О безопасности гидротехнических сооружений». - СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций». - Правилами по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 782н2 от 16.11.2020). - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н). - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н). - Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением РФ от 16.09.2020 № 1479 в действующей редакции). - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00). - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479); - Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 70750-2023 Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Краткое описание характера работ |  |  |  |  |  |
|  | Подготовительные работы | 1. Анализ проектной и исполнительной документации сооружений, результатов предыдущих обследований, ознакомление с ранее выполненными работами по ремонту и обследованиям объекта. 2. Разработка программы проведения подводно-технического обследования. Программа в обязательном порядке должна быть согласована с Заказчиком. 3. Создание в цифровом виде планово-высотной основы для выполнения работ на обследуемых участках в местной системе координат. 4. Организация уровенных наблюдений. Для контроля трехмерного позиционирования гидрографического (телевизионного) комплекса при выполнении ПТО с помощью спутниковой геодезической аппаратуры должны быть использованы данные телеметрии со штатных уровенных постов ГТС. 5. Создание каталога постоянных опорных точек геодезической сети; производство геодезических измерений (вычисление координат пунктов, выравнивание и сгущение сетки и т.д.) 6. Работы необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ Р 70750-2023 Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проведение площадного гидроакустического обследования | 1. Подводно-техническое обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер; 2. При обнаружении гидроакустическим методом или другими методами разрушений и деформаций бетонных поверхностей, конструкций крепления дна и берегов и недостаточности гидроакустических данных следует выполнить дополнительное обследование с применением площадной фото-, видеосъемки локальных участков в местах разрушений и деформаций. 3. При необходимости получения дополнительной информации о состоянии элементов ГТС или выявленных разрушений и деформаций проводится водолазное обследование с инструментальной оценкой дефектов (глубины, ширины, площади, объема). 4. Требования к точности дообследования (п.2, п.3), его объемы, стоимость и сроки согласовываются с заказчиком дополнительно. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Камеральная обработка результатов съемок | 1. Подготовка картографических и других приложений в составе: 1.1 конструктивная схема гидроузла: 1.2 карта рельефа дна в масштабе М 1:1000 – с горизонталями сечением не менее общей погрешности съемки; 1.3 карта отклонений отметок дна по результатам выполненного обследования от проектных отметок и от результатов предшествующего обследования 2023 (отводящие каналы здания ГЭС и ВСП) и 2018 года (акватория земляной плотины) в масштабе М 1:1000; 1.4 схемы расположения профилей сечений; 1.5 профилей (поперечные и продольные); 1.6 акустического изображения дна. Акустическое изображение строится на основе мозаики ГБО/ГКО или светотеневой модели рельефа по данным МЛЭ, ЗО-сканера и т. п.; 1.7 ведомостей дефектов; 1.8 фотографических изображений участков подводной поверхности с отображением обнаруженных разрушений и деформаций, посторонних предметов (при наличии) с указанием их местоположения в системе координат обследуемого объекта. 2. Подготовка и представление Заказчику технического отчета о выполненной работе. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Основные требуемые параметры |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к выполнению работы |  | При оказании услуг на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» необходимо соблюдать: - Правила внутреннего трудового распорядка и требования пропускного и внутри объектового режимов предприятия Заказчика (Приложение №7 к ТТ). - Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала (Приложение №2 к ТТ). - Требования нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. правил Ростехнадзора, а также другой действующей в настоящее время НТД. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляются на основании Регламента в соответствии с Приказом № 300 28.04.2023 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ). - Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика. - Исполнитель должен обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал на время оказания услуги. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к способам оказания услуг охраны | Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к собственному или арендуемому оборудованию | До заключения договора исполнитель представляет документы, подтверждающие наличие необходимого методического, инструментального, приборного обеспечения (Приложение 8): - Наличие сертифицированных гидрографических, геодезических и подводных комплексов. Изготовленные в зарубежных странах измерительные и телевизионные комплексы должны иметь официальные технические характеристики, обеспечивающие по данным фирмы-изготовителя заданную точность. Копии паспортов с указанием технических характеристик аппаратуры должны быть представлены в конкурсной документации. Технические характеристики аппаратуры для профессиональных подводно-технических обследований должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 70750-2023 Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла (Приложение В). Копии паспортов с указанием технических характеристик аппаратуры должны быть представлены в конкурсной документации. - Наличие специализированных плавсредств: 1) обеспечивающих навигационную безопасность в специфических условиях нижнего бьефа водопропускного сооружения; 2) имеющих регистрацию в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС) с судовым билетом с отметкой о годности плавания или в Российском Речном Регистре (РРР) со свидетельством о годности к плаванию. |  | Согласие с требованием | - Копии паспортов с указанием технических характеристик аппаратуры |  |
|  | Наличие СРО | В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 No 190-ФЗ: Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания; Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). |  | Согласие с требованием | - Выписка из СРО |  |
|  | Требования к технологии и точности | 1. ПТО должно проводиться с охватом 100 % подводной поверхности ГТС, т.е. без пропусков в пределах заданного участка при достоверности конечных результатов не ниже 95 % каждым применяемым методом. 2. При обследовании гидроакустическим методом следует использовать специализированные гидроакустические комплексы совместно с приемниками ГНСС в режиме дифференциальных поправок с точностью измерений в плане и по высоте на обследуемой акватории не более 0,10 м (относительно пунктов съемочного обоснования) с частотой не менее 1 Гц при доверительной вероятности 95 % в соответствии с ГОСТ Р 70750—2023 (приложение В). 3. Площадная фото- и видеосъемка должна выполняться с помощью фото- и видеоаппаратуры для подводной съемки, при помощи телевизионных подводных комплексов, ТИПА или водолазами в соответствии с ГОСТ Р 70750—2023 (пункты В.5 и В.6). 4. Общая погрешность результатов обследования должна быть не более 0,25 м при доверительной вероятности не менее 95 % в соответствии с ГОСТ Р 70750—2023 (пункт 5.3.8). 5. При отсутствии возможности трехмерного позиционирования гидрографического (телевизионного) комплекса с помощью спутниковой геодезической аппаратуры и штатных уровенных постов ГТС должны быть организованы временные уровенные посты с привязкой отметок их нулей к существующим высотным пунктам ГТС. Точность измерения уровня воды — не менее 0,02 м. 6. Система высот — Балтийская. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к форме предоставления результата |  | Приемка работ по каждому этапу производится по факту предоставления технического отчета о выполненных работах. Документация должна быть предоставлена не позднее, чем за 14 календарных дней до окончания этапа в текущем году, в котором проводится обследование. Работы, выполняемые в рамках настоящих технических требований, считаются выполненными после подписания Акта приемки. Документы представить на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе в форматах *.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls. *.pdf. Необходимо предоставить материалы в электронном виде в формате бесконфликтно работающих (в не редактируемом формате и в режиме чтения, редактирования) в операционных системах «Windows», «AlterOS». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг |  | 1. Программа выполнения работ, согласованная с Заказчиком; 2. После проведения подводно-технического обследования исполнитель предоставляет технический отчет с приложениями (конструктивная схема гидроузла, карты рельефа дна, карты отклонений отметок дна по результатам выполненного обследования от проектных отметок и от результатов предшествующего обследования, схемы расположения профилей сечений, профили (поперечные и продольные), акустическое изображение дна, изображения участков вертикальных поверхностей с обозначением дефектов, ведомость дефектов, фотографические изображения участков подводной поверхности с отображением обнаруженных разрушений и деформаций). 3. Технический отчет должен содержать информацию о составе проведённых работ и полученных результатах обследований, методика проведения обследования, выводы и рекомендации. Выводы и рекомендации должны быть понятны и носить однозначный характер. 4. Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к информационной безопасности |  | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне», а также Политикой информационной безопасности ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Наличие у исполнителя или у привлекаемых субисполнителей собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала в количестве и в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №9 к ТТ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах». К списку персонала, указанному в приложении № 9 к ТТ, предоставить подтверждающие документы (копии дипломов, удостоверений, свидетельств). |  | Согласие с требованием | Справка о кадровых ресурсах |  |
|  | Наличие персонала согласно постановления правительства РФ № 13 от 13.01.2023 | Наличие у исполнителя или у привлекаемых субисполнителей собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала в соответствии с п. 2 положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (Постановлнение правительства № 13 от 13.01.2023) Аттестацию, в том числе первичную аттестацию, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", абзацами третьим - шестым статьи 9.1 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений", проходят следующие категории работников: а)руководители организаций (обособленных подразделений организаций), осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов I, II или III класса опасности, а также монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах I, II или III класса опасности, проектирование, строительство, капитальный ремонт, эксплуатацию, реконструкцию, консервацию и ликвидацию, а также техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт гидротехнических сооружений, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие профессиональную деятельность, указанную в настоящем подпункте (далее - организации); б)работник, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатационного контроля и контроля за показателями состояния гидротехнических сооружений, авторского надзора в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений; в)работники, на которых возложено руководство производственной деятельностью при осуществлении видов деятельности, отнесенных к предмету регулирования законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, безопасности гидротехнических сооружений (инженерно- технические работники); (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.10.2024 N 1416). Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах». |  | Согласие с требованием | Справка о кадровых ресурсах |  |
|  | Требования к опыту | Обязательное наличие опыта выполнения аналогичных ПТО ГТС. При этом за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) минимум по трем договорам, в объеме по каждому из договоров не менее 50 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров». При этом заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и/или актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Сведения, не позволяющие однозначно определить опыт участника, не оцениваются. |  | Согласие с требованием | Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя |  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляются на основании Регламента в соответствии с Приказом № 300 28.04.2023 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ). Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика. Исполнитель должен обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал на время оказания услуги. | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень работ с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении в отношении каждого наименования работ коэффициента снижения стоимости за единицу продукции Ki (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).

#### 3.2. Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки второго уровня в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» 
(в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).

#### 3.3. Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

#### 3.4. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.»

- При определении стоимости услуг и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ» (Приложения №1 к Техническим требованиям).

4.    Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

# 5.     Приложения

Приложение № 1 - Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ.

Приложение № 2 – Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС.

Приложение № 3 - Политика информационной безопасности ПАО «РусГидро».

Приложение № 4 - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение № 5 - Порядок разработки и согласования проектов производства работ.

Приложение № 6 – Положение по пропускному и внутри объектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».

Приложение № 7 - Требования к материально-техническим ресурсам, необходимым для выполнения работ по Подводно-технического обследования участка №1 отводящего канала здания ГЭС Жигулевской ГЭС, подводящего канала здания Жигулевской ГЭС, подводящего канала водосливной плотины Жигулевской ГЭС.

Приложение № 8 - Требования к наличию квалифицированного персонала на выполнение работ по  Подводно-техническому обследованию участка №1 отводящего канала здания ГЭС Жигулевской ГЭС, подводящего канала здания Жигулевской ГЭС, подводящего канала водосливной плотины Жигулевской ГЭС.

| Согласовано: Заместитель главного инженера по технической части должность ___________ / М.В. Блинов/ подпись Ф.И.О. «____»___________ 20___ г. | Согласовано: Начальник службы МОиГТС должность ___________ / Н.В. Бекин/ подпись Ф.И.О. «____»___________ 20___ г. |
| --- | --- |
| Согласовано: Начальник службы безопасности / должность ___________ / А.Н. Пуртов/ подпись Ф.И.О. «____»___________ 20___ г. | Согласовано: Начальник СПСР, ТПиР должность ___________ / Т.И. Лукоянова/ подпись Ф.И.О. «____»___________ 20___ г. |
| Согласовано: Начальник производственно- технической службы должность ___________ / Р.Е. Лессик/ подпись Ф.И.О. «____»___________ 20___ г. | Согласовано: Руководитель юридической группы должность ___________ / Д.В. Давыдов/ подпись Ф.И.О. «____»___________ 20___ г. |
| Согласовано: Начальник отдела закупок должность ___________ / А.В. Ефремов/ подпись Ф.И.О. «____»___________ 20___ г. | Согласовано: Руководитель группы ГТС и ПЗ ПТС должность ___________ / А.В. Солдатов/ подпись Ф.И.О. «____»___________ 20___ г. |
| Согласовано: Начальник СОТ и ПК должность ___________ / С.Л. Михайлов/ подпись Ф.И.О. «____»___________ 20___ г. | Согласовано: Заместитель директора Департамента эксплуатации по оборудованию и сооружениям должность ___________ / Колпаков А.Ю./ подпись Ф.И.О. «____»___________ 20___ г. |