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1. [bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc167097330][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc167097331]Обозначения и сокращения

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ТТ
	Технические требования

	СТО
	Стандарт организации

	ГОСТ
	Национальный стандарт Российской Федерации






1.2. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc167097332]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.20.19.190. Подводно-техническое обследование ГТС и прилегающих участков русла в нижнем бьефе (отводящие каналы здания ГЭС и ВСП, акватории земляной плотины).
[bookmark: _Toc54646218][bookmark: _Toc54647810]1.3. Наименование и место расположения функционального заказчика  
Заказчик: ПАО «РусГидро», Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1, 660017.
Подразделение Заказчика: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2, 445350.
Подразделение-куратор: служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений.

[bookmark: _Toc54646401_Копия_1][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Hlk46492347_Копия_1]1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]На объекте действует пропускной режим: проход лиц, проезд транспортных средств на территорию Филиала и обратно, вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей осуществляется по письмам и пропускам установленного образца согласно положения по пропускному и внутри объектовому режимам Заказчика (Приложение №7 к ТТ).
Обязательства Заказчика
1. Перечень услуг, предоставляемых Заказчиком подрядным организациям:
Предоставление ресурсов:
- электроэнергия.
2. Обеспечение пожарной и сторожевой охраны.

1.5. Иные требования и сведения общего характера
1.5.1. В соответствии с п. 5.2.2. ГОСТ Р 70750-2023 “Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла”, необходимо проведение подводно-технического обследования гидротехнических сооружений ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» со стороны нижнего и верхнего бьефа для получения достоверной информации о состоянии железобетонных конструкций, береговых откосов, неукрепленных участков дна отводящих каналов ГЭС и ВСП, и акватория земляной плотины с целью оценки эксплуатационной безопасности гидроузла.
1.5.5 Обследованию подлежат следующие сооружения гидроузла:
1.5.5.1 раздельные стены и быки, сопрягающие устои, откосы и бермы, водобои и рисбермы, крепление ковша, подпорные стенки, шашки гасители (1 ряд – 129 шт, 2 ряд – 95 шт), рассекатели (20 шт), водобойные стенки (2 шт).
1.5.6 Подводно-техническое обследование выполняется на участке общей площадью 165 га; отводящий канал ВСП: площадь 65 га, длина 650 м; ширина 1000 м; отводящий канал ГЭС: площадь 15 га, длина 250 м; ширина 600м; акватория нижнего бьефа земляной плотины: площадь 30 га длинна 300м, ширина 1000 м.; акватория верхнего бьефа земляной плотины: площадь 55 га, длинна 250м, ширина 2200 м. 
1.5.7 В том числе:
1.5.7.1 площадь, обследуемая гидроакустическим методом:
1.5.7.1.1  отводящий канал ВСП - 65 га;
1.5.7.1.2  отводящий канал ГЭС – 15 га.;
1.5.7.1.3 акватория нижнего бьефа земляной плотины – 30 га;
1.5.7.1.4 акватория верхнего бьефа земляной плотины – 55 га;
1.5.7.2 площадь, обследуемая площадной фото – видеосъемкой сопряжений откосов и подпорных вертикальных стен сооружений с горизонтальной поверхностью дна: 
1.5.7.2.1 отводящий канал ВСП – 10000 м² (1,0 га).
1.5.7.2.2 отводящий канал ГЭС – 8000 м² (0,8 га).
1.5.7.2.3 акватория верхнего бьефа земляной плотины – 10000 м² (1,0 га)
1.5.8 Топографическая съемка надводных частей обследуемых поверхностей М 1:1000:
1.5.8.1 крепления откосов – 20000 м².
1.5.9. Перечень объектов воздействия представлен в Таблице № 1 Технического задания.


[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта (место оказания услуг)
	Наименование основного средства
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Отводящий канал Здания ГЭС
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл.,г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2
	Отводящий канал Здания ГЭС
	

	2.
	Отводящий канал водосливной плотины
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл.,г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2
	Водосливная плотина
	

	3.
	Акватория земляной плотины
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл.,г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2
	Земляная плотина
	



2. [bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc167097336][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk482097611]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404][bookmark: _Toc167097337]Требования к этапам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646405][bookmark: _Toc167097338]Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ*
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Подводно-техническое обследование подводящего канала здания Жигулевской ГЭС, подводящего канала водосливной плотины Жигулевской ГЭС
	Не ранее
01.07.2028
	Не позднее 30.11.2028г.
Отчетный документ – технический отчет

	* - дата проведения съемок уточняется за 3 дня до даты выполнения работ



0
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2.2. [bookmark: _Toc167097340][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc54646410_Копия_1][bookmark: _Toc54646410_Копия_1]
Наименование работ/этапа работ (позиции 2.1. -2 .3. Таблицы 1):   «ОКПД2 71.20.19.190. Подводно-техническое обследование ГТС и прилегающих участков русла в нижнем бьефе (отводящие каналы здания ГЭС и ВСП, акватории земляной плотины)».

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата
	
	
	

	   1.1.1.
	Требование к наименованию
	Наименование работы:  «ОКПД2 71.20.19.190. Подводно-техническое обследование ГТС и прилегающих участков русла в нижнем бьефе (отводящие каналы здания ГЭС и ВСП, акватории земляной плотины)»
	
	
	

	1.2.
	Требования к области применения
	
	
	

	    1.2.1.
	Требования к области применения
	В результате выполнения работ необходимо разработать:
 1. Программа выполнения работ, согласованная с Заказчиком;
2. После проведения подводно-технического обследования исполнитель предоставляет технический отчет с приложениями.
3. Технический отчет должен содержать информацию о составе проведённых работ и полученных результатах обследований, методика проведения обследования, выводы и рекомендации. Выводы и рекомендации должны быть понятны и носить однозначный характер.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2.
	Требования к  учету особых условий работы оборудования и производства работ
	Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия.
- Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к целям и задачам работ
	
	
	

	1.3.1.
	Цель работ
	Проведение подводно-технического обследования гидротехнических сооружений ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в нижнем бьефе (отводящие каналы здания ГЭС и ВСП, акватории земляной плотины)с целью оценки эксплуатационной безопасности гидроузла.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Требования к учету сведений о потребности
	
	
	

	1.4.1.
	Требование к потребности
	При выполнении работ исполнитель должен руководствоваться настоящими ТТ и следующими нормативно-техническими документами:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом № 1070 от 04.10.2022 Минэнерго России;
· СТО РусГидро 02.03.130-2021 «Электрические станции и сети. Техническое освидетельствование основного и вспомогательного оборудования, технологических систем, зданий и сооружений. Нормы и требования.»
- Приказ Минтруда России от 15.12.2022г. об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (в действующей редакции);
- Федеральный закон №117-ФЗ от 21.07.1997г. «О безопасности гидротехнических сооружений».
- СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций».
- Правилами по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 782н2 от 16.11.2020).
- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).
- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением РФ от 16.09.2020 № 1479 в действующей редакции).
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00).
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства Российской Федерации от  16 сентября 2020 г. № 1479);
- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 70750-2023 Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла.
	Согласие с требованием
	
	

	
	Краткое описание характера работ
	
	
	

	
	Подготовительные работы
	1. Анализ проектной и исполнительной документации сооружений, результатов предыдущих обследований, ознакомление с ранее выполненными работами по ремонту и обследованиям объекта.
2. Разработка программы проведения подводно-технического обследования. Программа в обязательном порядке должна быть согласована с Заказчиком.
3. Создание в цифровом виде планово-высотной основы для выполнения работ на обследуемых участках в местной системе координат.
4. Организация уровенных наблюдений. Для контроля трехмерного позиционирования гидрографического (телевизионного) комплекса при выполнении ПТО с помощью спутниковой геодезической аппаратуры должны быть использованы данные телеметрии со штатных уровенных постов ГТС.
5. Создание каталога постоянных опорных точек геодезической сети; производство геодезических измерений (вычисление координат пунктов, выравнивание и сгущение сетки и т.д.)
6. Работы необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ Р 70750-2023 Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла
	Согласие с требованием
	
	

	
	Проведение площадного гидроакустического обследования
	   1. Подводно-техническое обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер;
  2. При обнаружении гидроакустическим методом или другими методами разрушений и деформаций бетонных поверхностей, конструкций крепления дна и берегов и недостаточности гидроакустических данных следует выполнить дополнительное обследование с применением площадной фото-, видеосъемки локальных участков в местах разрушений и деформаций.
   3. При необходимости получения дополнительной информации о состоянии элементов ГТС или выявленных разрушений и деформаций проводится водолазное обследование с инструментальной оценкой дефектов (глубины, ширины, площади, объема).
    4. Требования к точности дообследования (п.2, п.3), его объемы, стоимость и сроки согласовываются с заказчиком дополнительно.
	Согласие с требованием
	
	

	
	Камеральная обработка результатов съемок
	1. Подготовка картографических и других приложений в составе:
1.1 конструктивная схема гидроузла:
1.2 карта рельефа дна в масштабе М 1:1000 – с горизонталями сечением не менее общей погрешности съемки;
1.3 карта отклонений отметок дна по результатам выполненного обследования от проектных отметок и от результатов предшествующего обследования 2023 (отводящие каналы здания ГЭС и ВСП) и 2018 года (акватория земляной плотины) в масштабе М 1:1000;
1.4 схемы расположения профилей сечений;
1.5 профилей (поперечные и продольные);
1.6 акустического изображения дна. Акустическое изображение строится на основе мозаики ГБО/ГКО или светотеневой модели рельефа по данным МЛЭ, ЗО-сканера и т. п.;
1.7 ведомостей дефектов;
1.8 фотографических изображений участков подводной поверхности с отображением обнаруженных разрушений и деформаций, посторонних предметов (при наличии) с указанием их местоположения в системе координат обследуемого объекта.
2. Подготовка и представление Заказчику технического отчета о выполненной работе.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1. 
	Основные требуемые параметры
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Требования к выполнению работы
	При оказании услуг на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» необходимо соблюдать:
- Правила внутреннего трудового распорядка и требования пропускного и внутри объектового режимов предприятия Заказчика (Приложение №7 к ТТ).
- Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала (Приложение №2 к ТТ).
- Требования нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. правил Ростехнадзора, а также другой действующей в настоящее время НТД.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	- Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляются на основании Регламента в соответствии с Приказом № 300 28.04.2023 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ).
- Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика.
- Исполнитель должен обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал на время оказания услуги.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Требование к способам оказания услуг охраны
	Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Требования к собственному или          арендуемому  оборудованию
	До заключения договора исполнитель представляет документы, подтверждающие наличие необходимого методического, инструментального, приборного обеспечения (Приложение 8):
- Наличие сертифицированных гидрографических, геодезических и подводных комплексов. Изготовленные в зарубежных странах измерительные и телевизионные комплексы должны иметь официальные технические характеристики, обеспечивающие по данным фирмы-изготовителя заданную точность. Копии паспортов с указанием технических характеристик аппаратуры должны быть представлены в конкурсной документации. Технические характеристики аппаратуры для профессиональных подводно-технических обследований должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 70750-2023 Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла (Приложение В). Копии паспортов с указанием технических характеристик аппаратуры должны быть представлены в конкурсной документации.
- Наличие специализированных плавсредств:
1) обеспечивающих навигационную безопасность в специфических условиях нижнего бьефа водопропускного сооружения;
2) имеющих регистрацию в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС) с судовым билетом с отметкой о годности плавания или в Российском Речном Регистре (РРР) со свидетельством о годности к плаванию.
	Согласие с требованием
	Копии паспортов с указанием технических характеристик аппаратуры
	

	1.1.4. 
	Наличие СРО
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 No 190-ФЗ:
Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания;
Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
	Согласие с требованием
	Выписка из СРО
	

	1.1.5. 
	Требования к технологии и точности
	1. ПТО должно проводиться с охватом 100 % подводной поверхности ГТС, т.е. без пропусков в пределах заданного участка при достоверности конечных результатов не ниже 95 % каждым применяемым методом.
2. При обследовании гидроакустическим методом следует использовать специализированные гидроакустические комплексы совместно с приемниками ГНСС в режиме дифференциальных поправок с точностью измерений в плане и по высоте на обследуемой акватории не более 0,10 м (относительно пунктов съемочного обоснования) с частотой не менее 1 Гц при доверительной вероятности 95 % в соответствии с ГОСТ Р 70750—2023 (приложение В).
3. Площадная фото- и видеосъемка должна выполняться с помощью фото- и видеоаппаратуры для подводной съемки, при помощи телевизионных подводных комплексов, ТИПА или водолазами в соответствии с ГОСТ Р 70750—2023 (пункты В.5 и В.6).
4. Общая погрешность результатов обследования должна быть не более 0,25 м при доверительной вероятности не менее 95 % в соответствии с ГОСТ Р 70750—2023 (пункт 5.3.8).
5. При отсутствии возможности трехмерного позиционирования гидрографического (телевизионного) комплекса с помощью спутниковой геодезической аппаратуры и штатных уровенных постов ГТС должны быть организованы временные уровенные посты с привязкой отметок их нулей к существующим высотным пунктам ГТС. Точность измерения уровня воды — не менее 0,02 м.
6. Система высот — Балтийская.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6. 
	Требования к форме предоставления результата
	Приемка работ по каждому этапу производится по факту предоставления технического отчета о выполненных работах. Документация должна быть предоставлена не позднее, чем за 14 календарных дней до окончания этапа в текущем году, в котором проводится обследование. Работы, выполняемые в рамках настоящих технических требований, считаются выполненными после подписания Акта приемки.
Документы представить на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе в форматах *.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls. *.pdf. Необходимо предоставить материалы в электронном виде в формате бесконфликтно работающих (в не редактируемом формате и  в режиме чтения, редактирования) в операционных системах «Windows», «AlterOS».
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.7. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	1. Программа выполнения работ, согласованная с Заказчиком;
2. После проведения подводно-технического обследования исполнитель предоставляет технический отчет с приложениями (конструктивная схема гидроузла, карты рельефа дна, карты отклонений отметок дна по результатам выполненного обследования от проектных отметок и от результатов предшествующего обследования, схемы расположения профилей сечений, профили (поперечные и продольные), акустическое изображение дна, изображения участков вертикальных поверхностей с обозначением дефектов, ведомость дефектов, фотографические изображения участков подводной поверхности с
отображением обнаруженных разрушений и деформаций).
3. Технический отчет должен содержать информацию о составе проведённых работ и полученных результатах обследований, методика проведения обследования, выводы и рекомендации. Выводы и рекомендации должны быть понятны и носить однозначный характер.
4. Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.8. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне», а также Политикой информационной безопасности ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 3)
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Наличие квалифицированного персонала

	Наличие у исполнителя или у привлекаемых субисполнителей собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала в количестве и в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №9 к ТТ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах».
К списку персонала, указанному в приложении № 9 к ТТ, предоставить подтверждающие документы (копии дипломов, удостоверений, свидетельств).
	Согласие с требованием
	Справка о кадровых ресурсах
	

	1.2.2. 
	Наличие персонала согласно постановления правительства РФ № 13 от 13.01.2023
	Наличие у исполнителя или у привлекаемых субисполнителей собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала в соответствии с п. 2 положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (Постановлнение правительства № 13 от 13.01.2023)
Аттестацию, в том числе первичную аттестацию, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", абзацами третьим - шестым статьи 9.1 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений", проходят следующие категории работников:
а)руководители организаций (обособленных подразделений организаций), осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов I, II или III класса опасности, а также монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах I, II или III класса опасности, проектирование, строительство, капитальный ремонт, эксплуатацию, реконструкцию, консервацию и ликвидацию, а также техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт гидротехнических сооружений, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие профессиональную деятельность, указанную в настоящем подпункте (далее - организации);

б)работник, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатационного контроля и контроля за показателями состояния гидротехнических сооружений, авторского надзора в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений;

в)работники, на которых возложено руководство производственной деятельностью при осуществлении видов деятельности, отнесенных к предмету регулирования законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, безопасности гидротехнических сооружений (инженерно- технические работники); (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.10.2024 N 1416).
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах».
	Согласие с требованием
	Справка о кадровых ресурсах
	

	1.2.3. 
	Требования к опыту
	Обязательное наличие опыта выполнения аналогичных ПТО ГТС. При этом за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) минимум по трем договорам, в объеме по каждому из договоров не менее 50 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров». При этом заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и/или актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Сведения, не позволяющие однозначно определить опыт участника, не оцениваются.
	Согласие с требованием
	Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляются на основании Регламента в соответствии с Приказом № 300 28.04.2023 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ).
Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика.
Исполнитель должен обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал на время оказания услуги.
	Согласие с требованием
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень работ с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении в отношении каждого наименования работ коэффициента снижения стоимости за единицу продукции Ki (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).
[bookmark: _Hlk87537450]3.2. Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки второго уровня в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» 
(в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).
3.3. Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».
3.4. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.»

При определении стоимости услуг и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ» (Приложения №1 к Техническим требованиям).


4.    Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.
4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».















[bookmark: _Toc167097342]5.     Приложения
[bookmark: _Toc167097341_Копия_1][bookmark: _Toc122080354_Копия_1]Приложение № 1 - Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ.
Приложение № 2 – Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС.
Приложение № 3 - Политика информационной безопасности ПАО «РусГидро». 
Приложение № 4 - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества. 
Приложение № 5 - Порядок разработки и согласования проектов производства работ.
Приложение № 6 – Положение по пропускному и внутри объектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».
Приложение № 7 - Требования к материально-техническим ресурсам, необходимым для выполнения работ по Подводно-технического обследования участка №1 отводящего канала здания ГЭС Жигулевской ГЭС, подводящего канала здания Жигулевской ГЭС, подводящего канала водосливной плотины Жигулевской ГЭС.
Приложение № 8 - Требования к наличию квалифицированного персонала на выполнение работ по  Подводно-техническому обследованию участка №1 отводящего канала здания ГЭС Жигулевской ГЭС, подводящего канала здания Жигулевской ГЭС, подводящего канала водосливной плотины Жигулевской ГЭС.




	Согласовано:
Заместитель главного инженера по технической части
должность
 ___________ / М.В. Блинов/
      подпись                   Ф.И.О.
«____»___________  20___ г.
	Согласовано:
Начальник службы МОиГТС
должность
 ___________ / Н.В. Бекин/
        подпись               Ф.И.О.
«____»___________  20___ г.

	Согласовано:
Начальник службы безопасности /
должность
 ___________ / А.Н. Пуртов/
      подпись                   Ф.И.О.
«____»___________  20___ г.
	Согласовано:
Начальник СПСР, ТПиР
должность
 ___________ / Т.И. Лукоянова/
       подпись                  Ф.И.О.
«____»___________  20___ г.

	Согласовано:
Начальник производственно- технической службы
должность
 ___________ / Р.Е. Лессик/
      подпись                   Ф.И.О.
«____»___________  20___ г.
	Согласовано:
Руководитель юридической группы
должность
 ___________ / Д.В. Давыдов/
      подпись                  Ф.И.О.
«____»___________  20___ г.

	Согласовано:
 Начальник отдела закупок
должность
 ___________ / А.В. Ефремов/
     подпись                   Ф.И.О.
«____»___________  20___ г.
	Согласовано:
Руководитель группы ГТС и ПЗ ПТС
должность
 ___________ / А.В. Солдатов/
      подпись                 Ф.И.О.
«____»___________  20___ г.

	Согласовано:
Начальник СОТ и ПК
должность
 ___________ / С.Л. Михайлов/
     подпись                     Ф.И.О.
«____»___________  20___ г.
	 Согласовано:
Заместитель директора Департамента эксплуатации
по оборудованию и сооружениям
должность
 ___________ / Колпаков А.Ю./
      подпись               Ф.И.О.
«____»___________  20___ г.



