
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 26.30.11.139 «РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ, НАЛАДКА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПТК АСУТП БОГУЧАНСКОЙ ГЭС В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КРУЭ 220КВ И КРУЭ 500КВ ОТ КРАСНОЯРСКОГО РДУ И ОДУ СИБИРИ ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ». КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КЕЖЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, БОГУЧАНСКАЯ ГЭС НА Р. АНГАРА. 
ЛОТ 0054-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР


1. [bookmark: _Toc193878080] Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc130201860][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc193878081]Обозначения и сокращения
	АСУ
	Автоматизированная система управления

	АСУТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	ВУ
	Верхний уровень

	ЕСКД
	Единая система конструкторской документации

	Заказчик
	ООО «РГЦР»

	ЗЗИ
	Задание заводу изготовителю

	ИС
	Информационная система

	КД
	Конструкторская документация

	КСПД
	Корпоративная сеть передачи данных

	KKS
	Система унифицированного кодирования 

	Комплект ЗИП
	Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта объекта

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	Объект
	Богучанская ГЭС

	ПЛК
	Программируемый логический контроллер

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	ПО
	Программное обеспечение

	Поставщик
	Победитель закупочной процедуры получивший право заключения договора

	ППО
	Прикладное программное обеспечение

	Производитель
	Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя

	РД
	Рабочая документация

	РП
	Рабочий проект

	САУ
	Система автоматического управления

	СИ
	Средство измерений

	СОТИАССО
	Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора

	СУ
	Система управления

	ТТ
	Техническое требование

	ТЗ
	Техническое задание

	ТРП
	Техно-рабочий проект

	ТС
	Технологическая система

	ТП
	Технологический процесс

	УСО
	Устройство связи с объектом

	Х
	Дата подписания договора

	ЦОД
	Центр обработки данных

	ЭТО
	Электротехническое оборудование




1.2. [bookmark: _Toc130201861][bookmark: _Toc193878082]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.11.139 Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка составных частей ПТК АСУТП Богучанской ГЭС в целях выполнения дистанционного управления КРУЭ 220кВ и КРУЭ 500кВ от Красноярского РДУ и ОДУ Сибири по принадлежности» в Красноярском крае, Кежемский муниципальный округ, Богучанская ГЭС на р. Ангара. (Лот № 0054-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).
1.3. [bookmark: _Toc130201862][bookmark: _Toc193878083][bookmark: _Toc46743507]Цель использования продукции 
Данная работа выполняется в рамках исполнения ПП РФ №1712 "Об утверждении критериев наличия технической возможности реализации дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и порядка определения наличия указанной технической возможности, а также обязательного минимального состава оборудования и устройств объектов электроэнергетики, в отношении которых осуществляется дистанционное управление из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике" и соответствующего заключения утверждённого АО «Богучанской ГЭС» и АО «СО ЕЭС». Дополнительно в рамках работ выполняется импортозамещение сетевых коммутаторов и терминальных АРМ шкафов местного управления АСУТП. 
1.4. [bookmark: _Toc130201863][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc193878084]Существующее положение
[bookmark: _Toc54970179]Проект: Модернизация АСУТП Богучанской ГЭС.
Управление оборудованием энергообъекта производится круглосуточно сменой оперативного персонала, находящейся непосредственно на Богучанской ГЭС и состоящей из: Начальника смены станции (НСС), Начальника смены машинного зала (НСМ), Инженера по обслуживанию подстанции (дежурный инженер подстанции - ДИП), Машинистов гидроагрегатов (МГА), Электромонтера по обслуживанию подстанции, Электромонтера главного щита управления (ЭГЩУ), Инженера по обслуживанию подстанции ОПП-500 (дежурный инженер подстанции – ДИП ОПП).
Электромонтер по обслуживанию подстанции совместно и под управлением инженера по обслуживанию подстанции обслуживают оборудование КРУЭ-220 кВ, КРУЭ-500 кВ, ОПП-500 кВ. (балансовая принадлежность оборудования не имеет значения в вопросах оперативной подчиненности, команды на производство переключений будут исходить только от начальника смены). Возможно привлечение персонала Россетей для оперативного обслуживания КРУЭ-220 кВ, но оперативная подчиненность должна сохраниться и оговариваться соответствующими инструкциями по взаимодействию. Ремонтные работы на оборудовании, не находящемся на балансе Богучанской ГЭС, могут производиться персоналом Россетей или персоналом Богучанской ГЭС по соответствующим договорам.
В настоящее время управление коммутационными аппаратами КРУЭ- 220 кВ, КРУЭ- 500 кВ (включая КРУЭ-500 кВ ОПП-500 кВ) выполняется оперативным персоналом по командам диспетчерского центра по принадлежности. 
АО «Богучанская ГЭС» имеет две группы точек поставки генерации и одно сечение коммерческого учета с ПАО «Россети», оснащена АИИСКУЭ на базе Пирамида 2.0, СОТИАССО реализована средствами ПТК «Апогей» на базе АСУТП производства ООО «Ракурс-инжиниринг». 
Рабочее место оператора оптового рынка организовано в помещении ЦПУ на отм.162,9 (Рабочее место НСС и ЭГЩУ), установлено следующее программное обеспечение: Консоль сбора данных об изменении системных условий (подготовка и обмен макетами 53500 о составе и параметрах работы генерирующего оборудования, получение из АО «СО ЕЭС» плановых диспетчерских графиков, согласование зарегистрированных в отношении электростанции СДК), Система управления диспетчерскими заявками СК-11Регистрация аварийных событий реализована комплексом РАС «Черный ящик», включающих в себя сервер РАС, Базовые измерительные модули уровней машзал, щиты постоянного тока, КРУЭ 500кВ, концентратора сети bb-net. Сервер РАС «Черный ящик» используется для сбора и передачи в ССПИ СОТИ АССО ТИ значений токов через выключатели КРУЭ, значений дозирующих воздействий и аварийных сигналов Противоаварийной автоматики. Дополнительно выполняется осцилографирование аварийных процессов микропроцессорными терминалами РЗА с передачей данных в АСУТП.
Синхронизация времени подсистем АСУТП, терминалов РЗА, РАС «Черный ящик» выполнены от обще станционной системы обеспечения единого времени (СОЕВ).
Главная схема Богучанской ГЭС приведена в Приложении 7.
Структурная схема сбора информации в АСУТП с передачей в ССПИ (СОТИ) приведена в приложении 8.
В целях организации информационных каналов СОТИ АССО существует два канала до диспетчерского центра Красноярское РДУ. В целях организации каналов АРЧМ и СДПМ существует два канала до диспетчерского центра ОДУ Сибири. 
Каналы до Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири на 25.11.25
Резервные каналы:
АРЧМ – 64кбит/с таймслот в Е1
ТСОП – 128кбит/с 2 таймслота в Е1
СМПР/ЦСПА – Ethernet, 1 Мбит/с
Основные каналы:
АРЧМ – 64кбит/с по сети SDH Россетей
ТСОП – 64кбит/с FXO/FXS по сети SDH Россетей
СМПР/ЦСПА – Ethernet, 1 Мбит/с
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
Каналы до Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ
Резервные каналы:
ТМ – 12 таймслотов в потоке е1 (768 вбит/с)
ТСОП – 14 таймслотов в потоке е1 (768 вбит/с)
Основные каналы:
ТМ – Ethernet, 10мбит/с по сети SDH Россетей
ТСОП – 64кбит/с FXO/FXS по сети SDH Россетей
 Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 26.30.11.139 Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка составных частей ПТК АСУТП Богучанской ГЭС в целях выполнения дистанционного управления КРУЭ 220кВ и КРУЭ 500кВ от Красноярского РДУ и ОДУ Сибири по принадлежности» в Красноярском крае, Кежемский муниципальный округ, Богучанская ГЭС на р. Ангара.
	Красноярский край, Кежемский муниципальный округ, Богучанская ГЭС на р. Ангара. 
	ПТК АСУТП Богучанской ГЭС


1.5. [bookmark: _Toc130201865][bookmark: _Toc193878085][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. В ходе исполнения договора Подрядчику необходимо предусмотреть следующие виды ресурсов:
1)	Подключение к электроэнергии.
2)	Помещение для размещения персонала подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.
3)	Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.
1.5.2. Поставляемые оборудование и программное обеспечение не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами:
1) Реализацией развития инженерных решений в соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года – https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya/.
2) Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
3) Наличием обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).
4) Соблюдением требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
1.5.3. В ходе исполнения договора Поставщику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности, заданной в Приложениях №№ 1-10 к Техническим требованиям.
1.5.4. Наличие у Поставщика опыта (в рамках одного или нескольких выполненных договоров) выполнения работ по проектированию и применению технических решений ПТК на базе контроллерного оборудования производства Omron, при модернизации/строительстве гидроэлектростанций.
1.5.5. Наличие у Поставщика опыта разработки конструкторской документации, предусматривающей внедрение ПТК верхнего уровня АСУТП и SCADA-системы на базе программного комплекса «Раскада» обеспечивающего взаимодействие с нижним уровнем АСУТП за последние 5 (Пять) лет, предшествующих дате подачи заявки.
1.5.6. Наличие лицензии ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
1.5.7. Наличие лицензии ФСБ на СКЗИ.
1.6. [bookmark: _Toc54970181][bookmark: _Toc193878086]Иные требования и сведения общего характера
Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию непосредственно после их окончания.


2. [bookmark: _Toc193878087][bookmark: _Toc130201867][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc193878088][bookmark: _Toc130201868]Требования по объемам и срокам
2.1.1. [bookmark: _Toc130201869][bookmark: _Toc164155634][bookmark: _Toc166871910][bookmark: _Toc193878089]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых МТР
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 26.30.11.139 Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка составных частей ПТК АСУТП Богучанской ГЭС в целях выполнения дистанционного управления КРУЭ 220кВ и КРУЭ 500кВ от Красноярского РДУ и ОДУ Сибири по принадлежности» в Красноярском крае, Кежемский муниципальный округ, Богучанская ГЭС на р. Ангара, а именно:

	1.1. 
	Комплект оборудования АСУТП (для реализации ДУ)
	компл.
	1

	1.2. 
	Комплект ПО АСУТП (для реализации ДУ)
	компл.
	1

	1.3. 
	Комплект ЗИП АСУТП (для реализации ДУ)
	компл.
	1

	1.4. 
	Комплект оборудования по терминальным АРМ и сетевому оборудованию
	компл.
	1

	1.5. 
	Комплект ПО по терминальным АРМ и сетевому оборудованию
	компл.
	1

	1.6. 
	Комплект ЗИП по терминальным АРМ и сетевому оборудованию
	компл.
	1


[bookmark: _Toc130201870][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.2. Перечень и объем выполняемых работ, услуг
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 26.30.11.139 Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка составных частей ПТК АСУТП Богучанской ГЭС в целях выполнения дистанционного управления КРУЭ 220кВ и КРУЭ 500кВ от Красноярского РДУ и ОДУ Сибири по принадлежности» в Красноярском крае, Кежемский муниципальный округ, Богучанская ГЭС на р. Ангара, а именно:

	1.1. 
	Предпроектное обследование. Разработка отчета ППО. Разработка рабочей документации по организации ДУ
	компл.
	1

	1.2. 
	Разработка РД на импортозамещение терминальных АРМ и сетевого оборудования в шкафах АСУТП
	компл.
	1

	1.3. 
	Выполнение строительно-монтажных работ ДУ
	компл.
	1

	1.4. 
	Выполнение строительно-монтажных работ по терминальным АРМ и сетевому оборудованию
	компл.
	1

	1.5. 
	Выполнение пусконаладочных работ ПТК АСУТП в части ДУ
	компл.
	1

	1.6. 
	Выполнение пусконаладочных работ ПТК АСУТП в по терминальным АРМ и сетевому оборудованию
	компл.
	1


[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc46743510]

2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ
Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Д).
Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Д +… к.д.».
Таблица 3.1. Требования по срокам поставки МТР
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 26.30.11.139 Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка составных частей ПТК АСУТП Богучанской ГЭС в целях выполнения дистанционного управления КРУЭ 220кВ и КРУЭ 500кВ от Красноярского РДУ и ОДУ Сибири по принадлежности» в Красноярском крае, Кежемский муниципальный округ, Богучанская ГЭС на р. Ангара, а именно:

	1.1. 
	Комплект оборудования АСУТП (для реализации ДУ)
	Д
	01.12.2026

	1.2. 
	Комплект ПО АСУТП (для реализации ДУ)
	
	

	1.3. 
	Комплект ЗИП АСУТП (для реализации ДУ)
	
	

	1.4. 
	Комплект оборудования по терминальным АРМ и сетевому оборудованию
	Д
	01.06.2027

	1.5. 
	Комплект ПО по терминальным АРМ и сетевому оборудованию
	
	

	1.6. 
	Комплект ЗИП по терминальным АРМ и сетевому оборудованию
	
	


Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ, услуг
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 26.30.11.139 Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка составных частей ПТК АСУТП Богучанской ГЭС в целях выполнения дистанционного управления КРУЭ 220кВ и КРУЭ 500кВ от Красноярского РДУ и ОДУ Сибири по принадлежности» в Красноярском крае, Кежемский муниципальный округ, Богучанская ГЭС на р. Ангара, а именно:

	1.1. 
	Предпроектное обследование. Разработка отчета ППО. Разработка рабочей документации по организации ДУ
	Д
	01.11.2026

	1.2. 
	Разработка РД на импортозамещение терминальных АРМ и сетевого оборудования в шкафах АСУТП
	Д
	30.12.2026

	1.3. 
	Выполнение строительно-монтажных работ ДУ
	Д
	01.12.2026

	1.4. 
	Выполнение строительно-монтажных работ по терминальным АРМ и сетевому оборудованию
	Д
	01.10.2027

	1.5. 
	Выполнение пусконаладочных работ ПТК АСУТП в части ДУ
	Д
	27.12.2026

	1.6. 
	Выполнение пусконаладочных работ ПТК АСУТП в по  терминальным АРМ и сетевому оборудованию
	Д
	30.12.2027
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2.2. [bookmark: _Toc193878091]Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1. Таблицы 2.2.):
ОКПД2 26.30.11.139 Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка составных частей ПТК АСУТП Богучанской ГЭС в целях выполнения дистанционного управления КРУЭ 220кВ и КРУЭ 500кВ от Красноярского РДУ и ОДУ Сибири по принадлежности» в Красноярском крае, Кежемский муниципальный округ, Богучанская ГЭС на р. Ангара.  (лот № 0054-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).
Стадия 1. Разработка проектной документации по модернизации ПТК АСУТП Богучанской ГЭС по ДУ и импортозамещению терминальных АРМ и сетевого оборудования в шкафах АСУТП    (позиции №№ 1.1.- 1.4. Таблицы 2.2.)
Таблица 4.1. Требования к выполнению проектных работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Объекты и границы проектирования
	1.1.1.1. Объектом проектирования является ПТК АСУТП Богучанской ГЭС.
1.1.1.2. Выполняется проектирование комплекта ПД и РД по СОТИ АССО, включая схемы подключения первичных преобразователей к ССПИ.
1.1.1.3. Выполняется проектирование комплекта РД по дистанционному управлению, включая схемы управления и сигнализации ячеек КРУЭ, ШМУ, ПТК ДУС 220кВ, ПТК ДУС 500кВ, ГРАРМ. Границами проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня к СОТИАССО являются выходные клеммы шкафов каждого из объектов контроля/управления.
1.1.1.4. Выполняется разработка отдельного перечня сигналов, участвующих в СОТИ АССО и ДУ, Формуляр согласования приема / передачи данных между системой АСУП (СОТИ) АО «Богучанская ГЭС» и Диспетчерским Центром согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. 
1.1.1.5. Выполняется проектирование отдельного комплекта рабочей документации по организации каналов связи с описанием средств криптографической защиты информации и принятыми мерами информационной безопасности.
1.1.1.6. Выполняется разработка РД по импортозамещению терминальных АРМ и сетевого оборудования в шкафах АСУТП

	1.1.2. 
	Объём проектирования
	 В составе разрабатываемой документации обязательном порядке должно быть разработано (но не ограничиваясь): 
1.1.2.1. Пояснительная записка, включающая, в том числе, описание логических блокировок и функциональных модулей, реализованных в контроллерах и верхнем уровне АСУТП;
1.1.2.2. Техническое задание на проектирование крипто защищённых каналов связи;
1.1.2.3. Комплект РД. Схема организации крипто защищённых каналов связей СОТИ и ДУ;
1.1.2.4.    Модель угроз СОТИ АССО;
1.1.2.5.     Комплект РД. Система защиты информации АСУТП.
1.1.2.6.    Программа и методика автономных испытаний логических блокировок и дистанционного управления коммутационным оборудованием КРУЭ 220кВ;
1.1.2.7.     Программа и методика автономных испытаний логических блокировок и дистанционного управления коммутационным оборудованием КРУЭ 500кВ;
1.1.2.8.     Программа испытаний крипто защищённого канала связи; 
1.1.2.9.     Программа опытной эксплуатации АСУТП;
1.1.2.10.     Программа автономных испытаний СОТИ АССО Богучанской ГЭС (прохождение сигналов);
1.1.2.11.    Программа автономных испытаний СОТИ АССО Богучанской ГЭС (управление КА КРУЭ);
1.1.2.12.     Программа и методики комплексных испытаний СОТИАССО Богучанской ГЭС в части передачи дополнительного объема телеметрической информации для целей ДУ;
1.1.2.13.     Программа приемочных испытаний АСУТП;
1.1.2.14.     Программы проверки информационного обмена для целей дистанционного управления между АСУ ТП Богучанской ГЭС и филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Красноярское РДУ;
1.1.2.15.      Формуляр согласования приема/передачи телеметрической информации по протоколу телемеханики согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 между Богучанской ГЭС и Филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ (актуализированный);
1.1.2.16.      Формуляр согласования приема/передачи телеметрической информации по протоколу телемеханики согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 между Богучанской ГЭС и Филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ для целей дистанционного управления; 
1.1.2.17. Формуляр согласования приема/передачи телеметрической информации по протоколу телемеханики согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 между Богучанской ГЭС и Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири для целей дистанционного управления.
1.1.2.18. Включая корректировку конструкторской документации и схем внешних связей модернизируемых шкафов:
 
	№п/п
	Наименование основного средства
	Перечень документов

	1. 
	ПТК Шкаф сетевого оборудования ШСО1.1.
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	2. 
	ПТК Шкаф сетевого оборудования ШСО1.2.
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	3. 
	ПТК ШОСИ. Шкаф общестанционный сигнализации и измерений
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	4. 
	ПТК ШСИ500. Шкаф сигнализации и измерений 220кВ
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	5. 
	ПТК ШСИ500. Шкаф сигнализации и измерений 500кВ
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	6. 
	ПТК ШУ500. Шкаф управления 220кВ
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	7. 
	ПТК ШУ500. Шкаф управления 500кВ
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	8. 
	Пульт-стол резервного пункта управления
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	9. 
	Пульт-стол ЦПУ
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	10. 
	Шкаф ШУОС 6,3 кВ (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	11. 
	Шкаф ШУОС 0,4 кВ (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	12. 
	Шкаф управления генератором 1 (1Б3) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	13. 
	Шкаф управления генератором 2 (2Б3) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.


	14. 
	Шкаф управления генератором 3 (3Б3) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	15. 
	Шкаф управления генератором 4 (4Б3) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	16. 
	Шкаф управления генератором 5 (5Б3) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	17. 
	Шкаф управления генератором 6 (6Б3) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	18. 
	Шкаф управления генератором 7 (7Б3) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	19. 
	Шкаф управления генератором 8 (8Б3) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	20. 
	Шкаф управления генератором 9 (9Б3) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	21. 
	Шкаф сигнализации и измерения генератора 1 (1Б4) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	22. 
	Шкаф сигнализации и измерения генератора 2 (2Б4) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	23. 
	Шкаф сигнализации и измерения генератора 3 (3Б4) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	24. 
	Шкаф сигнализации и измерения генератора 4 (4Б4) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	25. 
	Шкаф сигнализации и измерения генератора 5 (5Б4) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	26. 
	Шкаф сигнализации и измерения генератора 6 (6Б4) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	27. 
	Шкаф сигнализации и измерения генератора 7 (7Б4) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	28. 
	Шкаф сигнализации и измерения генератора 8 (8Б4) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	29. 
	Шкаф сигнализации и измерения генератора 9 (9Б4) (в части замены терминального АРМ и коммутатора)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	30. 
	УСО Водоприемника
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	31. 
	Шкаф обще станционный синхронизации времени (замена коммутатора и сервера точного времени)
	Конструкторская документация;
Схема внешних связей шкафа.

	32. 
	Р08.2024.00.001.С1
	Замена сетевого оборудования и архитектуры сети

	33. 
	Р08.2024.00.002.С1
	Схема структурная организации сигнализации и управления в целях СОТИАССО, АВРЧМ и управления коммутационными аппаратами

	34. 
	Р08.2024.00.0012.ПД
	Общее описание системы


Объем и состав разрабатываемой документации уточняется и согласовывается с Заказчиком на стадии реализации работ.   

	1.1.3. 
	Основные требования к проектным решениям
	1.1.3.1. Содержание документации, разрабатываемой Поставщиком, должно соответствовать ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
1.1.3.2. Документация, разрабатываемая Поставщиком, должна быть выполнена на основании проектной документации и рабочей, разработанной ООО «Ракурс-инжиниринг»
1.1.3.3. Оборудование, применяемое в проекте, должно быть согласовано с Заказчиком и иметь сертификаты соответствия, качества, соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза, Госстандарту РФ (ГОСТ Р), требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Роспотребнадзора РФ.
1.1.3.4. Применяемое   оборудование   (контроллерное,   серверное,   коммутационное, АРМы, панели оператора и т.д.) должно иметь заключение МИНПРОМТОРГ о подтверждении   производства   на   территории   РФ,   в   соответствии   с	постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.15 или постановлением	Правительства РФ №878 от 10.07.19. Программное обеспечение, применяемое для операционных систем и системы управления   базами   данных,   должно   быть   включены   в   Единый   реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/  ). 
1.1.3.5. Проектные решения должны обеспечивать достижение наилучших технических параметров и характеристик как на этапе строительства, так и этапе эксплуатации объекта и отвечать требованиям действующей нормативной документации, указанной в п. 2.4.1.1. 14) Таблицы 4.1.


	1.1.4. 
	Требования к объему выдаваемой документации
	Объем и состав разрабатываемой документации уточняется и согласовывается с Заказчиком на стадии реализации работ.   

	1.1.5. 
	Дополнительные требования к выполнению проектных работ
	1.1.5.1. При разработке календарных планов-графиков Поставщик должен предусмотреть разбивку операций
в графиках с недельным циклом.
1.1.5.2. Поставщик должен осуществлять ежемесячную отчетность перед Заказчиком о ходе выполнения проектных работ в формате, подлежащем согласованию на стадии заключения Договора.
1.1.5.3. При условии согласования Заказчиком необходимости привлечения субподрядных организаций Поставщик должен:
1) Разрабатывать, составлять и выдавать технические задания субподрядным организациям на выполнение отдельных видов и этапов работ;
2) Проводить согласование планов, программ, схем работ и сроков их выполнения с субпоставщиками;
3) Осуществлять координацию работы всех задействованных субподрядных организаций;
4) Осуществлять проверку качества и приемку работы, выполненной субподрядными организациями.
1.1.5.4. Поставщик должен участвовать в устранении недочетов в рабочей документации в ходе реализации проекта ПТК АСУТП.
1.1.5.5. Поставщиком должен за счет собственных сил и средств устранять все замечания заинтересованных организаций (в том числе экспертных, контролирующих и надзорных органов), а также несоответствия рабочей документации и проектных решений требованиям действующих нормативных
и законодательных актов путем внесения необходимых исправлений и изменений в разрабатываемую проектную документацию.
1.1.5.6. Поставщик должен выполнять рассмотрение, согласование и проверку исходных данных, получаемых
от поставщиков оборудования на корректность технических параметров и характеристик, соответствие НТД, проектным решениям и совместимость со смежным оборудованием.
1.1.5.7. При разработке маркировочных табличек изделий АСУТП, программного обеспечения, а также для кодирования входных/выходных сигналов, кроме KKS кодов тех сигналов, которые передаются в составе исходных данных, должна применяться инструкция по кодированию в системе KKS для данного объекта, передаваемая Поставщику в составе исходных данных.
1.1.5.8. Средства и аппаратура, относящаяся к технологическим защитам (ряды зажимов, ключи и переключатели) должна применяться в соответствии с п. 375 Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 г. N 757, от 12.07.2018 г. N 548» с изменениями от 08.04.2026 №343.
1.1.5.9.  При создании схем организации каналов связи необходимо должно быть учтены требования СТО 59012820.35.110.002-2022 от 25.03.2022 и ГОСТ Р 71962-2025.

	1.1. 
	Требования к организации работ

	1.1.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика
	Допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии Приложением № 11 к Техническим требованиям - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» по Методике допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро».

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Учет особых условий работы оборудования и производства работ
	При выполнении работ должны быть учтены следующие специальные условия:
2.1.1.1. Работы по модернизации ПТК АСУТП Богучанской ГЭС ведутся на эксплуатируемом объекте. 


	2.1.2. 
	Стадии проектирования
	Рабочая документация

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.2.1. 
	Порядок сдачи-приемки проектных работ
	По завершении разработки ТРП оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ с приложением результата работ.


	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Форма предоставления документации
	2.3.1.1. Разработанные ТРП и КД передаются Заказчику для согласования и утверждения на русском языке
в следующем составе:
	№ п/п
	Вид документа
	Форма

	
	
	Электронный вид
на CD
	Бумажный вид
в твердой копия

	
	
	Формат
	Кол-во
	Формат
	Кол-во

	1) 
	Текстовые документы
	*.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf
	1 экз.
	А4
	3 экз.*

	2) 
	Табличные формы
	*. xls, *. xlsx, *. ods
	1 экз.
	
	3 экз.

	3) 
	Чертежи
	*. dwg, *.pdf
	1 экз.
	
Не стандартные
	3 экз.

	4) 
	Презентационные материалы
	*.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm
	1 экз.
	А4
	3 экз.

	5) 
	Графики выполнения мероприятий[footnoteRef:2] [2:  ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)] 

	*.xer, *.xml
	1 экз.
	А4,А3
	3 экз.


Примечание: * документы типа этикетка, паспорт и формуляр предоставляются в оригинале в 1 экз.
1) Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается.
2) [bookmark: _Toc207088713]Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.101-2026 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
2.3.1.2. Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept).

	2.4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	2.4.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	2.4.1.1. При выполнении проектных работ Поставщик должен руководствоваться действующими редакциями следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-технических документов (НТД):
1) Вся документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными
(ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД).
2) Технические решения проектной сметной документации должны соответствовать требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта.
3) НТД, определяющие требования к оформлению и содержанию проекта:
- ГОСТ 24.301-80 «Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»;
- ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
- ГОСТ Р 59793-2021 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- ГОСТ Р 59793-2021 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»;
- ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) «Единая система программной документации (ЕСПД). Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения»;
4) - ГОСТ 19.005-85 «Единая система программной документации (ЕСПД). Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения»;
- ГОСТ 19.101-2024 «Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных документов (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).
5) Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;
- ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82) «Машины вычислительные и системы обработки данных.
Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
- ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением N1)»;
- ГОСТ Р 50571.4.41-2022 (МЭК 60364-4-41:2017) «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41.
Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током»;
- ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»;
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)»;
- ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»;
- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим
внешним воздействующим факторам (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;
- ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007) «Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений»;
- ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление»;
- ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 «Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты» (с 01.07.2023, даты вступления документа в силу);
- ГОСТ Р 59793-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
− ГОСТ Р 59792-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем;
−ГОСТ 19.301-79 Государственный стандарт Союза ССР. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению;
− Правила ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств в работу в составе энергосистемы (Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 15.01.2024 №7);
− Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждённые приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070);
− Технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами, определённые договорами оказания возмездных услуг по оперативно-диспетчерскому управлению, соглашениями о технологическом взаимодействии;
− Нормы на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС России (утвержденные приказом Минсвязи России от 10.08.1996 № 92);
− Нормы на электрические параметры каналов ТЧ магистральной и внутризоновых первичных сетей (утверждённые приказом Минсвязи России от 15.04.1996 № 43).
− Технические требования к АСУТП и СОТИАССО для осуществления функций дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА распределительных устройств электростанций АО «Богучанская ГЭС»
6) Договор возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 06.03.2012 № ОДУ-282 между АО «СО ЕЭС» и АО «Богучанская ГЭС»;
7) Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.
8) ГОСТ Р 59947–2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к информационному обмену при организации и осуществлении дистанционного управления»;
9) ГОСТ Р 59948–2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к управлению электросетевым оборудованием и устройствами релейной защиты и автоматики»;
10) ГОСТ Р 59950-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к управлению активной мощностью генерирующего оборудования гидравлических электростанций, подключенных к централизованным системам автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности»;
11) ГОСТ Р 71077-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Правила применения защищенных протоколов при организации информационного обмена»; 
12) ГОСТ Р 71635-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Системы сбора и передачи информации с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования».
13) ГОСТ Р 71962-2025 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно – диспетчерское управление. Средства диспетчерского и технологического управления. Исполнительные схемы организации информационного обмена с диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования.
14) Указ Президента РФ от 30.03.2022 №166 (ред. от 07.04.2025) «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
15) ГОСТ Р 58651.8-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.
Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели оперативной
технологической информации»;
16) ГОСТ Р 71962-2025 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.
Средства диспетчерского и технологического управления. Исполнительные схемы организации
информационного обмена с диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования;
17) ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.
Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования»;
18) Постановление Правительства РФ от 14.11.2023 №1912 (редакция от 26.12.2024) «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
19) Техническая политика Группы РусГидро.
20) Технические условия на защиту трафика дистанционного управления между диспетчерскими центрами филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, Красноярское РДУ и Богучанской ГЭС.
21) Дополнительные требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере электроэнергетики, при организации и осуществлении дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики из ДЦ субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные приказом Минэнерго России от 26.12.2023 № 1215;
22) СТО 59012820.35.110.002-2022 «Организация каналов информационного обмена между объектами электроэнергетики, центрами управления сетями сетевых организаций, центрами управления ветровыми электростанциями, центрами управления солнечными электростанциями и диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» в сетях связи с коммутацией пакетов»;
23) В части реализации ДУ:
Утвержденные ПАО «РусГидро» и АО «СО ЕЭС» документы для осуществления дистанционного
управления (Предоставляется Подрядчику по письменному запросу):
- Типовые принципы переключений в электроустановках при осуществлении дистанционного
управления оборудованием распределительных устройств гидроэлектростанций;
- Типовой порядок переключений в электроустановках при осуществлении дистанционного управления
оборудованием распределительных устройств гидроэлектростанций;
- Типовые технические требования к АСУТП ГЭС и СОТИАССО ГЭС для осуществления функций
дистанционного управления оборудованием распределительных устройств гидроэлектростанций;
- ГОСТ Р 71077-2023 Дистанционное управление. Правила применения защищенных протоколов при
организации информационного обмена.
24) Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте. Приказ 883н от 11.12.2020 с изм. 29.04.2025 г.
25) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ 903н от 15.12.2020 с изм. 29.04.2025 г.
26) Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений
по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС»  Приложение № 7 к Техническим требованиям.
2.4.1.2. В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый
в его развитие.


Стадия 2. Поставка оборудования и программного обеспечения (позиции №№ 1.1 .- 1.4. Таблицы 2.1.)
Таблица 4.2. Требования к поставляемому оборудованию
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	

	1
	2
	3
	

	1. 
	Требования к поставляемому оборудованию

	1.1. 
	Номенклатура и объем поставляемой продукции
	1.1.1. Номенклатура и объем поставляемой продукции по результатам разработки рабочей документации в части спецификации поставляемого комплекта оборудования и ПО.
1.1.2. Полный перечень поставляемой продукции, включая комплект ЗИП, достаточный для эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока, согласовывается с Заказчиком на стадии формирования окончательной Спецификации путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.
1.1.3. Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу на объекте и последующей эксплуатации.
	

	1.2. 
	Требования к оборудованию и материалам
	Все оборудование и материалы должны быть новыми, не восстановленными, с соответствующим пакетом документов о качестве.
	

	1.3. 
	Требования к метрологии
	1.3.1. Поставляемые средства измерения (СИ) должны в обязательном порядке комплектоваться метрологическими документами, в которых нормированы метрологические характеристики каждого СИ.
1.3.2. Поставщик должен представить на поставляемые СИ заводские и метрологические документы.
1.3.3. После поставки СИ на энергообъект, перед началом пусконаладочных работ и вводом в эксплуатацию Поставщик должен собственными силами, а при отсутствии необходимой метрологической службы
с привлечением аккредитованной организации выполнить входной контроль работоспособности СИ
и соответствия техническим параметрам, указанным в заводских и метрологических документах.
1.3.4. Поставляемые СИ должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по ОЕИ, иметь
в наличии метрологические документы, а именно методики поверки (ссылки на ГОСТы, описывающие метрологические требования и методы испытаний), подтверждающие прохождение процедуры утверждения типа (копия сертификата (свидетельства) об утверждении типа с приложенным описанием типа и(или) актуальную регистрационную карту учета СИ в Федеральном информационном фонде по ОЕИ) и проведение первичной поверки (оригинал свидетельства о поверке или заводские паспорта со знаком поверки и(или) наличие данных об актуальной поверке в учетной карте СИ зарегистрированной в Федеральном информационном фонде по ОЕИ). При этом давность проведения первичной поверки (на момент поставки)
не должна превышать 6 месяцев. Срок выпуска СИ не должен превышать 1 года от даты поставки.
1.3.5. В поставляемых СИ должны использоваться единицы величин, допущенные к применению в Российской Федерации. Типы СИ, предназначенные для измерений одних величин, должны выражаться в одинаковых единицах величин.
1.3.6. Рекомендуется поставлять СИ, не требующие метрологического обслуживания на весь срок эксплуатации
или с межповерочным интервалом не менее периода вывода основного оборудования на техническое обслуживание или с периодом, соизмеримым с полным сроком службы основного оборудования. При поставке СИ одного типа, с одинаковыми техническими характеристиками (аналогов), выбор делать в пользу СИ
с наибольшим межповерочным интервалом.
	

	1.4. 
	Место поставки
	Поставляемая продукция должны быть доставлена по адресу 663491, край Красноярский, м.о. Кежемский, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3
	

	1.5. 
	Требования к безопасности
	Продукция должна соответствовать действующей редакции следующих федеральных норм и правил в области промышленной безопасности:
1.5.1. «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта»,
1.5.2. «Правила технической эксплуатации»,
1.5.3. «Правила техники безопасности и правил пожарной безопасности»,
1.5.4. Проектной и рабочей документации.
	

	1.6. 
	Требования к сейсмостойкости
	Оборудование должно обеспечивать нормальную эксплуатацию АСУ согласно карте сейсмического районирования России ОСР-2015-В (СП 14.13330.2018). Площадка строительства относится к сейсмическому району с зоной интенсивности 7 баллов
по шкале MSK-64. 
	

	1.7. 
	Подготовка груза
	1.7.1. Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки.
1.7.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке от места производства до места назначения. Упаковка может подвергаться контролю Заказчиком по его усмотрению.
	

	1.8. 
	Упаковка и укладка в тару, консервация
	1.8.1. Поставщик обеспечивает упаковку и укладку оборудования в тару для предохранения от повреждения при транспортировке и неоднократных перегрузках, погрузках и выгрузках.
1.8.2. Каждый отдельный вид оборудования (продукции) должен быть упакован и промаркирован в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе
в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».
1.8.3. Упаковка и укладка в тару, в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов.
Консервация:
1.8.4. Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки.
1.8.5. Если изделия могут прийти в негодность от дождя или брызг, но не требуют защиты от абсолютно любой влаги, в качестве внешней обертки применяется водонепроницаемый обивочный материал (из многослойной крафт-бумаги с пропиткой битумом). По возможности изделия, помещенные в ящики, следует накрывать водозащитным материалом.
1.8.6. Поставщик упаковывает изделия в соответствии с принятыми правилами в отрасли.
1.8.7. Поставщик предпринимает традиционные и общепринятые меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и других негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование и т.д.
1.8.8. Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик
с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку.
1.8.9. Все оборудование, в котором имеются подвижные или вращающиеся части, которые могут получить повреждения во время транспортировки, должно быть защищено и закреплено.
1.8.10. При вероятности воздействия дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий на электрооборудование, чувствительные материалы или устройства дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий Поставщик обеспечивает для них вакуумную упаковку, паронепроницаемые упаковочные материалы и сиккативы.
1.8.11. Консервация в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов.
	

	1.9. 
	Требования к доставке
	1.9.1. Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика.
1.9.2. Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку.
1.9.3. Оборудование должно пройти все предусмотренные Законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств) процедуры таможенной очистки.
1.9.4. Материалы поставки Поставщика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать
их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
1.9.5. Заказчик предоставляет закрытые, охраняемые отапливаемые складские помещения с температурным режимом от +5° до +45°, влажность до 85% без образования конденсата для хранения оборудования ПТК ВУ АСУТП.
1.9.6. Заказчик предоставляет закрытые, охраняемые отапливаемые складские помещения с температурным режимом от +5° до +45°, влажность до 85% без образования конденсата для хранения оборудования СОТИАССО.
1.9.7. Точные приборы, АРМ-ы, мониторы, принтеры и иные выверенные механические устройства укладываются
в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки.
1.9.8. Поставщик предпринимает меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и других негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование.
1.9.9. Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик
с учетом сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку.
1.9.10. Поставщик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся «Запасные части», «Документация», «Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает предназначение изделий (монтаж, пусконаладочные работы или гарантийный срок).
1.9.11. Условия доставки должны обеспечивать полную сохранность оборудования с учетом климатических особенностей района площадки строительства по адресу, указанному в п. 1.5 данной таблицы.
	

	1.10. 
	Требования к приемке и хранению
	В рамках поставки оборудования Поставщик должен предусмотреть:
1.10.1. Проведение приемо-сдаточных испытаний на собственной территории.
1.10.2. Организацию складирования, разгрузку, транспортировку, хранение на территории объекта, а также транспортировку от места хранения до места монтажа.
	

	1.11. 
	Требования к документации на оборудование и материалы
	1.11.1. Заводская документация поставляемого оборудования должна соответствовать ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».
1.11.2. Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих относящихся к нему документов:
	№№
	Наименование документа
	Кол-во

	1) 
	Технические паспорта на компоненты и изделия 
	1 экз.

	2) 
	Инструкция по эксплуатации 
	3 экз.

	3) 
	Инструкция по монтажу 
	3 экз.

	4) 
	Упаковочные листы
	3 экз.

	5) 
	Иные документы в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования и документации, разрабатываемой Поставщиком
	3 экз.


1.11.3. Вся документация на Оборудование должна быть на русском языке, иностранные тексты должны содержать официальный перевод (подстрочный, либо текст отдельным комплектом).
1.11.4. Одновременно с оригиналами документов, также предоставляются документы в электронном виде в формате *.pdf.
	

	1.12. 
	Сертификация оборудования
	1.12.1. Поставляемое оборудование подлежит обязательной сертификации, если оно внесено в Перечень продукции
и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации, утвержденный Правительством Российской Федерации на период действия договора, на основании которого уполномоченными органами составлены:
1) Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация.
2) Номенклатура продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.
1.12.2. На поставляемое Поставщиком оборудование ПТК ВУ АСУТП должны быть представлены лицензии на используемое программное обеспечение, сертификаты РФ об утверждении типа средств измерений, разрешения надзорной службы за промышленной безопасностью применение используемых средств измерений.
1.12.3. На поставляемое Поставщиком оборудование СОТИАССО должны быть представлены лицензии на используемое программное обеспечение, сертификаты РФ об утверждении типа средств измерений, разрешения надзорной службы за промышленной безопасностью применение используемых средств измерений.
1.12.4. Сертификация должна проводиться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

	

	1.13. 
	Запасные части
	1.13.1. Поставщик предоставляет запасные изделия:
1.13.2. На гарантийный срок эксплуатации.
1.13.3. Перечень запасных изделий и принадлежностей на Гарантийный Срок Поставщик согласовывает с Заказчиком, предварительно предоставив Заказчику рекомендации от изготовителя оборудования. Запасные изделия
и принадлежности на гарантийный срок Поставщик обязан передать Заказчику, в соответствии с согласованной ведомостью ЗИП в объеме поставки оборудования. 
1.13.4. Объем ЗИП должен составлять не менее 10% от поставляемого оборудования (включая отдельные модули, коммутаторы, реле, блоки питания, контроллеры и т.д.), но не менее 1 шт. каждого наименования
	

	1.14. 
	Требования к ПО
	При модернизации системы ПТК АСУТП должны применяться следующие программные средства, но не ограничиваясь:
1.14.1. Операционная система - Astra Linux Special Edition не ниже 1.7, x86-64, «Максимальный» («Смоленск»)/ «Усиленый» / «Воронеж»
1.14.2. Программный комплекс Раскада версия не ниже 2.7
1.14.3. Программный комплекс СК-11
1.14.4. Программный комплекс резервного копирования - RuBackup версии не ниже 2.9

	



Стадия 3. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (позиции №№ 1.6. - 1.7. Таблицы 2.2.)
Таблица 4.3. Требования к выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ 

	1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	1.1.1. В ходе исполнения договора Поставщик обязан руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов (НТД) в действующей редакции:
1) Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
2) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3) РД 34.35.412-88. Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций (утв. Минэнерго СССР 30.05.1988).
4) СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. (утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003).
5) Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).
6) ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст).
7) Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах (утв. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519).
8) РД 03-615-03. Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103).
9) Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н).
10) Требования заводских инструкций и руководства по эксплуатации на модернизированное оборудование. 
1.1.2. В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

	1.2. 
	Общие требования к выполнению работ Поставщиком
	До начала выполнения работ Поставщик:
1.2.1. Определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемами работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ.
1.2.2. Назначает руководителя работ (по исполнению договора в технической его части) в соответствии с объемом работ.
1.2.3. Назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.
1.2.4. Разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение план производства работ и программу пусконаладочных работ.
1.2.5. Разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение детальный календарный (сетевой/линейный) график производства работ.

	1.3. 
	Объем и порядок выполнения строительно-монтажных работ
	1.3.1. Объем строительно-монтажных работ должен быть выполнен в соответствии ведомостью объемов работ, разрабатываемой в объеме ТРП.
1.3.2. Состав работ должен включать в себя:
1.3.3. Монтаж оборудования ПТК АСУТП в части ДУ, в части сетевого оборудования и АРМ;
1.3.4. Прокладка кабельной продукции по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы; 
1.3.5. Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ;
1.3.6. Обжим коннекторов RJ-45 на витой паре;
1.3.7. Разварка и контроль оптического кабеля со снятием рефлекторограмм с оформлением протоколов;
1.3.8. Разводка по устройствам, маркировка и подключение жил кабелей;
1.3.9. Замена бирок и маркировки кабельных жил в шкафах ПТК и с обратной стороны;
1.3.10. Уплотнение кабельных вводов в шкафах ПТК.

	1.4. 
	Требования к маркировке оборудования и кабельных связей
	1.4.1. Все оборудование должно быть промаркировано в соответствии с технологическими схемами. Маркировка всего оборудования должна быть произведена с применением современных промышленных технологий и материалов, обеспечивающих эстетичный внешний вид и длительный срок службы.
1.4.2. В случае повреждения при монтаже целостности окраски существующих шкафов и надписей, при выполнении работ Поставщиком, необходимо выполнить восстановление окраски шкафов и надписей силами Поставщика.


	2. 
	Требования к организации работ/услуг

	2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика
	Допуск персонала Поставщика для выполнения работ на объекте должен осуществляется следующим образом:
До начала выполнения работ Поставщик должен направить Заказчику списки с персональным составом работников всех категорий (руководители, специалисты и рабочие), занятых при исполнении договора, которые должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии в соответствии с нормами:
ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации;
Действующей редакции Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;
Действующей редакции Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».
2.1.1. В дальнейшем персонал должен пройти все виды необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро» и Методикой – Приложение № 2 к техническим требованиям.

	2.2. 
	Обеспечение персонала Поставщика комплектами СИЗ
	2.2.1. Персонал Поставщика должен быть обеспечен за счет работодателя средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
2.2.2. Для обеспечения идентификации спецодежда персонала Поставщика, выполняющего работы на объекте, должна иметь опознавательную символику.

	2.3. 
	Требования к выполнению пусконаладочных работ
	2.3.1. Пусконаладочные работы ПТК АСУТП по ДУ должны выполнятся в соответствии с разработанным Поставщиком и утвержденным Заказчиком следующим видам программ:
1) Автономной и комплексной наладки.
2) Испытаний (предварительных и приемочных).
3) Опытной эксплуатации.
2.3.2. Пусконаладочные работы по терминальным АРМ и сетевому оборудованию должны выполнятся в соответствии с нормами и по разработанным Поставщиком и утвержденным Заказчиком следующим видам программ:
4) Автономной и комплексной наладки.
5) Испытаний (предварительных и приемочных).
6) Опытной эксплуатации.
2.3.3. Поставщик выполняет испытания систем и проверку взаимодействия систем со смежными системами в соответствии с требованиями Приложения №№1-10 к Техническим требованиям, ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем», требований ОРЭМ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 с изменениями от 4 июля 2026 г. №844.
2.3.4. Поставщик должен выполнить доработку прикладного программного обеспечение ВУ ПТК АСУТП и провести необходимые испытания после проведенных изменений.


	3. 
	Требования к персоналу поставщика/исполнителя

	3.1. 
	Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ.
	После заключения договора до начала выполнения работ Поставщик должен представить Заказчику:
3.1.1. Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения
о повышении квалификации, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда.
3.1.2. Документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности.

	4.  
	 Требования к безопасности работ/услуг и охране труда

	4.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	4.1.1. Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям.
4.1.2. Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться в соответствии
с действующими редакциями нормативных правовых актов, Правил безопасности, стандартов безопасности труда, технических регламентов и другими НТД, включая:
1) СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;
2) Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 
3) Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
4) Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	5. 
	 Требования к инструктажу персонала

	5.1. 
	Требования к объему инструктажа по эксплуатации 
	После завершения ПНР Поставщик должен обеспечить проведение инструктажа эксплуатационного персонала (оперативный персонал и персонал службы технологических систем управления) следующем объеме:
5.1.1. Устройство и использование оборудования ПТК АСУТП в части ДУ.
5.1.2. Устройство и использование оборудования по терминальным АРМ и сетевому оборудованию.
5.1.3. Промышленные средства автоматизации, на базе которых создано оборудование.
5.1.4. Инструментальные средства и методы программирования.
5.1.5. Состав, назначение и основные технические характеристики средств человеко-машинного интерфейса.
5.1.6. Программные средства построения систем автоматизации верхнего уровня.

	6. 
	Требования к порядку приемки результатов работ выполнения договора

	6.1. 
	Общие требования к приемке оборудования
	К приемке должны быть предъявлена ПТК АСУТП Богучанской ГЭС с реализованной в соответствии с требованиями функцией дистанционного управления, включающая:
6.1.1. Эксплуатационную документацию, скорректированные исполнительные схемы, функционально-логические схемы, протоколы наладки и калибровки компонентов и систем в составе оборудования ПТК АСУТП.
6.1.2. ПО в виде программ на машинных носителях информации и сопровождающую его программную документацию.
К приемке должны быть предъявлена ПТК АСУТП в части доработки по терминальным АРМ и сетевому оборудованию, включающая:
6.1.3. КТС, смонтированных и соединенных в соответствии с рабочими чертежами для монтажа, подготовленных
к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для обслуживания.
6.1.4. Эксплуатационную документацию, скорректированные исполнительные схемы, функционально-логические схемы, протоколы наладки и калибровки компонентов и систем в составе оборудования СОТИАССО.
6.1.5. ПО в виде программ на машинных носителях информации и сопровождающую его программную документацию.
6.1.6. Наличие и комплектность эксплуатационной документации на оборудование и специальное ПО
6.1.7. Выполнение требований к размещению компонентов системы и условиям ее работы
6.1.8. Выполнение требований к ЦППС СОТИАССО
6.1.9. Выполнение требований к шкафам СОТИАССО
6.1.10. Выполнение требований к основному и резервному электропитанию шкафов с оборудованием СОТИАССО
6.1.11. Сбор оперативных данных нормального режима (телеизмерения и телесигнализация)
6.1.12. Оперативное предоставление информации о работе станции в целом и основных ее системах, и агрегатах оперативному персоналу станции
6.1.13. Выполнение требований к защите информации от несанкционированного доступа
6.1.14. Выполнение требований к лингвистическому обеспечению
6.1.15. Выполнение требований к персоналу
6.1.16. Реализацию алгоритмов оперативной блокировки

	6.2. 
	Виды испытаний
	6.2.1. В ходе приемки оборудования ПТК ВУ АСУТП предусматривается следующий перечень испытаний:
1) Предварительные испытания:
1) Автономная наладка;
2) Комплексные испытания
2) Опытная эксплуатация.
3) Приемочные испытания.
6.2.2. В ходе приемки оборудования СОТИАССО предусматривается следующий перечень испытаний:
1) Предварительные испытания:
3) Автономная наладка;
4) Комплексные испытания
2) Опытная эксплуатация.
3) Приемочные испытания.
6.2.3. Все испытания, указанные в п. 6.2.1.-6.2.2. выполняются в соответствии с разработанными Поставщиком
и утвержденными Заказчиком программами и завершаются составлением протоколов испытаний.
6.2.4. Программы испытаний оборудования ПТК АСУТП должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями.
6.2.5. Программы испытаний оборудования СОТИАССО должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями.
1) Проверка передачи всего необходимого объема телемеханической информации в АО «СО ЕЭС»
2) Проверка выполнения функции «Общий опрос станции»
3) Проверка соответствия баз данных СОТИАССО в части описания параметров ТС, контроль времени передачи изменившихся ТС
4) Проверка достоверности передаваемой информации ТИ/ТС
5) Проверка выполнения команд ДУ из ДЦ АО «СО ЕЭС»
6) Проверка достоверности передаваемой информации
7) Проверка максимальной задержки изменившейся информации
8) Проверка устойчивости обмена с ЦПСС АО «СО ЕЭС» при переходе на резервное оборудование
9) Проверка соответствия информации, передаваемой по основному и резервному каналу в протоколе МЭК 60870-5-104
10) Проверка разницы во времени доставки информации по основному и резервному каналам в протоколе МЭК 60870-5-104
11) Проверка передачи информации после восстановления каналов связи по протоколу МЭК 60870-5-104
12) Проверка работоспособности оборудования телефонной связи для оперативных переговоров до АО «СО ЕЭС», включая подсистему регистрации переговоров
13) Проверка выполнения функции регистрации срабатывания устройств РЗА
14) Проверка передачи информации в АО «СО ЕЭС» после отключения и восстановления электропитания подсистемы обмена телеинформацией
15) Проверка передачи в АО «СО ЕЭС» значений с заданной апертурой
16) Проверка отказоустойчивости технологической ЛВС
17) Проверка синхронизации времени всех компонентов СОТИАССО
18) Проверка архивирования и хранения информации
19) Проверка автоматического запуска и восстановления послеаварийного отключения питания
20) Проверка соответствия используемых форматов ASDU
21) Проверка выполнения инициализации станции в ДЦ после рестарта ЦППС
22) Проверка комплексного резервирования передачи ТИ
23) Проверка работы СОТИАССО при смене статуса оборудования ДЦ
24) Выявление некорректной работы программного обеспечения СОТИАССО
25) Выявление недочетов в рабочей и эксплуатационной документации
26) Мониторинг значений параметров ТИ и ТС на АРМ ОП
27) Анализ обмена по каналам в части соблюдения требований протокола МЭК (периодически и по событиям)
28) Контроль за устранением замечаний, сформированных за период комплексных испытаний и опытной эксплуатации
6.2.6. Предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания ПТК АСУТП проводятся непосредственно на объекте. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний.
6.2.7. Предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания по терминальным АРМ и сетевому оборудованию проводятся непосредственно на объекте. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний.

	6.3. 
	Наладочные испытания
	6.3.1. Наладочные испытания оборудования ПТК АСУТП в части ДУ проводятся на действующем объекте.
6.3.2. Наладочные испытания оборудования по терминальным АРМ и сетевому оборудованию проводятся на действующем объекте.
6.3.3. Целью испытаний является наладка аппаратных и программных средств в рабочих условиях и приведение
их характеристик в соответствие с реальными свойствами объекта управления.
6.3.4. Наладочные испытания оборудования ПТК АСУТП в части ДУ проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой наладочных испытаний» и оформлением протокола испытаний.
6.3.5. Наладочные испытания оборудования по терминальным АРМ и сетевому оборудованию проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой наладочных испытаний» и оформлением протокола испытаний.
6.3.6. По результатам наладочных испытаний оформляются:
1) Акт об окончании наладочных испытаний.
2) Протоколы проведения наладочных испытаний.

	6.4. 
	Предварительные испытания
	6.4.1. Предварительные испытания проводятся для определения работоспособности ПТК АСУТП в части ДУ, и решения вопроса о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию.
6.4.2. Предварительные испытания проводятся для определения работоспособности по терминальным АРМ и сетевому оборудованию и решения вопроса о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию.

	6.5. 
	Опытная, промышленная эксплуатация
	6.5.1. Опытная эксплуатация проводится Заказчиком для проверки правильности функционирования оборудования ПТК АСУТП в части ДУ на действующем оборудовании.
6.5.2. Опытная эксплуатация проводится Заказчиком для проверки правильности функционирования оборудования по терминальным АРМ и сетевому оборудованию на действующем оборудовании.
6.5.3. Продолжительность опытной эксплуатации не менее 1 месяца, но не более 6 месяцев.

	6.6. 
	Приемочные испытания
	6.6.1. Приемочные испытания ПТК АСУТП в части ДУ в эксплуатацию проводятся для определения возможности ввода системы в работу и соответствия ее характеристик требованиям технического задания.
6.6.2. Приемочные испытания по терминальным АРМ и сетевому оборудованию в эксплуатацию проводятся для определения возможности ввода системы в работу и соответствия ее характеристик требованиям технического задания.
6.6.3. Приёмка оборудования ПТК АСУТП в эксплуатацию осуществляется Специализированной приёмочной комиссией (СПК) с целью подтверждения готовности ввода в эксплуатацию.

	6.7. 
	Устранение замечаний и недостатков
	6.7.1. В случае выявления недостатков оборудования ПТК АСУТП, связанных с решениями ТРП, качеством монтажа оборудования, ШМР или ПНР во время выполнения работ и гарантийного срока, составляется Акт по форме ОС-16 (Документ о выявленных дефектах).
6.7.2. В обязанности Поставщика за счет собственных средств входит устранение выявленных недостатков в срок, установленный Актом по форме ОС-16 и с последующим повторным проведением предварительных комплексных испытаний в необходимом объеме.

	7. 
	Требования к оформлению документации

	7.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	7.1.1. Поставщик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ передать Заказчику Отчет
о выполненных работах, включая:
1) Исполнительную документацию.
2) Протоколы испытаний.
3) Отчет о выполненных работах.
7.1.2. Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое ПО выполняется на русском языке.
7.1.3. Документации должна быть передана Заказчику для утверждения в следующих видах:
1) В бумажном виде – в количестве 3 (трех) экземпляров.
2) В электронном виде – в количестве 2 (Двух) экземпляров на носителях электронной информации (CD)
в форматах, поддерживаемых российской операционной системой «Alter OS» и офисным пакетом «Alter Office», а именно:
	№№
	Вид документации
	Форматы файлов

	1) 
	Чертежи
	*.dwg, *.pdf

	2) 
	Текстовые документы
	*.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf

	3) 
	Презентационные материалы
	*.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm

	4) 
	Исходные данные об оборудования в границах поставки
	с кодами KKS




	8. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика /исполнителя документации

	8.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	8.1.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующей редакцией следующих НТД:
1) Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
2) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
3) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
4) Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
5) Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
6) СТО 70238424.27.140.010-2010 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования.
7) ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов
на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
8) ГОСТ Р 21.101-2026 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
9) ГОСТ Р 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. 
10) Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго от 04.10.2022 № 1070.
11) Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н.
12) Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
8.1.2. В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ
был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый
в его развитие.

	9. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию

	9.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ и оборудование должен составлять 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.




43
3. [bookmark: _Toc209132096][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке).
4. [bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc193878093]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
4.2. В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения №№ 16, 17 к Техническим требованиям).
4.3. При поставке оборудования (материалов) комплектом в Спецификации необходимо разбить его состав на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и указать стоимость за каждую номенклатурную единицу.
4.4. В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Поставщику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.5. В случае если стоимость по смете, составленной Поставщиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.
4.6. Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы на транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.


5. [bookmark: _Toc193878094][bookmark: _Toc130201883][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложения
(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
	№№
	Ссылки на документ
	Наименование документа

	№ 1. [bookmark: _MON_1851062113][bookmark: _MON_1851062113]
	
[bookmark: _MON_1851062113_Копия_1]
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ БЛОКИРОВОК КА


	№ 2. [bookmark: _MON_1834725628][bookmark: _MON_1834725628_Копия_1][bookmark: _MON_1851061990][bookmark: _MON_1834725628][bookmark: _MON_1834725628_Копия_1][bookmark: _MON_1851061990]
	
[bookmark: _MON_1834725628_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1851061990_Копия_1]
	ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОРГАНИЗУЕМЫЕ АПТС РЗА

	№ 3. [bookmark: _MON_1851062040]‍
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ПЕРЕЧЕНЬ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ КРУЭ 220КВ И КРУЭ 500КВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДИСТАНЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ДЦ

	№ 4. [bookmark: _MON_1851062050]‍
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМАНД ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ФИЛИАЛОВ АО «СО ЕЭС» ОДУ СИБИРИ И КРАСНОЯРСКОЕ РДУ.

	№ 5. ‍
	
[bookmark: _MON_1851061731]
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.
РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА «ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО «РУСГИДРО» С МЕТОДИКОЙ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «РУСГИДРО»

	№ 6. 
	https://storage.yandexcloud.net/storage.rushydro.ru/iblock/316/3163ac9ee714a001ee43e50b007c4ce5/2026_TEKHPOLITIKA%20GRUPPY%20RUSGIDRO.pdf
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ РУСГИДРО

	№ 7. 
	https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-tipovykh-proektnykh-resheniy/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. «Действующие типовые проектные решение» 

	№ 8. [bookmark: _MON_1794656712][bookmark: _MON_1794656712]
	
[bookmark: _MON_1794656712_Копия_1][bookmark: _MON_1851061950]
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

	№ 9. [bookmark: _MON_1834727446][bookmark: _MON_1834727446]
	
[bookmark: _MON_1834727446_Копия_1][bookmark: _MON_1851061939]
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РЕМОНТОВ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ
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Приложение №3.  Перечень коммутационных аппаратов КРУЭ 220кВ и КРУЭ 500кВ, подлежащих дистанционному управлению ДЦ.docx


oleObject4.docx
Приложение №4. Перечень команд дистанционного управления из филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Красноярское РДУ. Вновь организовываемые АПТС о состоянии ключей и коммутационных аппаратов. Перечень приведенных в настоящем приложении сигналов уточняется в процессе проектирования.

		

		Перечень команд дистанционного управления из филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Красноярское РДУ

		



		

		№

		Наименование КА

		Наименование команды

		ДЦ ОДУ

		ДЦ РДУ

		



		

		

		РШ-Б3

		Включить

		+

		

		



		

		

		РШ-Б3

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-Б3

		Включить

		+

		

		



		

		

		В-Б3

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р1-Б3

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р1-Б3

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р2-Б3

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р2-Б3

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-576/Б3

		Включить

		+

		

		



		

		

		В-576/Б3

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р1-576

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р1-576

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р2-576

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р2-576

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-576

		Включить

		+

		

		



		

		

		В-576

		Отключить

		+

		

		



		

		

		РШ-576

		Включить

		+

		

		



		

		

		РШ-576

		Отключить

		+

		

		



		

		

		РШ-578

		Включить

		+

		

		



		

		

		РШ-578

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-578

		Включить

		+

		

		



		

		

		В-578

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р1-578

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р1-578

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р2-578

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р2-578

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-578/Б2

		Включить

		+

		

		



		

		

		В-578/Б2

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р1-Б2

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р1-Б2

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р2-Б2

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р2-Б2

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-2АТ5/Б2

		Включить

		+

		

		



		

		

		В-2АТ5/Б2

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р2-2АТ5

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р2-2АТ5

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р3-2АТ5

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р3-2АТ5

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-2АТ5

		Включить

		+

		

		



		

		

		В-2АТ5

		Отключить

		+

		

		



		

		

		РШ-2АТ5

		Включить

		+

		

		



		

		

		РШ-2АТ5

		Отключить

		+

		

		



		

		

		РШ-1АТ5

		Включить

		+

		

		



		

		

		РШ-1АТ5

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-1АТ5

		Включить

		+

		

		



		

		

		В-1АТ5

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р2-1АТ5

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р2-1АТ5

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р3-1АТ5

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р3-1АТ5

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-1АТ5/Б1

		Включить

		+

		

		



		

		

		В-1АТ5/Б1

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р1-Б1

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р1-Б1

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р2-Б1

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р2-Б1

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-577/Б1

		Включить

		+

		

		



		

		

		В-577/Б1

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р1-577

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р1-577

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р2-577

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р2-577

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-577

		Включить

		+

		

		



		

		

		В-577

		Отключить

		+

		

		



		

		

		РШ-577

		Включить

		+

		

		



		

		

		РШ-577

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р-ТН IСШ 500

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р-ТН IСШ 500

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р-ТН IIСШ 500

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р-ТН IIСШ 500

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р-Т1

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р-Т1

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р-Т2

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р-Т2

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р-Т3

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р-Т3

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р-Т4

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р-Т4

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р-Т5

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р-Т5

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р-Т6

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р-Т6

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р1-1АТ5

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р1-1АТ5

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р1-2АТ5

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р1-2АТ5

		Отключить

		+

		

		



		

		

		Р1-1АТ2

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р1-1АТ2

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-1АТ2

		Включить

		+

		+

		



		

		

		В-1АТ2

		Отключить

		+

		+

		



		

		

		В Д-146/1АТ2

		Включить

		+

		+

		



		

		

		В Д-146/1АТ2

		Отключить

		+

		+

		



		

		

		Р1-2АТ2

		Включить

		+

		

		



		

		

		Р1-2АТ2

		Отключить

		+

		

		



		

		

		В-2АТ2

		Включить

		+

		+

		



		

		

		В-2АТ2

		Отключить

		+

		+

		



		

		

		В-2АТ2/Т8

		Включить

		+

		+

		



		

		

		В-2АТ2/Т8

		Отключить

		+

		+

		



		

		

		РЛ Д-145

		Включить

		

		+

		



		

		

		РЛ Д-145

		Отключить

		

		+

		



		

		

		ЗН Д-145

		Включить

		

		+

		



		

		

		ЗН Д-145

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РЛ Д-146

		Включить

		

		+

		



		

		

		РЛ Д-146

		Отключить

		

		+

		



		

		

		ЗН Д-146

		Включить

		

		+

		



		

		

		ЗН Д-146

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РЛ Д-143

		Включить

		

		+

		



		

		

		РЛ Д-143

		Отключить

		

		+

		



		

		

		ЗН Д-143

		Включить

		

		+

		



		

		

		ЗН Д-143

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РЛ Д-144

		Включить

		

		+

		



		

		

		РЛ Д-144

		Отключить

		

		+

		



		

		

		ЗН Д-144

		Включить

		

		+

		



		

		

		ЗН Д-144

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РШ1 Д-144

		Включить

		

		+

		



		

		

		РШ1 Д-144

		Отключить

		

		+

		



		

		

		В1 Д-144

		Включить

		

		+

		



		

		

		В1 Д-144

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р1 Д-144

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р1 Д-144

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р2 Д-144

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р2 Д-144

		Отключить

		

		+

		



		

		

		В2 Д-144

		Включить

		

		+

		



		

		

		В2 Д-144

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РШ2 Д-144

		Включить

		

		+

		



		

		

		РШ2 Д-144

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РШ-Т8

		Включить

		

		+

		



		

		

		РШ-Т8

		Отключить

		

		+

		



		

		

		В-Т8

		Включить

		

		+

		



		

		

		В-Т8

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р1-Т8

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р1-Т8

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р2-Т8

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р2-Т8

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р2-2АТ2

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р2-2АТ2

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р3-2АТ2

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р3-2АТ2

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РШ-2АТ2

		Включить

		

		+

		



		

		

		РШ-2АТ2

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РШ-Т9

		Включить

		

		+

		



		

		

		РШ-Т9

		Отключить

		

		+

		



		

		

		В-Т9

		Включить

		

		+

		



		

		

		В-Т9

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р1-Т9

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р1-Т9

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р2-Т9

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р2-Т9

		Отключить

		

		+

		



		

		

		В Д-143/Т9

		Включить

		

		+

		



		

		

		В Д-143/Т9

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р1 Д-143

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р1 Д-143

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р2 Д-143

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р2 Д-143

		Отключить

		

		+

		



		

		

		В Д-143

		Включить

		

		+

		



		

		

		В Д-143

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РШ Д-143

		Включить

		

		+

		



		

		

		РШ Д-143

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РШ Д-145

		Включить

		

		+

		



		

		

		РШ Д-145

		Отключить

		

		+

		



		

		

		В Д-145

		Включить

		

		+

		



		

		

		В Д-145

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р1 Д-145

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р1 Д-145

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р2 Д-145

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р2 Д-145

		Отключить

		

		+

		



		

		

		В Д-145/Т7

		Включить

		

		+

		



		

		

		В Д-145/Т7

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р1-Т7

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р1-Т7

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р2-Т7

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р2-Т7

		Отключить

		

		+

		



		

		

		В-Т7

		Включить

		

		+

		



		

		

		В-Т7

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РШ-Т7

		Включить

		

		+

		



		

		

		РШ-Т7

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РШ-1АТ2

		Включить

		

		+

		



		

		

		РШ-1АТ2

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р2-1АТ2

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р2-1АТ2

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р3-1АТ2

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р3-1АТ2

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р1 Д-146

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р1 Д-146

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р2 Д-146

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р2 Д-146

		Отключить

		

		+

		



		

		

		В Д-146

		Включить

		

		+

		



		

		

		В Д-146

		Отключить

		

		+

		



		

		

		РШ Д-146

		Включить

		

		+

		



		

		

		РШ Д-146

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р-ТН IСШ 220

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р-ТН IСШ 220

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р-ТН IIСШ 220

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р-ТН IIСШ 220

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р-Т7

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р-Т7

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р-Т8

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р-Т8

		Отключить

		

		+

		



		

		

		Р-Т9

		Включить

		

		+

		



		

		

		Р-Т9

		Отключить

		

		+

		








Таблица 1. Шкафы управления выключателями 500кВ.



		№

		Наименование ячейки

		Перечень коммутационных аппаратов (положение)

		Режим управления

		Наименование ключа выбора режима

		Управление коммутационными

аппаратами

		Сигналы блокировки (обобщенные АПТС для блокирования всех КА ячейки управления)

		Сигналы дистанционного управления



		1

		Шкаф местного управления В-1АТ5

		Р2-1АТ5

ЗН2 В-1АТ5

В-1АТ5

ЗН1 В-1АТ5

РШ-1АТ5

Р1-1АТ5

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р2-1АТ5

ЗН2 В-1АТ5

ЗН1 В-1АТ5

РШ-1АТ5

Р1-1АТ5

		Блокировка при низком давлении SF6 Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р2-1АТ5

ЗН2 В-1АТ5

ЗН1 В-1АТ5

РШ-1АТ5

Р1-1АТ5



		2

		Шкаф местного управления В-1АТ5/Б1

		Р1-Б1

ЗН2 В-1АТ5/Б1

В-1АТ5/Б1

ЗН1 В-1АТ5/Б1

Р3-1АТ5

ЗН-Б1

Р-Т1

ЗН КЛ-Т1

Р-Т2

ЗН КЛ-Т2

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1-Б1

ЗН2 В-1АТ5/Б1

ЗН1 В-1АТ5/Б1

Р3-1АТ5

ЗН-Б1

Р-Т1

ЗН КЛ-Т1

Р-Т2

ЗН КЛ-Т2

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1-Б1

ЗН2 В-1АТ5/Б1

ЗН1 В-1АТ5/Б1

Р3-1АТ5

ЗН-Б1

Р-Т1

ЗН КЛ-Т1

Р-Т2

ЗН КЛ-Т2



		3

		Шкаф местного управления В-577/Б1

		Р1-577

ЗН2 В-577/Б1

В-577/Б1

ЗН1 В-577/Б1

Р2-Б1

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1-577

ЗН2 В-577/Б1

ЗН1 В-577/Б1

Р2-Б1

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1-577

ЗН2 В-577/Б1

ЗН1 В-577/Б1

Р2-Б1



		4

		Шкаф местного управления В-577

		РШ-577

ЗН2 В-577

В-577

ЗН1 В-577

Р2-577

ЗН1-КЛ577

Р3-577

ЗН ТН2-577

		местное / дистанционное

		Режим управления

		РШ-577

ЗН2 В-577

ЗН1 В-577

Р2-577

ЗН1-КЛ577

Р3-577

ЗН ТН2-577

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

РШ-577

ЗН2 В-577

ЗН1 В-577

Р2-577

ЗН1-КЛ577

Р3-577

ЗН ТН2-577



		5

		Шкаф местного управления В-578

		Р1-578

ЗН2 В-578

В-578

ЗН1 В-578

РШ-578

ЗН-ТН I СШ 500

Р-ТН I СШ 500

ЗН- I СШ 500

Р3-578

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1-578

ЗН2 В-578

ЗН1 В-578

РШ-578

ЗН-ТН I СШ 500

Р-ТН I СШ 500

ЗН- I СШ 500

Р3-578

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить

/отключить:



Р1-578

ЗН2 В-578

ЗН1 В-578

РШ-578

ЗН-ТН I СШ 500

Р-ТН I СШ 500

ЗН- I СШ 500

Р3-578



		6

		Шкаф местного управления В-578/Б2

		Р1-Б2

ЗН2 В-578/Б2

В-578/Б2

ЗН1 В-578/Б2

Р2-578

Р-Т3

Р-Т4

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1-Б2

ЗН2 В-578/Б2

ЗН1 В-578/Б2

Р2-578

Р-Т3

Р-Т4

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1-Б2

ЗН2 В-578/Б2

ЗН1 В-578/Б2

Р2-578

Р-Т3

Р-Т4



		7

		Шкаф местного управления В-2АТ5/Б2

		Р2-2АТ5

ЗН2 В-2АТ5/Б2

В-2АТ5/Б2

ЗН1 В-2АТ5/Б2

Р2-Б2

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р2-2АТ5

ЗН2 В-2АТ5/Б2

ЗН1 В-2АТ5/Б2

Р2-Б2

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р2-2АТ5

ЗН2 В-2АТ5/Б2

ЗН1 В-2АТ5/Б2

Р2-Б2



		8

		Шкаф местного управления В-2АТ5

		РШ-2АТ5

ЗН2 В-2АТ5

В-2АТ5

ЗН1 В-2АТ5

Р3-2АТ5

ЗН- || СШ 500

Р-ТН ||СШ 500

ЗН ТН || СШ 500

Р1-2АТ5

		местное / дистанционное

		Режим управления

		РШ-2АТ5

ЗН2 В-2АТ5

ЗН1 В-2АТ5

Р3-2АТ5

ЗН- || СШ 500

Р-ТН ||СШ 500

ЗН ТН || СШ 500

Р1-2АТ5

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

РШ-2АТ5

ЗН2 В-2АТ5

ЗН1 В-2АТ5

Р3-2АТ5

ЗН- || СШ 500

Р-ТН ||СШ 500

ЗН ТН || СШ 500

Р1-2АТ5



		9

		Шкаф местного управления В-Б3

		Р1-Б3

ЗН2 В-Б3

В-Б3

ЗН1 В-Б3

РШ-Б3

ЗН-Б3

Р-Т5

ЗН КЛ-Т5

Р-Т6

ЗН КЛ-Т6

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1-Б3

ЗН2 В-Б3

ЗН1 В-Б3

РШ-Б3

ЗН-Б3

Р-Т5

ЗН КЛ-Т5

Р-Т6

ЗН КЛ-Т6

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1-Б3

ЗН2 В-Б3

ЗН1 В-Б3

РШ-Б3

ЗН-Б3

Р-Т5

ЗН КЛ-Т5

Р-Т6

ЗН КЛ-Т6



		10

		Шкаф местного управления В-576/Б3

		Р1-576/Б3

ЗН2 В-576/Б3

В-576/Б3

ЗН1 В-576/Б3

Р2-Б3

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1-576/Б3

ЗН2 В-576/Б3

ЗН1 В-576/Б3

Р2-Б3

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1-576/Б3

ЗН2 В-576/Б3

ЗН1 В-576/Б3

Р2-Б3



		11

		Шкаф местного управления В-576

		РШ-576

ЗН2 В-576

В-576

ЗН1 В-576

Р2-576

ЗН1-КЛ576

ЗН ТН2-576

Р3-576

		местное / дистанционное

		Режим управления

		РШ-576

ЗН2 В-576

ЗН1 В-576

Р2-576

ЗН1-КЛ576

ЗН ТН2-576

Р3-576

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

РШ-576

ЗН2 В-576

ЗН1 В-576

Р2-576

ЗН1-КЛ576

ЗН ТН2-576

Р3-576








Таблица 2. Шкафы местного управления в КРУЭ 220кВ



		№

		Наименование ячейки

		Перечень коммутационных аппаратов (положение)

		Режим управления

		Наименование ключа выбора режима

		Управление коммутационными

аппаратами

		Сигналы блокировки

(обобщенные АПТС для блокирования всех КА ячейки управления)

		Сигналы дистанционного управления



		1

		Шкаф местного управления В-1АТ2

		Р2-1АТ2

ЗН2 В-1АТ2

В-1АТ2

ЗН1 В-1АТ2

РШ-1АТ2

ЗН-ТН 1АТ2

Р1-1АТ2

ЗН-1АТ2

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р2-1АТ2

ЗН2 В-1АТ2

ЗН1 В-1АТ2

РШ-1АТ2

ЗН-ТН 1АТ2

Р1-1АТ2

ЗН-1АТ2

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р2-1АТ2

ЗН2 В-1АТ2

ЗН1 В-1АТ2

РШ-1АТ2

ЗН-ТН 1АТ2

Р1-1АТ2

ЗН-1АТ2



		2

		Шкаф местного управления

В Д-146/1АТ2

		Р1 Д-146

ЗН2 В Д-146/1АТ2

В Д-146/1АТ2

ЗН1 В Д-146/1АТ2

Р3-1АТ2

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1 Д-146

ЗН2 В Д-146/1АТ2

ЗН1 В Д-146/1АТ2

Р3-1АТ2

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1 Д-146

ЗН2 В Д-146/1АТ2

ЗН1 В Д-146/1АТ2

Р3-1АТ2



		3

		Шкаф местного управления В Д-146

		РШ Д-146

ЗН2 В Д-146

В Д-146

ЗН1 В Д-146

Р2 Д-146

ЗН Д-146

РЛ Д-146

ЗН ТН2 Д-146

		местное / дистанционное

		Режим управления

		РШ Д-146

ЗН2 В Д-146

ЗН1 В Д-146

Р2 Д-146

ЗН Д-146

РЛ Д-146

ЗН ТН2 Д-146

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

РШ Д-146

ЗН2 В Д-146

ЗН1 В Д-146

Р2 Д-146

ЗН Д-146

РЛ Д-146

ЗН ТН2 Д-146



		4

		Шкаф местного управления В Д-145

		Р1 Д-145

ЗН2 В Д-145

В Д-145

ЗН1 В Д-145

РШ Д-145

ЗН Д-145

РЛ Д-145

ЗН ТН2 Д-145

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1 Д-145

ЗН2 В Д-145

ЗН1 В Д-145

РШ Д-145

ЗН Д-145

РЛ Д-145

ЗН ТН2 Д-145

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1 Д-145

ЗН2 В Д-145

ЗН1 В Д-145

РШ Д-145

ЗН Д-145

РЛ Д-145

ЗН ТН2 Д-145



		5

		Шкаф местного управления В Д-145/Т7

		Р1-Т7

ЗН2 В Д-145/Т7

В Д-145/Т7

ЗН1 В Д-145/Т7

Р2 Д-145

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1-Т7

ЗН2 В Д-145/Т7

ЗН1 В Д-145/Т7

Р2 Д-145

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1-Т7

ЗН2 В Д-145/Т7

ЗН1 В Д-145/Т7

Р2 Д-145



		6

		Шкаф местного управления В-Т7

		РШ-Т7

ЗН2 В-Т7

В-Т7

ЗН1 В-Т7

Р2-Т7

ЗН Р-Т7

ЗН КЛ-Т7

Р-7Т7

		местное / дистанционное

		Режим управления

		РШ-Т7

ЗН2 В-Т7

ЗН1 В-Т7

Р2-Т7

ЗН Р-Т7

ЗН КЛ-Т7

Р-7Т7

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

РШ-Т7

ЗН2 В-Т7

ЗН1 В-Т7

Р2-Т7

ЗН Р-Т7

ЗН КЛ-Т7

Р-7Т7



		7

		Шкаф местного управления В Д-143

		РШ Д-143

ЗН2 В Д-143

В Д-143

ЗН1 В Д-143

Р2 Д-143

ЗН Д-143

РЛ Д-143

ЗН-ТН2 Д-143

		местное / дистанционное

		Режим управления

		РШ Д-143

ЗН2 В Д-143

ЗН1 В Д-143

Р2 Д-143

ЗН Д-143

РЛ Д-143

ЗН-ТН2 Д-143

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

РШ Д-143

ЗН2 В Д-143

ЗН1 В Д-143

Р2 Д-143

ЗН Д-143

РЛ Д-143

ЗН-ТН2 Д-143



		8

		Шкаф местного управления В Д-143/Т9

		Р1 Д-143

ЗН2 В Д-143/Т9

В Д-143/Т9

ЗН1 В Д-143/Т9

Р2-Т9

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1 Д-143

ЗН2 В Д-143/Т9

ЗН1 В Д-143/Т9

Р2-Т9

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1 Д-143

ЗН2 В Д-143/Т9

ЗН1 В Д-143/Т9

Р2-Т9



		9

		Шкаф местного управления В-Т9

		Р1-Т9

ЗН2 В-Т9

В-Т9

ЗН1 В-Т9

РШ-Т9

ЗН Р-Т9

ЗН КЛ-Т9

Р1-Т9

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1-Т9

ЗН2 В-Т9

ЗН1 В-Т9

РШ-Т9

ЗН Р-Т9

ЗН КЛ-Т9

Р1-Т9

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1-Т9

ЗН2 В-Т9

ЗН1 В-Т9

РШ-Т9

ЗН Р-Т9

ЗН КЛ-Т9

Р1-Т9



		10

		Шкаф местного управления В-2АТ2

		РШ-2АТ2

ЗН2 В2-АТ2

В-2АТ2

ЗН1 В2-АТ2

Р3-2АТ2

ЗН-ТН 2АТ2

ЗН-2АТ2

Р1-2АТ2

		местное / дистанционное

		Режим управления

		РШ-2АТ2

ЗН2 В2-АТ2

ЗН1 В2-АТ2

Р3-2АТ2

ЗН-ТН 2АТ2

ЗН-2АТ2

Р1-2АТ2

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

РШ-2АТ2

ЗН2 В2-АТ2

ЗН1 В2-АТ2

Р3-2АТ2

ЗН-ТН 2АТ2

ЗН-2АТ2

Р1-2АТ2



		11

		Шкаф местного управления В-2АТ2/Т8

		Р2-2АТ2

ЗН2 В-2АТ2/Т8

В-2АТ2/Т8

ЗН1 В2-АТ2/Т8

Р2-Т8

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р2-2АТ2

ЗН2 В-2АТ2/Т8

ЗН1 В2-АТ2/Т8

Р2-Т8

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р2-2АТ2

ЗН2 В-2АТ2/Т8

ЗН1 В2-АТ2/Т8

Р2-Т8



		12

		Шкаф местного управления В-Т8

		Р1-Т8

ЗН2 В-Т8

В-Т8

ЗН1 В-Т8

РШ-Т8

ЗН Р-Т8

ЗН КЛ-Т8

Р1-Т8

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1-Т8

ЗН2 В-Т8

ЗН1 В-Т8

РШ-Т8

ЗН Р-Т8

ЗН КЛ-Т8

Р1-Т8

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1-Т8

ЗН2 В-Т8

ЗН1 В-Т8

РШ-Т8

ЗН Р-Т8

ЗН КЛ-Т8

Р1-Т8



		13

		Шкаф местного управления В2 Д-144

		РШ2 Д-144

ЗН2 В2 Д-144

В2 Д-144

ЗН1 В2 Д-144

Р2 Д-144

		местное / дистанционное

		Режим управления

		РШ2 Д-144

ЗН2 В2 Д-144

ЗН1 В2 Д-144

Р2 Д-144

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

РШ2 Д-144

ЗН2 В2 Д-144

ЗН1 В2 Д-144

Р2 Д-144



		14

		Шкаф местного управления В1 Д-144

		Р1 Д-144

ЗН2 В1 Д-144

В1 Д-144

ЗН1 В1 Д-144

РШ1 Д-144

ЗН Д-144

РЛ Д-144

ЗН-ТН2 Д-144

ЗН-ТН IСШ 220

Р-ТН I СШ 220

ЗН- I СШ 220

		местное / дистанционное

		Режим управления

		Р1 Д-144

ЗН2 В1 Д-144

ЗН1 В1 Д-144

РШ1 Д-144

ЗН Д-144

РЛ Д-144

ЗН-ТН2 Д-144

ЗН-ТН | СШ 220

Р-ТН | СШ 220

ЗН- | СШ 220

		Блокировка при низком давлении SF6

Низкая энергия пружины

Неисправность привода

		Включить /отключить:

Р1 Д-144

ЗН2 В1 Д-144

ЗН1 В1 Д-144

РШ1 Д-144

ЗН Д-144

РЛ Д-144

ЗН-ТН2 Д-144

ЗН-ТН | СШ 220

Р-ТН | СШ 220

ЗН- | СШ 220








Таблица 3. Шкафы управления выключателями в РЩ-500кВ.

		№

		Наименование шкафа АУВ

		Диспетчерское наименование

		Режим управления

		Наименование ключа выбора режима

		Управление коммутационными

аппаратами

		Сигналы блокировки

		Сигналы дистанционного управления



		1

		В-1АТ5 АУВ

		5р1

		местное / дистанционное

		01-SAC2

		В-1АТ5

		Аварийное отключение Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО1

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО2

		Включить В-1АТ5

Отключить В-1АТ5





		2

		В-1АТ5/Б1 АУВ

		5р2

		местное / дистанционное

		01-SAC2

		В-1АТ5/Б1

		Аварийное отключение

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО1

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО2

		Включить В-1АТ5/Б1

Отключить В-1АТ5/Б1



		3

		В-577/Б1 АУВ

		5р3

		местное / дистанционное

		01-SAC2

		В-577/Б1

		Аварийное отключение

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО1

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО2

		Включить В-577/Б1

Отключить В-577/Б1





		4

		В-577 АУВ

		5р4

		местное / дистанционное

		01-SAC2

		В-577

		Аварийное отключение

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО1

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО2

		Включить В-577

Отключить В-577





		5

		В-578 АУВ

		5р7

		местное / дистанционное

		01-SAC2

		В-578

		Аварийное отключение

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО1

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО2

		Включить В-578

Отключить В-578





		6

		В-578/Б2 АУВ

		5р8

		местное / дистанционное

		01-SAC2

		В-578/Б2

		Аварийное отключение

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО1

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО2

		Включить В-578/Б2

Отключить В-578/Б2





		7

		В-2АТ5/Б2 АУВ

		5р9

		местное / дистанционное

		01-SAC2

		В-2АТ5/Б2

		Аварийное отключение

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО1

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО2

		Включить В-2АТ5/Б2

Отключить В-2АТ5/Б2





		8

		В-2АТ5 АУВ

		5р10

		местное / дистанционное

		01-SAC2

		В-2АТ5

		Аварийное отключение

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО1

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО2

		Включить В-2АТ5

Отключить В-2АТ5





		9

		В-Б3 АУВ

		5р13

		местное / дистанционное

		01-SAC2

		В-Б3

		Аварийное отключение

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО1

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО2

		Включить В-Б3

Отключить В-Б3



		10

		В-576/Б3 АУВ

		5р14

		местное / дистанционное

		01-SAC2

		В-576/Б3

		Аварийное отключение Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО1

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО2

		Включить В-576/Б3

Отключить В-576/Б3





		11

		В-576 АУВ

		5р15

		местное / дистанционное

		01-SAC2

		В-576

		Аварийное отключение

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО1

Обрыв цепей управления ЭМВ, ЭМО2

		Включить В-576

Отключить В-576
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Регламент процесса
«Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"»

ГЛОССАРИЙ

		№ пп

		Термин

		Определение



		1. 

		Методика

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества 



		2. 

		Руководитель Филиала 

		директор / технический директор - главный инженер или иное уполномоченное лицо



		3. 

		Локальный нормативный документ (акт) 

		внутренний нормативный документ (акт) установленной формы, принятый (утвержденный) в пределах компетенции уполномоченного органа управления (должностного лица) с соблюдением, установленных в Обществе/филиале процедур



		4. 

		Подрядная организация

		подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением), в том числе строительно-монтажные организации



		СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



		№ пп

		Сокращение

		Расшифровка



		1. 

		ЛНД (А)

		локальные нормативные документы (акты) 



		2. 

		ПС

		подъемные сооружения



		3. 

		СОТиПК

		Служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		4. 

		ППР

		проект производства работ



		5. 

		ППРпс

		ППР с применением ПС



		6. 

		ТКпс

		технологическая карта выполнения работ с применением ПС



		7. 

		ППРв

		план производства работ на высоте



		8. 

		ЭКФ

		экзаменационная комиссия Филиала



		9. 

		Процесс

		допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		10. 

		Филиал

		филиал Общества








Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Цель и назначение настоящего Регламента

1.1. Целью настоящего Регламента является обеспечение безопасного выполнения работ Подрядной организацией на объектах Общества.

1.2. Настоящий Регламент основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе и ЛНД (А) Общества.

1.3. Отдельные нормы, не вошедшие в настоящий Регламент и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в Процессе, подлежат регулированию в иных ЛНД (А) Общества.

Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Глава 2. Цели и задачи процесса

2.1. Процесс является частью деятельности Общества по управлению охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организацией на объектах Общества.

2.2. Целью Процесса является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.

2.3. Для достижения целей Процесса Обществом решаются следующие задачи:

2.3.1. Формирование информации о персонале Подрядной организации для оформления наряда-допуска;

2.3.2. Проведение инструктажей персоналу Подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ;

2.3.3. Оценка знаний работников Подрядной организации, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ;

2.3.4. Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу Подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; лиц, имеющих право проведения единоличного осмотра; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады.

2.3.5. Оформление Акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.6. Выдача наряда-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.7. Осуществление допуска персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом Подрядной организации;

2.3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;

2.3.10. Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков.

2.4. Ответственным за организацию Процесса является Департамент производственной безопасности и охраны труда Общества.

2.5. Ответственным за исполнение Процесса в соответствии с настоящим Регламентом является руководитель Филиала.




Глава 3. Состав процесса «Допуск подрядных организаций на объекты общества»

		№ пп

		Процессы



		3.1. 

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.2. 

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ





Раздел III. КОНТРОЛЬ

Глава 4. Контроль процесса

4.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет заместитель Генерального директора - главный инженер Общества.

4.2. Ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента определяется законодательством РФ и ЛНД (А) Общества.

Приложения

		№ пп

		Приложение



		5.1. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты 



		5.2. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ»



		5.3. 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества







0

Приложение № 1
к Регламенту

Допуск персонала подрядчиков

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.1.

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.1.1

		Имеется договор с подрядной организацией о проведении работ на объектах Общества

		Формирование информации о работниках подрядной организации для оформления наряда-допуска
• если Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества, то => п.3.1.2., п.3.1.3., п.3.1.4

		•Руководитель подрядной организации

		•Проект письма, установленной формы подготовлен

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Руководитель Филиала

•СОТиПК
•ЭКФ

		•до начала производства работ

		-



		3.1.2

		Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества

		Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ
• если Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ

		•ЭКФ

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Оценочный лист (оформлен)

		•Руководитель подрядной организации

•Работники подрядной организации

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Оценка знаний работников оформляется оценочным листом по форме Приложения 4 к Методике



		3.1.3

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества 
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений
• если Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений

		•СОТиПК

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом •Оценочный лист (оформлен)

		•ЛНД (А)  Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Письмо оформляется по форме Приложения 3 к  Методике



		3.1.4

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Проведение инструктажей работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ
• если Инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		•Руководитель подрядной организации

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Письмо, установленной формы получено Филиалом

•Оценочный лист (оформлен)

		•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		-



		3.1.5

		Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		Оформление акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества
• если Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен, то => п.3.1.6

		•Руководители структурных подразделений Филиала

•Уполномоченный работник Подрядной организации

•Оперативная служба

		• ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

		•5 рабочих дней

		Обязательное оформление акта – допуска требуется для персонала СМО, при организации строительно-монтажных работ, а также и командированному персоналу, на усмотрение комиссии проводящую оценку знаний.



		3.1.6

		Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен

		Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.1.7

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядчик

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.7

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Осуществление допуска персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п.3.1.8

		•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.8

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.1.10. 
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Член бригады

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба •СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация •Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В период производства работ

		Выявленные нарушения оформляются протоколом внезапной проверки работающей бригады по форме Приложения 6 к типовой Методике. Запись о выявленных нарушениях делается на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям 



		3.1.9

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.1.8

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.1.10

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части наряд-допусков
• если Документы по закрытию работ в части наряд-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-










Приложение № 2
к Регламенту

Допуск для выполнения водолазных работ

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.2.

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ



		3.2.1.

		В результате процедуры "Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества" => Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации

		Выдача Наряда-задания для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.2

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

		•ОРД Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

•Подрядная организация

		•В день начала производства работ

		В наряде-задании указываются заказчик, руководители водолазных работ и спусков, водолазный состав станции, лицо, осуществляющее медицинское 
обеспечение, место, объемы водолазных работ, время начала и окончания работ, персонал и технические средства для о



		3.2.2.

		Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Выдача Наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.3

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация  

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

•Допускающий

•Оперативная служба

		•В день начала производства работ

		Наряд-допуск выдается на основании наряда-задания лицом, которому дано соответствующее право, на срок не более одних суток с указанием точного времени начала и окончания производства подводно – технических водолазных работ. 



		3.2.3.

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => 

		•Допускающий

•Оперативная служба

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Подрядная организация

•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

		•В день начала производства работ

		Допускающий перед допуском обязан запросить у начальника смены станции (далее - НСС) разрешение на допуск, отметив разрешение НСС в соответствующей строке наряда-допуска. 



		3.2.4.

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.2.6
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Руководитель водолазных работ

•Подрядная организация

•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

•Допускающий

•Руководитель водолазных работ

•Производитель работ

		•В период производства работ

		-



		3.2.5.

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.2.4

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организацией

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.2.6.

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков
• если Документы по закрытию работ в части нарядов-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-
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Приложение № 3
к Регламенту

Методика
допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ
на объектах Общества

ГЛОССАРИЙ

		Термин

		

		Определение



		Общество

		· 

		публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
(ПАО «РусГидро»), филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения



		Система управления охраной труда

		· 

		комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей



		Объект Общества

		· 

		имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала



		Руководитель объекта Общества

		· 

		директор  /  технический директор – главный инженер или иное уполномоченное лицо



		Технический куратор

		· 

		структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора



		Подрядная организация 

		· 

		подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)



		Командированный персонал

		· 

		работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке



		Методика

		· 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 
на объектах Общества



		Строительно-монтажная организация

		· 

		Специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.








		Сокращения

		

		Полное название термина



		ЛНД (А)

		· 

		локальные нормативные документы (акты)



		СОТ

		· 

		служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		ППР

		· 

		проект производства работ



		ТК

		· 

		технологическая карта



		НПА

		· 

		нормативные правовые акты Российской Федерации



		НТД

		· 

		нормативно-технические документы Российской Федерации



		СМО

		· 

		строительно-монтажная организация



		СУОТ

		· 

		система управления охраной труда



		КЛ

		· 

		кабельная линия



		КВЛ

		· 

		кабельно-воздушная линия



		ВЛ

		· 

		воздушная линия



		РУ

		· 

		распределительное устройство



		НСС

		· 

		начальник смены станции



		ПС

		· 

		подъемное сооружение
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РАЗДЕЛ I [bookmark: __RefHeading___Toc126656378]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 [bookmark: __RefHeading___Toc126656379][bookmark: P1747]ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1. Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организации на объектах Общества[footnoteRef:2]. [2:  Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядных организаций к работе на объектах Общества.] 


1.2. Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества. 

1.3. Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.

1.4. Изменения в Методику вносятся приказом заместителя Генерального директора – главного инженера Общества.

РАЗДЕЛ II ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 1 к настоящей Методике.

2.2. В целях осуществления допуска персонала Подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

· оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;

· оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;

· проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС, первичного инструктажа по охране труда работникам подрядной организации;

· оформление ППР / технологической карты;

· оформление Акта-допуска;

· выдача наряда-допуска (распоряжения);

· первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации;

· контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками подрядной организацией;

· разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

2.3.  Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса «Допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

ГЛАВА 3 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

3.1. Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ.

3.1.1. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с договором с Подрядной организацией, в котором должна содержаться информация об обязанностях Подрядной организации в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и ответственности за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.1.2. Руководитель Подрядной организации до начала выполнения работ на объектах Общества, ежегодно направляет Руководителю объекта Общества сопроводительное письмо по форме приложения 2 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества с указанием группы по электробезопасности и разряда работников.

· В сопроводительном письме также указывается информация о:

· работнике, ответственном за безопасное производство работ с применением ПС; 

· работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

· стропальщике;

· рабочем люльке;

· работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;

· реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);

· наименовании объекта (объектов) / электроустановок, в которых планируется проведение работ;

· содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала Подрядной организации;

· списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное выполнение работ;

· работнике, имеющим право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

· перечне транспортных средств, механизмов, подъёмных сооружений 
(с указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на территории объекта Общества;

· обеспечении направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

3.1.3. Подконтрольным организациям Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК»,
АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), ежегодно подтверждать сведения указанные в сопроводительном письме не требуется[footnoteRef:3]. [3:  Документация, необходимая для допуска на объект Общества, хранится на рабочем месте подконтрольной организации и предъявляется по первой необходимости Руководителя объекта Общества / уполномоченного лица СОТ в течение 2-х календарных дней.] 


Для остальных привлекаемых подрядных / субподрядных организаций и сторонних работников осуществляющих командировку на объекты Общества, сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядной организации, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ.

3.1.4. Руководитель Подрядной организации / уполномоченное лицо, подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу или справки с места работы.

3.1.5. Работникам из числа командированного персонала предоставляются право: 

· единоличного осмотра;

· выдачи наряда – допуска (распоряжения);

· ответственного руководителя работ;

· допускающего[footnoteRef:4]; [4:  При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.] 


· производителя работ (наблюдающего);

· члена бригады.

3.1.6. Работникам из числа персонала СМО предоставляются право:

· подписи Акта допуска;

· выдачи наряда – допуска;

· руководителя работ;

· производителя работ (наблюдающего);

· исполнителя работ;

· члена бригады.

3.1.7. До начала проведения работ, Руководителем объекта Общества совместно с Руководителем Подрядной организации, разрабатывается перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников[footnoteRef:5]. [5:  Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)
на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».] 


3.2. Проведение инструктажей работникам подрядной организации.

3.2.1. После исполнения п. 3.1.2. настоящей Методики, работники Подрядной организации по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС[footnoteRef:6] и первичный инструктаж по охране труда. Работникам подконтрольных организаций Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества 
(АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК», АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), проходящих подготовку по новой должности, вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС проводится в день прибытия работника на объект. Письмо о проведении вводного инструктажа по охране труда, вводного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по ГО и ЧС для вновь принятого работника, пишет в произвольной форме руководитель подконтрольной организации Группы РусГидро. [6:  Лицам, командированным в организацию на срок более 30 календарных дней, проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС.] 


3.2.2.  Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам Подрядной организацией проводится по программе вводного инструктажа для командированного персонала / СМО, ответственным лицом за проведение вводного инструктажа.

3.2.3. При прохождении вводного инструктажа работники Подрядной организации ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой.

3.2.4. Вводный инструктаж заканчивается устным обратным опросом на предмет усвоения информации.

3.2.5. Лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа после устного обратного опроса работников, делает отметку о проведенном инструктаже в сопроводительном письме.

3.2.6. Первичный инструктаж по охране труда проводит Технический куратор, по программе первичного инструктажа согласно характеру выполняемой работы.

3.2.7. Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах[footnoteRef:7]. [7:  - в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 и приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».] 


3.2.8. Работники из числа командированного персонала, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, ответственного руководителя работ и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

3.2.9. Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, руководителя работ дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок.

3.2.10. Инструктаж по схемам электроустановок / электроснабжения электроустановки, фиксируется отдельной графой в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

3.3. Оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества.

3.3.1. Руководитель объекта Общества выпускает ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации или оформляет резолюцию на сопроводительном письме и рассылает по профильным подразделениям.

3.3.2. При оформлении ЛНД (А) указывается информация в качестве какого персонала допускается Подрядная организация, группа по электробезопасности и предоставленные права, указанные в п. 3.1.6, 3.1.7 настоящей Методики.

3.4. Оформление ППР / технологической карты.

3.4.1. Работы, выполняемые подрядной организацией на объектах Общества, должны выполняться по ППР / технологическим картам, утвержденным руководителем подрядной организацией.

3.4.2. Подрядная организация направляет ППР / технологические карты на согласование Руководителю объекта Общества, СОТ объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем Филиала / объекта Общества, и профильные подразделения объекта Общества.

3.4.3. До устранения замечаний к ППР / технологической карте, полученных от Филиала / объекта Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5. Оформление Акта-допуска.

3.5.1 Обязательное оформление Акта – допуска (приложение 3 к настоящей Методике) требуется для персонала СМО при организации строительно-монтажных работ.

3.5.2 Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТ соответствующего Филиала / объекта Общества, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения / здания / сооружения, которые находятся в зоне производства работ.

3.5.3 Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной организации, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиала / объекту Общества.

3.5.4 Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

3.5.5 Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми работники Подрядной организации были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядной организации, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядной организации несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.6 Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной организации для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.

3.5.7 Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.

3.5.8 Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.п.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона».

3.5.9 Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядная организация выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом объекта Общества.

3.5.10 При нахождении на территории объекта Общества и во время выполнения работ Подрядная организация:

· обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи;

· принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ;

· обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;

· обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности;

· обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ соответствующего объекта Общества.

3.6. Выдача наряда – допуска (распоряжения).

3.6.1. Работы на гидротехнических сооружениях, гидросиловом и гидромеханическом оборудовании, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, проводятся по нарядам-допускам[footnoteRef:8] и распоряжениям. [8:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.2. Работы с повышенной опасностью[footnoteRef:9] должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:10] на производство работ с повышенной опасностью. [9:  - перечень работ с повышенной опасностью указан в п. 32 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.]  [10:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.3. Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:11], оформленным уполномоченными Подрядной организацией должностными лицами из числа собственного персонала. [11:  - по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.] 


3.6.4. Водолазные работы на опасных производственных объектах производятся по наряду-допуску[footnoteRef:12], который выдает руководитель водолазных работ. В случае когда оформление наряда – допуска не требуется, оформляется наряд-задание[footnoteRef:13] на производство водолазных работ. [12:  - по форме Приложения 3, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.]  [13:  - по форме Приложения 5, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.] 


3.6.5. В случае если работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок выполняются неэлектротехническим персоналом с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, либо зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО (машин, механизмов) в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа электротехнического персонала Филиала / объекта Общества. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск[footnoteRef:14]. [14:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н] 


3.6.6. Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядной организации, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте – производитель работ.

3.6.7. Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленном Подрядной организацией, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.

3.6.8. Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте[footnoteRef:15] либо другому наряду, с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ.  [15:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.] 


3.6.9. Проведение огневых работ на объектах Общества, осуществляются по наряду – допуску согласно формы приложения 5 к настоящей Методике. 

3.6.10. Огневые работы проводимые вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала / объекта Общества, но в зоне, предоставленной Подрядной организацией по Акту-допуску, работник Подрядной организацией, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) № ХХХ-ХХ-ХХ дежурному караулу объектовой пожарной части (при её наличии на объекте Общества) и начальнику смены станции по телефону(-ам) № ХХ-ХХ о месте и времени проведения огневых работ.

3.6.11. Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории А и В-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает Руководитель объекта Общества или лицо, ответственное за пожарную безопасность Филиала / объекта Общества.

3.6.12. Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках Филиала / объекта Общества выдает персонал объекта Общества. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на территории объекта Общества считать работы, связанными с повышенной опасностью, выполнение данных работ осуществлять по наряду – допуску[footnoteRef:16]. [16:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.7. Первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации.

3.7.1. Первичный допуск к работам на территории объекта Общества должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.2. Факт проведения первичного допуска, фиксируется в наряде – допуске. При отсутствии в наряде – допуске графы фиксации инструктажа допускающего, допускающий расписывается в правом верхнем углу наряда – допуска, с указанием ФИО и даты. После этого руководитель работ, разрешает бригаде приступить к работе.

3.7.3. В случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.4. В случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядной организации не передается по Акту-допуску, ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Филиала / объекта Общества. В случаях выполнении работ на ВЛ командированным персоналом, первичный допуск осуществляется работниками организаций эксплуатирующую электроустановку, а повторный допуск осуществляется ответственными лицами из числа командированного персонала. В случаях выполнении работ на ВЛ персоналом СМО, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет работник организации эксплуатирующий электроустановку.

3.7.5. В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам может осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего.

3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.

3.8.1 Для обеспечения контроля за бригадами Подрядных организаций, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядной организации по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками должны находиться на столах допусков оперативного персонала объекта Общества или в соответствующем структурном подразделении Филиала, которое курирует выполнение работ Подрядных организаций.

3.8.2 Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядной организации осуществляют:

со стороны Подрядчика:

· административно – технический персонал Подрядной организации;

· ответственные руководители работ – с периодичностью не реже одного раза в два часа (при выполнении работ с применением грузоподъемных машин, механизмов вблизи воздушной линии электропередачи, при кантовке грузов массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со смещением центра тяжести, при перемещении груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки – непрерывно);

· производитель работ – непрерывно.

со стороны Филиала / объекта Общества:

· караул объектовой пожарной части объекта Общества (при наличии) – при допуске для выполнения огневых работ;

· оперативный персонал – периодически, но не менее 2-х раз в смену;

· административно-технический персонал объекта Общества, в том числе специалисты СОТ Филиала / объекта Общества – периодически при выполнении обходов рабочих мест.

3.8.3 Наблюдающий наравне с руководителем работ (производителем работ) Подрядной организации несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядной организации в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок Филиала / объекта Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядной организации не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).

3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

3.9.1 При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы, ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СОТ объекта Общества.

3.9.2 Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 4 к настоящей Методике. 

3.9.3 Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска (распоряжения).

3.9.4 Начальником СОТ Филиала / объекта Общества на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организации, допустившей неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.

3.9.5 Персонал СОТ Филиала / объекта Общества имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядной организацией работ на объекте Общества[footnoteRef:17]. [17:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


3.9.6 При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения работ / оказания услуг работников Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества[footnoteRef:18]. [18:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


ГЛАВА 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

4.1 Общие требования при организации производства водолазных работ

4.1.1 Водолазные работы должны организовываться согласно Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 922н.

4.1.2 До проведения планируемых водолазных работ от Подрядной организации, производящей водолазные работы, требуется представление списка лиц, имеющих право:

· выдавать наряд-допуск на производство водолазных работ;

· руководителя водолазных работ;

· руководителя водолазных спусков;

· исполнителя (в т.ч. персонал водолазной станции и обеспечивающий водолазные работы персонал).

4.1.3 В зависимости от вида и характера работ разрабатываются различные документы производственного планирования, к которым относятся: план или проект производства работ; программы освидетельствования или осмотра; проекты организации работ или строительства, планы водолазных работ или спусков, наряд-задание.

4.1.4 При производстве водолазных работ со стационарных рабочих мест документом производственного планирования является наряд-задание.

4.1.5 Перед началом водолазных спусков руководителем водолазных работ должна быть уточнена готовность объекта Общества к водолазным работам, установлена постоянная двухсторонняя связь и получено разрешение на начало водолазных работ у НСС.

4.2 Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска

4.2.1 Выдача, учёт и хранение наряд–допусков осуществляется Подрядной организацией, выполняющей водолазные работы.

4.2.2 В наряде-допуске исполнителем указанных мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению работ указывается НСС, который до начала производства работ подтверждает их выполнение подписью.

4.2.3 Подтверждение, что мероприятия по подготовке и проведению работ определены и согласованы со стороны заказчика (владельца объекта) осуществляет руководитель подразделения объекта Общества, осуществляющего техническое курирование данных водолазных работ, либо работник данного подразделения из числа административно-технического персонала. 

4.2.4 Подтверждение выполнения мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению водолазных работ в наряде-допуске, в том числе ежедневные отметки о выполнении мер безопасности, осуществляет НСС.

4.2.5 Допуск к водолазным работам осуществляет руководитель водолазных работ после получения разрешения от руководителя или работника из числа административно – технического персонала структурного подразделения объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.6 Руководитель водолазных работ уведомляет НСС о времени первичного и последующих допусков, приостановках работ, окончании работ, в том числе окончании осуществления водолазных спусков работающей сменой.

4.2.7 Оформление выполнения полного объёма работ, сдача заказчику рабочего места, закрытие наряда-допуска, осуществляется с участием руководителя или работника из числа административно – технического персонала объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.8 По завершении работ один экземпляр наряд-допуска на водолазные работы передается НСС, второй остается у организации, выполняющей водолазные работы.

4.2.9 Ответственность за проведение водолазных работ, квалификацию привлекаемого к таким работам персонала возлагается на организацию, выполняющую водолазные работы.

4.3 Обязанности Подрядной организации для выполнения водолазных работ.

4.3.1 При выполнении водолазных работ персоналом подрядных организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по организации безопасного выполнения работ, за соответствие квалификации работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на руководителя Подрядной организации.

4.3.2 Работники подрядной организации, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.

4.3.3 Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых допущен работник.

4.3.4 Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

4.3.5 Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

4.3.6 Администрация филиала, может остановить работы подрядных организаций по следующим причинам:

· невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных работ, предусмотренных документами производственного планирования и нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;

· подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие сохранению жизни и здоровья работников;

· несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся или установленным ограничениям.

4.3.7 Причинами отстранения работников, подрядных организаций участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:

· проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, лекарственного) или его последействие;

· нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, проявления агрессии или апатии);

· состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе работы, внезапное заболевание);

· нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.

4.4 Требования безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций при проведении водолазных работ.

При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ (старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не нарушит производственного процесса.

ГЛАВА 5 ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ





При выполнении работ на объектах Общества Подрядная организация обязана в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Филиал / объект Общества обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядной организацией природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Филиалом / Объектом Общества порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Филиала / объекта Общества в состав комиссий по расследованию.
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Приложение 1 к Методике

Перечень[footnoteRef:19]
основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) ПАО «РусГидро», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций [19:  Все нормативно-технические документы (далее – НТД), нормативные правовые акты (далее – НПА) 
и локальные нормативные документы (акты) (далее – ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.
При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).
В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).
Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества / Филиала, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности 
за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).] 


1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

4. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России 
от 16.11.2020 № 782н).

5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н).

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).

7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н).

8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).

9. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н).

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

11. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365). 

12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461).

13. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

14. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности Филиала.  

16. Программа производственного экологического контроля Филиала.

17. Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на(с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества.

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529.

19. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 915н.

20. СТО РусГидро 05.02.126-2020 ПОБО ГТСиГМО.





21. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.
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Приложение 2 к Методике

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком

		Организация, штамп организации,
если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации

Исх. №

		

		Директору

Филиала ПАО «РусГидро» - «___________»

Фамилия И.О.  







В соответствии с разделом (главой) … Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списка:

		№ п/п

		Ответственные лица,

Фамилия Имя Отчество

		Должность, 

профессия 

		Разряд

		Группа по электробезопасности

		Шифр области аттестации (для специалистов)

		Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС)

		Отметка о проведении первичного инструктажа



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		Выдающий наряд-допуск, распоряжение



		1.1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Ответственный руководитель работ в электроустановках[footnoteRef:20] [20:  - при допуске персонала СМО – руководитель работ.] 




		2.1.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Производитель работ



		3.1.

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Член бригады



		4.1.

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Для организации работ с ПС:



		5.1.

		Ответственный за безопасное производство работ с ПС

		

		

		

		

		

		



		5.2.

		Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии

		

		

		

		

		

		



		5.3.

		Стропальщики 

		

		

		

		

		

		



		5.4.

		Рабочие люлек

		

		

		

		

		

		



		6.

		Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства



		7.

		Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте



		8.

		и т.д.

		

		

		

		

		

		





Перечень транспортных средств для въезда на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «____________» / объекта Общества

		№ п/п

		Тип ТС

		марка

		Гос. номер



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. 

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ 
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в филиале ПАО «РусГидро» – «____________» / объекте Общества.





Руководитель организации							И.О. Фамилия
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Приложение 3 к Методике

Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика

АКТ – ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

		г. ______________________

		«___» ___________ 202__ г.





Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» 

		Мы, нижеподписавшиеся, представитель филиала ПАО «РусГидро» - «……….»



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)



		представитель подрядчика ответственный за производство строительных/ монтажных/ ремонтных работ



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)





составили настоящий акт о нижеследующем: 

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок (территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, выделенных Подрядчику 
для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие предоставленный для выполнения работ участок.

		В горизонтали

		Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.)



		В вертикали

		Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.  





для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, Ф.И.О. работника на следующий срок:

		Начало «__»_________20___ г.

		Окончание «__»_________20___ г.





Опасные производственные факторы (определённые с учётом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:

		Наименование фактора

		Местонахождение фактора, собственник источника фактора



		работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением

		



		совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.)

		



		работа на высоте, работа ближе 2 метров 
от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более

		



		работа на скользкой поверхности

		



		работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей 
и узлов

		указать машины, механизмы



		повышенный уровень шума и вибрации

		



		повышенная температура воздуха рабочей зоны

		



		пониженная температура воздуха рабочей зоны

		



		воздействие химических веществ

		указать вещества



		работа в подземных сооружениях

		



		работа в закрытых помещениях / ёмкостях

		



		работа в местах с ограниченной высотой / шириной  рабочей зоны

		



		Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнён

		





Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых 
и выполняемых Подрядчиком:

1. (например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		исполнитель



		1. 

		Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия).

		До начала работ

		Филиал



		2. 

		Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.

		До начала работ 

		Подрядная организация 



		3. 

		При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

		До начала работ 

		Подрядная организация



		4. 

		В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки.

		До начала работ

		Филиал



		5. 

		Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне.

		До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне.

Указать места прохода с приложением схемы.

В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала.

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		7. 

		Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута.

		До начала работ

		Подрядная организация



		8. 

		При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. 

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		9. 

		Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности.

		

		Подрядная организация



		10. 

		Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте

		До начала работ

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		11. 

		Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР.

		До начала работ

		Подрядная организация



		12. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		13. 

		 Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке.

		До начала работ

		Подрядная организация



		14. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

		До начала работ

		Подрядная организация



		15. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		16. 

		Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне.

		До начала работ

		Подрядная организация



		17. 

		Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты.

		До начала работ

		Подрядная организация



		18. 

		Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в   ремонтно-строительной зоне.                        

		До начала работ

		Подрядная организация



		19. 

		Указать какой вид наряда-допуска  использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст

		До начала работ

		Подрядная организация



		20. 

		Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте.

		До начала работ

		Подрядная организация



		

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		





Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

	Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)










Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ

		Во время работы

		Подрядная организация



		2. 

		Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря

		Во время работы

		Подрядная организация



		3. 

		Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания

		Во время работы

		Подрядная организация



		4. 

		Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой

		Во время работы

		Подрядная организация



		5. 

		Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования.

		Во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего

		Во время работы

		Филиал, служба, Подрядная организация



		7. 

		Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ.

		Во время работы

		Подрядная организация



		8. 

		Проводить целевые, внеплановые  инструктажи персоналу Подрядчика

		Во время работы

		Подрядная организация



		9. 

		Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы.

Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		10. 

		Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		11. 

		Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		12. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		












		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Навести порядок на рабочем месте:

- вывести с территории Филиала мусор, отходы;

- отходы, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место;

- убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место:

- снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место;

- сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой 
в Акте-допуске

		По окончании работ

		Персонал подрядчика, Филиала



		2. 

		Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных 
в результате выполнения работ.

		

		



		3. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими 
и может быть при необходимости уточнён

		

		





Работы на участке территории Филиала выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны филиала ПАО «РусГидро» - «…………» предоставлено:

		



		(Фамилия, И.О.)







		Представитель Филиала ПАО «РусГидро» - «__________________________»



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Представитель Подрядчика,
ответственный за производство
строительных/монтажных/ремонтных работ



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







		Согласовано:



		Начальник ОС

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Начальник СОТ

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)









Акт-допуск выписывается в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.
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Приложение 4 к Методике

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады

(оформляется на бланке филиала ПАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ
внезапной проверки работающей бригады _________

дд мм гггг.

		1. 

		Место работы:

		



		2. 

		Дата и время проведения работ:

		



		3. 

		Номер наряда:

		



		4. 

		Лицо, выдающее наряд

		



		5. 

		Ответственный руководитель работ:

		



		6. 

		Допускающий:

		



		7. 

		Производитель работ:

		



		8. 

		Члены бригады:

		



		9. 

		Наличие удостоверений:

		



		10. 

		Замечания по оформлению наряда-допуска:

		



		11. 

		Замечания по подготовке рабочего места:

		



		12. 

		Замечания по обеспечению, использованию СИЗ:

		



		13. 

		Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям:

		



		14. 

		Прочие замечания:

		



		15. 

		Принятые меры:

		







		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)
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Приложение 5 к Методике

Организация						УТВЕРЖДАЮ

Предприятие					

Цех							__________________________________

(руководитель или лицо,

ответственное за пожарную

безопасность, должность, Ф.И.О.)

__________________________________

(подпись)

"	" ___________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому)												

(должность руководителя работ,

														

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ											

(указывается характер и содержание работы)

														

3. Место проведения работ										

(отделение, участок, установка,

														

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

		№ п/п

		Ф.И.О.

		Профессия

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)



		

		

		

		подпись

		дата

		



		

		

		

		

		

		





5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

															

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

														

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

														

7. Наряд-допуск выдан 											

(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего

														

наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен 											

(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано													

со службами объекта,		 (название службы, должность и Ф.И.О.

на котором будут												

производиться огневые		ответственного лица, подпись, дата)

работы

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ												

 (подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована

														

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

		Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе

		Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места



		дата, время

		подпись руководителя работ

		подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа 

		дата, время

		подпись руководителя работ



		

		

		

		

		





10. Продление наряда-допуска согласовано

														

(название службы, должность ответственного,

														

Ф.И.О., подпись, дата)

11.  Изменение состава бригады исполнителей

		Введен в состав бригады

		Выведен из состава бригады

		Руководитель работ (подпись)



		Ф.И.О.

		с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)

		квалификация, разряд,

		выполняемая функция

		дата, время

		Ф.И.О.

		дата, время

		выполняемая функция

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

														

 (руководитель работ, подпись, дата, время)

														

 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время
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Приложение № 8

к Техническому заданию к Договору подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ________





Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных работ



1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных работ.

2. Затраты на подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

3. Сметы на проектные работы составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 

4. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний. 

5. При определении стоимости проектных работ в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

6. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

7. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

8. Пересчет сметной стоимости проектных работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

9. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

10. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

11. При определении стоимости проектных работ, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

12. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

13. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

14. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, МНЗ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

15. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

16. Сметы на проектные работы предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

17. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях:

1.1. при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

1.2. при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

1.3. в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 

18. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве проектных работ не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).    

19. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

20. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.
























Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ



		

Образец сметы

на основные и дополнительные работы,

а также сопутствующие работы (форма 2п)



СМЕТА №

на проектные работы



______________________________________________________________________

(наименование объекта)



Заказчик ____________________________________________________________________________

(наименование организации)



Проектная организация ___________________________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.



		N пп

		Наименование объекта

		Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ)

		Расчет стоимости

		Сметная стоимость, руб.



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Итого без учета НДС

		

		







Руководитель проектной организации _____________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]



Начальник ___________________ отдела ___________________________________________

                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ______________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]














Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по заполнению формы № 3п

 при составлении смет на проектные работы



1. При составлении калькуляции затрат (форма № 3п), разработанной организацией, выполняющей проектные работы, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Калькуляцией затрат (форма № 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН.

3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики № 707 с учетом следующего:

3.1. Стоимость проектных работ () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:



где:

  - стоимость работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

 - плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

 - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

3.2. среднедневная выработка () определяется по формуле:





где:

 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для научных исследований и разработок (код 72. согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости работ (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости работ. Для работ по объектам, являющимся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:2]; [2:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа».] 


 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ: К3 принимается в размере 40,06%;

3.3. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:





где:

 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.

3.4. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, определяемые дополнительно.



4. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве проектных работ не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.




Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П



Образец сметы

на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)



СМЕТА №

на проектные работы



___________________________________________________

(наименование объекта)



Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)



Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.





Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

		N п/п

		Наименование должностей исполнителей

		Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)

		Плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)

		Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)

		Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi

		Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,

∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		

		

		*

		

		

		



		

		

		

		*

		

		

		



		

		

		

		*

		

		

		



		

		Итого

		*

		

		

		*

		







Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются






Расчет стоимости работ в соответствии

с калькуляцией затрат 



		Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.

		Кол-во рабочих дней в месяце, дни

		Среднедневная зарплата исполнителей, руб.

(гр 1 / гр 2)

		Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %

		Рентабель-ность, %

		Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4

		Продолжи-тельность разработки (дни)

		Численность исполнителей (чел.)

		Коэффициент квалификации (участия)

Ккв-уч

		Стоимость работ, руб.

С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]



Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]


















































Образец сметного расчета

на командировочные расходы (форма 4п)



		N п/п

		Пункт назначения

		Количество специалистов

		Проезд к месту командировки (туда и обратно)

		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",

1 чел/сутки.

		Суточные

1 сутки/руб.

		Продолжи-тельность командировки, сутки

		Продолжи-тельность проживания в гостинице, сутки

		Итого затрат, рубли



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по сметному расчету

		

		

		

		

		

		







Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]



Главный инженер

проекта _____________________________________________________________________________________________

0

[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и

 составлению сметной документации на

выполнение проектных работ

		[bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252][bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252]

                                                                                      к Договору

                                                                                                      от___ ______202___

                                                                                          № _________





СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДЕНО:

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



				СВОДНАЯ СМЕТА №

на проектные работы

		

		



		

		

		

		



		

		(наименование стройки)

		

		



		

		Заказчик

		

		



		

		

		(наименование организации)

		



		

		Изыскательская организация

		

		



		

		

		



		

		(наименование организации)

		



		

		Проектная организация

		

		



		

		

		



		

		(наименование организации)

		



		

		Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.

		

		

		



		N№ п/п

		Наименование смет на проектные работы

		Обоснование

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		инженерных изысканий

		проектных работ



		1

		2

		3

		4

		5



		I

		Проектная документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		II

		Рабочая документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		

		Итого по видам работ

		

		<X>

		<X>



		

		ВСЕГО

		

		<X>



		Руководитель

проектной организации

		

______________________________________________



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		________________________________________



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник отдела

		

		

		____________________________________



		

		

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]







		











Приложение № 4

к Требованиям к оформлению

и составлению смет

и расчетов на проектные

работы



Образец сводной сметы в накопительной форме

Приложение №_____

к дополнительному соглашению №____от договор №___от___



		СОГЛАСОВАНО:

_________________(Подрядчик)

_________________Ф.И.О.



		УТВЕРЖДАЮ:

_________________(Заказчик)

_________________Ф.И.О







СВОДНАЯ СМЕТА № 
на проектные работы



Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 

проектных работ ___________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

		№ п.п.

		Перечень (наименование) выполняемых работ

		Ссылка на № смет и расчетов

		Стоимость работ





		1

		2

		3

		4



		Сметы основного договора



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		

		Итого по сметам основного договора

		

		



		Исключено ДС №1



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		

		Итого исключено дополнительным соглашением № 1

		

		



		Включено ДС №1



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		

		Итого включено дополнительным соглашением № 1

		

		



		

		

		

		



		

		ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС:

		

		



		

		Справочно:

		

		



		

		Сумма основного договора, без НДС

		

		



		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС

		

		



		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС

		

		







Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)



Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/



Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи










Приложение № 5

к Требованиям к оформлению и 

составлению сметной документации на выполнение проектных работ
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Приложение № 9 к Техническим требования



Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.

2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2024.2.

4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФСНБ-2022 (с изм.1-13).

6. [bookmark: _Hlk80987880]Определение сметной стоимости работ при реконструкции и техническом перевооружении выполняется ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

7. Применение индексов пересчета в текущие цены ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:

· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

8. В сметной документации используются:

· индексы фактической инфляции (опубликованные на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности)

· индексы прогнозной инфляции в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).

В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год) установленного в целом за год:

 

где

И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;

И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).

Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле:

		(1)

где

И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле:

Цд=С * Иинфл				(2)

где

Цд – стоимость договора (этапа);

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 

И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi

где

Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году:

Пример расчета единого индекса-дефлятора к договору

[bookmark: _MON_1817292729](Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
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При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

Если для определения стоимости используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования стоимости, то пересчет стоимости работ в уровень цен на дату определения стоимости осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения стоимости.

В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения стоимости, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения стоимости осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).

9. [bookmark: _Ref206757433]При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП:

Метод анализа ТКП

[bookmark: _MON_1817293155](Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
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10. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, с применением индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации. При отсутствии информации о сметных ценах в ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований).

11. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует в ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 

12. Транспортные затраты определяются следующими методами:

12.1. по доставке материальных ресурсов:

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований);

· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

12.2. по доставке оборудования:

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований);

· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

13. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

14. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

· 0,75%- для металлоконструкций;

· 1,2% - для оборудования.

15. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований) и включаются в Главу 9 ССРСС.

16. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

17. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

18. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

19. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

20. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 

· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

21. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

22. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

22.1. При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 500 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

23. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

24. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

· при ресурсно-индексном методе, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц.

· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

25. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

26. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:2]: [2:  Пункт Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».] 


26.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

26.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

26.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

26.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:3]. [3:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html 
] 


· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

26.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:

· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 

26.2.4. По предоставляемой воде:

· Из норм и расценок исключать стоимость воды.

27. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

28. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

29. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению;

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

[image: ]




Приложение 1

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
к договорам на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).

0



Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к договору от_______________№_____



		[bookmark: P2746][bookmark: P2736][bookmark: P2616][bookmark: P2566][bookmark: P2546][bookmark: P2531][bookmark: P2530][bookmark: P2529][bookmark: P2528][bookmark: P2527][bookmark: P2526][bookmark: P2525][bookmark: P2524][bookmark: P2523][bookmark: P2522][bookmark: P2506][bookmark: P3258][bookmark: P2945]СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.



		Заказчик:

		

		

		

		



		

		(наименование организации)

		

		

		



		Утвержден:

		__ ______________202__ г.

		

		

		









		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)



		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		№ п/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		

		

		



		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]










Приложение № 1.2

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____



		Заказчик:

		



		

		(наименование организации)



		Утвержден:

		__ ______________202__ г.







		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)







		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		№ п/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Сметы основного договора



		1. 

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		Итого по сметам основного договора

		

		

		

		

		



		Включить дополнительным соглашением № 1



		4. 

		

		

		

		

		

		

		



		5. 

		

		

		

		

		

		

		



		6. 

		

		Итого включено дополнительным соглашением № 1

		

		

		

		

		



		Исключить дополнительным соглашением № 2



		7. 

		

		Итого исключено дополнительным соглашением № 2

		

		

		

		

		



		8. 

		

		Итого по главе №: __________

		

		

		

		

		



		9. 

		

		Итого по главам №№: 

		

		

		

		

		



		10. 

		

		Всего по ССР

		

		

		

		

		



		11. 

		

		Справочно.

		

		

		

		

		



		12. 

		

		Сумма основного договора, без НДС

		

		

		

		

		



		13. 

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 

		

		

		

		

		



		14. 

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС

		

		

		

		

		



		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]










Приложение № 1.3

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

		№ п/п

		Данные сметного расчета (сметы)

		Сметная стоимость, тыс. руб.

		Разница в сметной стоимости, руб.

		Обоснование изменений сметной стоимости



		

		шифр

		наименование

		№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР

		подлежащая включению

		подлежащая исключению

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		










Приложение № 1.4

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

		№№ пп

		Данные сметного расчета (сметы)

		Наименование работ и затрат

		Ед. изм.

		Объем работ в сметной документации

		Изменение объемов работ

		Обоснование изменений

		Примечание



		

		шифр

		Наименование

		№ позиции в сметном расчете

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		увеличение

		снижение

		

		



		

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









0



Приложение № 1.5

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

ФОРМА

ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА (СМЕТЫ)

ДЛЯ РЕСУРСНО-ИНДЕКСНОГО МЕТОДА



		Наименование программного продукта

		



		Наименование редакции сметных нормативов

		



		Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

		



		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр <1>

		



		Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452

		



		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

		



		Наименование субъекта Российской Федерации

		



		Наименование зоны субъекта Российской Федерации

		



		



		(наименование стройки)



		



		(наименование объекта капитального строительства)



		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N ____



		



		(наименование работ и затрат)







		Составлен

		ресурсно-индексным

		методом



		Основание

		



		

		(проектная и (или) иная техническая документация)









0



		Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Сметная стоимость

		

		тыс. руб.

		

		Средства на оплату труда рабочих

		

		тыс. руб.



		в том числе:

		

		

		

		Средства на оплату труда машинистов

		

		тыс. руб.



		строительных работ

		

		тыс. руб.

		

		Нормативные затраты труда рабочих

		

		чел.-ч.



		монтажных работ

		

		тыс. руб.

		

		Нормативные затраты труда машинистов

		

		чел.-ч.



		оборудования

		

		тыс. руб.

		

		

		

		



		прочих затрат

		

		тыс. руб.

		

		

		

		







		N п/п

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		Раздел X. <Наименование раздела>



		<пункт>

		ГЭСН <шифр сметной нормы>

		<Наименование сметной нормы>

		<единица измерения расценки>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		

		

		



		

		<Обоснование коэффициентов>

		<Наименование и численные значения коэффициентов>

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		<Обоснование коэффициентов>

		<Наименование и численные значения коэффициентов>

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<код>

		Средний разряд работы <разряд>

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		Рабочий <разряд> разряда

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		Ведущий инженер

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		Инженер <категория> категории

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		Главный технолог

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		Технолог <категория> категории

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<код машины или механизма>

		<Наименование машины или механизма>

		маш.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		<индекс>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд>

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код машины или механизма>

		<Наименование машины или механизма>

		маш.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		

		

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд>

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		<код учтенного ресурса>

		<Наименование учтенного ресурса>

		<единица измерения>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		<индекс>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код учтенного ресурса>

		<Наименование учтенного ресурса>

		<единица измерения>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код группы неучтенного ресурса>

		<Наименование группы неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		

		

		



		

		<код группы неучтенного ресурса>

		<Наименование группы неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		

		

		



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		<подпункт>

		<обоснование>

		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

		%

		<X>

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		<подпункт>

		<код неучтенного ресурса>

		<Наименование неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		<индекс>

		<X>

		

		<X>



		<подпункт>

		<код неучтенного ресурса>

		<Наименование неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		<подпункт>

		<код неучтенного ресурса обоснование перевозки>

		Затраты на перевозку на расстояние в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией (дополнительные затраты на перевозку в соответствии с пунктом 63 Методики)

		<единица измерения >

		

		

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		<подпункт>

		<код неучтенного ресурса обоснование перевозки>

		Исключение затрат на перевозку на расстояние, учтенное сметными ценами (дополнительные затраты на перевозку в соответствии с пунктом 63 Методики)

		<единица измерения >

		

		

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		<подпункт>

		<код машины или механизма>

		<Наименование неучтенных машины или механизма>

		маш.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		<индекс>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд>

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		<подпункт>

		<код машины или механизма>

		<Наименование неучтенных машины или механизма>

		маш.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд>

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		НР <вид работ>

		%

		<норматив НР>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		СП <вид работ>

		%

		<норматив СП>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		<X>

		

		<X>



		<пункт>

		<код ресурса>

		<Наименование неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		<индекс>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		<пункт>

		<код ресурса>

		<Наименование неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		<пункт>

		<обоснование>

		<Наименование неучтенного ресурса, отсутствующего в ФРСН>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		<пункт>

		<обоснование>

		<Перевозка>

		<единица измерения>

		

		

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		<пункт>

		<обоснование>

		<Прочие затраты> <2>

		<единица измерения >

		<X>

		

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого прямые затраты по разделу X. <Наименование раздела>

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		оплата труда (ОТ)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		эксплуатация машин и механизмов

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		материальные ресурсы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		перевозка

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого оборудование

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого прочие затраты <1>

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого по разделу X. <Наименование раздела>

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Справочно

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		затраты труда рабочих

		

		

		<X>

		

		

		

		

		

		



		

		

		затраты труда машинистов

		

		

		<X>

		

		

		

		

		

		



		

		

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО строительные работы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		всего прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		оплата труда (ОТ)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		эксплуатация машин и механизмов

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		материальные ресурсы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		перевозка

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего накладные расходы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего сметная прибыль

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО монтажных работ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		всего прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		оплата труда (ОТ)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		эксплуатация машин и механизмов

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		материальные ресурсы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		перевозка

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего накладные расходы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего сметная прибыль

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		ВСЕГО оборудование

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО прочие затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		прочие затраты <2>

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		прочие работы <3>

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		всего прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		оплата труда (ОТ)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		эксплуатация машин и механизмов

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		материальные ресурсы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		перевозка

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего накладные расходы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего сметная прибыль

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО по смете

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Всего прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		оплата труда (ОТ)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		эксплуатация машин и механизмов

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		материальные ресурсы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		перевозка

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего накладные расходы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего сметная прибыль

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего оборудование

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего прочие затраты <2>

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Справочно

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оборудование, отсутствующие в ФРСН

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		затраты труда рабочих

		

		<X>

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		затраты труда машинистов

		

		<X>

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ПНР "вхолостую"

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ПНР "под нагрузкой"

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>













		Составил

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



		Проверил

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

















0



Приложение 2

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

Образец Форма 3П



		к договору от_______________№_____



Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ 
к договору от_______________№_____



		СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.







СМЕТА № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

		



		Наименование монтажной организации

		



		Наименование организации заказчика

		







Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы:

руб.

		№
п.п.

		Перечень выполняемых работ

		Исполнители

		Количество человеко-дней

		Средняя оплата труда

 за 1 день

		Оплата труда (всего)



		

		

		количество

		должность

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1. 

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		

		



		Итого заработной платы:

		



		2. Расчет стоимости выполнения работ:



		2.1. 

		Накладные расходы, %

		



		2.2. 

		Себестоимость работ

		



		2.3. 

		Уровень рентабельности, %

		



		Итого:

		



		3. 

		Командировочные расходы (по расчету)

		



		Всего:

		



		



		(сумма прописью)







		Составил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/



		Проверил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/














Приложение 2.1

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы № 3п
при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

5. Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

· суточные – 700 руб./сутки;

· проживание – до 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом 
до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП:

Метод анализа ТКП

(Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

[image: ]

Допускается использовать открытые источники информации в сети Интернет (официальные сайты продаж ж/д и авиабилетов), при этом для расчета среднерыночной стоимости билетов берется минимум 3 (три) временных промежутка в течении месяца.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение № 1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

		№ п/п

		Должность специалиста

		Заработная плата в день, в руб.



		1. 

		(указать должность)

		-



		2. 

		(указать должность)

		-



		3. 

		(указать должность)

		-







		Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами

		

		(%)



		Рентабельность предприятия

		

		(%)







		(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)



		(Главный бухгалтер)[footnoteRef:4] [4:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 


(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)
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Приложение № 2
к пояснительной записке
по заполнению формы 3П

ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

		№ пп.

		Пункт назначения 
(туда / обратно)

		Вид транспорта

		Стоимость проезда, руб. (без НДС)

		Кол-во дней

		Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)

		Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)

		Кол-во командировок

		Кол-во командированванных человек

		Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)



		Из пункта 1 в пункт 5



		1

		Из пункта 1 в пункт 2

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Из пункта 2 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		5

		Из пункта 4 в пункт 5

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5

		



		Из пункта 5 в пункт 1



		6

		Из пункта 5 в пункт 4

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Из пункта 4 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		9

		Из пункта 2 в пункт 1

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1

		



		Всего стоимость командировочных расходов
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Пример расчета  индекса-дефлятора
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Метод анализа ТКП
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Требования к  сметам по РИМ


oleObject1.docx
     Приложение №1. Логика организации блокировок КА.

		Управляемый коммутационный

аппарат

		Отключенные коммутационные аппараты



		КРУЭ-500кВ



		Р2-576

		В-576, ЗН1 В-576, ЗН2 В-576, ЗН ТН2-576



		РШ-576

		В-576, ЗН1 В-576, ЗН2 В-576, ЗН-IIСШ 500



		Р3-576

		ЗН ТН2-576, ЗН1-КЛ576, ЗН2-КЛ576, В-576, В-576/Б3



		Р2-Б3

		В-576/Б3, ЗН1 В-576/Б3, ЗН2 В-576/Б3, ЗН-Б3



		Р1-576

		В-576/Б3, ЗН1 В-576/Б3, ЗН2 В-576/Б3, ЗН ТН2-576



		РШ-Б3

		В-Б3, ЗН1 В-Б3, ЗН2 В-Б3, ЗН-IСШ 500



		Р1-Б3

		В-Б3, ЗН1 В-Б3, ЗН2 В-Б3, ЗН-Б3



		Р-Т5

		ЗН-Б3, ЗН КЛ-Т5, ЗН2-Т5, В-Б3, В-576/Б3, ЗН1-Т5



		Р-Т6

		ЗН-Б3, ЗН КЛ-Т6, ЗН2-Т6, В-Б3, В-576/Б3, ЗН1-Т6



		Р3-2АТ5

		В-2АТ5, ЗН1 В-2АТ5, ЗН2 В-2АТ5, ЗН-ТН 2АТ5



		РШ-2АТ5

		В-2АТ5, ЗН1 В-2АТ5, ЗН2 В-2АТ5, ЗН-IIСШ 500



		Р2-Б2

		В-2АТ5/Б2, ЗН1 В-2АТ5/Б2, ЗН2 В-2АТ5/Б2, ЗН-Б2



		Р2-2АТ5

		В-2АТ5/Б2, ЗН1 В-2АТ5/Б2, ЗН2 В-2АТ5/Б2, ЗН-ТН 2АТ5



		Р2-578

		В-578/Б2, ЗН1 В-578/Б2, ЗН2 В-578/Б2, ЗН ТН2-578



		Р1-Б2

		В-578/Б2, ЗН1 В-578/Б2, ЗН2 В-578/Б2, ЗН-Б2



		Р-Т3

		ЗН-Б2, ЗН КЛ-Т3 ЗН1-Т3, ЗН2-Т3, ЗН1-22Т, ЗН2-22Т, В-578/Б2, В-2АТ5/Б2



		Р-Т4

		ЗН-Б2, ЗН КЛ-Т4, ЗН1-Т4, ЗН2-Т4, В-578/Б2, В-2АТ5/Б2



		РШ-578

		В-578, ЗН1 В-578, ЗН2 В-578, ЗН-IСШ 500



		Р1-578

		В-578, ЗН1 В-578, ЗН2 В-578, ЗН ТН2-578



		Р3-578

		ЗН1-КЛ578, ЗН ТН2-578, ЗН2-КЛ578, В-578, В-578/Б2



		Р2-577

		В-577, ЗН1 В-577, ЗН2 В-577, ЗН ТН2-577



		РШ-577

		В-577, ЗН1 В-577, ЗН2 В-577, ЗН-IIСШ 500



		Р3-577

		ЗН ТН2-577, ЗН2-КЛ577, ЗН1-КЛ577, В-577, В-577/Б1



		Р2-Б1

		В-577/Б1, ЗН1 В-577/Б1, ЗН2 В-1АТ5/Б1, ЗН-Б1



		Р1-577

		В-577/Б1, ЗН1 В-577/Б1, ЗН2 В-577/Б1, ЗН ТН2-577



		Р3-1АТ5

		В-1АТ5/Б1, ЗН1 В-1АТ5/Б1, ЗН2 В-1АТ5/Б1, ЗН-ТН 1АТ5



		Р1-Б1

		В-1АТ5/Б1, ЗН1 В-1АТ5/Б1, ЗН2 В-1АТ5/Б1, ЗН-Б1



		Р-Т1

		ЗН-Б1, ЗН КЛ-Т1, ЗН2-Т1, В-1АТ5/Б1, В-577/Б1, ЗН1-Т1, ЗН1-21Т,

ЗН2-21Т



		Р-Т2

		ЗН-Б1, ЗН КЛ-Т2, ЗН2-Т2, ЗН1-Т2, В-1АТ5/Б1, В-577/Б1



		РШ-1АТ5

		В-1АТ5, ЗН1 В-1АТ5, ЗН2 В-1АТ5, ЗН-IСШ 500



		Р2-1АТ5

		В-1АТ5, ЗН1 В-1АТ5, ЗН2 В-1АТ5, ЗН-ТН 1АТ5



		Р1-1АТ5

		ЗН-ТН 1АТ5, ЗН-1АТ5, В-1АТ5, В-1АТ5/Б1, ЗН1 В-1АТ5, ЗН2 В-1АТ5, ЗН-1АТ2, ЗН-23Т



		КРУЭ-220кВ



		РШ1 Д-144

		В1 Д-144, ЗН1 В1 Д-144, ЗН2 В1 Д-144, ЗН-IСШ 220



		Р1 Д-144

		В1 Д-144, ЗН-ТН2 Д-144, ЗН1 В1 Д-144, ЗН2 В1 Д-144



		РЛ Д-144

		ЗН-ТН2 Д-144, ЗН Д-144, В1 Д-144, В2 Д-144



		Р2 Д-144

		В2 Д-144, ЗН1 В2 Д-144, ЗН2 В2 Д-144, ЗН-ТН2 Д-144



		РШ-2 Д-144

		В2 Д-144, ЗН1 В2 Д-144, ЗН2 В2 Д-144, ЗН-IIСШ 220



		РШ-Т8

		В-Т8, ЗН1 В-Т8, ЗН2 В-Т8, ЗН-IСШ 220



		Р-Т8

		В-Г8, ЗН Р-Т8, ЗН КЛ-Т8, ЗН2-Т8, ЗН1-Т8, В-Т8, В-2АТ/Т8



		Р1-Т8

		В-Т8, ЗН Р-Т8, ЗН1 В-Т8, ЗН2 В-Т8



		Р2-Т8

		В-2АТ2/Т8, ЗН1 В-2АТ2/Т8, ЗН2 В-2АТ2/Т8, ЗН Р-Т8



		Р2-2АТ2

		В-2АТ2/Т8, ЗН1 В-2АТ2/Т8, ЗН2 В-22АТ2/Т8, ЗН- ТН 2АТ2



		Р3-2АТ2

		В-2АТ2, ЗН-ТН 2АТ2, ЗН1 В-2АТ2, ЗН2 В-2АТ2



		РШ-2АТ2

		В-2АТ2, ЗН1 В-2АТ2, ЗН2 В-2АТ2, ЗН-IIСШ 220



		Р1-2АТ2

		ЗН-ТН 2АТ2, ЗН-2АТ2, В-2АТ2, В-2АТ2/Т8, ЗН-2АТ5, ЗН-24Т



		РШ-Т9

		В-Т9, ЗН1 В-Т9, ЗН2 В-Т9, ЗН- IСШ220



		Р-Т9

		В-Г9, ЗН Р-Т9, ЗН2-Т9, ЗН КЛ-Т9, ЗН1-Т9, В-Т9, В Д-143/Т9



		Р1-Т9

		В-Т9, ЗН1 В-Т9, ЗН2 В-Т9, ЗН Р-Т9



		Р2-Т9

		В Д-143/Т9, ЗН1 В Д-143/Т9, ЗН2 В Д-143/Т9, ЗН Р-Т9



		Р1 Д-143

		В Д-143/Т9, ЗН1 В Д-143/Т9, ЗН2 В Д-143/Т9, ЗН-ТН2 Д-143



		Р2 Д-143

		В Д-143, ЗН-ТН2 Д-143, ЗН1 В Д-143, ЗН2 В Д-143



		РШ Д-143

		В Д-143, ЗН1 Д-143, ЗН2 Д-143, ЗН-IIСШ 220



		РЛ Д-143

		ЗН-ТН2 Д-143, ЗН Д-143, В Д-143, В Д-143/Т9



		Р2-Т7

		В-Т7, ЗН Р-Т7, ЗН1 В-Т7, ЗН2 В-Т7



		РШ-Т7

		В-Т7, ЗН1 В-Т7, ЗН2 В-Т7, ЗН-IIСШ 220



		ЗН-IIСШ 220

		РШ-Т7, РШ2 Д-144, РШ-2АТ2, РШ Д-143, РШ Д-146, Р-ТН II СШ 220



		Р-Т7

		ЗН Р-Т7, ЗН2-Т7, ЗН КЛ-Т7, B-Г7, ЗН1-Т7, В-Т7, В Д-145/Т7



		Р2 Д-145

		В Д-145/Т7, ЗН1 В Д-145/Т7, ЗН2 В Д-145/Т7, ЗН-ТН2 Д-145



		Р1-Т7

		В Д-145/Т7, ЗН1 В Д-145/Т7, ЗН2 В Д-145/Т7, ЗН Р-Т7, ЗН-ТН2 Д-145



		РШ Д-145

		В Д-145, ЗН1 В Д-145, ЗН2 В Д-145, ЗН-IСШ 220



		Р1 Д-145

		В Д-145, ЗН1 В Д-145, ЗН2 В Д-145, ЗН2 В Д-145



		РЛ Д-145

		ЗН-ТН2 Д-145, ЗН Д-145, В Д-145, В Д-145/Т7



		Р2 Д-146

		В Д-146, ЗН1 В Д-146, ЗН2 В Д-146, ЗН ТН2 Д-146



		РШ Д-146

		ВД-146, ЗН1 В Д-146, ЗН2 В Д-146, ЗН-II СШ



		РЛ Д-146

		ЗН ТН2 Д-146, ЗН Д-146, В Д-146, В Д-146/1АТ2



		РЗ-1АТ2

		В Д-146/1АТ2, ЗН1 В Д-146/1АТ2, ЗН2 В Д-146/1АТ2, ЗН-ТН1 АТ2



		Р1 Д-146

		В Д-146/1АТ2, ЗН1 В Д-146/1АТ2, ЗН2 В Д-146/1АТ2, ЗН ТН2Д-146



		РШ-1АТ2

		В-1АТ2, ЗН1 В-1АТ2, ЗН2 В-1АТ2, ЗН-IСШ 220



		Р2-1АТ2

		В-1АТ2, ЗН1 В-1АТ2, ЗН2 В-1АТ2, ЗН-ТН 1АТ2



		Р1-1АТ2

		ЗН-ТН 1АТ2, ЗН-1АТ2, В-1АТ2, В Д-146/1АТ2, ЗН-23Т, ЗН-1АТ5
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Приложение №2. Дополнительно организуемые АПТС РЗА.



		Наименование сигнала

		Выполняемые изменения



		Неисправность резервных защит линии Д-146

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Неисправность резервных защит линии Д-145

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Неисправность основных защит линии Д-146

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Неисправность основных защит линии Д-145

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Неисправность ДЗО линии Д-146

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Неисправность ДЗО линии Д-145

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Автомат тр-ра напряжения TV2 Д-145 отключен

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Неисправность ДЗШ 220 кВ 1СШ Iк AK1E

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Неисправность ДЗШ 220 кВ 2СШ Iк AK2E

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Неисправность ДЗШ 220 кВ 1СШ IIк AK1E

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Неисправность ДЗШ 220 кВ 1СШ IIк AK2E

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Неисправность комплекта РЗ № 1 ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Кодинская ГПП № 1

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-146. Неисправность ФОЛ I к Д-145 Д-146

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-146 Неисправность ФОЛ II к Д-145 Д-146

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-143 Основные, резервные защиты, ДЗО 2к. Неисправность

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-144 Основные, резервные защиты, ДЗО 2к. Неисправность

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-143 Основные, резервные защиты, ДЗО 1к. Неисправность

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-144 Основные, резервные защиты, ДЗО 1к.. Неисправность

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-145 Основные, резервные защиты, ДЗО 2к. Неисправность

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-142 Основные, резервные защиты, ДЗО 2к. Неисправность

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-145 Основные, резервные защиты, ДЗО 1к. Неисправность

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-142 Основные, резервные защиты, ДЗО 1к. Неисправность

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		РПН АТ1. Блокировка регулятора напряжения

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		РПН АТ1. Потеря пит. цепей напряжения РПН

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		РПН АТ2. Блокировка регулятора напряжения

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		РПН АТ2. Потеря пит. цепей напряжения РПН

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ I СШ 220 1к Отключение I СШ 220 от ДЗШ

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ I СШ 220 1к Неисправность терминала

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ I СШ 220 2к Отключение I СШ 220 от ДЗШ

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ I СШ 220 2к Неисправность терминала

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ II СШ 220 1к Отключение II СШ 220 от ДЗШ

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ II СШ 220 1к Неисправность терминала

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ II СШ 220 2к Отключение II СШ 220 от ДЗШ

ДЗШ II СШ 220 2к Неисправность терминала

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-143 ДЗЛ 1к 1т. Неисправность

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-143 ДЗЛ 1к 1т. Неисправность цепей напряжения

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-143 ДЗО 1к 2т. Неисправность цепей напряжения

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-143 ДЗЛ 2к 1т. Неисправность терминала

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-143 ДЗЛ 2к 1т. Неисправность цепей напряжения

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-143 ДЗО 2к 2т. Неисправность цепей напряжения

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-144 ДЗЛ 1к 1т. Неисправность

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-144 ДЗЛ 1к 1т. Неисправность цепей напряжения

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-144 ДЗО 1к 2т. Неисправность цепей напряжения

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-144 ДЗЛ 2к 1т. Неисправность терминала

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-144 ДЗЛ 2к 1т. Неисправность цепей напряжения

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-144 ДЗО 2к 2т. Неисправность цепей напряжения

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-145 Основные защиты. Неисправность цепей ТН.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-145 Основные защиты. Общая неисправность с возможным блокированием защит

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-145 Резервные защиты. Неисправность цепей ТН.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-145 Резервные защиты. Общая неисправность с возможным блокированием защит.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-145 ДЗО. Общая неисправность с возможным блокированием защит.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-145 ДЗО. Неисправность цепей ТН

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-146 Основные защиты. Неисправность цепей ТН.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-146 Основные защиты. Общая неисправность с возможным блокированием защит

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-146 Резервные защиты. Неисправность цепей ТН.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-146 Резервные защиты. Общая неисправность с возможным блокированием защит.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-146 ДЗО. Общая неисправность с возможным блокированием защит.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Д-146 ДЗО. Неисправность цепей ТН

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Б1 ДЗО-500 1к. Внутренняя неисправность терминала

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Б1 ДЗО-500 2к. Внутренняя неисправность терминала

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Б2 ДЗО-500 1к. Внутренняя неисправность терминала

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Б2 ДЗО-500 2к. Внутренняя неисправность терминала

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Б3 ДЗО-500 1к. Внутренняя неисправность терминала

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Б3 ДЗО-500 2к. Внутренняя неисправность терминала

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ I СШ 500 1к. Внутренняя неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ I СШ 500 1к. Отключение от защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ I СШ 500 2к. Внутренняя неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ I СШ 500 2к. Отключение от защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ II СШ 500 1к. Внутренняя неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ II СШ 500 1к. Отключение от защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ II СШ 500 2к. Внутренняя неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ДЗШ II СШ 500 2к. Отключение от защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Основные защиты 1к. Блокировка РПН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Основные защиты 1к. Отключение АТ.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Основные защиты 2к. Блокировка РПН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Основные защиты 2к. Отключение АТ.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты ВН 1к. Срабатывание защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты ВН 1к. Неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты ВН 1к. Отключение АТ со стороны СН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты ВН 1к. Отключение АТ со стороны ВН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты ВН 1к. Неисправность ТН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты ВН 2к. Срабатывание защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты ВН 2к. Неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты ВН 2к. Отключение АТ со стороны СН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты ВН 2к. Отключение АТ со стороны ВН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты ВН 2к. Неисправность ТН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты СН 1к. Срабатывание защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты СН 1к. Неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты СН 1к. Неисправность цепей напряжения.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты СН 2к. Срабатывание защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты СН 2к. Неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		1АТ5 Резервные защиты СН 2к. Неисправность цепей напряжения.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Основные защиты 1к. Блокировка РПН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Основные защиты 1к. Отключение АТ.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Основные защиты 2к. Блокировка РПН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Основные защиты 2к. Отключение АТ.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты ВН 1к. Срабатывание защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты ВН 1к. Неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты ВН 1к. Отключение АТ со стороны СН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты ВН 1к. Отключение АТ со стороны ВН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты ВН 1к. Неисправность ТН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты ВН 2к. Срабатывание защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты ВН 2к. Неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты ВН 2к. Отключение АТ со стороны СН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты ВН 2к. Отключение АТ со стороны ВН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты ВН 2к. Неисправность ТН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты СН 1к. Срабатывание защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты СН 1к. Неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты СН 1к. Неисправность цепей напряжения.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты СН 2к. Срабатывание защит.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты СН 2к. Неисправность.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		2АТ5 Резервные защиты СН 2к. Неисправность цепей напряжения.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-576. Терминал ДЗЛ. Срабатывание ДЗЛ.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-576. Терминал ДЗЛ. Срабатывание ДЗЛ противоположенного конца.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-576. Терминал ДЗЛ. Неисправность цепей ТН.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-576. Терминал ДЗЛ. ДЗЛ выведена.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-576. Терминал ДЗЛ. Срабатывание ДЗЛ.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-577. Терминал ДЗЛ. Срабатывание ДЗЛ противоположенного конца.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-577. Терминал ДЗЛ. Неисправность цепей ТН.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-577. Терминал ДЗЛ. ДЗЛ выведена.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-578. Терминал ДЗЛ. Срабатывание ДЗЛ.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-578. Терминал ДЗЛ. Срабатывание ДЗЛ противоположенного конца.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-578. Терминал ДЗЛ. Неисправность цепей ТН.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		ВЛ-578. Терминал ДЗЛ. ДЗЛ выведена.

		Собственником оборудования выполнить настройку передачи. Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-577 АУВ. Действие защиты на отключение.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-577 АУВ. Действие защиты на отключение. Обобщенная неисправность терминала.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-577 АУВ. Контроль цепей напряжения рабочего ТН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-577/Б1 АУВ. Действие защиты на отключение.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-577/Б1 АУВ. Действие защиты на отключение. Обобщенная неисправность терминала.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-577/Б1 АУВ. Контроль цепей напряжения рабочего ТН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-578/Б2 АУВ. Действие защиты на отключение.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-578/Б2 АУВ. Действие защиты на отключение. Обобщенная неисправность терминала.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-578/Б2 АУВ. Контроль цепей напряжения рабочего ТН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-2АТ5/Б2 АУВ. Действие защиты на отключение.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-2АТ5/Б2 АУВ. Действие защиты на отключение. Обобщенная неисправность терминала.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-2АТ5/Б2 АУВ. Контроль цепей напряжения рабочего ТН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-576 АУВ. Действие защиты на отключение.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-576 АУВ. Действие защиты на отключение. Обобщенная неисправность терминала.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-576 АУВ. Контроль цепей напряжения рабочего ТН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-576/Б3 АУВ. Действие защиты на отключение.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-576/Б3 АУВ. Действие защиты на отключение. Обобщенная неисправность терминала.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		В-576/Б3 АУВ. Контроль цепей напряжения рабочего ТН.

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Работа АЧВР 500 кВ

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Работа АЧВР 220 кВ

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание I ступени основной АЛАР 1АТ при ускорении

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание I ступени основной АЛАР 1АТ при торможении

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание II ступени основной АЛАР 1АТ при ускорении

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание II ступени основной АЛАР 1АТ при торможении

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание резервной АЛАР 1АТ

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание I ступени АОПО 1АТ

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание II ступени АОПО 1АТ

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание III ступени АОПО 1АТ

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание I ступени основной АЛАР 2АТ при ускорении

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание I ступени основной АЛАР 2АТ при торможении

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание II ступени основной АЛАР 2АТ при ускорении

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».



		Срабатывание II ступени основной АЛАР2АТ при торможении

		Выполнить настройку ЦППС АО «Богучанская ГЭС».





Дополнительно организуемые сигналы ОПП-500кВ.

Перечень сигналов ОПП-500кВ (КА и РЗА) определяется в процессе проектирования при условии наличия сигнала, либо группы сигналов (для логически организуемых сигналов) в информационном поле АСУТП ОПП-500кВ/ АСУТП Богучанской ГЭС.
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Приложение №3

Перечень коммутационных аппаратов КРУЭ 220кВ и КРУЭ 500кВ, подлежащих дистанционному управлению ДЦ

		№

		Наименование присоединения (коммутационного аппарата) КРУ 220кВ и КРУЭ 500кВ

		Команды управления ДЦ



		

		

		Включить

		Отключить



		1

		В-576

		Да

		Да



		2

		Р2-576

		Да

		Да



		3

		РШ-576

		Да

		Да



		4

		В-576/Б3

		Да

		Да



		5

		Р2-Б3

		Да

		Да



		6

		Р1-576

		Да

		Да



		7

		В-Б3

		Да

		Да



		8

		РШ-Б3

		Да

		Да



		9

		Р1-Б3

		Да

		Да



		10

		 Р-Т5

		Да

		Да



		11

		 Р-Т6

		Да

		Да



		12

		В-2АТ5

		Да

		Да



		13

		 Р3-2АТ5

		Да

		Да



		14

		 РШ-2АТ5

		Да

		Да



		15

		 Р1-2АТ5

		Да

		Да



		16

		 Р-ТН II СШ 500

		Да

		Да



		17

		В-2АТ5/Б2

		Да

		Да



		18

		 Р2-Б2

		Да

		Да



		19

		 Р2-2АТ5

		Да

		Да



		20

		В-578/Б2

		Да

		Да



		21

		 Р2-578

		Да

		Да



		22

		 Р1-Б2

		Да

		Да



		23

		 Р-Т3

		Да

		Да



		24

		 Р-Т4

		Да

		Да



		25

		В-578

		Да

		Да



		26

		 РШ-578

		Да

		Да



		27

		 Р1-578

		Да

		Да



		28

		 Р-ТН I СШ 500

		Да

		Да



		29

		В-577

		Да

		Да



		30

		 Р2-577

		Да

		Да



		31

		 РШ-577

		Да

		Да



		32

		В-577/Б1

		Да

		Да



		33

		 Р2-Б1

		Да

		Да



		34

		 Р1-577

		Да

		Да



		35

		В-1АТ5/Б1

		Да

		Да



		36

		 Р3-1АТ5

		Да

		Да



		37

		 Р1-Б1

		Да

		Да



		38

		 Р-Т1

		Да

		Да



		39

		 Р-Т2

		Да

		Да



		40

		В-1АТ5

		Да

		Да



		41

		РШ1-АТ5

		Да

		Да



		42

		Р2-1АТ5

		Да

		Да



		43

		 Р1-1АТ5

		Да

		Да



		44

		В-1АТ2

		Да

		Да



		45

		РШ-1АТ2

		Да

		Да



		46

		 Р2-1АТ2

		Да

		Да



		47

		 Р1-1АТ2

		Да

		Да



		48

		В Д-146/1АТ2

		Да

		Да



		49

		 Р3-1АТ2

		Да

		Да



		50

		 Р1-Д146

		Да

		Да



		51

		В Д-146

		Да

		Да



		52

		 Р2 Д-146

		Да

		Да



		53

		 РШ Д-146

		Да

		Да



		54

		 РЛ Д-146

		Да

		Да



		55

		 ЗН Д-146

		Да

		Да



		56

		 В Д-145

		Да

		Да



		57

		 РШ-Д145

		Да

		Да



		58

		 Р1-Д145

		Да

		Да



		59

		 РЛ Д-145

		Да

		Да



		60

		 ЗН Д-145

		Да

		Да



		61

		В Д-145/Т7

		Да

		Да



		62

		 Р2 Д-145

		Да

		Да



		63

		 Р1-Т7

		Да

		Да



		64

		 В-Т7

		Да

		Да



		65

		 Р2-Т7

		Да

		Да



		66

		 РШ-Т7

		Да

		Да



		67

		 Р-Т7

		Да

		Да



		68

		 В-Т9

		Да

		Да



		69

		 РШ-Т9

		Да

		Да



		70

		 Р1-Т9

		Да

		Да



		71

		 Р-Т9

		Да

		Да



		72

		 В Д-143/Т9

		Да

		Да



		73

		 Р2-Т9

		Да

		Да



		74

		 Р1 Д-143

		Да

		Да



		75

		 В Д-143

		Да

		Да



		76

		 Р2 Д-143

		Да

		Да



		77

		 РШ Д-143

		Да

		Да



		78

		 РЛ Д-143

		Да

		Да



		79

		 ЗН Д-143

		Да

		Да



		80

		 В1 Д-144

		Да

		Да



		81

		 РШ1 Д-144

		Да

		Да



		82

		 Р1 Д-144

		Да

		Да



		83

		 РЛ Д-144

		Да

		Да



		84

		 ЗН Д-144

		Да

		Да



		85

		 В2 Д-144

		Да

		Да



		86

		 Р2 Д-144

		Да

		Да



		87

		 РШ2 Д-144

		Да

		Да



		88

		 В-Т8

		Да

		Да



		89

		 РШ-Т8

		Да

		Да



		90

		 Р1-Т8

		Да

		Да



		91

		 Р-Т8

		Да

		Да



		92

		 В-2АТ2/Т8

		Да

		Да



		93

		 Р2-Т8

		Да

		Да



		94

		 Р2-2АТ2

		Да

		Да



		95

		 В-2АТ2

		Да

		Да



		96

		 Р3-2АТ2

		Да

		Да



		97

		 РШ-2АТ2

		Да

		Да



		98

		 Р1-2АТ2

		Да

		Да



		99

		 Р-ТН 1СШ 220

		Да

		Да



		100

		 Р-ТН 2СШ 220

		Да

		Да



		101

		РЗ-576

		Да

		Да



		102

		Р3-577

		Да

		Да



		103

		Р3-578

		Да

		Да



		КРУЭ - 500 кВ ОПП-500 кВ



		104

		РЛ-576

		Да

		Да



		105

		ЗНЛ-576

		Да

		Да



		105

		РЛ-577

		Да

		Да



		107

		ЗНЛ-577

		Да

		Да



		108

		РЛ-578

		Да

		Да



		109

		ЗНЛ-578

		Да

		Да



		110

		Р Р-576

		Да

		Да



		111

		В Р-576

		Да

		Да



		112

		Р Р-577

		Да

		Да



		113

		В Р-577

		Да

		Да



		114

		Р Р-578

		Да

		Да



		115

		В Р-578

		Да

		Да








