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1. Наименование закупаемых Услуг
ОКПД2 33.12.19 Оказание услуг по шеф-сопровождению монтажа, пуско-наладке элегазового бакового выключателя 220 кВ марки AREVA HGF-1014 на Бурейской ГЭС.

2. Заказчик (подразделение Заказчика) 
Заказчик: ПАО «РусГидро».
Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».
Адрес филиала: 676731, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан.
Подразделение-куратор: Производственно-техническая служба Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».

3. Цели и задачи. Существующее положение 
3.1. Цель: Ввод в работу нового, ранее не использованного, высоковольтного элегазового бакового выключателя 220 кВ (марка AREVA, тип HGF-1014, серийный номер 13310-HG14) взамен существующего ВГБМ-220II-40/2000 (диспетчерское наименование В-Завитя1), установленного на ОРУ 220 кВ Бурейской ГЭС.
3.2. Задача: Оказание услуг шеф-инженера по техническому сопровождению работ по монтажу, пуско-наладке элегазового бакового выключателя 220 кВ AREVA HGF-1014.

3.3.   Основные характеристики оборудования.
	Параметр
	Значение

	Номинальное напряжение, кВ
	245

	Номинальный ток, А
	2000

	Номинальная частота, Гц
	50

	Номинальный ток отключения, кА
	40

	Механизм привода
	пружинный

	Масса газа (элегаз), кг
	93

	Давление элегаза при t 200 С, бар:
- рабочее давление 
- низкое давление (сигнализация) 
- минимальное давление 
	
6,8
5,8
5,5

	Номинальный цикл операций
	0-03-ВО-15s-ВО

	Напряжение грозовых импульсов, кВ
	1050

	Ёмкостной ток коммутации:
- ном. коэффициент перенапряжения
- ном. ток заряда открытой линии, А
- ном. ток изолирующей шунтирующей емкости, А
- ном. ток группы последовательных шунтирующих емкостей, А
- ном. переходной кратковременный ток. пик, кА
- ном. переходная частота кратковременного тока, Гц
	
20
200
400
400
20
4250

	Нормальный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА
	10

	Эксплуатационный диапазон температуры, 0 С
	-55...+45

	Полный вес выключателя, кг
	4405
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	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.

	Основание для оказания услуг
	Аварийно-восстановительные работы выключателя В-Завитая1 с заменой действующего ВГБМ-220 II-40/2000 на вновь вводимый AREVA HGF-1014.

	2.
	Объём услуг
	1. Шеф-сопровождение работ по монтажу выключателя AREVA HGF-1014:
- транспортировка выключателя от ТМХ ЩБ до места установки (ОРУ 220 кВ, яч.13);
- монтаж выключателя на его месте установки (ОРУ 220 кВ, яч.13);
- контроль усилий по затяжке болтов и гаек;
- заправка выключателя элегазом до рабочего давления;
- монтаж кабельной разводки в пределах выключателя, привода выключателя;
- монтаж привода выключателя, подсоединение внешних кабельных связей к приводу выключателя.
2. Шеф-сопровождение работ по пуско-наладке выключателя:
- проверка гидравлического амортизатора отключения;
- опробование (включение, отключение) выключателя;
- проверка уставок плотномера (денсиметр);
- проверка омического сопротивления главных контактов;
- проверка временных характеристик выключателя;
- проверка измерительных трансформаторов тока.
3. Участие в рассмотрении и расследовании обнаруженных дефектов, повреждений, отказов в работе выключателя с составлением соответствующих актов и мероприятий.

	3.
	Организация оказания услуг

	1. Исполнителю услуг представить сопроводительное письмо с указанием работников, которым предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, привлекаемые к выполнению услуг в объёме настоящих технических требований, после заключения договора до начала оказания услуг.
2. При оказании услуг соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, установленные в соответствующих документах.
3. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с регламентом процесса допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро», утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300, с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
4. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика.
5. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, контроль осуществляется путем непосредственного осмотра и проверки оказания услуг.
6. Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.
7. Исполнитель обязан незамедлительно сообщать Заказчику обо всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имеющих место при выполнении работ, оказании услуг.
8. Исполнитель обязан осуществлять производственный контроль всех вредных воздействий.
9. Соблюдать санитарно–эпидемиологические требования, требования экологической безопасности, установленные законодательно-правовыми актами РФ и локальными актами ПАО «РусГидро» и Филиала ПАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС».

	4.
	Требования к качеству
	Услуги должны быть оказаны в объёме и в качестве согласно требований основных НТД, указанных в пп.2 п.6 таблицы 1.

	5.
	Оформление документации
	Исполнитель должен обеспечить контроль качества выполненных работ и предоставит документы (технический отчет, формуляры, протоколы, акты), содержащие сведения по результатам выполненных работ.
Документы о проведенной работе представлять на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и на электронном носителе в форматах *.ods, *.odt, *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls., *.pdf.

	6.
	Общие требования
	1. Если в процессе исполнения договорных обязательств возникает необходимость оказания дополнительных услуг или их исключение, то на данные услуги по согласованию с Заказчиком заключается соответствующие дополнительное соглашение.
2. Основные нормативно-технические документы (далее - НТД) и заводские инструкции по эксплуатации оборудования, определяющие требования к оказываемым услугам:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утверждена приказом МЭ РФ от 04.10.2022 №1070;
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утвержденные Министерством труда и Социальной защиты РФ № 835н от 27.11. 2020;
- Заводское руководство по эксплуатации выключателя марки AREVA HG12W-IМ-EXP «HGF1000 Техническое описание (РЭ и ИМ);
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденные Министерством труда и Социальной защиты РФ № 903н от 15.12.2020;
- Инструкция по безопасному обращению с отходами Филиала ПАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС».


         
            5. Сроки оказания Услуг.                                                                                             
                                                                                                                                    Таблица 2.
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Общий срок оказания Услуг
	Начало оказания Услуг: 21.09.2026.
Окончание оказания Услуг: 19.10.2026.



6. Приложения к ТТ:
1. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.
2. Заводское руководство по эксплуатации выключателя марки AREVA HG12W-IМ-EXP «HGF1000 Техническое описание (РЭ и ИМ)».



