ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 33.12.19 Оказание услуг по шеф-сопровождению монтажа, пуско-наладке элегазового бакового выключателя 220 кВ марки AREVA HGF-1014 на Бурейской ГЭС

п. Талакан, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Титульный лист										1

Содержание										             2

Наименование закупаемых Услуг 							             3

Заказчик (подразделение Заказчика) 						             3

Цели и задачи. Существующее положение						 3

Требования к закупаемым услугам (технические и иные характеристики) 	             4

Сроки, оказания Услуг 					                                                 6

- Наименование закупаемых Услуг

ОКПД2 33.12.19 Оказание услуг по шеф-сопровождению монтажа, пуско-наладке элегазового бакового выключателя 220 кВ марки AREVA HGF-1014 на Бурейской ГЭС.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

Заказчик: ПАО «РусГидро».

Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».

Адрес филиала: 676731, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан.

Подразделение-куратор: Производственно-техническая служба Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».

- Цели и задачи. Существующее положение

3.1. Цель: Ввод в работу нового, ранее не использованного, высоковольтного элегазового бакового выключателя 220 кВ (марка AREVA, тип HGF-1014, серийный номер 13310-HG14) взамен существующего ВГБМ-220II-40/2000 (диспетчерское наименование В-Завитя1), установленного на ОРУ 220 кВ Бурейской ГЭС.

3.2. Задача: Оказание услуг шеф-инженера по техническому сопровождению работ по монтажу, пуско-наладке элегазового бакового выключателя 220 кВ AREVA HGF-1014.

3.3.   Основные характеристики оборудования.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 245 |
| Номинальный ток, А | 2000 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток отключения, кА | 40 |
| Механизм привода | пружинный |
| Масса газа (элегаз), кг | 93 |
| Давление элегаза при t 200 С, бар: - рабочее давление - низкое давление (сигнализация) - минимальное давление | 6,8 5,8 5,5 |
| Номинальный цикл операций | 0-03-ВО-15s-ВО |
| Напряжение грозовых импульсов, кВ | 1050 |
| Ёмкостной ток коммутации: - ном. коэффициент перенапряжения - ном. ток заряда открытой линии, А - ном. ток изолирующей шунтирующей емкости, А - ном. ток группы последовательных шунтирующих емкостей, А - ном. переходной кратковременный ток. пик, кА - ном. переходная частота кратковременного тока, Гц | 20 200 400 400 20 4250 |
| Нормальный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА | 10 |
| Эксплуатационный диапазон температуры, 0 С | -55...+45 |
| Полный вес выключателя, кг | 4405 |

4. Требования Услугам.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | # Основание для оказания услуг | Аварийно-восстановительные работы выключателя В-Завитая1 с заменой действующего ВГБМ-220 II-40/2000 на вновь вводимый AREVA HGF-1014. |
| 2. | # Объём услуг | - 1. Шеф-сопровождение работ по монтажу выключателя AREVA HGF-1014: - - транспортировка выключателя от ТМХ ЩБ до места установки (ОРУ 220 кВ, яч.13); - - монтаж выключателя на его месте установки (ОРУ 220 кВ, яч.13); - - контроль усилий по затяжке болтов и гаек; - - заправка выключателя элегазом до рабочего давления; - - монтаж кабельной разводки в пределах выключателя, привода выключателя; - - монтаж привода выключателя, подсоединение внешних кабельных связей к приводу выключателя. - 2. Шеф-сопровождение работ по пуско-наладке выключателя: - - проверка гидравлического амортизатора отключения; - - опробование (включение, отключение) выключателя; - - проверка уставок плотномера (денсиметр); - - проверка омического сопротивления главных контактов; - - проверка временных характеристик выключателя; - - проверка измерительных трансформаторов тока. - 3. Участие в рассмотрении и расследовании обнаруженных дефектов, повреждений, отказов в работе выключателя с составлением соответствующих актов и мероприятий. |
| 3. | Организация оказания услуг | - 1. Исполнителю услуг представить сопроводительное письмо с указанием работников, которым предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, привлекаемые к выполнению услуг в объёме настоящих технических требований, после заключения договора до начала оказания услуг. - 2. При оказании услуг соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, установленные в соответствующих документах. - 3. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с регламентом процесса допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро», утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300, с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. - 4. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика. - 5. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, контроль осуществляется путем непосредственного осмотра и проверки оказания услуг. - 6. Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. - 7. Исполнитель обязан незамедлительно сообщать Заказчику обо всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имеющих место при выполнении работ, оказании услуг. - 8. Исполнитель обязан осуществлять производственный контроль всех вредных воздействий. - 9. Соблюдать санитарно–эпидемиологические требования, требования экологической безопасности, установленные законодательно-правовыми актами РФ и локальными актами ПАО «РусГидро» и Филиала ПАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС». |
| 4. | # Требования к качеству | Услуги должны быть оказаны в объёме и в качестве согласно требований основных НТД, указанных в пп.2 п.6 таблицы 1. |
| 5. | # Оформление документации | Исполнитель должен обеспечить контроль качества выполненных работ и предоставит документы (технический отчет, формуляры, протоколы, акты), содержащие сведения по результатам выполненных работ. Документы о проведенной работе представлять на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и на электронном носителе в форматах *.ods, *.odt, *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls., *.pdf. |
| 6. | # Общие требования | - 1. Если в процессе исполнения договорных обязательств возникает необходимость оказания дополнительных услуг или их исключение, то на данные услуги по согласованию с Заказчиком заключается соответствующие дополнительное соглашение. 2. Основные нормативно-технические документы (далее - НТД) и заводские инструкции по эксплуатации оборудования, определяющие требования к оказываемым услугам: - - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утверждена приказом МЭ РФ от 04.10.2022 №1070; - - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утвержденные Министерством труда и Социальной защиты РФ № 835н от 27.11. 2020; - - Заводское руководство по эксплуатации выключателя марки AREVA HG12W-IМ-EXP «HGF1000 Техническое описание (РЭ и ИМ); - - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00; - - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденные Министерством труда и Социальной защиты РФ № 903н от 15.12.2020; - - Инструкция по безопасному обращению с отходами Филиала ПАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС». |

- 5. Сроки оказания Услуг.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общий срок оказания Услуг | Начало оказания Услуг: 21.09.2026. Окончание оказания Услуг: 19.10.2026. |

6. Приложения к ТТ:

- Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

- Заводское руководство по эксплуатации выключателя марки AREVA HG12W-IМ-EXP «HGF1000 Техническое описание (РЭ и ИМ)».