











ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на проведение закупки
ПОСТАВКА ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЗАПАДНОГО ЭНЕРГОРАЙОНОВ







1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ТУ
	Технические условия

	ВЛ
	Воздушная линия

	РУ
	Распределительное устройство

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	СИП
	Самонесущий изолированный провод



1.2. Наименование закупаемой продукции
Защитные средства, используемые в электроустановках

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед.измерения
	Общее количество
	Применение законодательства о национальном режиме

	
	
	
	
	Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению национального режима

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	ЯГРЭС-2
	

	1. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) до 0,4 кВ, ЗПЛ-1 (СИП) S=16
	шт
	2
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	2. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) 15 кВ ЗПЛ-15 (СИП)S=25
	шт
	2
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	3. 
	Заземление переносное 3-фазное для ВЛ до 110 кВ, ЗПЛ-110-3  S=25
	шт
	2
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	4. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-10
	шт
	45
	26.51.43.149
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	5. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВНКС-10 СЗ 
	шт
	26
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	6. 
	Указатель низкого напряжения  УНН-1 (фаза, полярность)
	шт
	8
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	7. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 0,4-10кВ УПУВН-1
	шт
	20
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	
	Туймаада ТЭЦ
	

	8. 
	Заземление переносное для РУ до 1 кВ, ЗПП-1 S=16
	шт
	30
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	9. 
	Заземление переносное для РУ до 15 кВ, ЗПП-15 S=25
	шт
	20
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	10. 
	Заземление переносное 3-фазное для ВЛ до 110 кВ, ЗПЛ-110-3  S=25
	шт
	6
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	11. 
	Заземление переносное для пожарных стволов до 1 кВ ЗПС S=16, L=10 м
	шт
	10
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	12. 
	Коврик диэлектрический 500х500
	шт
	40
	22.19.72.000
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	13. 
	Лестница ЛС-3-2 стеклопластиковая приставная диэлектрическая
	шт
	1
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	14. 
	Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСТС-4 (2х2)
	шт
	2
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	15. 
	Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСТС-5 (2х2,5)
	шт
	3
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	16. 
	Накладка изолирующая 275х360х6мм до 1кВ (полиуретан)
	шт
	10
	27.33.14
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	17. 
	Щит ограждение до 10кВ (размер 1700х1100мм) стеклопластиковый
	шт
	15
	27.33.14
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	18. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-10
	шт
	25
	26.51.43.149
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	19. 
	Указатель высокого напряжения импульсный на 35-110кВ УВНИ 35-110 СЗ
	шт
	10
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	20. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВНКС-10 СЗ 
	шт
	10
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	21. 
	Указатель низкого напряжения  УНН-1 (фаза, полярность)
	шт
	20
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	22. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПЦ 12-660 (дискретная индикация, фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	шт
	40
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	23. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 0,4-10кВ УПУВН-1
	шт
	4
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	24. 
	Штанга оперативная до 1кВ ШО-1
	шт
	10
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	25. 
	Штанга оперативная до 15кВ ШО-15
	шт
	5
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	26. 
	Штанга оперативная до 110кВ ШО-110    
	шт
	5
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	27. 
	Шторка защитная для панелей РЗА "Защита в работе"  2500х1000мм
	шт
	25
	27.33.14
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	
	ЯТЭЦ
	

	28. 
	Заземление переносное для РУ до 1 кВ, ЗПП-1 S=16
	шт
	3
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	29. 
	Заземление переносное для РУ до 15 кВ, ЗПП-15 S=25
	шт
	2
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	30. 
	Коврик диэлектрический 750х750мм
	шт
	22
	22.19.72.000
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	31. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПМ 12-660 (фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	шт
	20
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	
	КВГЭС
	

	32. 
	Заземление переносное для РУ 3фазное  220 кВ, ЗПП-220-3 S=25
	шт
	1
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	33. 
	Накладка изолирующая 275х360х6мм до 1кВ (полиуретан)
	шт
	15
	27.33.14
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	34. 
	Указатель высокого напряжения 35-220кВ УВНК 35-220 СЗ 
	шт
	1
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	35. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВНКС-10 СЗ 
	шт
	1
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	36. 
	Указатель высокого напряжения на 6-35кВ УВНКС 6-35 СЗ 
	шт
	1
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	37. 
	Указатель низкого напряжения  УНН-1 (фаза, полярность)
	шт
	25
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	38. 
	Штанга оперативная до 15кВ ШО-15 
	шт
	4
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	39. 
	Штанга оперативно-универсальная до 1кВ ШОУ-1
	шт
	1
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	
	ЦЭС
	

	40. 
	Заземление переносное для ВЛ до 1 кВ, ЗПЛ-1 S=16
	шт
	10
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	41. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) до 0,4 кВ, ЗПЛ-1 (СИП) S=16
	шт
	12
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	42. 
	Заземление переносное для ВЛ до 15 кВ, ЗПЛ-15 S=25
	шт
	20
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	43. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) 15 кВ ЗПЛ-15 (СИП)S=25
	шт
	9
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	44. 
	Заземление переносное  1-фазное для ВЛ до 35 кВ, ЗПЛ-35-1 S=25
	шт
	9
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	45. 
	Заземление переносное  3-фазное для ВЛ до 35 кВ, ЗПЛ-35-3 S=25 
	шт
	9
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	46. 
	Заземление переносное 1-фазное для ВЛ до 110 кВ, ЗПЛ-110-1  S=25 
	шт
	9
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	47. 
	Заземление переносное 3-фазное для ВЛ до 110 кВ, ЗПЛ-110-3  S=25
	шт
	20
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	48. 
	Заземление переносное для ВЛ до 220 кВ ЗПЛ-220-3 S=25 3-фазное(шарнирное)
	шт
	3
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	49. 
	Заземление переносное для установки с земли без подъема на опору ВЛ до 1 кВ, ЗПЛЗ-1 S=16 (в комплекте с указателем напряжения УННОШ-1)
	шт
	5
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	50. 
	Заземление переносное для установки с земли без подъема на опору ВЛ до 15 кВ, ЗПЛЗ-15 S=25 (в комплекте с указателем напряжения УВНШ-15 СЗ)
	шт
	15
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	51. 
	Заземление переносное для РУ до 1 кВ, ЗПП-1 S=16
	шт
	6
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	52. 
	Заземление переносное для РУ до 15 кВ, ЗПП-15 S=25
	шт
	15
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	53. 
	Заземление переносное для РУ 35 кВ, 3-х фазное ЗПП-35 S=25
	шт
	28
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	54. 
	Заземление переносное для РУ  110 кВ, 3-х фазное ЗПП-110 S=25
	шт
	4
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	55. 
	Заземление переносное для пожарных насосов до 1 кВ, ЗПН S=16, L=4 м 

	шт
	1
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	56. 
	Заземление переносное для машин и механизмов до 1кВ, ЗПМ-1 S=16, L=20 м
	шт
	1
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	57. 
	Заземление переносное для машин и механизмов до 1кВ, ЗПМ-1 S=16, L=25 м  
	шт
	1
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	58. 
	Заземление переносное для пожарных стволов до 1 кВ ЗПС S=16, L=15 м
	шт
	1
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	59. 
	Заземление переносное для пожарных стволов до 1кВ, ЗПС S=16 L=25м
	шт
	5
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	60. 
	Коврик диэлектрический 750х750мм
	шт
	10
	22.19.72.000
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	61. 
	Лестница ЛС -3-2 стеклопластиковая приставная диэлектрическая 

	шт
	2
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	62. 
	Лестница ЛС-5-2 стеклопластиковая приставная диэлектрическая
	шт
	2
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	63. 
	Лестница стеклоплатиковая раздвижная ЛСР-5 (2х3)
	шт
	2
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	64. 
	Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСТС-3 (2х1,5м)
	шт
	4
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	65. 
	Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСТС-4 (2х2)

	шт
	1
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	66. 
	Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСТС-5 (2х2,5м)
	шт
	1
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	67. 
	Стремянка стеклопластиковая симметричная ССС-1,6

	шт
	6
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	68. 
	Накладка изолирующая 275х360х6мм до 1кВ (полиуретан)
	шт
	1
	27.33.14
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	69. 
	Переносное защитное ограждение КТПБН-35
	шт
	3
	27.33.14
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	70. 
	Щит ограждение до 10кВ (размер 1700х1100мм) стеклопластиковый
	шт
	5
	27.33.14
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	71. 
	Переносное защитное ограждение из металла (1500х1030)                                                                             
	шт
	6
	27.33.14
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	72. 
	Подмость стеклопластиковая ПС-1,2 (с поручнем)
	шт
	1
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	73. 
	Подмость стеклопластиковая ПС-0.6П 
	шт
	1
	22.29.29.190
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	74. 
	Приспособление для обрезания веток и сучьев до 15кВ ПОВШ  (длина штанги 6,3 м)
	шт
	3
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	75. 
	Раскрепляющее устройство УР «Паук»
	шт
	6
	28.99.39
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	76. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-10
	шт
	108
	26.51.43.149
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	77. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-110
	шт
	77
	26.51.43.149
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	78. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-35
	шт
	62
	26.51.43.149
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	79. 
	Указатель высокого напряжения импульсный на 35-110кВ УВНИ 35-110 СЗ
	шт
	10
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	80. 
	Указатель высокого напряжения импульсный на 35-220кВ УВНИ 35-220 СЗ
	шт
	3
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	81. 
	Указатель высокого напряжения 35-220кВ УВНК 35-220 СЗ 
	шт
	3
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	82. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВНКС-10 СЗ 
	шт
	34
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	83. 
	Указатель высокого напряжения на 6-35кВ УВНКС 6-35 СЗ 
	шт
	17
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	84. 
	Указатель высокого напряжения  для проверки совпадения фаз на 6-10кВ УПСОФ-15 СЗ
	шт
	11
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	85. 
	Указатель высокого напряжения  для проверки совпадения фаз на 6-10кВ, однополюсный,УВНФО-15 СЗ
	шт
	9
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	86. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВН-15 СЗ (самопроверка)
	шт
	13
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	87. 
	Указатель низкого напряжения  УНН-1 (фаза, полярность)
	шт
	39
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	88. 
	Указатель низкого напряжения до 1кВ для проверки совпадения фаз УННЧФ-0,4
	шт
	18
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	89. 
	Указатель низкого напряжения для ВЛ 0,4 кВ двухполсный УНВЛ-0,4
	шт
	1
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	90. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПМ 12-660 (фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	шт
	20
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	91. 
	Указатель низкого напряжения на 24-660В УНН ЗПМ 12-660 (фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	шт
	1
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	92. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПЦ 12-660 (дискретная индикация, фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	шт
	6
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	93. 
	Указатель низкого напряжения штанговый для ВЛ на 24-660В УННШ-1
	шт
	16
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	94. 
	Указатель для измерения наведенного напряжения КНН-110 (комплект)  
	шт
	12
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	95. 
	Указатель контроля наведенного напряжения для отключенных ВЛ до 110кВ универсальный УКННУ-15Ц (цифровой)
	шт
	6
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	96. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 0,4-10кВ УПУВН-1
	шт
	8
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	97. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 6-35кВ УПУВН-1
	шт
	3
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	98. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 6-330кВ, УПУН-Э                                                                                                     

	шт
	5
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	99. 
	Устройство проверки указателей напряжения до 10кВ УПУ «Кристалл» (на пьезоэффекте)
	шт
	3
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	100. 
	Штанга оперативная до 1кВ ШО-1
	шт
	12
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	101. 
	Штанга оперативная до 15кВ ШО-15
	шт
	20
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	102. 
	Штанга оперативная до 35кВ ШО-35
	шт
	19
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	103. 
	Штанга оперативная до 110кВ ШО-110    
	шт
	13
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	104. 
	Штанга оперативно-универсальная до 1кВ ШОУ-1
	шт
	14
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	105. 
	Штанга оперативно-универсальная до 15кВ ШОУ-15
	шт
	23
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	106. 
	Штанга оперативно-универсальная до 110кВ ШОУ-110

	шт
	10
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	107. 
	Штанга переносных заземлений до 35 кВ, ШЗПЛ-35
	шт
	9
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	108. 
	Штанга переносных заземлений  до 220 кВ, ШЗПЛ- 220 (2-3,5)
	шт
	18
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	109. 
	Штанга разрядная ШР-35

	шт
	4
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	
	ЗЭС
	

	110. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) 0,4кВ ЗПЛ-1 S=16
	шт
	28
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	111. 
	Заземление переносное для ВЛ до 15 кВ, ЗПЛ-15 S=25
	шт
	2
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	112. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) 15 кВ ЗПЛ-15 (СИП)S=25
	шт
	10
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	113. 
	Заземление переносное  3-фазное для ВЛ до 35 кВ, ЗПЛ-35-3 S=25 
	шт
	4
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	114. 
	Заземление переносное 3-фазное для ВЛ до 110 кВ, ЗПЛ-110-3  S=25
	шт
	2
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	115. 
	Заземление переносное для установки с земли без подъема на опору ВЛ до 1 кВ, ЗПЛЗ-1 S=16 (в комплекте с указателем напряжения УННОШ-1)
	шт
	10
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	116. 
	Заземление переносное для установки с земли без подъема на опору ВЛ до 15 кВ, ЗПЛЗ-15 S=25 (в комплекте с указателем напряжения УВНШ-15 СЗ)
	шт
	10
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	117. 
	Заземление переносное для РУ до 15 кВ, ЗПП-15 S=25
	шт
	30
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	118. 
	Заземление переносное для РУ  110 кВ, 3-х фазное ЗПП-110 S=25
	шт
	20
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	119. 
	Коврик диэлектрический 750х750мм
	шт
	30
	22.19.72.000
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	120. 
	Приспособление для обрезания веток и сучьев до 15кВ ПОВШ  (длина штанги 6,3 м)
	шт
	3
	27.12.10
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	121. 
	Раскрепляющее устройство УР «Паук»
	шт
	11
	28.99.39
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	122. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-10
	шт
	50
	26.51.43.149
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	123. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-110
	шт
	10
	26.51.43.149
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	124. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-35
	шт
	10
	26.51.43.149
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	125. 
	Указатель высокого напряжения импульсный на 35-110кВ УВНИ 35-110 СЗ
	шт
	22
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	126. 
	Указатель высокого напряжения импульсный на 35-220кВ УВНИ 35-220 СЗ
	шт
	6
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	127. 
	Указатель высокого напряжения 35-220кВ УВНК 35-220 СЗ 
	шт
	14
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	128. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВНКС-10 СЗ 
	шт
	24
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	129. 
	Указатель высокого напряжения на 6-35кВ УВНКС 6-35 СЗ 
	шт
	23
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	130. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВН-15 СЗ (самопроверка)
	шт
	27
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	131. 
	Указатель низкого напряжения  УНН-1 (фаза, полярность)
	шт
	10
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	132. 
	Указатель низкого напряжения для ВЛ 0,4 кВ двухполсный УНВЛ-0,4
	шт
	22
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	133. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПМ 12-660 (фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	шт
	2
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	134. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПЦ 12-660 (дискретная индикация, фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	шт
	2
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	135. 
	Указатель низкого напряжения штанговый для ВЛ на 24-660В УННШ-1
	шт
	2
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	136. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 0,4-10кВ УПУВН-1
	шт
	6
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	137. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 6-35кВ УПУВН-1
	шт
	2
	26.51.43
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	138. 
	Штанга оперативная до 15кВ ШО-15
	шт
	6
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	139. 
	Штанга оперативная до 110кВ ШО-110    
	шт
	6
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	140. 
	Штанга оперативно-универсальная до 110кВ ШОУ-110

	шт
	2
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	141. 
	Штанга переносных заземлений до 35 кВ, ШЗПЛ-35
	шт
	1
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	142. 
	Штанга переносных заземлений  до 220 кВ, ШЗПЛ- 220 (2-3,5)
	шт
	1
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	
	ИТОГО:
	
	1790
	
	



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Защитные средства, используемые в электроустановках
	[bookmark: _GoBack]С даты подписания договора
	В течение 60 дней со дня подписания договора




2.2.	Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Защитные средства должны соответствовать ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001, ГОСТ 20493-2001, ГОСТ 4997-75, ТУ 22.29.29-014-39967830-2018, ТУ 3491-012-39967830-2010
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	-
	-
	

	1.3. 
	Требования к заземлениям переносным для ВЛ и РУ 0,4 – 220 кВ
	А. Заземления переносные для ВЛ и РУ должны удовлетворять следующим требованиям:
- штанги переносных заземлений должны изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью с покрытием электроизоляционной эмалью  и лаком, с герметизацией внутренних полостей от попадания пыли и влаги;
- штанга переносного заземления должна иметь металлический переходник с диаметром 18мм для крепления фазного зажима, а конструкция многозвенных штанг должна иметь металлические соединения с фиксацией от разъединения, обеспечивающих прочность и надежность в течение всего срока службы;
- дляпереносных заземлений со съемными изолирующими штангами для ВЛ должна быть предусмотрена несъемная фиксация исключающая самопроизвольное отсоединение штанг от фазных зажимов, использование винт-барашка или только подпружинивания не допускается;
- заземляющий провод для защиты от механических повреждений должен быть покрыт прозрачной морозоустойчивой прочной к истиранию и механическим повреждениям полиуретановой изоляцией, сохраняющей эластичные свойства и не трескающийся при температуре до минус 60°С, что должно подтверждаться протоколом испытаний провода;
-заземляющий гибкий провод должен надежно опрессовываться шестигранными матрицами в кабельных наконечниках и присоединяться к зажимам болтами, при этом значение электрического сопротивления соединения провод — струбцина должно быть не более 600 мкОм. Не допускается прямое контактное соединение медного провода с зажимами и струбцинами. В местах присоединения проводов к зажимам должны быть применены конструктивные решения для предотвращения излома жил провода, обеспечения визуального контроля целостности жил;
- фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) изготавливаются из цельнотянутого профиля, из электротехнического алюминиевого сплава методом экструзии, контактная часть должна иметь ребристую (зубчатую) поверхность;
-резьбовые части винтовых зажимов из износостойкого материала, препятствующие истиранию резьбы при эксплуатации;
- пружинный зажим типа “прищепка” должен изготавливаться из электротехнического алюминия, что снижает переходное сопротивление и обеспечивает надежное срабатывание заземления, как при наведенном напряжении, так и при токах короткого замыкания.
Пружинный фазный зажим может изготавливаться и с шарниром, для удобства установки и надежного защелкивания прищепки на спусках проводов;
- переносное заземление должно выдерживать динамические и термические токи согласно ГОСТ Р 51853-2001 - подтверждается протоколом испытаний;  
- соединения многозвенных штанг и переходники для закрепления фазных зажимов на штангах должны изготавливаться из прочного и легкого алюминиевого сплава и обеспечивать надежную работу на протяжении всего срока службы;
- ограничительное кольцо и защитные колпачки должны изготавливаться из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению диэлектрической резины. Ограничительное кольцо должно быть защищено от смещения.
Б. Комплекты штанг для наложения заземления на провода ВЛ 0,4 кВ и ВЛ до 15 кВ без подъема на опору также должны отвечать следующим требованиям:
-кроме заземления в комплект должен входить - указатель напряжения со светозвуковой индикацией с земли с устройством проверки или иметь функцию самопроверки;
- длина штанги в собранном виде (заземляющая и диэлектрическая) - не менее 6,3 м для ВЛ 0,4 кВ и не менее 7,8 м для ВЛ до15 кВ;
- вес штанги в собранном виде (заземляющая и изолирующая) не более 4 кг;
- заземляющий провод для защиты от механических повреждений должен покрываться прозрачной морозоустойчивой прочной к истиранию полиуретановой изоляцией, подтверждается протоколом испытаний провода на изгиб при температуре не выше минус 60°С;
- длина заземляющего проводника от заземляющей струбцины до ближайшей заземляющей штанги должна составлять не менее 8 метров, между заземляющими штангами не менее 4 метров;
- заземляющий гибкий провод должен быть опрессован шестигранными матрицами в кабельном наконечнике и должен быть присоединен к металлическому токопроводящему звену штанги болтом, в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические Классификация. Общие технические требования». Значение электрического сопротивления соединения провод — струбцина должно быть не более 600 мкОм. В местах присоединения проводов должны быть применены конструктивные решения для предотвращения излома жил провода и обеспечивающее визуальный контроль за целостностью жил; 
-  конструкция должна обеспечивать наличие диэлектрических штанг на каждом фазном заземлении. Допускается, по местным условиям, по фазное наложение заземления осуществлять при помощи одной съемной диэлектрической штанги;
- конструкция штанг (заземляющих, диэлектрических, указателя напряжения) должна обеспечивать компактную упаковку в один чехол (футляр) длиной в транспортном положении не более 1,7м. Дополнительное оборудование должно иметь собственные чехлы;
- фазный зажим должен обеспечивать надежный электрический контакт на заземляемом проводе, заземляющая струбцина на контактной части должна иметь ребристую (зубчатую) поверхность;
- длина изолирующей части диэлектрической штанги должна соответствовать ГОСТ 20494-2001 и составлять не менее 2 метров;
- конструкция многозвенных штанг должна обеспечивать прочность и иметь металлические соединения с фиксацией от разъединения, обеспечивающих надежность в течение всего срока службы (телескопическая конструкция не допускается). Штанга должна позволять устанавливать заземления с сечением провода до 95 мм2;
- светозвуковые индикаторы указателя напряжения должны быть расположены в непосредственной близости от работника с соблюдением безопасных расстояний на соответствующий класс напряжения, соответствовать ГОСТ 20493-2001;
- внутренние полости штанг герметизируются от попадания пыли и влаги, ограничительное кольцо и заглушки штанг из диэлектрической морозостойкой резины, надежно фиксируются от смещений;
- комплекты для установки ПЗ с земли должны предназначаться для эксплуатации в диапазоне температур окружающей среды от - 60 до + 50 °С и относительной влажности 80% при 20°С.
С. Участник, чтобы исключить недостоверную информацию о продукциии исключения нарушения авторских прав на продукцию должен подтвердить маркировку сертификатом соответствия и предоставить в описании каждой позиции фотографию. Если участник не является производителем, то должен предоставить свидетельство, которое подтверждает, что производитель ознакомлен с объемом и распространяет все гарантии на предлагаемую  продукцию, включая гарантийный срок.
	Согласие с требованием
	Участник должен описать в своем техническом предложении метод соединения фазного зажима к изолирующей штанге с приложением фотографии, а также приложить фотографий предлагаемых изделий. Не выполнение данного условия, служит основанием для отклонения заявки.
	

	1.4. 
	Требования к изолирующим штангам
	А. - штанги должны быть предназначены для эксплуатации в диапазоне температур окружающей среды от минус 60°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха 80% при температуре 20°С;
- штанги должны быть изготовлены из стеклопластика с высокой механической прочностью на изгиб, с герметизацией внутренних полостей;
- в креплении универсальной головки должен быть использован принцип восьмигранника, что позволяет при необходимости надежно фиксировать головку под углом 45° (для универсальных оперативных штанг);
- штанга переносного заземления должна иметь металлический переходник с диаметром  18мм для крепления фазного зажима, а конструкция многозвенных штанг должна иметь металлические соединения с фиксацией от разъединения, обеспечивающих прочность и надежность в течение всего срока службы, использование винт-барашка или только подпружинивания не допускается;
- ограничительное кольцо и защитные колпачки должны изготавливаться из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины;
- ограничительное кольцо и защитные колпачки должны надёжно фиксироваться на штанге;
- бирки с наименованием изделий должны быть надежно защищены и исключать их порчу или потерю в течение всего срока службы.
Б. Участник, чтобы исключить недостоверную информацию о продукции и исключения нарушения авторских прав на продукцию должен подтвердить маркировку сертификатом соответствия и предоставить в описании каждой позиции фотографию. Если участник не является производителем, то должен предоставить свидетельство, которое подтверждает, что производитель ознакомлен с объемом и распространяет все гарантии на предлагаемую  продукцию, включая гарантийный срок.
	Согласие с требованием
	Участник должен описать в своем техническом предложении метод соединения фазного зажима к изолирующей штанге с приложением фотографии. Не выполнение данного условия, служит основанием для отклонения заявки.
	

	1.5. 
	Требования к указателям напряжения до и выше 1000 В
	А.- штанги указателей напряжения должны быть изготовлены из стеклопластика с высокой механической прочностью на изгиб, с герметизацией внутренних полостей;
-  ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть изготовлены из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины. Ограничительное кольцо должно быть защищено от смещения;
- соединительный провод двухполюсных указателей напряжения должен быть выполнен в морозостойкой полиуретановой изоляции;
-  напряжение индикации указателя должно составлять не более 25 % номинального напряжения электроустановки для указателей напряжения выше 1000 В, не более 24В для указателя напряжения до 1000 В;
- корпуса рабочих частей указателей напряжения до 20 кВ включительно должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими характеристиками;
- одинаковые корпуса индикаторных частей указателей, используемые на разные классы напряжений должны дополнительно отличаться по цвету (например: до 0,4кВ один цвет, на 6-35кВ другой цвет и на 35-220кВ третий цвет); 
- указатели высокого напряжения должны иметь светозвуковую индикацию, самопроверку;
- указатели с источниками питания должны работать при температуре минус 45°С;
- конструкция указателя высокого напряжения должна иметь резервную схему световой индикации, работающую без элементов питания, обеспечивающую работоспособность указателя до -45°С;
-частота следования световых и звуковых импульсов должна быть не менее 1 Гц;
- светозвуковые индикаторы должны быть расположены в непосредственной близости от работника и ограждены затенителем;
- конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека;
- двухполюсные указатели напряжения до 1000 В должны быть соединены между собой гибким морозоустойчивым проводом в полиуретановой изоляции (подтверждается протоколом испытаний на изгиб -60°С) длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса соединительный провод должен иметь амортизационные втулки или утолщенную изоляцию;
- отсутствие гальванических элементов питания и переключателей, определение целостности цепи осуществляется от энергии накопительного конденсатора, одной зарядки должно быть достаточно для работы в течение всего рабочего дня;
- каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями;
- двухполюсные указатели напряжения до 1000В должны иметь светозвуковую индикацию, функции определения полярности постоянного и фазы переменного напряжения, прозвонка целостности электрических цепей, подсветка рабочей зоны;
- двухполюсные указатели напряжения до 1000В с цифровой индикацией кроме перечисленных выше функций должны иметь функцию чередования фаз и сохранять свою работоспособность в температурном диапазоне от минус 45°С до плюс 40°С.  
-указатели напряжения должны (желательно) иметь класс зашиты по международным стандартам IP 64 (пыленепроницаемость, брызгозащищённость).
Б. Участник, чтобы исключить недостоверную информацию о продукции и исключения нарушения авторских прав на продукцию должен подтвердить маркировку сертификатом соответствия и предоставить в описании каждой позиции фотографию. Если участник не является производителем, то должен предоставить свидетельство, которое подтверждает, что производитель ознакомлен с объемом и распространяет все гарантии на предлагаемую  продукцию, включая гарантийный срок.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Требования к сигнализаторам наличия напряжения для ВЛ и РУ
	А.- должны применяться в качестве дополнительного защитного средства при работе на ВЛ на 6-10 кВ, на 6-35 кВ, 6-110 кВ;
- должны иметь крепления для закрепления на касках, их включение в работу (приведение в готовность) осуществляется автоматически, в момент установки на каску, а отключение - при снятии с каски;
- предупреждать работающего звуковым сигналом о приближении к проводам ВЛ. находящимся под напряжением, на опасное расстояние:
– при напряжении 6-10кВ – 2 м;
– при напряжении 35кВ – 3м;
– при напряжении 110кВ – 5м.
При этом их чувствительность должна быть такова, чтобы они подавали сигналы о наличии напряжения только при приближении оператора к проводам ВЛ (при подъеме на опоры ВЛ) и не подавали сигналов при нахождении оператора на земле;
- сигнализатор должен содержать орган собственного контроля исправности. Контроль должен осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим при приведении в рабочее положение;
- вес сигнализатора должен быть не более 50 гр.;
- сигнализаторы должны быть изготовлены в климатическом исполнении У категории 1 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в диапазоне температур окружающей среды от минус 40ºС до плюс 50ºС и относительной влажности воздуха 80% при температуре 20ºС;
Стационарные шинные сигнализаторы напряжения для РУ должны иметь яркую прерывистую световую индикацию, обеспечивающую визуальный контроль на расстоянии о наличии напряжения и не иметь автономных (гальванических) источников питания;
Универсальные стационарные сигнализаторы напряжения для РУ должны иметь прерывистую световую индикацию о наличии напряжения в контролируемой ячейки и должны иметь дополнительную звуковую индикацию на случай открывания дверцы (ограждения) ячейки находящейся под напряжением. Напряжение питания от источника собственных нужд контролируемой ячейки.
Б. Участник, чтобы исключить недостоверную информацию о продукции и исключения нарушения авторских прав на продукцию должен подтвердить маркировку сертификатом соответствия и предоставить в описании каждой позиции фотографию. Если участник не является производителем, то должен предоставить свидетельство, которое подтверждает, что производитель ознакомлен с объемом и распространяет все гарантии на предлагаемую  продукцию, включая гарантийный срок.
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Требования к лестницам и стремянкам изолирующим

	А.- Тетивы и ступени изолирующих лестниц, стремянок, подмостей должны изготавливаться из стеклопластика электроизоляционного, поверхность которого должна быть покрыта атмосферостойкими электроизоляционными эмалью и лаком яркого (красного или оранжевого цвета). Ширина тетивы должна быть не менее 60 мм, ширина ступеней должна быть не менее 50 мм.
- Рабочие поверхности ступеней по всей ширине и длине должны иметь абразивное покрытие из кварцевого песка, предотвращающее соскальзывание подошвы обуви работающих.
- Расстояние от первой ступени до уровня поверхности установки (пола, земли) должно быть не более 400 мм.
- В конструкции стремянки должны быть предусмотрены приспособления, предотвращающее их самопроизвольное раскрытие во время работы, а также удерживающее стремянку в сложенном состоянии при транспортировке.
- Нижние концы тетивы лестниц, стремянок и подмостей должны быть оборудованы металлическими оконцевателями для установки на грунт, а при использовании на гладких поверхностях должны быть оснащены подпятниками из эластичного материала, предотвращающего проскальзывание.
- Верхние концы тетивы лестниц должны быть оснащены вставками из эластичного материала, предотвращающего скольжение.
- Конструкция приставных лестниц и стремянок должна обеспечивать надежное крепление ступенек к тетивам, при этом каждая ступенька должна крепиться в тело тетивы с помощью клеевого соединения с использованием штифтов, винтов, заклепок. Применение только клеевого или штифтового, винтового, заклепочного соединения не допускается.
- Максимальная нагрузка, выдерживаемая ступенью должна быть не менее 150 кгс, максимальная нагрузка выдерживаемая площадкой должна быть не менее 200 кгс.
- Лестницы должны иметь визуально-конструктивное решение, предупреждающие о не допустимости вставания на последние 2 ступени.
Б. Участник, чтобы исключить недостоверную информацию о продукции и исключения нарушения авторских прав на продукцию должен подтвердить маркировку сертификатом соответствия и предоставить в описании каждой позиции фотографию. Если участник не является производителем, то должен предоставить свидетельство, которое подтверждает, что производитель ознакомлен с объемом и распространяет все гарантии на предлагаемую  продукцию, включая гарантийный срок.
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Конструкция рабочей части изолирующего средства защиты (изолирующие штанги, клещи, указатели напряжения и т.п.) не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. 
Изолирующие части электрозащитных средств должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. 
У электрозащитных средств, конструктивно имеющих рукоятку и изолирующую часть, данные части должны быть разделены ограничительным кольцом (упором) из электроизоляционного материала. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Защитные средства, состоящие из нескольких звеньев должны иметь конструкцию и материал соединительных элементов исключающую люфт и осевую децентровку звеньев. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должна быть обеспечена надежная фиксация звеньев в местах их соединений. Телескопическая конструкция изолирующей части должна исключать самопроизвольное складывание и уменьшение длины изолирующей части, установленной для каждого класса напряжения.
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Конструкция дополнительных приспособлений (насадок и узлов крепления) должна обеспечивать надежное соединение со штангами через адаптер. В качестве адаптера для крепления устанавливается винт М14.
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. 
	Маркировка защитного средства в зоне изолирующего участка должна быть не токопроводящей и не должна нарушать электрические характеристики.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Средства защиты не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем.

	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Материалы, используемые для изготовления средств защиты, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	Средства защиты должны удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Изолирующие части электрозащитных средств должны быть изготовлены из негигроскопичных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами, сохраняющимися при соблюдении условий применения в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного изготовителем. Применение электрозащитных средств, изолирующая часть которых выполнена из бумажно-бакелитовых трубок, не допускается.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Конструкция составных частей защитного средства должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность их очистки.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю.
	Согласие с требованием
	
	

	3.4. 
	Конструкция штанг переносных заземлений должна обеспечивать их надежное разъемное и неразъемное соединение с зажимами заземления, установку этих зажимов на токоведущие части электроустановок и последующее их закрепление, а также снятие с токоведущих частей.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Средства защиты должны соответствовать климатическому исполнению и категории размещения электрооборудования по ГОСТ-15150-69.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Для подтверждения климатического исполнения и стойкости к воздействующим климатическим факторам должен быть предоставлен протокол климатических испытаний защитного средства, в аккредитованной лаборатории 
	
	Предоставление подтверждающего документа
	

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Направления поставки:
ЦЭС - 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт.  Михаила Николаева, 26;
ЯГРЭС - 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2;
ЯТЭЦ – 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 3;
ЗЭС -  678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-кт. Ленинградский, д. 5/2;
КВГЭС – 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п.Чернышевский,  квартал Таежный
	Согласие с требованием
	
	

	5.3. 
	Электрозащитные средства должны иметь маркировку изготовителя по ГОСТ 18620 "Изделия электротехнические. Маркировка", содержащую следующие данные:
 наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
 наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);
 номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;
 размер (при наличии) или сечение проводников (для токопроводящих средств); 
 дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;
 сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду); 
 сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено электрозащитное средство; 
 номер изделия (или номер партии).
	Согласие с требованием
	
	

	5.3.
	Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на русском и официальном государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.
	Согласие с требованием
	
	

	5.4.
	Маркировка наносится любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.
	Согласие с требованием
	
	

	5.5.
	Предприятие-изготовитель электрозащитных средств обязано проводить квалификационные (на соответствие техническим условиям), сертификационные, типовые и периодические испытания в испытательных лабораториях (центрах), признанных в качестве компетентных для выполнения испытаний в соответствии с ГОСТ Р МЭК/ИСО 17025. Испытательная лаборатория должна иметь действующий аттестат аккредитации, с обязательным приложением к аттестату области аккредитации, на право выполнения испытаний электрозащитных средств. Испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р МЭК/ИСО 17025 в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.
	Согласие с требованием
	
	

	5.6.
	Работа, проводимая испытательной лабораторией, должна отражаться в протоколе, показывающем точно, четко и недвусмысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию. Каждый протокол испытаний должен содержать следующие сведения: 
 место проведения испытаний, наименование испытательной лаборатории, сведения об аттестате аккредитации (при необходимости); 
 номер протокола испытаний, дата и время проведения испытаний, нумерацию страниц, а также общее количество страниц; 
 объект испытаний, изготовитель и заказчик на проведение испытаний;
 вид испытаний, документ на соответствие которому проводятся испытания (паспорт, технические условия); 
 программа и методика испытаний; 
 результаты испытаний, подтверждаемые таблицами, осциллограммами (при необходимости), фотографиями; 
 заключение, подписи ответственных исполнителей.
	
	Предоставление подтверждающего документа
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	На защитные средства устанавливается гарантийный срок, равный сроку, установленному заводом-изготовителем и исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Сертификаты/декларации соответствия, протоколы испытаний, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства, по каждой номенклатуре защитного средства
	
	Предоставление подтверждающих документов
	

	7.2. 
	В эксплуатационной документации к электрозащитным средствам должны указываться комплектность, срок хранения и гарантийный срок для средств, теряющих защитные свойства в процессе хранения и/или эксплуатации, правила безопасного хранения, использования (эксплуатации и ухода), транспортировки и утилизации, а также при необходимости климатическое исполнение данных средств, а также способы подтверждения их защитных свойств (осмотр или испытания). 
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	8.2. 
	Электрозащитные средства (изолированный инструмент, защитные оболочки, средства индивидуальной защиты) предназначенные для работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемой с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее работа под напряжением) должны иметь соответствующую маркировку (символ 5216 из IEC 60417 в виде двойного треугольника).
	Согласие с требованием
	
	

	9.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1
	Поставка защитных средств, используемых в элекроустановках для Центрального и Западного энергорайонов по позициям №1-66 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок;
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ

	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	



Приложение № 1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)*

	п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	

ГОСТ, ТУ
	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	1. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) до 0,4 кВ, ЗПЛ-1 (СИП) S=16
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для многократной установки на покрытые изоляцией провода ВЛИ электропередачи напряжением до 1 кВ для защиты работающих на отключенных участках ВЛИ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. 
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Штепсельные патроны, шт. – 6;
Длина межфазных перемычек – 0,3 м;
Длина заземляющего спуска – 10 м.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 16мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,3
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от -60 до +50°С.
Гарантийный срок, лет – 2
Срок службы, лет – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	2. 
	2. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) 15 кВ ЗПЛ-15 (СИП)S=25
	 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление предназначено для многократной установки на покрытые изоляцией провода ВЛ электропередачи напряжением до 15 кВ для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные зажимы снабжены прокалывающими зубьями и специальными шиповыми площадками для обеспечения прокалывания изоляции СИП, использование саморезов в качестве прокалывающих зубьев не допускается.
Рабочее напряжение – не более 15кВ;
Количество фазных прокалывающих зажимов – 3 шт.;
Количество стеклопластиковых штанг – 3 шт.;
Длина изолирующей части штанги – 700мм;
Длина рукоятки штанги – 300мм;
Длина медного провода :
Заземляющий спуск – не менее 10м;
Межфазное – не менее 1,6м;
Общая – не менее 13,2м.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Количество проколов изоляции СИП зажимом – не менее 1000 раз.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	3. 
	3. 
	Заземление переносное 3-фазное для ВЛ до 110 кВ, ЗПЛ-110-3  S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаться из цельнотянутого профиля методом экструзии, а резьбовые части винтовых зажимов должны быть защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более –110;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 3;
Общая длина штанги, мм, не менее – 2000
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 1400;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 600;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 12;
Межфазное, м,  не менее – 6;
Общая, м, не менее – 24.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	4. 
	4. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-10
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям ВЛ электропередач 6-10кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Прибор должен  иметь встроенную систему самоконтроля исправности сигнализатора. Звуковая индикации и автономный контроль исправности должен гарантировать надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивать доверие пользователя. Применение сигнализатора должно позволять предупреждать случаи ошибочного попадания персонала на находящиеся под напряжением элементы электроустановок.
Дистанция срабатывания, - не менее 2м;
- при напряжении 6-10кВ;
Потребляемый ток, не более в ждущем режиме -10 мкА;
- в режиме индикации - 3мА;
Напряжение питания -3В;
Габаритные размеры - не более50х50х32мм;
Масса – не более 40г.  
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	5. 
	5. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВНКС-10 СЗ 
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 6-10 кВ. Указатель должен быть светозвуковым, комбинированным контактно-бесконтактным, с резервной схемой и с самопроверкой.
У указателя должны быть две независимые электронные схемы:
1) основная схема - должна иметь литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности;
2) резервная схема – не должна иметь гальванических источников питания, а должна брать энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема должна являться резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы возможно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);
Указатель должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -45º до +45 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС.
Номинальное напряжение электроустановки – 6-10кВ;
Напряжение индикации - не более 1,5кВ;
Габаритные размеры штанги указателя, не менее, мм: общая длина – 750; рукоятка – 110; изолирующая часть – 230.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	6. 
	6. 
	Указатель низкого напряжения  УНН-1 (фаза, полярность)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения от 24 до 660В, определения фазы переменного и полярности постоянного напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока, работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный).
Тип указателя – двухполюсный, контактный.
Тип индикации – светозвуковой.
Диапазон напряжения, определяемых указателем, В – 24-660;
Напряжение индикации, В, не более – 24;
Величина тока при определении фазы, мА, не более – 0,6;
Длина соединительного морозостойкого провода указателя напряжения, м, не менее – 1.
Длина неизолированных контакт – наконечников, мм, не более – 7
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	7. 
	7. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 0,4-10кВ УПУВН-1
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство проверки указателей напряжения предназначено для контроля работоспособности указателей на напряжение 6-10 кВ и для однополюсных указателей низкого напряжения 24-1000В со светодиодами.
Напряжение на выходе устройства, В, не менее 	1500
Частота выходного напряжения, кГц 	1,2±0,2
Напряжение питания, В	9
Масса, кг., не более 	0,15
Гарантийный срок, лет, не менее – 1.
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	8. 
	8. 
	Заземление переносное для РУ до 1 кВ, ЗПП-1 S=16
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредусмотренном появлении на этих участках номинального или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаться из цельнотянутого профиля методом экструзии,  а резьбовые части винтовых зажимов должны быть защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество несъемных стеклопластиковых штанг, шт. – 3;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее –82;
Длина рукоятки штанги – 130мм;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее –2;
Межфазное, м, не менее – 0,4;
Общая, м, не менее – 2,8
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 16мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,5
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	9. 
	9. 
	Заземление переносное для РУ до 15 кВ, ЗПП-15 S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001,
ГОСТ 20493-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредусмотренном появлении на этих участках номинального или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаются из цельнотянутого профиля методом экструзии, резьбовые части винтовых зажимов защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 15;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 1;
Общая длина штанги, мм, не менее – 1000;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее –700;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 300;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 2,5;
Межфазное, м, не менее – 1,25;
Общая, м, не менее – 5.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	10. 
	10. 
	Заземление переносное 3-фазное для ВЛ до 110 кВ, ЗПЛ-110-3  S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаться из цельнотянутого профиля методом экструзии, а резьбовые части винтовых зажимов должны быть защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более –110;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 3;
Общая длина штанги, мм, не менее – 2000
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 1400;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 600;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 12;
Межфазное, м,  не менее – 6;
Общая, м, не менее – 24.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	11. 
	11. 
	Заземление переносное для пожарных стволов до 1 кВ ЗПС S=16, L=10 м
	 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное представляет собой гибкий морозостойкий в полиуретановой изоляции провод с закреплённым на одном конце универсальным полукольцом с зажимными винтами, которое позволяет накладывать заземление на пожарные стволы диметром до 95 мм, а на другом конце – струбциной с зубчатой контактной поверхностью или заземляющим штырём. Заземление должно сматываться в бухту и укладываться в чехол или наматываться на катушку.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции, мм2 – 16.
Длина заземляющего провода, м, не менее – 10.
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,3
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: -50…+50°С.
Гаранатийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	12. 
	12. 
	Коврик диэлектрический 500х500
	ГОСТ 4997-75
	Лицевая поверхность коврадолжна быть рифлёной, одноцветной. 
Размер 500х500мм
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	13. 
	13. 
	Лестница ЛС -3-2 стеклопластиковая приставная диэлектрическая
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Лестница стеклопластиковая диэлектрическая длинной 3,0 м для твердых покрятий. Основания лестниц имеют подпятники из резины с рифленой подошвой. Ступени имеют по всей ширине противоскользящее покрытие в виде кварцевой крошки. Ширина тетивы не менее 60 мм, а ступени не менее 50 мм. Крепление ступени к тетиве комбинированное клеевое с использованием  заклепок. Лестница производится по климатическому исполнению У категории 1 по ГОСТ 15150 и предназначена для эксплуатации в диапозоне температур окружающей среды от -60 °С до +45°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.
Максимальная длина, м, не менее – 3; 
Ширина вершины стремянки, мм, не менее – 400
Ширина основания стремянки, мм, не менее – 580
Расстояние между ступенями, мм, не более – 330
Количество ступеней, шт. – 9
Допустимая нагрузка на ступень кг, не более – 150
Электрическая прочность, кВ/см – 1 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	14. 
	14. 
	Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСТС-4 (2х2)
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Лестница должна быть стеклопластиковой, длиной 4 метров и должна трансформироваться в стремянку высотой 2 м. Основания лестниц должны иметь подпятники из резины с рифленой подошвой. Ступени по всей ширине должны иметь противоскользящее покрытие в виде кварцевой крошки. Ширина тетивы должна быть не менее 60 мм, а ступени не менее 50 мм. Крепление ступени к тетиве должно быть комбинированным, клеевым с использованием  заклепок. 
Лестница должна производиться по климатическому исполнению У категории 1 по ГОСТ 15150 и должна быть предназначена для эксплуатации в диапозоне температур окружающей среды от -60 °С до +45°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.
Максимальная длина лестницы в разложенном виде, м, не менее – 4; 
Высота в виде стремянки, м, не менее – 2
Количество ступеней, шт. – 2х6
Ширина вершины стремянки, мм, не менее – 560
Ширина основания стремянки, мм, не менее – 560
Расстояние между ступенями, мм, не более – 330 
Количество ступеней, шт. – 2х6
Допустимая нагрузка на ступень кг, не более – 150
Электрическая прочность, кВ/см – 1 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	15. 
	15. 
	Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСТС-5 (2х2,5м)
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Лестница должна быть стеклопластиковой, длиной 5 метров и должна трансформироваться в стремянку высотой 2,5 м. Основания лестниц должны иметь подпятники из резины с рифленой подошвой. Ступенипо всей ширине и длине должны иметь противоскользящее покрытие в виде кварцевой крошки. Ширина тетивы должна быть не менее 60 мм, а ступени не менее 50 мм. Крепление ступени к тетиве должно быть комбинированным, клеевым с использованием  заклепок. 
Лестница должна производиться по климатическому исполнению У категории 1 по ГОСТ 15150 и должна быть предназначена для эксплуатации в диапозоне температур окружающей среды от -60 °С до +45°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.
Максимальная длина лестницы в разложенном виде, м, не менее –4; 
Высота в виде стремянки, м, не менее – 2
Количество ступеней, шт. –2х8
Ширина вершины стремянки, мм, не менее –560
Ширина основания стремянки, мм, не менее – 560
Расстояние между ступенями, мм, не более – 330 
Количество ступеней, шт. –2х7
Допустимая нагрузка на ступень кг, не более – 150
Электрическая прочность, кВ/см – 1 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	16. 
	16. 
	Накладка изолирующая 275х360х6мм до 1кВ (полиуретан)
	ТУ 3491-012-39967830-2010
	Накладка должна быть гибкой из полиуретана и должна применяться в электроустановках до 1кВ для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в тех случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами, а также для предупреждения ошибочного включения рубильников. Размеры 275х360мм.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	17. 
	17. 
	Щит ограждения до 10кВ (размер 1700х1100мм) стеклопластиковый
	
	Щит ограждения переносной стеклопластиковый предназначен для использования в качестве дополнительного электрозащитного средства в электроустановках напряжением до 10 кВ. Изготовлен из электроизоляционного пластика.
На щитах укреплены предупреждающие плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ" или нанесены соответствующие надписи.
Климатическое исполнение «У» категории 1 по ГОСТ 15150.
Длительно допустимая рабочая температура от -60 до +90 С.
Электрическая прочность стеклопластика 2,5 кВ/см.
Электрическое сопротивление 50 Мом/м
Габаритные размеры: В1700хД1100.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	18. 
	18. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-110
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям ВЛ электропередач 110кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Прибор должен  иметь встроенную систему самоконтроля исправности сигнализатора. Звуковая индикации и автономный контроль исправности должен гарантировать надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивать доверие пользователя. Применение сигнализатора должно позволять предупреждать случаи ошибочного попадания персонала на находящиеся под напряжением элементы электроустановок.
Дистанция срабатывания, - не менее 5м;
- при напряжении 110кВ;
Потребляемый ток, не более в ждущем режиме -10 мкА;
- в режиме индикации - 3мА;
Напряжение питания -3В;
Габаритные размеры - не более 50х50х32мм;
Масса – не более 40г.  
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	19. 
	19. 
	Указатель высокого напряжения импульсный на 35-110кВ УВНИ 35-110 СЗ
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель напряжения с импульсной светозвуковой индикацией предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в электроустановках от 35 до 110 кВ. Указатель должен представлять собой однополюсный прибор с визуальной и акустической индикацией. Работа указателя при контактном способе без элементов питания должна основываться на протекании емкостного тока. Изолирующая часть указателя должна быть выполнена из стеклопластикового профиля и снабжена резьбовой втулкой для соединения с рабочей частью.
Номинальное проверяемое напряжение, кВ – 35-110;
Напряжение индикации, кВ, не более – 8,5;
Время появления первого импульса, сек – 2;
Частота импульсов, Гц, не менее – 0,7;
Интервал между импульсами, сек, не более – 0,5;
Установленная безотказная наработка циклов – 5000;
Число звеньев включая рукоятку для:  35кВ–1; 110кВ–2;
Длина изолирующей части, мм, не менее –510для 35кВ; 1400 для 110кВ;
Длина рукоятки, мм, не менее –300 для 35кВ, 600 для 110кВ
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	20. 
	20. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВНКС-10 СЗ 
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 6-10 кВ. Указатель должен быть светозвуковым, комбинированным контактно-бесконтактным, с резервной схемой и с самопроверкой.
У указателя должны быть две независимые электронные схемы:
1) основная схема - должна иметь литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности;
2) резервная схема – не должна иметь гальванических источников питания, а должна брать энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема должна являться резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы возможно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);
Указатель должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -45º до +45 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС.
Номинальное напряжение электроустановки – 6-10кВ;
Напряжение индикации - не более 1,5кВ;
Габаритные размеры штанги указателя, не менее, мм: общая длина – 750; рукоятка – 110; изолирующая часть – 230.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	21. 
	21. 
	Указатель низкого напряжения  УНН-1 (фаза, полярность)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения от 24 до 660В, определения фазы переменного и полярности постоянного напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока, работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный).
Тип указателя – двухполюсный, контактный.
Тип индикации – светозвуковой.
Диапазон напряжения, определяемых указателем, В – 24-660;
Напряжение индикации, В, не более – 24;
Величина тока при определении фазы, мА, не более – 0,6;
Длина соединительного морозостойкого провода указателя напряжения, м, не менее – 1.
Длина неизолированных контакт – наконечников, мм, не более – 7
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	22. 
	22. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПЦ 12-660 (дискретная индикация, фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель низкого напряжения  цифровой с функцией чередования фаз  предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 12 до 660В. Указатель должен иметь цифровую, световую и звуковую индикацию, должен определять полярность постоянного и фазу переменного напряжения, а также целостность электрических цепей сопротивлением не более 10 кОм (режим звуко-световой прозвонки). Указателем должно быть воможным также определить направление вращения (чередование) фаз в 3-х фазных цепях переменного тока для правильного подключения 3-х фазных электросчетчиков и 3-х фазных асинхронных электродвигателей.  Данный указатель должен служить для определения полярности постоянного и фазы переменного напряжения, а также целостности электрических цепей  и функции (чередования) фаз, не должен иметь переключателей и не должен использовать элемент питания для работы. Элемент питания должен использоваться только для работы цифрового индикатора и подсветки. Указатель должен иметь светодиодную подсветку, которая крайне необходима при работе в затемненных условиях. 
Указатель должен работать при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-наконечниками. Работа устройства должна основоваться на протекании активного тока и визуальной (свечение светодиодов и цифровой индикации) и звуковой индикации напряжения. Светозвуковая прозвонка должна осуществляться от энергии накопительного конденсатора и не должна иметь гальванических элементов питания.
Условия эксплуатации указателя напряжения:
- температура окружающего воздуха от -45°С до +45° С;
- относительная влажность воздуха  до 80% при температуре +25°С.
Диапазон напряжений, определяемых указателем – от 12 до 660 В. Уровни напряжения светодиодной шкалы, В – 12, 25, 50, 110, 220, 380, 660 
Нижний порог зажигания для каждого диапазона напряжения – не более -  минус 5%
Величина тока при максимальном значении напряжения не более 10мА.
Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается прозвонка – 10 кОм.
Время сохранения работоспособности указателя в режиме прозвонки после одной зарядки не менее 48 часов. 
Время непрерывного звучания сигнала при нулевом сопротивлении 
измеряемой цепи от одной зарядки  не менее 10 мин.
Количество замкнутых цепей, которые можно прозвонить от одной зарядки, не менее 300. 
Длина гибкого соединительного морозостойкого провода указателя,  не менее 1,0 м. 
Длина неизолированной части контактов-наконечников, не более 7мм.
Время зарядки конденсатора для прозвонки не более 1 мин.
Время индикации максимально допустимого контролируемого напряжения не более одной мин.
Габаритные размеры  указателя, мм, не более:
-  корпуса       -  230 х 47 х 38 мм
-  щупа           -    155 х 26 мм
Масса  прибора не более  0,125 кг
Тип индикации 	световая, звуковая
Метод измерения	контактный
Указатель напряжения должен иметь функцию самопроверки работоспособности.
Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее - 1
Срок службы, лет, не менее - 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	23. 
	23. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 0,4-10кВ УПУВН-1
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство проверки указателей напряжения предназначено для контроля работоспособности указателей на напряжение 6-10 кВ и для однополюсных указателей низкого напряжения 24-1000В со светодиодами.
Напряжение на выходе устройства, В, не менее 	1500
Частота выходного напряжения, кГц 	1,2±0,2
Напряжение питания, В	9
Масса, кг., не более 	0,15
Гарантийный срок, лет, не менее – 1.
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	24. 
	24. 
	Штанга оперативная до 1кВ ШО-1
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Общая длина, мм, не менее –330
Длина изолирующей части, мм, не менее –200;
Длина рукоятки, мм, не менее –130;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	25. 
	25. 
	Штанга оперативная до 15кВ ШО-15
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 15;
Общая длина, мм, не менее – 1000
Длина изолирующей части, мм, не менее –700;
Длина рукоятки, мм, не менее –300;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	26. 
	26. 
	Штанга оперативная до 110кВ ШО-110
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.Рабочее напряжение, кВ, не более - 110 
Общая длина, мм - 2000
Длина рукоятки, мм - 600
Длина изолирующей части, мм - 1400
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;                                                                                                                   Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	27. 
	27. 
	Шторка защитная для панелей РЗА "Защита в работе"  2500х1000мм
	ТУ 3491-012-39967830-2010
	Шторка должна служить временным ограждением токоведущих частей, оставшихся под напряжением.
На временное ограждение должна быть нанесена надпись «Защита в работе» или укреплено соответствующим плакатом.
Материал ткань 100% ПЭ
Цвет шторки красный (типовой)
Размер: 2500х1000мм
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	28. 
	28. 
	Заземление переносное для РУ до 1 кВ, ЗПП-1 S=16
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредусмотренном появлении на этих участках номинального или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаться из цельнотянутого профиля методом экструзии,  а резьбовые части винтовых зажимов должны быть защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество несъемных стеклопластиковых штанг, шт. – 3;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее –82;
Длина рукоятки штанги – 130мм;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее –2;
Межфазное, м, не менее – 0,4;
Общая, м, не менее – 2,8
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 16мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,5
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	29. 
	29. 
	Заземление переносное для РУ до 15 кВ, ЗПП-15 S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001,
ГОСТ 20493-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредусмотренном появлении на этих участках номинального или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаются из цельнотянутого профиля методом экструзии, резьбовые части винтовых зажимов защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 15;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 1;
Общая длина штанги, мм, не менее – 1000;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее –700;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 300;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 2,5;
Межфазное, м, не менее – 1,25;
Общая, м, не менее – 5.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	30. 
	30. 
	Коврик диэлектрический 750х750мм
	ГОСТ 4997-75
	Лицевая поверхность ковра должна быть рифлёной, одноцветной. 
Размер 750х750мм
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	31. 
	31. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПМ 12-660 (фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель низкого напряжения предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 12 до 660В. Указатель должен иметь световую и звуковую индикацию, должен определять полярность постоянного и фазу переменного напряжения. Указатель должен иметь светодиодную подсветку, которая крайне необходима при работе в затемненных условиях. Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-наконечниками. Работа устройства должна быть основана на протекании активного тока и визуальной (свечение светодиодов) и звуковой индикации напряжения. Звуко-световая прозвонка должна осуществляться от энергии накопительного конденсатора и не должна иметь гальванических элементов питания.
Диапазон напряжения определяемых указателем, В – 12, 25, 50, 110, 220, 380, 660;
Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается прозвонка, кОм – 50;
Длина гибкого соединительного провода указателя, м, не менее – 1,1.
Длина неизолированных контакт-наконечников, мм не более – 7;
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	32. 
	32. 
	Заземление переносное для РУ 220 кВ, 3-х фазное ЗПП-220 S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредусмотренном появлении на этих участках номинального или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаются из цельнотянутого профиля методом экструзии, резьбовые части винтовых зажимов защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 220;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 1;
Общая длина штанги, мм, не менее – 3300; 
Длина изолирующей части штанги, мм – 2500;
Длина рукоятки штанги, мм – 800;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 10;
Межфазное, м, не менее – 7;
Общая, м, не менее – 24.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: -50…+50°С.
Гаранатийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	33. 
	33. 
	Накладка изолирующая 275х360х6мм до 1кВ (полиуретан)
	ТУ 3491-012-39967830-2010
	Накладка должна быть гибкой из полиуретана и должна применяться в электроустановках до 1кВ для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в тех случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами, а также для предупреждения ошибочного включения рубильников. Размеры 275х360мм.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	34. 
	34. 
	Указатель высокого напряжения 35-220кВ УВНК 35-220 СЗ 
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 35-220 кВ. 
У указателя должны быть две независимые электронные схемы:
1) основная схема - должна иметь литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности;
2) резервная схема – не должна иметь гальванических источников питания, а должна брать энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема должна являться резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы возможно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);
Указатель должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -45º до +45 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС.
Номинальное напряжение электроустановки, кВ – 35-220;
Напряжение индикации, кВ, не более – 8,75;
Общая длина, мм, не менее – 3450;
Рукоятка, мм, не менее – 800;
Изолирующая часть, мм, не менее – 2500.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	35. 
	35. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВНКС-10 СЗ 
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 6-10 кВ. Указатель должен быть светозвуковым, комбинированным контактно-бесконтактным, с резервной схемой и с самопроверкой.
У указателя должны быть две независимые электронные схемы:
1) основная схема - должна иметь литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности;
2) резервная схема – не должна иметь гальванических источников питания, а должна брать энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема должна являться резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы возможно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);
Указатель должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -45º до +45 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС.
Номинальное напряжение электроустановки – 6-10кВ;
Напряжение индикации - не более 1,5кВ;
Габаритные размеры штанги указателя, не менее, мм: общая длина – 750; рукоятка – 110; изолирующая часть – 230.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	36. 
	36. 
	Указатель высокого напряжения на 6-35кВ УВНКС 6-35 СЗ 
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия(отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 6-35 кВ. 
У указателя должны быть две независимые электронные схемы:
1) основная схема - должна иметь литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности;
2) резервная схема – не должна иметь гальванических источников питания, а должна брать энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема должна являться резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы возможно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);
Указатель должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -45º до +45 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС.
Номинальное напряжение электроустановки – 6-35кВ;
Напряжение индикации - не более 1,5кВ;
Габаритные размеры штанги указателя, не менее, мм: общая длина– 750; рукоятка – 120; изолирующая часть – 510.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	37. 
	37. 
	Указатель низкого напряжения  УНН-1 (фаза, полярность)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения от 24 до 660В, определения фазы переменного и полярности постоянного напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока, работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный).
Тип указателя – двухполюсный, контактный.
Тип индикации – светозвуковой.
Диапазон напряжения, определяемых указателем, В – 24-660;
Напряжение индикации, В, не более – 24;
Величина тока при определении фазы, мА, не более – 0,6;
Длина соединительного морозостойкого провода указателя напряжения, м, не менее – 1.
Длина неизолированных контакт – наконечников, мм, не более – 7
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	38. 
	38. 
	Штанга оперативная до 15кВ ШО-15
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 15;
Общая длина, мм, не менее – 1000
Длина изолирующей части, мм, не менее –700;
Длина рукоятки, мм, не менее –300;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	39. 
	39. 
	Штанга оперативно-универсальная до 1кВ ШОУ-1
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативно-универсальная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Общая длина, мм, не менее – 525
Длина изолирующей части, мм, не менее – 200;
Длина рукоятки, мм, не менее –300;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	40. 
	40. 
	Заземление переносное для ВЛ до 1 кВ, ЗПЛ-1 S=16
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Контакт заземляемого провода с заземлением должен производиться через зажим (типа «прищепка»).
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Количество фазных зажимов, шт. – 5;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 5;
Длина изолирующей части штанги – 600мм;
Длина рукоятки штанги – 130мм;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск – не менее 9м;
Межфазное – не менее 0,8м;
Общая – не менее 12,2м.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 16мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,3
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА –14,0
Температура эксплуатации: от-60º до +50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	41. 
	41. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) до 0,4 кВ, ЗПЛ-1 (СИП) S=16
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для многократной установки на покрытые изоляцией провода ВЛИ электропередачи напряжением до 1 кВ для защиты работающих на отключенных участках ВЛИ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. 
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Штепсельные патроны, шт. – 6;
Длина межфазных перемычек – 0,3 м;
Длина заземляющего спуска – 10 м.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 16мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,3
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от -60 до +50°С.
Гарантийный срок, лет – 2
Срок службы, лет – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	42. 
	42. 
	Заземление переносное для ВЛ до 15 кВ, ЗПЛ-15 S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Контакт заземляемого провода с заземлением должен производиться через зажим (типа «прищепка»).
Рабочее напряжение, кВ, не более– 15;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 3;
Длина изолирующей части штанги – 700мм;
Длина рукоятки штанги – 300мм;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск – не менее 10м;
Межфазное – не менее 1,6м;
Общая – не менее 13,2м.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА` – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	43. 
	43. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) 15 кВ ЗПЛ-15 (СИП)S=25
	 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление предназначено для многократной установки на покрытые изоляцией провода ВЛ электропередачи напряжением до 15 кВ для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные зажимы снабжены прокалывающими зубьями и специальными шиповыми площадками для обеспечения прокалывания изоляции СИП, использование саморезов в качестве прокалывающих зубьев не допускается.
Рабочее напряжение – не более 15кВ;
Количество фазных прокалывающих зажимов – 3 шт.;
Количество стеклопластиковых штанг – 3 шт.;
Длина изолирующей части штанги – 700мм;
Длина рукоятки штанги – 300мм;
Длина медного провода :
Заземляющий спуск – не менее 10м;
Межфазное – не менее 1,6м;
Общая – не менее 13,2м.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Количество проколов изоляции СИП зажимом – не менее 1000 раз.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	44. 
	44. 
	Заземление переносное  1-фазное для ВЛ до 35 кВ, ЗПЛ-35-3 S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины)  должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаться из цельнотянутого профиля методом экструзии, а резьбовые части винтовых зажимов должны быть защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 35;
Количество фазных зажимов, шт. – 1;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 1;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 1100;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 400;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 12;
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: -50…+50°С.
Гаранатийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	45. 
	45. 
	Заземление переносное  3-фазное для ВЛ до 35 кВ, ЗПЛ-35-3 S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины)  должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаться из цельнотянутого профиля методом экструзии, а резьбовые части винтовых зажимов должны быть защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 35;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 3;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 1100;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 400;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 12;
Межфазное, м, не менее – 4,5;
Общая, м, не менее – 21.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: -50…+50°С.
Гаранатийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	46. 
	46. 
	Заземление переносное 1-фазное для ВЛ до 110 кВ, ЗПЛ-110-1 S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаться из цельнотянутого профиля методом экструзии, а резьбовые части винтовых зажимов должны быть защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более –110;
Количество фазных зажимов, шт. – 1;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 1;
Общая длина штанги, мм, не менее – 2000
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 1400;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 600;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 12;
Общая, м, не менее – 24.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	47. 
	47. 
	Заземление переносное 3-фазное для ВЛ до 110 кВ, ЗПЛ-110-3  S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаться из цельнотянутого профиля методом экструзии, а резьбовые части винтовых зажимов должны быть защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более –110;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 3;
Общая длина штанги, мм, не менее – 2000
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 1400;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 600;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 12;
Межфазное, м,  не менее – 6;
Общая, м, не менее – 24.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	48. 
	48. 
	Заземление переносное для ВЛ до 220 кВ ЗПЛ-220-1 S=25 1-фазное(шарнирное)
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцина) с зубчатой контактной поверхностью изготавливаются из цельнотянутого профиля методом экструзии, резьбовые части винтовых зажимов защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение – не более 220кВ;
Фазные винтовые зажимы (струбцины) – с шарнирным винтом.
Количество фазных зажимов – 1 шт.;
Количество стеклопластиковых штанг – 1 шт.;
Длина изолирующей части штанги – 2500мм;
Длина рукоятки штанги – 800мм;
Длина медного провода :
Заземляющий спуск – не менее 15м;
Общая – не менее 33м.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	49. 
	49. 
	Заземление переносное для установки с земли без подъема на опору ВЛ до 1 кВ, ЗПЛЗ-1 S=16 (в кмплекте с указателем напряжения УННОШ-1)
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для установки на провода с земли на ВЛ напряжением до 1 кВ с указателем низкого напряжения, однополюсным, штанговым светозвуковым для определения наличия (отсутствия) напряжения на ВЛ до 1 кВ с земли. Контакт заземляемого провода с заземлением должен производиться через зажим (типа «прищепка»). Указатель низкого напряжения должен иметь функцию самопроверки работоспособности или иметь прибор проверки указателя напряжения.
Рабочее напряжение, кВ, не более– 1;
Штанга заземляющая 2-х звенная с фазным зажимом и заземляющим проводом (звенья №3, 4), шт. – 5; 
Штанга изолирующая 2-х звенная (звенья №1, 2), шт. – 1;
Указатель напряжения однополюсный до 1кВ, шт. – 1;
Общая длина штанги в сборе (звенья №1-4) мм, не менее –6300;
Длина изолирующей штанги в сборе, мм, не менее – 3200, в том числе:
Изолирующая часть (звенья №1,2), мм, не менее – 2000;
Рукоятка (звено №1), мм, не менее – 1200;
Длина заземляющей штанги в сборе (звенья №3, 4), мм, не менее – 3000;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее –1х4,0;
Фазный, м, не менее  – 5х4,0.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 16мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,3
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	50. 
	50. 
	Заземление переносное для установки с земли без подъема на опору ВЛ до 15 кВ, ЗПЛЗ-15 S=25 (в комплекте с указателем напряжения УВНШ-15 СЗ)
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001,
ГОСТ 20493-2001
	Заземление переносное предназначено для установки на провода с земли на ВЛ напряжением до 15кВ с указателем высокого напряжения, однополюсным штанговым светозвуковым - для определения наличия (отсутствия) напряжения на ВЛ 6-15кВ с земли.  Указатель низкого напряжения должен иметь функцию самопроверки работоспособности или иметь прибор проверки указателя напряжения.
Контакт заземляемого провода с заземлением должен производиться через зажим (типа «прищепка»). 

Рабочее напряжение, кВ,  не более – 15;
Штанга зазмеляющая 3-х звенная с фазным зажимом и заземляющим проводом (звенья №3, 4, 5), шт. – 3; 
Штанга изолирующая 2-х звенная (звенья №1, 2), шт. – 1;
Указатель напряжения однополюсный на 6-15кВ, шт. – 1;
Общая длина штанги в сборе (звенья №1-5), мм, не менее – 7900;
Длина изолирующей штанги в сборе, мм, не менее – 3300, в том числе:
Изолирующая часть (звенья №1,2) мм, не менее – 2000;
Рукоятка (звено №1) мм, не менее – 1200;
Длина зазмеляющей штанги в сборе (звенья №3, 4, 5) мм, не мнее – 4600;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 1х5,0;
Межфазное, м, не менее – 3х4,0.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: -50…+50°С.
Гаранатийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	51. 
	51. 
	Заземление переносное для РУ до 1 кВ, ЗПП-1 S=16
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредусмотренном появлении на этих участках номинального или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаться из цельнотянутого профиля методом экструзии,  а резьбовые части винтовых зажимов должны быть защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество несъемных стеклопластиковых штанг, шт. – 3;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее –82;
Длина рукоятки штанги – 130мм;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее –2;
Межфазное, м, не менее – 0,4;
Общая, м, не менее – 2,8
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 16мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,5
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	52. 
	52. 
	Заземление переносное для РУ до 15 кВ, ЗПП-15 S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001,
ГОСТ 20493-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредусмотренном появлении на этих участках номинального или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаются из цельнотянутого профиля методом экструзии, резьбовые части винтовых зажимов защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 15;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 1;
Общая длина штанги, мм, не менее – 1000;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее –700;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 300;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 2,5;
Межфазное, м, не менее – 1,25;
Общая, м, не менее – 5.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	53. 
	53. 
	Заземление переносное для РУ 35 кВ, 3-х фазное ЗПП-35 S=25
	 ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредусмотренном появлении на этих участках номинального или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаются из цельнотянутого профиля методом экструзии, резьбовые части винтовых зажимов защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более –35;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 1;
Общая длина штанги, мм, не менее – 1500;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 1100;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 400;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее –7;
Межфазное, м, не менее –2,5;
Общая, м, не менее –12.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	54. 
	54. 
	Заземление переносное для РУ  110 кВ, 3-х фазное ЗПП-110 S=25
	 ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредусмотренном появлении на этих участках номинального или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаются из цельнотянутого профиля методом экструзии, резьбовые части винтовых зажимов защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более –110;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 1;
Общая длина штанги, мм, не менее – 2000;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 1400;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 600;
Длина медного провода :
Заземляющий спуск, м, не менее –10;
Межфазное, м, не менее – 3,5;
Общая, м, не менее –17.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	55. 
	55. 
	Заземление переносное для пожарных насосов до 1 кВ, ЗПН S=16, L=4 м
	ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление переносное для пожарных насосов до 1 кВ S=16 должно быть укомплектовано гибким заземляющим морозостойким в полиуретановой изоляции проводом сечением 16 мм2 длиной 4,0м, на одном конце которого, должна быть закреплена экструзионная струбцина с зубчатой контактной поверхностью, а с другой – конец провода должен быть опрессован в медный кабельный наконечник.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции, мм2 – 16.
Длина заземляющего провода, м, не менее – 4.
 Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,3
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: -50…+50°С.
Гаранатийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	56. 
	56. 
	Заземление переносное для машин и механизмов до 1кВ, ЗПМ-1 S=16, L=20 м
	 ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное машинное представляет собой гибкий морозостойкий в полиуретановой изоляции провод с закреплённой на одном конце струбциной с зажимным винтом, а на другом конце – струбциной с зубчатой контактной поверхностью или заземляющим штырём.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции, мм2 – 16.
Длина заземляющего провода, м, не менее – 20.
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,5
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	57. 
	57. 
	Заземление переносное для машин и механизмов до 1кВ, ЗПМ-1 S=16, L=25 м  
	 ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное машинное представляет собой гибкий морозостойкий в полиуретановой изоляции провод с закреплённой на одном конце струбциной с зажимным винтом, а на другом конце – струбциной с зубчатой контактной поверхностью или заземляющим штырём.
Рабочее напряжение – не более 1кВ;
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции, мм2 – 16.
Длина заземляющего провода, м, не менее – 25.
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,5
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	58. 
	58. 
	Заземление переносное для пожарных стволов до 1 кВ ЗПС S=16, L=15 м
	 ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное представляет собой гибкий морозостойкий в полиуретановой изоляции провод с закреплённым на одном конце универсальным полукольцом с зажимными винтами, которое позволяет накладывать заземление на пожарные стволы диметром до 95 мм, а на другом конце – струбциной с зубчатой контактной поверхностью или заземляющим штырём. Заземление должно сматываться в бухту и укладываться в чехол или наматываться на катушку.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции, мм2 – 16.
Длина заземляющего провода, м, не менее – 15.
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,3
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	59. 
	59. 
	Заземление переносное для пожарных стволов до 1кВ, ЗПС S=16 L=25м
	 ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное представляет собой гибкий морозостойкий в полиуретановой изоляции провод с закреплённым на одном конце универсальным полукольцом с зажимными винтами, которое позволяет накладывать заземление на пожарные стволы диметром до 95 мм,, а на другом конце – струбциной с зубчатой контактной поверхностью или заземляющим штырём. Заземление должно сматываться в бухту и укладываться в чехол или наматываться на катушку.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции, мм2 – 16.
Длина заземляющего провода, м, не менее – 25.
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,5
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от -60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	60. 
	60. 
	Коврик диэлектрический 750х750мм
	ГОСТ 4997-75
	Лицевая поверхность ковра должна быть рифлёной, одноцветной. 
Размер 750х750мм
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	61. 
	61. 
	Лестница ЛС -3-2 стеклопластиковая приставная диэлектрическая
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Лестница стеклопластиковая диэлектрическая длинной 3,0 м для твердых покрятий. Основания лестниц имеют подпятники из резины с рифленой подошвой. Ступени имеют по всей ширине противоскользящее покрытие в виде кварцевой крошки. Ширина тетивы не менее 60 мм, а ступени не менее 50 мм. Крепление ступени к тетиве комбинированное клеевое с использованием  заклепок. Лестница производится по климатическому исполнению У категории 1 по ГОСТ 15150 и предназначена для эксплуатации в диапозоне температур окружающей среды от -60 °С до +45°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.
Максимальная длина, м, не менее – 3; 
Ширина вершины стремянки, мм, не менее – 400
Ширина основания стремянки, мм, не менее – 580
Расстояние между ступенями, мм, не более – 330
Количество ступеней, шт. – 9
Допустимая нагрузка на ступень кг, не более – 150
Электрическая прочность, кВ/см – 1 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	62. 
	62. 
	Лестница ЛС-5-2 стеклопластиковая приставная диэлектрическая
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Лестница стеклопластиковая диэлектрическая длинной 5,0 м для твердых покрытий. Основания лестниц имеют подпятники из резины с рифленой подошвой. Ступени имеют по всей ширине и длине противоскользящее покрытие в виде кварцевой крошки. Ширина тетивы не менее 60 мм, а ступени не менее 50 мм. Крепление ступени к тетиве комбинированное клеевое с использованием  заклепок. Верхние две ступени лестницы должны иметь визуально-конструктивное решение для предупреждения о запрете выполнения работ с них. Лестница производится по климатическому исполнению У категории 1 по ГОСТ 15150 и предназначена для эксплуатации в диапозоне температур окружающей среды от -60 °С до +45°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.
Максимальная длина, м, не менее – 5; 
Ширина вершины стремянки, мм, не менее – 400
Ширина основания стремянки, мм, не менее – 700
Расстояние между ступенями, мм, не более – 330
Количество ступеней, шт. – 16
Допустимая нагрузка на ступень кг, не более – 150
Электрическая прочность, кВ/см – 1 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	63. 
	63. 
	Лестница стеклоплатиковая раздвижная ЛСР-5 (2х3)
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Лестница должна быть стеклопластиковой раздвижной и состоять из опорной части (нижняя секция) и выдвигаемой части (верхняя секция). В сложенном (транспортном) положении замки должны соединять нижние ступени нижней и верхней секций. Основания лестниц должны иметь подпятники из резины с рифленой подошвой. Ступени по всей ширине должны иметь противоскользящее покрытие в виде кварцевой крошки. Ширина тетивы должна быть не менее 60 мм, а ступени не менее 50 мм. Крепление ступени к тетиве должно быть комбинированным, клеевым с использованием  заклепок. 
Лестница должна производиться по климатическому исполнению У категории 1 по ГОСТ 15150 и должна быть предназначена для эксплуатации в диапозоне температур окружающей среды от -60 °С до +45°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.
Максимальная длина, м, не менее – 5; 
Длина в сложенном состоянии, м, не более – 3
Ширина вершины стремянки, мм, не менее – 400
Ширина основания стремянки, мм, не менее – 560
Расстояние между ступенями, мм, не более – 330
Количество ступеней, шт. – 18
Допустимая нагрузка на ступень кг, не более – 150
Электрическая прочность, кВ/см – 1 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	64. 
	64. 
	Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСТС-3 (2х1,5м)
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Лестница-трансформер стеклопластиковая приставная трансформируется в лестницу или в стремянку при помощи поворотного узла, который позволяет менять углы фиксации.
Ширина тетивы должна быть не менее 60 мм, а ступени не менее 50 мм. Крепление ступени к тетиве должно быть комбинированным, клеевым с использованием  заклепок, которое обеспечивает большую прочность и надёжность конструкции.
Максимальная длина тетивы в виде приставной лестницы, мм – 3000
Максимальная длина тетивы в виде стремянки, мм - 1500
Габаритная ширина вершины лестницы-трансформера, не менее, мм - 500
Габаритная ширина основания, не менее, мм - 500
Шаг ступеней, не более, мм - 330
Количество ступеней, шт – 2х3
Допустимая нагрузка на ступень кг, не более – 150
Электрическая прочность, кВ/см – 1 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	65. 
	65. 
	Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСТС-4 (2х2)
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Лестница должна быть стеклопластиковой, длиной 4 метров и должна трансформироваться в стремянку высотой 2 м. Основания лестниц должны иметь подпятники из резины с рифленой подошвой. Ступени по всей ширине должны иметь противоскользящее покрытие в виде кварцевой крошки. Ширина тетивы должна быть не менее 60 мм, а ступени не менее 50 мм. Крепление ступени к тетиве должно быть комбинированным, клеевым с использованием  заклепок. 
Лестница должна производиться по климатическому исполнению У категории 1 по ГОСТ 15150 и должна быть предназначена для эксплуатации в диапозоне температур окружающей среды от -60 °С до +45°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.
Максимальная длина лестницы в разложенном виде, м, не менее – 4; 
Высота в виде стремянки, м, не менее – 2
Количество ступеней, шт. – 2х6
Ширина вершины стремянки, мм, не менее – 560
Ширина основания стремянки, мм, не менее – 560
Расстояние между ступенями, мм, не более – 330 
Количество ступеней, шт. – 2х6
Допустимая нагрузка на ступень кг, не более – 150
Электрическая прочность, кВ/см – 1 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	66. 
	66. 
	Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСТС-5 (2х2,5м)
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Лестница должна быть стеклопластиковой, длиной 5 метров и должна трансформироваться в стремянку высотой 2,5 м. Основания лестниц должны иметь подпятники из резины с рифленой подошвой. Ступенипо всей ширине и длине должны иметь противоскользящее покрытие в виде кварцевой крошки. Ширина тетивы должна быть не менее 60 мм, а ступени не менее 50 мм. Крепление ступени к тетиве должно быть комбинированным, клеевым с использованием  заклепок. 
Лестница должна производиться по климатическому исполнению У категории 1 по ГОСТ 15150 и должна быть предназначена для эксплуатации в диапозоне температур окружающей среды от -60 °С до +45°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.
Максимальная длина лестницы в разложенном виде, м, не менее –4; 
Высота в виде стремянки, м, не менее – 2
Количество ступеней, шт. –2х8
Ширина вершины стремянки, мм, не менее –560
Ширина основания стремянки, мм, не менее – 560
Расстояние между ступенями, мм, не более – 330 
Количество ступеней, шт. –2х7
Допустимая нагрузка на ступень кг, не более – 150
Электрическая прочность, кВ/см – 1 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	67. 
	67. 
	Стремянка стеклопластиковая симметричная ССС-1,6
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Стремянка должна изготавливаться из стеклопластика и покрыта электроизоляционной эмалью и лаком.
Основание стремянки должно иметь подпятники из резины с рифленой подошвой, вершина стремянки должна быть оснащена аналогичными резиновыми амортизаторами. Ступени по всей ширине должны иметь противоскользящее покрытие в виде кварцевой крошки. Ширина тетивы должна быть не менее 60 мм, а ступени не менее 50 мм. Крепление ступени к тетиве должно быть комбинированным, клеевым с использованием  заклепок. 
Стремянка должна производиться по климатическому исполнению У категории 1 по ГОСТ 15150 и должна быть предназначена для эксплуатации в диапозоне температур окружающей среды от -60 °С до +45°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.
Высота до рабочей площадки – 1,6 м
Высота стремянки, м, не менее – 2,6 м
Расстояние между ступенями не более - 0,33 м
Число ступеней - 4
Ширина вершины стремянки - 0,4 м
Ширина основания стремянки - 0,56 м
Допустимая нагрузка на ступени, кгс – 150
Допустимая нагрузка на рабочую площадку, кгс – 200
Электрическая прочность, кВ/см – 1 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	68. 
	68. 
	Накладка изолирующая 275х360х6мм до 1кВ (полиуретан)
	ТУ 3491-012-39967830-2010
	Накладка должна быть гибкой из полиуретана и должна применяться в электроустановках до 1кВ для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в тех случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами, а также для предупреждения ошибочного включения рубильников. Размеры 275х360мм.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	69. 
	69. 
	Переносное защитное ограждение КТПБН-35
	ТУ 3491-012-39967830-2010
	Защитное диэлектрическое ограждение с направляющей для электроустановок до 35кВ. Размеры  1600х1450мм. Материал – стеклопластик
[image: ]
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	70. 
	70. 
	Щит ограждения до 10кВ (размер 1700х1100мм) стеклопластиковый
	
	Щит ограждения переносной стеклопластиковый предназначен для использования в качестве дополнительного электрозащитного средства в электроустановках напряжением до 10 кВ. Изготовлен из электроизоляционного пластика.
На щитах укреплены предупреждающие плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ" или нанесены соответствующие надписи.
Климатическое исполнение «У» категории 1 по ГОСТ 15150.
Длительно допустимая рабочая температура от -60 до +90 С.
Электрическая прочность стеклопластика 2,5 кВ/см.
Электрическое сопротивление 50 Мом/м
Габаритные размеры: В1700хД1100.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	71. 
	71. 
	Переносное защитное ограждение из металла (1500х1030)   
	
	Изделия, изготовленные из стали с ровными, аккуратными швами.
Покрытие: цинковый порошковый грунт + порошковая краска.
Цвет версии: серебристый.
Высота секции: 1030 мм
Длина секции: 1500 мм
Диаметр труб рамы: 25х1 мм
Диаметр вертикальных перемычек: 16 мм
Вес: 8 кг
Дополнительно: съемные ножки
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	72. 
	72. 
	Подмость стеклопластиковая ПС-1,2 (с поручнем)
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Подмость стеклопластиковая ПС-1,2 (с поручнем)                                                                                                                     Высота до рабочей площадки, м - 1,2                                                                                                                                                  Размер рабочей площадки, м - 0,6 х 0,8                                                                                                                                                 Тип - диэлектрическая                                                                                                                                                                     Материал  - стеклопластик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Количество ступеней, шт, - 4 (с двух сторон)                                                                                                                                   Шаг ступени, мм - 260                                                                                                                                                                                            Максимальная нагрузка, кг - 150                                                                                                                                   Дополнительные свойства:                                                                                                                                                                     Тип упора основания - резиновый подпятник с рифленой подошвой                                                                                             Вес, кг - 15 кг
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	73. 
	73. 
	Подмость стеклопластиковая ПС-0,6
	ТУ 22.29.29-014-39967830-2018
	Подмость стеклопластиковая ПС-0,6                                                                                                                                                                                                Высота до рабочей площадки, м - 0,6
Количество ступеней - 2
Материал - стеклопластик
Размер площадки, м - 0,5х0,5
Тип - Диэлектрическая
Шаг ступеней, мм -220                                                                                                                                                                                        Вес, кг - не более 9                                                                                                                                                                                                                     Максимальная нагрузка, кг - 150
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ТУ и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	74. 
	74. 
	Приспособление для обрезания веток и сучьев до 15кВ ПОВШ  (длина штанги 6,3 м)
	ГОСТ 20494-2001
	Приспособление штанговое предназначено для обрезки сучьев на высоте и вблизи действующих трасс ВЛ (с земли без подъема на опору). Должно изготавливается с диэлектрической штангой длиной 6,3 метров.
Общая длина штанги, м, не менее – 6,3
Диаметр срезаемых веток:
- секатором, мм, не более – 25
- пилой, мм, не более – 80
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	75. 
	75. 
	Раскрепляющее устройство УР «Паук»
	
	Устройство раскрепляющие для опор ВЛ до 10кВ должен быть предназначен для укрепления опор ВЛ при выполнении работ связанных с подъемом ремонтного персонала на опору. УР должен устанавливаться как на железобетонные, так и на деревянные опоры. 
УР должен обеспечивать устойчивое положение опоры высотой 9м, при нагрузке, прикладываемой к верхней части опоры при высоте установки УР 5÷5,5 м не более  350 кг.
Диаметр зажимаемой деревянной опоры, мм – 100-380
Сечение зажимаемой железобетонной опоры, не более, мм – 250х300
Допускаемая нагрузка на устройство растяжки, не более кгс – 600
Длина штанги в собранном виде, не менее, м – 5,5
Длина растяжки, не менее, м – 11
Длина раскрепляющей тросовой «Удавки», не менее, м – 1,8
Масса подъемного устройства (без учета массы растяжек и якорей) не более, кг – 5,0
Климатические условия эксплуатации, °С – -45 +45
Относительная влажность воздуха при 25°С,% – 98
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	76. 
	76. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-10
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям ВЛ электропередач 6-10кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Прибор должен  иметь встроенную систему самоконтроля исправности сигнализатора. Звуковая индикации и автономный контроль исправности должен гарантировать надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивать доверие пользователя. Применение сигнализатора должно позволять предупреждать случаи ошибочного попадания персонала на находящиеся под напряжением элементы электроустановок.
Дистанция срабатывания, - не менее 2м;
- при напряжении 6-10кВ;
Потребляемый ток, не более в ждущем режиме -10 мкА;
- в режиме индикации - 3мА;
Напряжение питания -3В;
Габаритные размеры - не более50х50х32мм;
Масса – не более 40г.  
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	77. 
	77. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-110
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям ВЛ электропередач 110кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Прибор должен  иметь встроенную систему самоконтроля исправности сигнализатора. Звуковая индикации и автономный контроль исправности должен гарантировать надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивать доверие пользователя. Применение сигнализатора должно позволять предупреждать случаи ошибочного попадания персонала на находящиеся под напряжением элементы электроустановок.
Дистанция срабатывания, - не менее 5м;
- при напряжении 110кВ;
Потребляемый ток, не более в ждущем режиме -10 мкА;
- в режиме индикации - 3мА;
Напряжение питания -3В;
Габаритные размеры - не более 50х50х32мм;
Масса – не более 40г.  
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	78. 
	78. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-35
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям ВЛ электропередач 35кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Прибор должен  иметь встроенную систему самоконтроля исправности сигнализатора. Звуковая индикации и автономный контроль исправности должен гарантировать надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивать доверие пользователя. Применение сигнализатора должно позволять предупреждать случаи ошибочного попадания персонала на находящиеся под напряжением элементы электроустановок.
Дистанция срабатывания, - не менее 3м;
- при напряжении 35кВ;
Потребляемый ток, не более в ждущем режиме -10 мкА;
- в режиме индикации - 3мА;
Напряжение питания -3В;
Габаритные размеры - не более50х50х32мм;
Масса – не более 40г.  
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	79. 
	79. 
	Указатель высокого напряжения импульсный на 35-110кВ УВНИ 35-110 СЗ
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель напряжения с импульсной светозвуковой индикацией предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в электроустановках от 35 до 110 кВ. Указатель должен представлять собой однополюсный прибор с визуальной и акустической индикацией. Работа указателя при контактном способе без элементов питания должна основываться на протекании емкостного тока. Изолирующая часть указателя должна быть выполнена из стеклопластикового профиля и снабжена резьбовой втулкой для соединения с рабочей частью.
Номинальное проверяемое напряжение, кВ – 35-110;
Напряжение индикации, кВ, не более – 8,5;
Время появления первого импульса, сек – 2;
Частота импульсов, Гц, не менее – 0,7;
Интервал между импульсами, сек, не более – 0,5;
Установленная безотказная наработка циклов – 5000;
Число звеньев включая рукоятку для:  35кВ–1; 110кВ–2;
Длина изолирующей части, мм, не менее –510для 35кВ; 1400 для 110кВ;
Длина рукоятки, мм, не менее –300 для 35кВ, 600 для 110кВ
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	80. 
	80. 
	Указатель высокого напряжения импульсный на 35-220кВ УВНИ 35-220 СЗ
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель напряжения с импульсной светозвуковой индикацией  предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в электроустановках от 35 до 220 кВ. Указатель должен представлять собой однополюсный прибор с визуальной и акустической индикацией. Работа указателя при контактном способе без элементов питания должна основываться на протекании емкостного тока. Изолирующая часть указателя должна быть выполнена из стеклопластикового профиля и снабжена резьбовой втулкой для соединения с рабочей частью.
Номинальное проверяемое напряжение – 35-220кВ;
Напряжение индикации – не более 8,5кВ;
Время появления первого импульса – 2 сек;
Частота импульсов – не менее 0,7 Гц;
Интервал между импульсами – не более 0,5 сек;
Установленная безотказная наработка циклов – 5000;
Число звеньев включая рукоятку, шт., для: 35кВ– 1; 110кВ– 2; 220кВ– 3;
Длина изолирующей части, мм, не менее: 800 для 35кВ; 1400 для 110кВ; 2500 для 220кВ.
Длина рукоятки, мм, не менее: 300 для 35кВ; 600 для 110кВ; 800 для 220кВ.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	81. 
	81. 
	Указатель высокого напряжения 35-220кВ УВНК 35-220 СЗ 
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 35-220 кВ. 
У указателя должны быть две независимые электронные схемы:
1) основная схема - должна иметь литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности;
2) резервная схема – не должна иметь гальванических источников питания, а должна брать энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема должна являться резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы возможно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);
Указатель должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -45º до +45 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС.
Номинальное напряжение электроустановки, кВ – 35-220;
Напряжение индикации, кВ, не более – 8,75;
Общая длина, мм, не менее – 3450;
Рукоятка, мм, не менее – 800;
Изолирующая часть, мм, не менее – 2500.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	82. 
	82. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВНКС-10 СЗ 
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 6-10 кВ. Указатель должен быть светозвуковым, комбинированным контактно-бесконтактным, с резервной схемой и с самопроверкой.
У указателя должны быть две независимые электронные схемы:
1) основная схема - должна иметь литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности;
2) резервная схема – не должна иметь гальванических источников питания, а должна брать энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема должна являться резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы возможно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);
Указатель должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -45º до +45 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС.
Номинальное напряжение электроустановки – 6-10кВ;
Напряжение индикации - не более 1,5кВ;
Габаритные размеры штанги указателя, не менее, мм: общая длина – 750; рукоятка – 110; изолирующая часть – 230.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	83. 
	83. 
	Указатель высокого напряжения на 6-35кВ УВНКС 6-35 СЗ 
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия(отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 6-35 кВ. 
У указателя должны быть две независимые электронные схемы:
1) основная схема - должна иметь литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности;
2) резервная схема – не должна иметь гальванических источников питания, а должна брать энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема должна являться резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы возможно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);
Указатель должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -45º до +45 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС.
Номинальное напряжение электроустановки – 6-35кВ;
Напряжение индикации - не более 1,5кВ;
Габаритные размеры штанги указателя, не менее, мм: общая длина– 750; рукоятка – 120; изолирующая часть – 510.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
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	84. 
	84. 
	Указатель высокого напряжения  для проверки совпадения фаз на 6-10кВ УПСОФ-15 СЗ
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель проверки одноименных фаз предназначен для проверки совпадения фаз кабельных и воздушных линий 6-10 кВ, а также должен использоваться в качестве указателя напряжения и для проверки предохранителей в электроустановках 6-10 кВ.
Указатель должен состоять из двух стеклопластиковых корпусов, соединенных высоковольтным изолирующим проводом.
Каждый корпус должен состоять из рукоятки, изолирующей части, рабочей части и контактов наконечников. Рабочие, изолирующие части и рукоятки должны быть расположены в корпусах из стеклопластика, соединенных высоковольтным морозостойким проводом. Внутри рабочих частей должны быть размещены радиоэлементы схемы.
Одна из рабочих частей должна содержать корпус индикаторной части с электронной схемой с двумя светодиодами для визуальной индикации и электромагнитным излучателем звука.
Номинальное напряжение фазируемых присоединений, кВ – 6 и 10;
Длина изолирующей части, мм, не менее–230;
Длина рукоятки, мм, не менее – 110;
Соединительный провод, мм, не менее – 1000;
Напряжение индикации:
схема «согласно» - не менее 12,7кВ;
схема «встречно» - не более 1,5кВ.
Время прикосновения при линейном напряжении 6кВ – 20 сек, при 10кВ – 15 сек.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1.
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
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	85. 
	85. 
	Указатель высокого напряжения  для проверки совпадения фаз, однополюсный на 6-10кВ УВНФО-15 СЗ
	ГОСТ 20493-2001
	Однополюсный указатель является микропроцессорным устройством, принцип определения совпадения фаз основан на измерении, запоминании и сравнении истинного значения фаз. 
Диапазон номинального напряжения, кВ     от 6 до 10 
Напряжение индикации указателя, кВ не выше    1,5
Расстояние срабатывания в режиме сигнализатора на ВЛ 6-10 кВ, м., не менее 3,0
Вид индикации и цвета светодиодов:
- режим указателя напряжения-2 красных (мигающих) + прерывистый звуковой сигнал;
- режим сигнализатора напряжения – 1 желтый (мигающий) + прерывистый звуковой сигнал;
- режим фазировки – 2 зеленых (мигающих) – без звукового сигнала.
Время до начала срабатывания сигнала,
- в режиме указателя, сек., не более – 1,0;
Время фазировки (после синхронизации в режиме фазировки), сек., не менее – 10,0;
Источник питания -1 элемент CR123А;
Потребляемый ток, не более, мА:
- в ждущем режиме – 0,01;
- в режиме – 15.
Ресурс источника питания (при 2-х минутном сигнале за сутки), лет, не менее – 2,0.
Габаритные размеры указателя, - изолирующая часть с  индикаторной частью не менее – 700мм, в т.ч. рукоятка, не менее – 130мм, изолирующая часть не менее – 500 мм
Масса рабочей части указателя не более, кг – 0,35
Срок службы не менее, лет – 5
Изделие должно быть упаковано в прочный чехол.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
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	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	86. 
	86. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВН-15 СЗ (самопроверка)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках, на ВЛ и РУ  напряжением 6-10 кВ промышленной частоты. Должен иметь функцию самопроверки.
Номинальное напряжение электроустановки, кВ – 6-10
Напряжение индикации, не более – 1,5 кВ. 
Уровень звукового сигнала на расстоянии 1м по оси излучателя звука, дБ, не менее – 70 
Габаритные размеры указателя, - изолирующая часть с  индикаторной частью не менее – 700мм, в т.ч. рукоятка, не менее – 130мм, изолирующая часть не менее – 500 мм;
Общая масса указателя не более – 0,6 кг.
Условия эксплуатации:
Температура эксплуатации, °С от - 45 до + 45
Относительная влажность воздуха  при 25°С, %  до 98
Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее - 1
Срок службы, лет, не менее - 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
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	87. 
	87. 
	Указатель низкого напряжения  УНН-1 (фаза, полярность)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения от 24 до 660В, определения фазы переменного и полярности постоянного напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока, работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный).
Тип указателя – двухполюсный, контактный.
Тип индикации – светозвуковой.
Диапазон напряжения, определяемых указателем, В – 24-660;
Напряжение индикации, В, не более – 24;
Величина тока при определении фазы, мА, не более – 0,6;
Длина соединительного морозостойкого провода указателя напряжения, м, не менее – 1.
Длина неизолированных контакт – наконечников, мм, не более – 7
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
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	88. 
	88. 
	Указатель низкого напряжения до 1кВ для проверки совпадения фаз УННЧФ-0,4
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель относится к основным средствам защиты от поражения электрическим током (электрозащитным средствам) и предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 0,4 кВ при непосредственной связи с этими частями. Кроме того, указатель должен позволять определение чередования фаз A, B, C трехфазной сети напряжением 0,4 кВ промышленной частоты 50 Гц в однополюсном режиме.
Указатель должен представлять собой однополюсное устройство с визуальной и акустической индикацией и независимыми каналом определения наличия (отсутствия) напряжения и каналом определения чередования фаз. Работа указателя должна основываться на протекании емкостного тока.
Номинальное напряжение электроустановки, кВ – 0,4;
Диапазон определения наличия напряжения, В – 25-500;
Напряжение индикации, В – 25;
Максимальное время определения фазы, сек–15;
Время индикации значения фазы, сек, не менее – 15.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1.
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
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	89. 
	89. 
	Указатель низкого напряжения для ВЛ 0,4 кВ двухполсный УНВЛ-0,4
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель низкого напряжения светозвуковой штанговый для воздушной линии предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ электропередачи переменного тока напряжением до 0,4 кВ, линиях связи, а также должен быть для проверки совпадения фаз в электроустановках переменного тока напряжением до 0,4 кВ, для освещения места касания токоведущих частей в условиях недостаточной освещенности.
Напряжение индикации – 25В;
Индкация напряжения – светозвуковая;
Максимальное рабочее напряжение – 400В;
Длина соединительного провода – не менее 1,5м.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
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	90. 
	90. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПМ 12-660 (фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель низкого напряжения предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 12 до 660В. Указатель должен иметь световую и звуковую индикацию, должен определять полярность постоянного и фазу переменного напряжения. Указатель должен иметь светодиодную подсветку, которая крайне необходима при работе в затемненных условиях. Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-наконечниками. Работа устройства должна быть основана на протекании активного тока и визуальной (свечение светодиодов) и звуковой индикации напряжения. Звуко-световая прозвонка должна осуществляться от энергии накопительного конденсатора и не должна иметь гальванических элементов питания.
Диапазон напряжения определяемых указателем, В – 12, 25, 50, 110, 220, 380, 660;
Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается прозвонка, кОм – 50;
Длина гибкого соединительного провода указателя, м, не менее – 1,1.
Длина неизолированных контакт-наконечников, мм не более – 7;
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
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	91. 
	91. 
	Указатель низкого напряжения на 24-660В УНН ЗПМ 24-660 (фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель низкого напряжения предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 24 до 660В. Указатель должен иметь световую и звуковую индикацию, должен определять полярность постоянного и фазу переменного напряжения. Указатель должен иметь светодиодную подсветку, которая крайне необходима при работе в затемненных условиях. Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-наконечниками. Работа устройства должна быть основана на протекании активного тока и визуальной (свечение светодиодов) и звуковой индикации напряжения. Звуко-световая прозвонка должна осуществляться от энергии накопительного конденсатора и не должна иметь гальванических элементов питания.
Диапазон напряжения определяемых указателем, В – 24, 50, 110, 220, 380, 660;
Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается прозвонка, кОм – 50;
Длина гибкого соединительного провода указателя, м, не менее – 1,1.
Длина неизолированных контакт-наконечников, мм не более – 7;
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
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	92. 
	92. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПЦ 12-660 (дискретная индикация, фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель низкого напряжения  цифровой с функцией чередования фаз  предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 12 до 660В. Указатель должен иметь цифровую, световую и звуковую индикацию, должен определять полярность постоянного и фазу переменного напряжения, а также целостность электрических цепей сопротивлением не более 10 кОм (режим звуко-световой прозвонки). Указателем должно быть воможным также определить направление вращения (чередование) фаз в 3-х фазных цепях переменного тока для правильного подключения 3-х фазных электросчетчиков и 3-х фазных асинхронных электродвигателей.  Данный указатель должен служить для определения полярности постоянного и фазы переменного напряжения, а также целостности электрических цепей  и функции (чередования) фаз, не должен иметь переключателей и не должен использовать элемент питания для работы. Элемент питания должен использоваться только для работы цифрового индикатора и подсветки. Указатель должен иметь светодиодную подсветку, которая крайне необходима при работе в затемненных условиях. 
Указатель должен работать при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-наконечниками. Работа устройства должна основоваться на протекании активного тока и визуальной (свечение светодиодов и цифровой индикации) и звуковой индикации напряжения. Светозвуковая прозвонка должна осуществляться от энергии накопительного конденсатора и не должна иметь гальванических элементов питания.
Условия эксплуатации указателя напряжения:
- температура окружающего воздуха от -45°С до +45° С;
- относительная влажность воздуха  до 80% при температуре +25°С.
Диапазон напряжений, определяемых указателем – от 12 до 660 В. Уровни напряжения светодиодной шкалы, В – 12, 25, 50, 110, 220, 380, 660 
Нижний порог зажигания для каждого диапазона напряжения – не более -  минус 5%
Величина тока при максимальном значении напряжения не более 10мА.
Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается прозвонка – 10 кОм.
Время сохранения работоспособности указателя в режиме прозвонки после одной зарядки не менее 48 часов. 
Время непрерывного звучания сигнала при нулевом сопротивлении 
измеряемой цепи от одной зарядки  не менее 10 мин.
Количество замкнутых цепей, которые можно прозвонить от одной зарядки, не менее 300. 
Длина гибкого соединительного морозостойкого провода указателя,  не менее 1,0 м. 
Длина неизолированной части контактов-наконечников, не более 7мм.
Время зарядки конденсатора для прозвонки не более 1 мин.
Время индикации максимально допустимого контролируемого напряжения не более одной мин.
Габаритные размеры  указателя, мм, не более:
-  корпуса       -  230 х 47 х 38 мм
-  щупа           -    155 х 26 мм
Масса  прибора не более  0,125 кг
Тип индикации 	световая, звуковая
Метод измерения	контактный
Указатель напряжения должен иметь функцию самопроверки работоспособности.
Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее - 1
Срок службы, лет, не менее - 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	93. 
	93. 
	Указатель низкого напряжения штанговый для ВЛ на 24-660В УННШ-1
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель низкого напряжения штанговый для ВЛ УННШ-1 предназначен для определения наличия (отсутствия) фазного или наведенного напряжения переменного тока промышленной частоты на линиях электропередачи  с земли напряжением до 1000 В.
Тип указателя – двухполюсный, контактный.
Индикация светозвуковая, с самопроверкой.
Диапазон определения наличия напряжения - от 24 до 660 В.
Величина тока,  протекающего через указатель при максимальном значении напряжения - не более 10,0 мА.
Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не превышает 1 с.
Длина указателя в рабочем состоянии, м, не менее – 6,0
Длина рукоятки, м, не менее – 1,0
Длина провода с заземляющей струбциной, м, не менее  -  12
Масса указателя без упаковки, кг, не более  4,5 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	94. 
	94. 
	Указатель для измерения наведенного напряжения КНН-110 (комплект)   
	ГОСТ 20493-2001
	Комплект КНН-110 предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной частоты 50 Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспечения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ. 
Комплект включает в свой состав измеритель наведенного напряжения ИНН-15 и изолирующую штангу в соответствии с классом напряжением электрооборудования: 110 кВ. В качестве изолирующей штанги используется штанга универсальная типа ШУ или штанга оперативная измерительных устройств ШОИ.
Диапазон измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной частоты 50Гц – от 0,05В до 15кВ;
Длина рукоятки, не менее – 600мм;
Длина изолирующей части, не менее – 1400мм;
Длина рабочей части (с ИНН-15), не менее – 600мм;
Длина штанги для установки струбцины, не менее – 2000мм;
Длина соединительного провода, не менее – 6000мм.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	95. 
	95. 
	Указатель контроля наведенного напряжения для отключенных ВЛ до 110кВ универсальный УКННУ-15Ц (цифровой)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель контроля наведенного напряжения предназначен для измерения наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях 110 кВ.  Двухполюсный, соединительный морозостойкий провод должен быть длинной 10 м, удлиняющие двухзвенные штанги должны быть длиной 2,1 м – 2шт.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1.
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	96. 
	96. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 0,4-10кВ УПУВН-1
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство проверки указателей напряжения предназначено для контроля работоспособности указателей на напряжение 6-10 кВ и для однополюсных указателей низкого напряжения 24-1000В со светодиодами.
Напряжение на выходе устройства, В, не менее 	1500
Частота выходного напряжения, кГц 	1,2±0,2
Напряжение питания, В	9
Масса, кг., не более 	0,15
Гарантийный срок, лет, не менее – 1.
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	97. 
	97. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 6-35 кВ УПУВН-1
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство проверки указателей напряжения УПУВН-1 предназначено для проверки работоспособности указателей 6-35кВ всех типов. Принцип действия устройства основан на преобразовании механической энергии в электрические сигналы (пьезоэлемент). Конструкция прибора обеспечивает возможность проверки указателей напряжения 6-35кВ с контакт-наконечником в виде штыря, крюка или вилки. 
Диапазон: 6-35кВ;
Напряжение на выходе: 5кВ.
Масса: 0,15кг
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	98. 
	98. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 35-330кВ, УПУН-Э
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство проверки указателей напряжения предназначено для контроля работоспособности указателей на напряжение 35-330кВ.
Рабочее напряжение, кВ – 3,8;
Испытательное напряжение, кВ – 35-330;
Масса, кг   - 0,15.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1.
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	99. 
	99. 
	Устройство проверки указателей напряжения до 10кВ УПУ "Кристалл" (на пьезоэффекте)
	ГОСТ 20493-2001
	Прибор "Кристалл" предназначен для оперативной, в том числе в полевых условиях проверки исправности указателей низкого и высокого напряжения до 10 кВ, имеющих свето-звуковую индикацию.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	100. 
	100. 
	Штанга оперативная до 1кВ ШО-1
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Общая длина, мм, не менее –330
Длина изолирующей части, мм, не менее –200;
Длина рукоятки, мм, не менее –130;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	101. 
	101. 
	Штанга оперативная до 15кВ ШО-15
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 15;
Общая длина, мм, не менее – 1000
Длина изолирующей части, мм, не менее –700;
Длина рукоятки, мм, не менее –300;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	102. 
	102. 
	Штанга оперативная до 35кВ ШО-35
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 35;
Общая длина, мм, не менее – 1500
Длина изолирующей части, мм, не менее – 1100;
Длина рукоятки, мм, не менее – 400;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	103. 
	103. 
	Штанга оперативная до 110кВ ШО-110
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.Рабочее напряжение, кВ, не более - 110 
Общая длина, мм - 2000
Длина рукоятки, мм - 600
Длина изолирующей части, мм - 1400
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;                                                                                                                   Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	104. 
	104. 
	Штанга оперативно-универсальная до 1кВ ШОУ-1
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативно-универсальная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Общая длина, мм, не менее – 525
Длина изолирующей части, мм, не менее – 200;
Длина рукоятки, мм, не менее –300;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	105. 
	105. 
	Штанга оперативно-универсальная до 15кВ ШОУ-15
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативно-универсальная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 15;
Общая длина, мм, не менее – 1000
Длина изолирующей части, мм, не менее –700;
Длина рукоятки, мм, не менее –300;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	106. 
	106. 
	Штанга оперативно-универсальная до 110кВ ШОУ-110
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативно-универсальная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 110;
Общая длина, мм, не менее – 2000
Длина изолирующей части, мм, не менее – 1400;
Длина рукоятки, мм, не менее – 600;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	107. 
	107. 
	Штанга переносных заземлений до 35 кВ, ШЗПЛ-35
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга изолирующая для наложения заземления для РУ (ВЛ) до 35 кВ. Штанги должны изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.

Рабочее напряжение, кВ, не более – 35;
Общая длина, мм, не менее – 1500
Длина изолирующей части, мм, не менее – 1100;
Длина рукоятки, мм, не менее – 400;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	108. 
	108. 
	Штанга переносных заземлений  до 220 кВ, ШЗПЛ- 220 (2-3,5)
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины. 
Рабочее напряжение, кВ, не более –220;
Длина изолирующей части, мм, не менее – 2700;
Длина рукоятки, мм, не менее – 800;
Масса, кг, не более – 2,2кг.
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	109. 
	109. 
	Штанга разрядная ШР-35 с разрядным резистром
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга разрядная ШРК-35 с разрядным резистром предназначена для снятия остаточных зарядов с накопительных элементов(конденсаторов , формирующх линий и т.п.) при проведении работ с возможным прикосновением к токоведушим частям отключенных накопительных элементов электроустановок напряжением 35кВ.
Допустимые рабочие температуры от - 45°C до + 40° C. Относительная влажность воздуха до 98% (при +25°C).
Номинальное напряжение электроустановки – 35кВ;
Длина изолирующей части – не менее 1200мм;
Длина рукоятки – не менее 400мм;
Длина заземляющего кабеля – не менее 5,7м;
Сечение зазмляющего кабеля – не менее 16мм2;
Длина контакта наконечника – не менее 90мм.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 


	110. 
	110. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) до 0,4 кВ, ЗПЛ-1 (СИП) S=16
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для многократной установки на покрытые изоляцией провода ВЛИ электропередачи напряжением до 1 кВ для защиты работающих на отключенных участках ВЛИ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. 
Рабочее напряжение, кВ, не более – 1;
Штепсельные патроны, шт. – 6;
Длина межфазных перемычек – 0,3 м;
Длина заземляющего спуска – 10 м.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 16мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,3
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от -60 до +50°С.
Гарантийный срок, лет – 2
Срок службы, лет – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	111. 
	111. 
	Заземление переносное для ВЛ до 15 кВ, ЗПЛ-15 S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Контакт заземляемого провода с заземлением должен производиться через зажим (типа «прищепка»).
Рабочее напряжение, кВ, не более– 15;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 3;
Длина изолирующей части штанги – 700мм;
Длина рукоятки штанги – 300мм;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск – не менее 10м;
Межфазное – не менее 1,6м;
Общая – не менее 13,2м.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА` – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	112. 
	112. 
	Заземление переносное для ВЛ (СИП) 15 кВ ЗПЛ-15 (СИП)S=25
	 ГОСТ Р 51853-2001
	Заземление предназначено для многократной установки на покрытые изоляцией провода ВЛ электропередачи напряжением до 15 кВ для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные зажимы снабжены прокалывающими зубьями и специальными шиповыми площадками для обеспечения прокалывания изоляции СИП, использование саморезов в качестве прокалывающих зубьев не допускается.
Рабочее напряжение – не более 15кВ;
Количество фазных прокалывающих зажимов – 3 шт.;
Количество стеклопластиковых штанг – 3 шт.;
Длина изолирующей части штанги – 700мм;
Длина рукоятки штанги – 300мм;
Длина медного провода :
Заземляющий спуск – не менее 10м;
Межфазное – не менее 1,6м;
Общая – не менее 13,2м.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Количество проколов изоляции СИП зажимом – не менее 1000 раз.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	113. 
	113. 
	Заземление переносное  3-фазное для ВЛ до 35 кВ, ЗПЛ-35-3 S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины)  должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаться из цельнотянутого профиля методом экструзии, а резьбовые части винтовых зажимов должны быть защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 35;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 3;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 1100;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 400;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 12;
Межфазное, м, не менее – 4,5;
Общая, м, не менее – 21.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: -50…+50°С.
Гаранатийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	114. 
	114. 
	Заземление переносное 3-фазное для ВЛ до 110 кВ, ЗПЛ-110-3  S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаться из цельнотянутого профиля методом экструзии, а резьбовые части винтовых зажимов должны быть защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более –110;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 3;
Общая длина штанги, мм, не менее – 2000
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 1400;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 600;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 12;
Межфазное, м,  не менее – 6;
Общая, м, не менее – 24.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	115. 
	115. 
	Заземление переносное для установки с земли без подъема на опору ВЛ до 1 кВ, ЗПЛЗ-1 S=16 (в кмплекте с указателем напряжения УННОШ-1)
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для установки на провода с земли на ВЛ напряжением до 1 кВ с указателем низкого напряжения, однополюсным, штанговым светозвуковым для определения наличия (отсутствия) напряжения на ВЛ до 1 кВ с земли. Контакт заземляемого провода с заземлением должен производиться через зажим (типа «прищепка»). Указатель низкого напряжения должен иметь функцию самопроверки работоспособности или иметь прибор проверки указателя напряжения.
Рабочее напряжение, кВ, не более– 1;
Штанга заземляющая 2-х звенная с фазным зажимом и заземляющим проводом (звенья №3, 4), шт. – 5; 
Штанга изолирующая 2-х звенная (звенья №1, 2), шт. – 1;
Указатель напряжения однополюсный до 1кВ, шт. – 1;
Общая длина штанги в сборе (звенья №1-4) мм, не менее –6300;
Длина изолирующей штанги в сборе, мм, не менее – 3200, в том числе:
Изолирующая часть (звенья №1,2), мм, не менее – 2000;
Рукоятка (звено №1), мм, не менее – 1200;
Длина заземляющей штанги в сборе (звенья №3, 4), мм, не менее – 3000;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее –1х4,0;
Фазный, м, не менее  – 5х4,0.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 16мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 2,3
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 14,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	116. 
	116. 
	Заземление переносное для установки с земли без подъема на опору ВЛ до 15 кВ, ЗПЛЗ-15 S=25 (в комплекте с указателем напряжения УВНШ-15 СЗ)
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001,
ГОСТ 20493-2001
	Заземление переносное предназначено для установки на провода с земли на ВЛ напряжением до 15кВ с указателем высокого напряжения, однополюсным штанговым светозвуковым - для определения наличия (отсутствия) напряжения на ВЛ 6-15кВ с земли.  Указатель низкого напряжения должен иметь функцию самопроверки работоспособности или иметь прибор проверки указателя напряжения.
Контакт заземляемого провода с заземлением должен производиться через зажим (типа «прищепка»). 

Рабочее напряжение, кВ,  не более – 15;
Штанга зазмеляющая 3-х звенная с фазным зажимом и заземляющим проводом (звенья №3, 4, 5), шт. – 3; 
Штанга изолирующая 2-х звенная (звенья №1, 2), шт. – 1;
Указатель напряжения однополюсный на 6-15кВ, шт. – 1;
Общая длина штанги в сборе (звенья №1-5), мм, не менее – 7900;
Длина изолирующей штанги в сборе, мм, не менее – 3300, в том числе:
Изолирующая часть (звенья №1,2) мм, не менее – 2000;
Рукоятка (звено №1) мм, не менее – 1200;
Длина зазмеляющей штанги в сборе (звенья №3, 4, 5) мм, не мнее – 4600;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 1х5,0;
Межфазное, м, не менее – 3х4,0.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: -50…+50°С.
Гаранатийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	117. 
	117. 
	Заземление переносное для РУ до 15 кВ, ЗПП-15 S=25
	ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001,
ГОСТ 20493-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредусмотренном появлении на этих участках номинального или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаются из цельнотянутого профиля методом экструзии, резьбовые части винтовых зажимов защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 15;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 1;
Общая длина штанги, мм, не менее – 1000;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее –700;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 300;
Длина медного провода:
Заземляющий спуск, м, не менее – 2,5;
Межфазное, м, не менее – 1,25;
Общая, м, не менее – 5.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	118. 
	118. 
	Заземление переносное для РУ  110 кВ, 3-х фазное ЗПП-110 S=25
	 ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001
	Заземление переносное предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредусмотренном появлении на этих участках номинального или наведенного напряжения. Фазные и заземляющие винтовые зажимы (струбцины) должны быть с зубчатой контактной поверхностью и должны изготавливаются из цельнотянутого профиля методом экструзии, резьбовые части винтовых зажимов защищены втулками из однородного материала.
Рабочее напряжение, кВ, не более –110;
Количество фазных зажимов, шт. – 3;
Количество стеклопластиковых штанг, шт. – 1;
Общая длина штанги, мм, не менее – 2000;
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 1400;
Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 600;
Длина медного провода :
Заземляющий спуск, м, не менее –10;
Межфазное, м, не менее – 3,5;
Общая, м, не менее –17.
Сечение заземляющего провода в прозрачной морозостойкой, прочной к истиранию изоляции – 25мм2;
Максимально допустимый ток короткого замыкания, при времени выдержки релейной защиты 3сек., кА – 3,6
Минимальный ток электродинамической устойчивости, кА – 22,0
Температура эксплуатации: от-60º до+50°С.
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок службы, лет, не менее – 8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	119. 
	119. 
	Коврик диэлектрический 750х750мм
	ГОСТ 4997-75
	Лицевая поверхность ковра должна быть рифлёной, одноцветной. 
Размер 750х750мм
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	120. 
	120. 
	Приспособление для обрезания веток и сучьев до 15кВ ПОВШ  (длина штанги 6,3 м)
	ГОСТ 20494-2001
	Приспособление штанговое предназначено для обрезки сучьев на высоте и вблизи действующих трасс ВЛ (с земли без подъема на опору). Должно изготавливается с диэлектрической штангой длиной 6,3 метров.
Общая длина штанги, м, не менее – 6,3
Диаметр срезаемых веток:
- секатором, мм, не более – 25
- пилой, мм, не более – 80
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	121. 
	121. 
	Раскрепляющее устройство УР «Паук»
	
	Устройство раскрепляющие для опор ВЛ до 10кВ должен быть предназначен для укрепления опор ВЛ при выполнении работ связанных с подъемом ремонтного персонала на опору. УР должен устанавливаться как на железобетонные, так и на деревянные опоры. 
УР должен обеспечивать устойчивое положение опоры высотой 9м, при нагрузке, прикладываемой к верхней части опоры при высоте установки УР 5÷5,5 м не более  350 кг.
Диаметр зажимаемой деревянной опоры, мм – 100-380
Сечение зажимаемой железобетонной опоры, не более, мм – 250х300
Допускаемая нагрузка на устройство растяжки, не более кгс – 600
Длина штанги в собранном виде, не менее, м – 5,5
Длина растяжки, не менее, м – 11
Длина раскрепляющей тросовой «Удавки», не менее, м – 1,8
Масса подъемного устройства (без учета массы растяжек и якорей) не более, кг – 5,0
Климатические условия эксплуатации, °С – -45 +45
Относительная влажность воздуха при 25°С,% – 98
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	122. 
	122. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-10
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям ВЛ электропередач 6-10кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Прибор должен  иметь встроенную систему самоконтроля исправности сигнализатора. Звуковая индикации и автономный контроль исправности должен гарантировать надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивать доверие пользователя. Применение сигнализатора должно позволять предупреждать случаи ошибочного попадания персонала на находящиеся под напряжением элементы электроустановок.
Дистанция срабатывания, - не менее 2м;
- при напряжении 6-10кВ;
Потребляемый ток, не более в ждущем режиме -10 мкА;
- в режиме индикации - 3мА;
Напряжение питания -3В;
Габаритные размеры - не более50х50х32мм;
Масса – не более 40г.  
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	123. 
	123. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-110
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям ВЛ электропередач 110кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Прибор должен  иметь встроенную систему самоконтроля исправности сигнализатора. Звуковая индикации и автономный контроль исправности должен гарантировать надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивать доверие пользователя. Применение сигнализатора должно позволять предупреждать случаи ошибочного попадания персонала на находящиеся под напряжением элементы электроустановок.
Дистанция срабатывания, - не менее 5м;
- при напряжении 110кВ;
Потребляемый ток, не более в ждущем режиме -10 мкА;
- в режиме индикации - 3мА;
Напряжение питания -3В;
Габаритные размеры - не более 50х50х32мм;
Масса – не более 40г.  
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	124. 
	124. 
	Сигнализатор напряжения касочный СНК-35
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям ВЛ электропередач 35кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Прибор должен  иметь встроенную систему самоконтроля исправности сигнализатора. Звуковая индикации и автономный контроль исправности должен гарантировать надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивать доверие пользователя. Применение сигнализатора должно позволять предупреждать случаи ошибочного попадания персонала на находящиеся под напряжением элементы электроустановок.
Дистанция срабатывания, - не менее 3м;
- при напряжении 35кВ;
Потребляемый ток, не более в ждущем режиме -10 мкА;
- в режиме индикации - 3мА;
Напряжение питания -3В;
Габаритные размеры - не более50х50х32мм;
Масса – не более 40г.  
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	125. 
	125. 
	Указатель высокого напряжения импульсный на 35-110кВ УВНИ 35-110 СЗ
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель напряжения с импульсной светозвуковой индикацией предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в электроустановках от 35 до 110 кВ. Указатель должен представлять собой однополюсный прибор с визуальной и акустической индикацией. Работа указателя при контактном способе без элементов питания должна основываться на протекании емкостного тока. Изолирующая часть указателя должна быть выполнена из стеклопластикового профиля и снабжена резьбовой втулкой для соединения с рабочей частью.
Номинальное проверяемое напряжение, кВ – 35-110;
Напряжение индикации, кВ, не более – 8,5;
Время появления первого импульса, сек – 2;
Частота импульсов, Гц, не менее – 0,7;
Интервал между импульсами, сек, не более – 0,5;
Установленная безотказная наработка циклов – 5000;
Число звеньев включая рукоятку для:  35кВ–1; 110кВ–2;
Длина изолирующей части, мм, не менее –510для 35кВ; 1400 для 110кВ;
Длина рукоятки, мм, не менее –300 для 35кВ, 600 для 110кВ
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	126. 
	126. 
	Указатель высокого напряжения импульсный на 35-220кВ УВНИ 35-220 СЗ
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель напряжения с импульсной светозвуковой индикацией  предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в электроустановках от 35 до 220 кВ. Указатель должен представлять собой однополюсный прибор с визуальной и акустической индикацией. Работа указателя при контактном способе без элементов питания должна основываться на протекании емкостного тока. Изолирующая часть указателя должна быть выполнена из стеклопластикового профиля и снабжена резьбовой втулкой для соединения с рабочей частью.
Номинальное проверяемое напряжение – 35-220кВ;
Напряжение индикации – не более 8,5кВ;
Время появления первого импульса – 2 сек;
Частота импульсов – не менее 0,7 Гц;
Интервал между импульсами – не более 0,5 сек;
Установленная безотказная наработка циклов – 5000;
Число звеньев включая рукоятку, шт., для: 35кВ– 1; 110кВ– 2; 220кВ– 3;
Длина изолирующей части, мм, не менее: 800 для 35кВ; 1400 для 110кВ; 2500 для 220кВ.
Длина рукоятки, мм, не менее: 300 для 35кВ; 600 для 110кВ; 800 для 220кВ.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	127. 
	127. 
	Указатель высокого напряжения 35-220кВ УВНК 35-220 СЗ 
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 35-220 кВ. 
У указателя должны быть две независимые электронные схемы:
1) основная схема - должна иметь литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности;
2) резервная схема – не должна иметь гальванических источников питания, а должна брать энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема должна являться резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы возможно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);
Указатель должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -45º до +45 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС.
Номинальное напряжение электроустановки, кВ – 35-220;
Напряжение индикации, кВ, не более – 8,75;
Общая длина, мм, не менее – 3450;
Рукоятка, мм, не менее – 800;
Изолирующая часть, мм, не менее – 2500.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	128. 
	128. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВНКС-10 СЗ 
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 6-10 кВ. Указатель должен быть светозвуковым, комбинированным контактно-бесконтактным, с резервной схемой и с самопроверкой.
У указателя должны быть две независимые электронные схемы:
1) основная схема - должна иметь литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности;
2) резервная схема – не должна иметь гальванических источников питания, а должна брать энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема должна являться резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы возможно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);
Указатель должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -45º до +45 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС.
Номинальное напряжение электроустановки – 6-10кВ;
Напряжение индикации - не более 1,5кВ;
Габаритные размеры штанги указателя, не менее, мм: общая длина – 750; рукоятка – 110; изолирующая часть – 230.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	129. 
	129. 
	Указатель высокого напряжения на 6-35кВ УВНКС 6-35 СЗ 
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия(отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 6-35 кВ. 
У указателя должны быть две независимые электронные схемы:
1) основная схема - должна иметь литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности;
2) резервная схема – не должна иметь гальванических источников питания, а должна брать энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема должна являться резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы возможно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);
Указатель должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -45º до +45 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС.
Номинальное напряжение электроустановки – 6-35кВ;
Напряжение индикации - не более 1,5кВ;
Габаритные размеры штанги указателя, не менее, мм: общая длина– 750; рукоятка – 120; изолирующая часть – 510.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	130. 
	130. 
	Указатель высокого напряжения на 6-10кВ УВН-15 СЗ (самопроверка)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель высокого напряжения предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках, на ВЛ и РУ  напряжением 6-10 кВ промышленной частоты. Должен иметь функцию самопроверки.
Номинальное напряжение электроустановки, кВ – 6-10
Напряжение индикации, не более – 1,5 кВ. 
Уровень звукового сигнала на расстоянии 1м по оси излучателя звука, дБ, не менее – 70 
Габаритные размеры указателя, - изолирующая часть с  индикаторной частью не менее – 700мм, в т.ч. рукоятка, не менее – 130мм, изолирующая часть не менее – 500 мм;
Общая масса указателя не более – 0,6 кг.
Условия эксплуатации:
Температура эксплуатации, °С от - 45 до + 45
Относительная влажность воздуха  при 25°С, %  до 98
Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее - 1
Срок службы, лет, не менее - 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	131. 
	131. 
	Указатель низкого напряжения  УНН-1 (фаза, полярность)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения от 24 до 660В, определения фазы переменного и полярности постоянного напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока, работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный).
Тип указателя – двухполюсный, контактный.
Тип индикации – светозвуковой.
Диапазон напряжения, определяемых указателем, В – 24-660;
Напряжение индикации, В, не более – 24;
Величина тока при определении фазы, мА, не более – 0,6;
Длина соединительного морозостойкого провода указателя напряжения, м, не менее – 1.
Длина неизолированных контакт – наконечников, мм, не более – 7
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	132. 
	132. 
	Указатель низкого напряжения для ВЛ 0,4 кВ двухполсный УНВЛ-0,4
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель низкого напряжения светозвуковой штанговый для воздушной линии предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ электропередачи переменного тока напряжением до 0,4 кВ, линиях связи, а также должен быть для проверки совпадения фаз в электроустановках переменного тока напряжением до 0,4 кВ, для освещения места касания токоведущих частей в условиях недостаточной освещенности.
Напряжение индикации – 25В;
Индкация напряжения – светозвуковая;
Максимальное рабочее напряжение – 400В;
Длина соединительного провода – не менее 1,5м.
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	133. 
	133. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПМ 12-660 (фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель низкого напряжения предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 12 до 660В. Указатель должен иметь световую и звуковую индикацию, должен определять полярность постоянного и фазу переменного напряжения. Указатель должен иметь светодиодную подсветку, которая крайне необходима при работе в затемненных условиях. Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-наконечниками. Работа устройства должна быть основана на протекании активного тока и визуальной (свечение светодиодов) и звуковой индикации напряжения. Звуко-световая прозвонка должна осуществляться от энергии накопительного конденсатора и не должна иметь гальванических элементов питания.
Диапазон напряжения определяемых указателем, В – 12, 25, 50, 110, 220, 380, 660;
Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается прозвонка, кОм – 50;
Длина гибкого соединительного провода указателя, м, не менее – 1,1.
Длина неизолированных контакт-наконечников, мм не более – 7;
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	134. 
	134. 
	Указатель низкого напряжения на 12-660В УНН ЗПЦ 12-660 (дискретная индикация, фаза, полярность, прозвонка, подсветка)
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель низкого напряжения  цифровой с функцией чередования фаз  предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 12 до 660В. Указатель должен иметь цифровую, световую и звуковую индикацию, должен определять полярность постоянного и фазу переменного напряжения, а также целостность электрических цепей сопротивлением не более 10 кОм (режим звуко-световой прозвонки). Указателем должно быть воможным также определить направление вращения (чередование) фаз в 3-х фазных цепях переменного тока для правильного подключения 3-х фазных электросчетчиков и 3-х фазных асинхронных электродвигателей.  Данный указатель должен служить для определения полярности постоянного и фазы переменного напряжения, а также целостности электрических цепей  и функции (чередования) фаз, не должен иметь переключателей и не должен использовать элемент питания для работы. Элемент питания должен использоваться только для работы цифрового индикатора и подсветки. Указатель должен иметь светодиодную подсветку, которая крайне необходима при работе в затемненных условиях. 
Указатель должен работать при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-наконечниками. Работа устройства должна основоваться на протекании активного тока и визуальной (свечение светодиодов и цифровой индикации) и звуковой индикации напряжения. Светозвуковая прозвонка должна осуществляться от энергии накопительного конденсатора и не должна иметь гальванических элементов питания.
Условия эксплуатации указателя напряжения:
- температура окружающего воздуха от -45°С до +45° С;
- относительная влажность воздуха  до 80% при температуре +25°С.
Диапазон напряжений, определяемых указателем – от 12 до 660 В. Уровни напряжения светодиодной шкалы, В – 12, 25, 50, 110, 220, 380, 660 
Нижний порог зажигания для каждого диапазона напряжения – не более -  минус 5%
Величина тока при максимальном значении напряжения не более 10мА.
Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается прозвонка – 10 кОм.
Время сохранения работоспособности указателя в режиме прозвонки после одной зарядки не менее 48 часов. 
Время непрерывного звучания сигнала при нулевом сопротивлении 
измеряемой цепи от одной зарядки  не менее 10 мин.
Количество замкнутых цепей, которые можно прозвонить от одной зарядки, не менее 300. 
Длина гибкого соединительного морозостойкого провода указателя,  не менее 1,0 м. 
Длина неизолированной части контактов-наконечников, не более 7мм.
Время зарядки конденсатора для прозвонки не более 1 мин.
Время индикации максимально допустимого контролируемого напряжения не более одной мин.
Габаритные размеры  указателя, мм, не более:
-  корпуса       -  230 х 47 х 38 мм
-  щупа           -    155 х 26 мм
Масса  прибора не более  0,125 кг
Тип индикации 	световая, звуковая
Метод измерения	контактный
Указатель напряжения должен иметь функцию самопроверки работоспособности.
Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее - 1
Срок службы, лет, не менее - 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	135. 
	135. 
	Указатель низкого напряжения штанговый для ВЛ на 24-660В УННШ-1
	ГОСТ 20493-2001
	Указатель низкого напряжения штанговый для ВЛ УННШ-1 предназначен для определения наличия (отсутствия) фазного или наведенного напряжения переменного тока промышленной частоты на линиях электропередачи  с земли напряжением до 1000 В.
Тип указателя – двухполюсный, контактный.
Индикация светозвуковая, с самопроверкой.
Диапазон определения наличия напряжения - от 24 до 660 В.
Величина тока,  протекающего через указатель при максимальном значении напряжения - не более 10,0 мА.
Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не превышает 1 с.
Длина указателя в рабочем состоянии, м, не менее – 6,0
Длина рукоятки, м, не менее – 1,0
Длина провода с заземляющей струбциной, м, не менее  -  12
Масса указателя без упаковки, кг, не более  4,5 
Гарантийный срок, лет, не менее – 1
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	136. 
	136. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 0,4-10кВ УПУВН-1
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство проверки указателей напряжения предназначено для контроля работоспособности указателей на напряжение 6-10 кВ и для однополюсных указателей низкого напряжения 24-1000В со светодиодами.
Напряжение на выходе устройства, В, не менее 	1500
Частота выходного напряжения, кГц 	1,2±0,2
Напряжение питания, В	9
Масса, кг., не более 	0,15
Гарантийный срок, лет, не менее – 1.
Срок эксплуатации, лет, не менее – 5.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	137. 
	137. 
	Устройство проверки указателей напряжения на 6-35 кВ УПУВН-1
	ГОСТ 20493-2001
	Устройство проверки указателей напряжения УПУВН-1 предназначено для проверки работоспособности указателей 6-35кВ всех типов. Принцип действия устройства основан на преобразовании механической энергии в электрические сигналы (пьезоэлемент). Конструкция прибора обеспечивает возможность проверки указателей напряжения 6-35кВ с контакт-наконечником в виде штыря, крюка или вилки. 
Диапазон: 6-35кВ;
Напряжение на выходе: 5кВ.
Масса: 0,15кг
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	138. 
	138. 
	Штанга оперативная до 15кВ ШО-15
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 15;
Общая длина, мм, не менее – 1000
Длина изолирующей части, мм, не менее –700;
Длина рукоятки, мм, не менее –300;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	139. 
	139. 
	Штанга оперативная до 110кВ ШО-110
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.Рабочее напряжение, кВ, не более - 110 
Общая длина, мм - 2000
Длина рукоятки, мм - 600
Длина изолирующей части, мм - 1400
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;                                                                                                                   Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	140. 
	140. 
	Штанга оперативно-универсальная до 110кВ ШОУ-110
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга оперативно-универсальная должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.
Рабочее напряжение, кВ, не более – 110;
Общая длина, мм, не менее – 2000
Длина изолирующей части, мм, не менее – 1400;
Длина рукоятки, мм, не менее – 600;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	141. 
	141. 
	Штанга переносных заземлений до 35 кВ, ШЗПЛ-35
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга изолирующая для наложения заземления для РУ (ВЛ) до 35 кВ. Штанги должны изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины.

Рабочее напряжение, кВ, не более – 35;
Общая длина, мм, не менее – 1500
Длина изолирующей части, мм, не менее – 1100;
Длина рукоятки, мм, не менее – 400;
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	142. 
	142. 
	Штанга переносных заземлений  до 220 кВ, ШЗПЛ- 220 (2-3,5)
	ГОСТ 20494-2001
	Штанга должна изготавливаться из стеклопластика с высокой механической прочностью, с герметизацией внутренних полостей. Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны быть из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины. 
Рабочее напряжение, кВ, не более –220;
Длина изолирующей части, мм, не менее – 2700;
Длина рукоятки, мм, не менее – 800;
Масса, кг, не более – 2,2кг.
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха – от - 60º до + 50 ºС
Относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС – до 80 %;
Гарантийный срок, лет, не менее – 2
Срок эксплуатации, лет, не менее – 15
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 



* В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание и фотографию предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.Невыполнение данного требования служит основанием для отклонения заявки Участника.
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции 


Зам.начальника УНПБиОТ – руководитель СОТ						Казакова Г.Е.
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