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Технические требования
на оказание Услуг по внесению изменений в описание типа средства измерений Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»
1. Наименование Услуги:
Внесение изменений в описание типа средства измерений Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
2. Заказчик:
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский Филиал», 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова, 5.

3.  Назначение оборудования. 
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии Филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи и отображения результатов измерений, формирования отчетных документов и передачи информации в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.
4. Существующее положение:
В настоящее время в Дагестанском Филиале эксплуатируется автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский Филиал» (далее - АИИС КУЭ). АИИС КУЭ внесена в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений под регистрационным номером 62211-15. В состав АИИС КУЭ входят 57 информационно-измерительных каналов.
После утверждения типа средства измерения АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» в процессе эксплуатации были заменены измерительные трансформаторы напряжения и тока на измерительные компоненты утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже предыдущих.
  5. Цели и задачи:
5.1. Внесение изменений в описание типа АИИС КУЭ (регистрационный номер 62211-15), учитывающих:
- все изменения, выполненные в период эксплуатации АИИС КУЭ (замена компонентов ИК АИИС КУЭ (измерительных ТТ и ТН, счетчиков, УСВ, УСПД);
- в описание третьего уровня АИИС КУЭ внести корректировку в функционирование серверов, добавить: «серверы АИИС КУЭ (основной и резервный). Резервный виртуальный сервер АИИС КУЭ находится в режиме ненагруженного резерва («холодный» резерв) и включается в работу при отказе основного сервера», далее везде по тексту в ОТ изменить выражения «серверы» и «серверов» на «сервер» и «сервера»;
- внесение правок в описание типа в части синхронизации, учитывающие возможность синхронизации времени УСПД ИВК от УСПД ИВКЭ любой ГЭС в случаях потери, глушения или искажения сигналов Glonass/GPRS, принимаемых УССВ ИВК;
- внесение правок в абзац 1 Листа №3 ОТ в следующем виде: «В случаях отсутствия связи УСПД ИВКЭ с УССВ ИВКЭ, либо в случаях потери, глушения или искажения сигналов Glonass/GPRS, принимаемых УССВ ИВКЭ, синхронизация времени УСПД ИВКЭ осуществляется с УСПД ИВК. Корректировка шкалы времени УСПД ИВКЭ осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 1 с.»
5.2. Внесение изменений в методику поверки или разработка новой методики поверки в целях приведения методики поверки в соответствие актуальным требованиям нормативных документов.
5.3. Внесение изменений в существующую методику измерений с использованием   АИИС КУЭ либо разработка новой методики измерений с использованием АИИС КУЭ.
6. Требования к оказанию Услуг.
6.1. В рамках Услуги по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ должны быть выполнены следующие объемы работ:
6.1.1 Внесение изменений в описание типа существующей АИИС КУЭ;
6.1.2 Актуализация методики поверки или разработка новой методики поверки;
6.1.3 Актуализация методики измерений с использованием АИИС КУЭ или разработка новой методики измерений с использованием АИИС КУЭ.
6.2. Все Услуги Исполнитель обязан выполнить в полном объеме.
6.3. Сроки, указанные в п.7 настоящих Технических требований, должны быть строго соблюдены.
7. Сроки оказания Услуг:
Услуги должны быть оказаны с момента заключения договора и до 31.03.2027 г.
8. Иные требования и условия.
Форма предоставления результатов оказания услуг:
8.1. Акт приемки - сдачи Услуг;
8.2. Счет-фактура;
8.3. Сертификат об утверждении типа АИИС КУЭ с описанием типа АИИС КУЭ;
8.5. Актуализированная или новая методика поверки АИИС КУЭ;
8.6. Актуализированная или новая методики измерений с использованием АИИС КУЭ.
8.7. Паспорта-протоколы на измерительные комплексы по результатам ревизии.
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