Запрос о предоставлении ценовой информации

(предварительный отбор поставщиков)

Информация о заказчике:

| Полное, и сокращенное наименование и наименование на иностранном языке | Акционерное общество «Аэропорт Архангельск» (АО «Аэропорт Архангельск» Joint Stock Company «Arkhangelsk airport» (JSC «Arkhangelsk airport») |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма | Акционерное Общество |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 2901015817 |
| Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации | 28.03.1996 г. № 5381 Регистрационная палата мэрии г. Архангельска г. Архангельск 16.12.2002 г. № 1022900525075 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Архангельску г. Архангельск |
| Адрес местонахождения | 163053, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 8 |
| Почтовый адрес | 163053, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 10 |
| Номера контактных телефонов и факсов, электронной почты | (8182) 608-999 (доб.17-21) (8182) 608-999 (доб.15-34) - техническая часть otdogovor@arhaero.ru |

| Дата начала срока подачи коммерческих предложений: | 22 сентября 2026 года |
| --- | --- |
| Дата окончания срока подачи коммерческих предложений: | 29 сентября 2026 года в 10:00 (МСК) |
| Прием коммерческих предложений осуществляется по адресу: | ЭТП - https://tender.lot-online.ru/ |

Документация предоставляется в виде Коммерческого предложения с указанием цены за весь объем Товара, включая все налоги и обязательные платежи.

Проведение процедуры Запроса о предоставлении ценовой информации (сбора коммерческих предложений) проводится для определения цены договора (НМЦД) и потенциального исполнителя (заключаемого отдельной процедурой), не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Договор по итогам Запроса о предоставлении ценовой информации (сбора коммерческих предложений) не заключается.

## Техническое задание

## на ремонт КЛ-10 кВ.

1.Общие сведения.

- Кабель АСБ 3*95 длина 680 м.

- Подключен к ТП АО «Аэропорт Архангельск».

- От ТП до РП-10 кВ.

- Ремонт проводится после пробоя кабельной линии.

2.Цель работ.

- Ремонт в связи с неисправностью кабельной линии.

3.Объём работ.

  - определение характера и места повреждения

  - демонтаж повреждённого участка;

  - монтаж вставки (нового кабеля);

  - установка соединительных муфт (10СТп(тк)-3х(70–120));  восстановление трассы (засыпка траншей, закрытие участка кирпичом или плиткой ПЗК , благоустройство — если вскрывался асфальт или грунт);

4.Требования к технологии и материалам.

- Кабель – АСБ-10  3*95 или аналогичный

- Муфта – 3СТп-10-70/120(Б) производитель КВТ.

- По окончании работ предоставить сертификаты, паспорта. 5.Организационные требования.

  - Требования к персоналу: квалификация, удостоверения по электробезопасности (например, производитель работ — не ниже IV, члены бригады — не ниже III).

  - Меры безопасности при земляных работах, при работе в действующих электроустановках, при использовании специального инструмента.

  - Обеспечение сохранности других сетей в зоне работ.

6.Контроль и приёмка.

- После установки муфт перед засыпкой траншеи вызвать  представителя АО «Аэропорт Архангельск», подписать акт скрытых работ.

7.Требования к документации.

- По завершении подрядчик обязан передать заказчику полный комплект исполнительной документации: исполнительные схемы, протоколы испытаний (изоляции, повышенным напряжением), акты на скрытые работы, сертификаты на материалы.

8.Гарантии.

- Гарантийный срок на выполненные работы и используемые материалы не менее – 1 года с момента выполнения работ.