Запрос о предоставлении ценовой информации
(предварительный отбор поставщиков)

Информация о заказчике:

	Полное, и сокращенное наименование и наименование на иностранном языке

	Акционерное общество «Аэропорт Архангельск» 
(АО «Аэропорт Архангельск»
Joint Stock Company «Arkhangelsk airport» 
(JSC «Arkhangelsk airport»)

	Организационно-правовая форма
	Акционерное Общество

	Идентификационный номер налогоплательщика 
	2901015817

	Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации

	28.03.1996 г. 
№ 5381
Регистрационная палата мэрии г. Архангельска
г. Архангельск 
16.12.2002 г.
№ 1022900525075
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Архангельску
г. Архангельск

	Адрес местонахождения 
	163053, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 8

	Почтовый адрес
	163053, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 10

	Номера контактных телефонов и факсов, электронной почты

	(8182) 608-999 (доб.17-21) 
(8182) 608-999 (доб.15-34) - техническая часть
otdogovor@arhaero.ru  



	Дата начала срока подачи коммерческих предложений: 
	22 сентября 2026 года

	Дата окончания срока подачи коммерческих предложений: 
	29 сентября 2026 года
в 10:00 (МСК)

	Прием коммерческих предложений осуществляется по адресу: 

	ЭТП -  
[bookmark: _GoBack]https://tender.lot-online.ru/



Документация предоставляется в виде Коммерческого предложения с указанием цены за весь объем Товара, включая все налоги и обязательные платежи.

Проведение процедуры Запроса о предоставлении ценовой информации (сбора коммерческих предложений) проводится для определения цены договора (НМЦД) и потенциального исполнителя (заключаемого отдельной процедурой), не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика. 

Договор по итогам Запроса о предоставлении ценовой информации (сбора коммерческих предложений) не заключается.







Техническое задание
на ремонт КЛ-10 кВ.
1.Общие сведения. 
· Кабель АСБ 3*95 длина 680 м.
· Подключен к ТП АО «Аэропорт Архангельск».
· От ТП до РП-10 кВ.
· Ремонт проводится после пробоя кабельной линии.
2.Цель работ. 
· Ремонт в связи с неисправностью кабельной линии.  
3.Объём работ. 
· определение характера и места повреждения 
· демонтаж повреждённого участка; 
· монтаж вставки (нового кабеля); 
· установка соединительных муфт (10СТп(тк)-3х(70–120));  восстановление трассы (засыпка траншей, закрытие участка кирпичом или плиткой ПЗК , благоустройство — если вскрывался асфальт или грунт);  
4.Требования к технологии и материалам. 
· Кабель – АСБ-10  3*95 или аналогичный
· Муфта – 3СТп-10-70/120(Б) производитель КВТ. 
· По окончании работ предоставить сертификаты, паспорта. 5.Организационные требования. 
· Требования к персоналу: квалификация, удостоверения по электробезопасности (например, производитель работ — не ниже IV, члены бригады — не ниже III). 
·  Меры безопасности при земляных работах, при работе в действующих электроустановках, при использовании специального инструмента.
· Обеспечение сохранности других сетей в зоне работ. 
6.Контроль и приёмка. 
· После установки муфт перед засыпкой траншеи вызвать  представителя АО «Аэропорт Архангельск», подписать акт скрытых работ. 
7.Требования к документации. 
· По завершении подрядчик обязан передать заказчику полный комплект исполнительной документации: исполнительные схемы, протоколы испытаний (изоляции, повышенным напряжением), акты на скрытые работы, сертификаты на материалы.  
8.Гарантии. 
· Гарантийный срок на выполненные работы и используемые материалы не менее – 1 года с момента выполнения работ. 

