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Технические требования
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ОКПД
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	ДГУ
	Дизель-генераторная установка

	КРУ
	Комплексное распределительное устройство

	ПО
	Программное обеспечение

	ВБ
	Верхний бьеф

	ОЖ
	Охлаждающая жидкость

	ФЗ
	Федеральный закон

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ДВС
	Техническое обслуживание, диагностика, ремонт и восстановление двигателей внутреннего сгорания


1.2.  Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 33.19.10.000. «Текущий ремонт дизель-генератора стационарного ВБ №1 Бурейской ГЭС»
1.3. Цель выполнения работ
Целью данной работы является выполнение комплекса работ по восстановлению работоспособности дизель-генератора стационарного (далее — ДГУ) и контроля технического состоянии (функционирования) ДГУ в объеме, предусмотренном в документации, путем своевременного производства регламентных работ предусмотренных технической документацией заводов изготовителей, СТО и другой НТД. 
 Задачей данной работы является устранение неисправности и замена исполнительного механизма регулировки топливоподачи Woodward Proact 75 Actuator II (Customer 171-131), с последующей настройкой ПО контролера и актуатора с использованием специализированного оборудования и сертифицированного ПО.
1.4. Существующее положение 
ДГУ марки 18V2000G62/82, расположенный в верхнем бьефе на отм. 262,00, предназначен для электроснабжения потребителей собственных нужд ГЭС в аварийных ситуациях, сопровождающихся обесточиванием секций собственных нужд или остановкой всех гидрогенераторов, путем подачи напряжения на шины КРУ-3-6кВ щитового блока. Для обеспечения питания потребителей КРУ-3-6кВ в цепи генераторного напряжения установлен повышающий трансформатор 0,4/6кВ, который подключен к выводам генератора через контактор 2КМ22 расположенный в шкафу ATS. В аварийном режиме, при исчезновении питания собственных нужд станции, оперативный персонал производит запуск ДГУ и, после того, как ДГУ выйдет на номинальные параметры (частота вращения, напряжение), переводит питание потребителей на генераторную установку.

Место размещения объекта:

Амурская область, Бурейский район, п.г.т. Талакан, Бурейская ГЭС, верхний бъеф, отм. 262,00.
Техническая характеристика дизель-генератора 18V2000G62/82:
· 18 - число цилиндров;

· V - двигатель V – образного типа;

· 2000 - рабочий объем одного цилиндра (см3);

· G - применение в качестве силового агрегата дизель-генераторной установки;

· 6,8 - индекс электрической частоты (50 или 60Гц);

· 2 - конструктивное число;

· Номинальная мощность, 1025/820 кВА/кВт;

· Напряжение, 400 В;

· Род тока, переменный трехфазный;

· Частота тока, 50 Гц;

· Модель генератора переменного тока LЕROYSOMERLSA 50.1S4 С 6/4;

· компоновка: V-образный двигатель, угол разворота цилиндров  900С;

· четырехтактный;

· жидкостная система охлаждения;

· непосредственный впрыск топлива (неразделенная камера сгорания);

· газотурбинный наддув воздуха; 

· промежуточное охлаждение надувочного воздуха;

· "мокрые" сменные гильзы цилиндров;

· охлаждение поршня;

· 2 впускных, 2 выпускных клапана на цилиндр;

· система впрыска топлива с электронным управлением;

· электронное управление системами двигателя;

· диаметр цилиндра………………………………….. 130 мм;

· ход поршня…………………………………………. 150 мм;

· рабочий объем цилиндра………………………….. 1,99 л;

· направление вращения коленвала (со стороны отбора мощности) – против часовой

стрелки;

· давление конца такта сжатия, при частоте вращения 120 об/мин - от 30 до 37 кгс/см2;

· частота вращения, необходимая для воспламенения при температуре ОЖ двигателя 

400С….100-120 об/мин.

Основные технические характеристики двигателя:
Таблица 1.4.1 Технические характеристики двигателя
	Мощностная группа
	Резервная вспомогательная  мощность

3D
	Основная мощность с ограниченным временем годовой наработки

3C
	Основная мощность

3B
	Постоянная мощность

3A

	 

 

Режим работы
	Кратковременная эксплуатация при авариях во входной электросети на переменной нагрузке
	Эксплуатация на переменной нагрузке при резервировании основной сети 
	Длительная эксплуатация на переменной нагрузке
	Длительная эксплуатация на постоянной нагрузке

100%

	Коэффициент нагрузки
	< 85%
	<75%
	<75%
	≤100%

	Годовое время наработки, ч
	не более 500
	не более 1000
	не ограничено
	не ограничено

	Мощностная группа в соответствии с требованиями DINISO 3046
	Мощность максимума топливоподачи
	10%-я перегрузочная способность
	10%-я перегрузочная способность
	10%-я перегрузочная способность


Эксплуатационные параметры:
Таблица 1.4.2. Эксплуатационные параметры
	Система охлаждения (высокотемпературный контур):
 

Температура ОЖ на выходе из двигателя

Максимально допустимое сопротивление 

внешней системы охлаждения (за двигателем)

Температура предпускового прогрева охлаждающей жидкости
	Единицы измерения
	Опорное значение
	Предельно-допустимое значение

	
	0С
	95
	102

	
	кгс/см2
	 

-

 
	0.7

	
	0С
	>40
	-

	Система смазки:
Температура масла в системе смазки (от/до)
	 

0С
	 

98
	 

103

	Давление масла в системе смазки на входе в двигатель: Мощностная группа 3D
	 

кгс/см2
	 

6,5
	 

4,0

	Мощностная группа 3В
	кгс/см2
	6,5
	4,0

	Мощностная группа 3А
	кгс/см2
	6,5
	4,0

	Средний расход моторного масла на угар после 100 часов работы (в % от расхода топлива при непрерывной эксплуатации, на обкатанном двигателе)
	 

%
	 

0,5
	 

	Топливная система
Давление топлива в подводящем трубопроводе, мин.

Давление топлива в подводящем трубопроводе, макс.
	 

кгс/см2

 

кгс/см2
	 
	 

-0,3

 

+0,5


 
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место выполнения работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Дизель генераторная установка Р1250 контейнерного исполнения типа «ХАЙТЕД-СЕВЕР» (далее - Объект)
	Бурейская ГЭС, ВБ, отм.262,00
	Дизель генератор стационарный ВБ №1, инв. №БР12389
	Стационарного исполнения


1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения  договора) 
1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.
1.5.2.  Производственные и бытовые помещения, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой предоставляются Исполнителю на безвозмездной основе.
1.6. Иные требования и сведения общего характера

До начала выполнения работ Заказчик обязан ознакомить Подрядчика с локальными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к перечню и объему работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 33.19.10.000. «Текущий ремонт дизель-генератора стационарного ВБ №1 Бурейской ГЭС» (согласно ведомости объемов работ -  Приложение №1 к ТТ). Сдача в эксплуатацию отремонтированного оборудования. Предъявление отремонтированного оборудования комиссии Заказчика, оформление отчетной и исполнительной документации.
	установка
	1


2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.19.10.000. «Текущий ремонт дизель-генератора стационарного ВБ №1 Бурейской ГЭС»
	с даты подписания договора
	Не позднее 15.02.2027


2.2.  Требования к качеству выполнения работ
Таблица 4. Требования к качеству выполнения работ 

Наименование работ: Текущий ремонт дизель-генератора стационарного ВБ №1 Бурейской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Объем и состав выполняемых работ
	Работы по текущему ремонту дизель-генератора стационарного ВБ №1 Бурейской ГЭС выполняются в соответствии с составом и объемом, указанном в Ведомости объемов работ в 2026 г. (Приложение №1 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.2. 
	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих НТД
	- «СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- Руководство по эксплуатации дизель генератора «ХАЙТЕД-СЕВЕР»;

- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании технологического оборудования (приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №833н);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н);

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда социальной защиты РФ от 11.12.2020 N 883н);

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №835Н);

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2. 
	Требования к способам выполнения работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Форма выполнения работ по ремонту
	Выездная техническая поддержка оборудования (текущий ремонт) на территории Заказчика силами квалифицированных технических специалистов.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам выполнения работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Вспомогательный этап (допуск персонала Подрядчика)
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300)» с обязательным оформлением необходимых распоряжений и нарядов-допусков (Приложение  №2 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.2. 
	Прием заказа (заявки) на выполнение работ
	Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об времени и возможности выполнить ремонт. На данном этапе персонал Подрядчика проводит ознакомление с ДГУ Заказчика, которая требует ремонта, определяет дефекты и неисправности, состав необходимых воздействий оформляет и согласовывает с Заказчиком  объем  заказа (заявки) на работы с учетом результатов выявленных дефектов и неисправностей.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.3. 
	Производство работ
	На данном этапе персонал Подрядчика выполняет необходимые технологические операции по текущему ремонту ДГУ. 
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.4.
	Выдача отчета за выполненные работы
	На данном этапе Заказчиком осуществляется проверка выполненного объема работ, контроль качества выполнения работ.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Входной контроль применяемых запасных частей и материалов
	1. Применяемые при выполнении работ запасные части и материалы должны иметь сертификаты и (или) декларации о соответствии в соответствии с установленными требованиями ФЗ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (в действующей редакции), постановления Правительства РФ от 23.12.3021 №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия», и иных действующих технических регламентов, положений, стандартов системы сертификации, СТО и НТД (http://pravo.gov.ru/).

2. Организация, порядок проведения и оформления результатов входного контроля запасных частей и материалов, должны осуществляться в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Входной контроль материалов, изделий, конструкций, оборудования и документации, применяемых при строительно-монтажных работах на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»», утвержденных приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» от 18.05.2022 г. №284 (Приложение №3 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованиями
	 
	

	1.5.
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Требования к квалификации персонала
	Подрядчик должен иметь в штате:

- инженерный и технический персонал, обладающий необходимой и достаточной компетентностью, соответствующей виду и характеру предстоящих работ.

Работники Подрядчика должны иметь группу не ниже III по электробезопасности. Подрядчик должен предоставить информацию о наличии у него или у привлекаемых субподрядчиков собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала в количестве, не менее двух человек из них:

· Слесарь-ремонтник электрооборудования — 3 разряда и выше;

· Слесарь-ремонтник ДВС — 5 разряда. 
До начала выполнения работ в рамках исполнения договора, после его заключения, Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала.
	Согласие с требованиями
	
	

	2. 
	Требования к результатам выполнения работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам выполнения работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результатам
выполнения работ
	Работы выполняются в таком объёме, который позволяет обеспечивать работоспособность ДГУ без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования, работ и услуг, за исключением случаев выполнения непредвиденных работ выявленных в процессе текущего ремонта.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.2.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта после выполнения работ
	После выполнения работ технические и функциональные характеристики Объекта должны соответствовать характеристикам установленных заводом-изготовителем и обеспечивать установленные требования по функциональности.
Мощность: основная — 820 кВт / 1025 кВА.
Напряжение: 400 В (трёхфазное).
Частота: 50 Гц.
Коэффициент мощности (cos φ): 0,8.
Номинальный ток: 1800 А.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.3.
	Требования к порядку приемки результатов выполненных работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	Порядок приемки результатов выполненных работ
	После проведения опробования и работы ДГУ в течении 2 часов непрерывной работы, Подрядчик обязан подготовить и представить на подписание Акт приемки выполненных работ.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.4.
	Требования к документации, описывающей результат выполненных работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1.
	Требования к оформлению отчетной документации
	1. Представить Заказчику с актами выполненных работ и ведомостями фактически выполненных работ по реестру следующую отчетную документацию: отчет, акты на скрытые работы, сертификаты (декларации) соответствия используемых материалов и паспорта (при наличии) на применённые материалы, формуляры, акты выявленных дефектов, фотоотчёт до и после выполненных работ. 
2. Отчётные документы по выполненным работам представить на бумажном носителе в 2 экземплярах и в электронном виде в форматах AlterOffice (*.odg, *.odt, *.ods, *.odf), nanoCAD (*.dwg,), Acrobat   Reade (*.pdf) (допустим другой электронный формат документов, при согласовании с Заказчиком: Microsoft Office (*.vsd, , *.dос, *.хls), AutoCAD и т.п.) по объекту указанному в таблице 1 раздела 1 настоящих ТТ.

Электронные версии документов, имеющих подписи и согласования, предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) с качеством, обеспечивающим высокое качество распознавания сканированного текста и рисунков. Размеры, форматы и содержание текстовых документов и чертежей, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. Порядок   оформления, представления и согласования отчетной документации должен осуществляться в соответствии с требованиями установленными «Порядком представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы», утв. распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р. (Приложение №6 к настоящим ТТ).

Состав отчетной документации может быть уточнен, и согласован с Заказчиком и Подрядчиком в ходе выполнения работ по текущему ремонту.
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	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Санитарно–эпидемиологические требования, требования 

экологической безопасности при выполнении работ
	Инструкция по безопасному обращению с отходами утв. Приказом от 18.06.2026 г. №БГЭС/78-340 филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» (Приложение №4 к настоящим ТТ).
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	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок гарантии на результаты работ
	Не менее 1-го года с момента подписания Акта приемки оборудования из текущего ремонта Подрядчик обязуется производить в течение гарантийного периода устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов проведенного ремонта своими силами и за свой счет.
	Согласие с требованиями
	
	

	5.
	Требования к Подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Информация о субподрядных организациях
	При наличии субподрядных организаций — обязательно указать, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы. Все требования, предъявляемые к генподрядной организации, в равной степени распространяются на субподрядчиков, субпоставщиков. Субподрядчик также должен обладать всеми разрешительными документами, как Подрядчик. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ субподрядчиком в сроки и с надлежащим качеством остается за Подрядчиком.
	Согласие с требованиями
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной в Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкций по заполнению).
3.1.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, указанной в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Требования к оформлению и составлению смет, формируемых на этапе исполнения договора, приведены в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям.
5. Приложения
Приложение №1 «Ведомость объемов работ по текущему ремонту дизель-генератора стационарного ВБ №1 Бурейской ГЭС в 2026 г;
Приложение №2 Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300)»;
Приложение №3 «Методические рекомендаций «Входной контроль материалов, изделий, конструкций, оборудования и документации, применяемых при строительно-монтажных работах на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, утвержденных приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС от 18.05.2022 №284»;
Приложение №4 Инструкция по безопасному обращению с отходами утв. Приказом от 18.06.2026 г. №БГЭС/78-340 филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»;
Приложение №5 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;
Приложение №6 «Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы», утв. распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р.
Приложение №7 «Требования к Участнику закупки».
