Технические требования

на поставку силового кабеля 15кВ Рыбинской ГЭС

Лот № __________________ОКПД 2-27.32.14.111

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Приложения	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Пв | Изоляция жил из сшитого полиэтилена |
| --- | --- |
| В | Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности |
| нг(A) | Не распространяет горение при групповой прокладке по категории А |
| LS | Низкие показатели дымо и газовыделения |
| РГЭС | Рыбинская ГЭС |
| СН | Собственные нужды |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка силового кабеля 15кВ Рыбинской ГЭС.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель ПвВнг(А)-LS-15 1х240 | м | 360 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель ПвВнг(А)-LS-15 1х240 | С даты подписания договора | В течение 7 месяцев с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Кабель ПвВнг(А)-LS-15 1х240

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 15 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество жил | 1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сечение жил(ы), мм² | 240 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации , не менее , °С | +90 |  | Указать характеристики |  |  |
|  | Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки - не более, °С. | 130 |  | Указать характеристики |  |  |
|  | Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании - не более, °С. | 250 |  | Указать характеристики |  |  |
|  | Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании - не более, °С. | 350 |  | Указать характеристики |  |  |
|  | Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля - не более, °С | 400 |  | Указать характеристики |  |  |
|  | Минимальный радиус изгиба при прокладке, не более | 15 наружных диаметров |  | Указать характеристики |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материал жилы | Медь |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изоляция | Сшитый полиэтилен, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, низкие показатели дымо и газовыделения |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | -50°С ÷ +50°С |  | Указать характеристики |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация кабельной продукции должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен указать условия требуемые для хранения кабеля |  |  | Указать характеристики |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на кабель должен составлять не менее 60 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Срок полезного использования, не менее, лет |  | 30 | Указать характеристики |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по монтажу), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с, ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ Р 55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 7.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования