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Технические требования
 на поставку силового кабеля 15кВ Рыбинской ГЭС

Лот № __________________ОКПД 2-27.32.14.111
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1. [bookmark: _Toc141183019][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc141183020][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	Пв 
	 Изоляция жил из сшитого полиэтилена

	В
	Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности

	нг(A)
	Не распространяет горение при групповой прокладке по категории А

	LS
	Низкие показатели дымо и газовыделения

	РГЭС
	Рыбинская ГЭС

	СН
	Собственные нужды






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc141183021]Наименование закупаемой продукции
	Поставка силового кабеля 15кВ Рыбинской ГЭС. 
2. [bookmark: _Toc141183022][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc141183023]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc141183024]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc141183025][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель ПвВнг(А)-LS-15 1х240
	м
	360



2.1.2. [bookmark: _Toc141183026][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc141183027][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Кабель ПвВнг(А)-LS-15 1х240
	С даты подписания договора
	В течение 7 месяцев с даты заключения договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc141183028][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc141183029] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Кабель ПвВнг(А)-LS-15 1х240

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Номинальное напряжение,  кВ
	15
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Количество жил
	1
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Сечение жил(ы), мм²

	240
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации , не менее , °С
	+90
	Указать характеристики
	
	

	1.5. 
	Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки - не более, °С. 
	130
	Указать характеристики
	
	

	1.6. 
	Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании - не более, °С.
	250
	Указать характеристики
	
	

	1.7. 
	Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании - не более, °С.
	350
	Указать характеристики
	
	

	1.8. 
	Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля - не более, °С
	400
	Указать характеристики
	
	

	1.9. 
	Минимальный радиус изгиба при прокладке, не более 
	15 наружных диаметров
	Указать характеристики
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Материал жилы
	Медь
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Изоляция 
	Сшитый полиэтилен, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, низкие показатели дымо и газовыделения
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	-50°С ÷ +50°С
	Указать характеристики
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Консервация кабельной продукции должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	4.3. 
	Поставщик должен указать  условия требуемые для хранения кабеля 
	Указать характеристики
	
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на кабель должен составлять не менее 60 месяцев с даты подписания ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Срок полезного использования, не менее, лет
	30
	Указать характеристики
	
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	[bookmark: _GoBack]Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по монтажу), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с, ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ Р 55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия
	Согласие с требованием
	
	

	7.

	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1

	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
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3. [bookmark: _Toc141183030][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


[bookmark: _Toc141183031]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

4. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc141183032]Приложения


Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования


