Технические требования на

поставку силовых и измерительных трансформаторов собственных нужд Рыбинской ГЭС

Лот №________________________ОКПД 2-27.11.4

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	77

4.	Приложения	78

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РПН | Регулирование под нагрузкой |
| --- | --- |
| ПБВ | Переключение без возбуждения |
| ВН | Высокое напряжение |
| НН | Низкое напряжение |
| СН | Собственные нужды |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ТТНП | Трансформаторы тока нулевой последовательности |
| РГЭС | Рыбинская ГЭС |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка силовых и измерительных трансформаторов собственных нужд Рыбинской ГЭС.

1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен организовать разгрузку оборудования на площадке филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» за счет собственных средств.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор масляный 4000 кВА, 13,8/6,3 кВ с РПН | шт. | 2 |
|  | Трансформатор сухой 1000 кВА,6,3/0,4 кВ с РПН | шт. | 2 |
|  | Трансформатор сухой 1600 кВА 6,3/0,4 кВ с ПБВ | шт. | 4 |
|  | Трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ и ТТНП | шт. | 1 |
|  | Трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ | шт. | 1 |
|  | Трансформатор сухой 400 кВА, 13,8/0,4 кВ с ПБВ | шт. | 2 |
|  | Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, опорный 30/1 0,2S, с литой изоляцией | шт. | 6 |
|  | Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный 300/1 0,2S/10PR, с литой изоляцией. | шт. | 6 |
|  | Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный 1000/1 10PR/10PR, с литой изоляцией | шт. | 12 |
|  | Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный 1500/5 10PR/10PR, с литой изоляцией | шт. | 6 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор масляный 4000 кВА, 13,8/6,3 кВ с РПН | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора |
|  | Трансформатор сухой 1000 кВА,6,3/0,4 кВ с РПН | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора |
|  | Трансформатор сухой 1600 кВА 6,3/0,4 кВ с ПБВ | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора |
|  | Трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора |
|  | Трансформатор сухой 400 кВА, 13,8/0,4 кВ с ПБВ | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора |
|  | Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, опорный 30/1 0,2S, с литой изоляцией | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора |
|  | Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный 300/1 0,2S/10PR, с литой изоляцией. | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора |
|  | Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный 1000/1 10PR/10PR, с литой изоляцией | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора |
|  | Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный1500/5 10PR/10PR, с литой изоляцией | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Трансформатор масляный 4000 кВА, 13,8/6,3 кВ с РПН

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальная мощность, кВА Обмотка ВН Обмотка НН | 4000 4000 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 13,8±4х2,5% |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 15,2 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ | 6,3 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | Д/д |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН | РПН |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления РПН | Автоматический, ручной |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шаг регулировки | 2,5% |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режим заземления нейтрали НН | изолированная |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение К.З. ВН-НН, %, не более | 7,5% |  | Указание характеристики | паспорт |  |
|  | Нормированное испытательное напряжение изоляции обмоток | Согласно ГОСТ Р 55195-2012 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции (с Изменением N 1) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расчетное значение тока короткого замыкания на выводах НН трансформатора, не более, кА | 4,593 |  | Указание характеристики | паспорт |  |
|  | Потери холостого хода, не более, Вт | 4000 |  | Указание характеристики | паспорт |  |
|  | Потери короткого замыкания на основном ответвлении (ВН-НН), не более, Вт | 33500 |  | Указание характеристики | паспорт |  |
|  | Уровень шума на расстоянии 1 м, не более, дБ | 79 |  | Указание характеристики | паспорт |  |
|  | Система мониторинга |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение первичными датчиками для контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций | да |  | Указание характеристики |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материал обмоток | Медь |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид изоляции обмоток | Масляная |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Передвижение трансформатора | Катки с ребордой |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ширина колеи: - продольной - поперечной | 1580-1600 1580-1600 |  | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Класс нагревостойкости изоляции | Класс F |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид системы охлаждения | Навесная |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система охлаждения | М |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструкция вводов: |  |  |  |  |  |
|  | - вводы ВН | Должны быть выполнены для подключения кабеля |  | Указание характеристики |  |  |
|  | -вводы НН | Должны быть выполнены для подключения кабеля |  | Указание характеристики |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У (УХЛ) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | -45°С ÷ +40°С |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 9.0. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 9.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой 1000 кВА,6,3/0,4 кВ с РПН

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальная мощность, кВА | 1000 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6,3±4х2,5% | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | Д/Уо-11 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН | РПН | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Вид управления РПН | Автоматическое, ручное | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Шаг регулировки РПН | 2,5% | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Режим заземления нейтрали НН | Глухое заземление, внутри кожуха трансформатора | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Напряжение К.З. ВН-НН, не более, % | 8% | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Нормированное испытательное напряжение изоляции обмоток: |  |  |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение промышленной частоты (1мин), кВ: |  |  |  |  |  |
|  | обмотки ВН | 20 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | обмотки НН | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение полным грозовым импульсом (1.2/50мс), кВ: |  |  |  |  |  |
|  | обмотки ВН | 60 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Расчетное значение тока короткого замыкания на выводах НН трансформатора, не более, кА | 23,53 | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери холостого хода, не более, Вт | 1600 | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери короткого замыкания при 75ºС, не более, Вт | 8560 | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери короткого замыкания при 115ºС, не более, Вт | 9500 | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Система мониторинга |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение первичными датчиками для контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций | да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Уровень изоляции | нормальная | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Вид изоляции обмоток | сухая | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наружная изоляция | Металлический кожух | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не ниже | IP21 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Класс нагревостойкости изоляции | Класс F | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип системы охлаждения | естественное, воздушное | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Конструкция вводов: |  |  |  |  |  |
|  | - вводы ВН | Нижнее подключение, под кабель | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | -вводы НН | Нижнее подключение, под кабель | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наличие трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) | да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Расположение (ТТНП) | На выводе нейтрали НН | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение (ТТНП) | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальный первичный ток (ТТНП), А | 2000 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток (ТТНП), А |  |  |  |  |  |
|  | - для защиты | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток (ТТНП): |  |  |  |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) | 10Р | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Количество обмоток (ТТНП): |  |  |  |  |  |
|  | - для измерений | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип внешней изоляции (ТТНП) | Смоляная | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции (ТТНП) | Смоляная | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У(УХЛ) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С ÷ +40°С | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытых площадках с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы не менее 30 лет |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой 1600 кВА 6,3/0,4 кВ с ПБВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальная мощность, кВА | 1600 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне В Н, кВ | 6,3±2х2,5% |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ | 0,4 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | Д/Уо-11 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Вид управления ПБВ | ручной |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Шаг регулировки | 2,5% |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Режим заземления нейтрали НН | Глухое заземление внутри кожуха трансформатора |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Напряжение К.З. ВН-НН, не более, % | 8% |  |  | Указание характеристики | Паспорт |  |  |
|  | Нормированное испытательное напряжение изоляции обмоток: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение промышленной частоты (1мин), кВ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обмотки ВН | 20 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | обмотки НН | 5 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение полным грозовым импульсом (1.2/50мс), кВ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обмотки ВН | 60 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Расчетное значение тока короткого замыкания на выводах НН трансформатора, не более, кА | 20,19 |  |  | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери холостого хода, не более, Вт | 2450 |  |  | Указать харктеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери короткого замыкания при 75ºС, не более, Вт | 16000 |  |  | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери короткого замыкания при 115ºС, не более, Вт | 18000 |  |  | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Система мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение первичными датчиками для контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Уровень изоляции |  |  | нормальная | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Вид изоляции обмоток |  |  | сухая | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наружная изоляция |  |  | Металлический кожух | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не ниже |  |  | IP21 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Класс нагревостойкости изоляции |  |  | Класс F | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип системы охлаждения |  |  | естественное, воздушное | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Конструкция вводов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вводы ВН |  |  | Нижнее подключение, под кабель | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | -вводы НН |  |  | Верхнее подключение, под кабель | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наличие трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Расположение (ТТНП) |  |  | На выводе нейтрали НН | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение (ТТНП) |  |  | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальный первичный ток (ТТНП), А |  |  | 2500 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток (ТТНП), А |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | - для защиты |  |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток (ТТНП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) |  |  | 10Р | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Количество обмоток (ТТНП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для измерений |  |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип внешней изоляции (ТТНП) |  |  | Смоляная | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции (ТТНП) |  |  | Смоляная | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  |  | У(УХЛ) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  |  | 3 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  |  | +5°С ÷ +40°С | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  |  | 1000 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытых площадках с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |

Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ и ТТНП

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальная мощность, кВА | 630 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6,3±2х2,5% |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ | 0,4 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | Д/Уо-11 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Вид управления ПБВ | ручной |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Шаг регулировки | 2,5% |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Режим заземления нейтрали НН | Глухое заземление внутри кожуха трансформатора |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Напряжение К.З. ВН-НН, не более, % | 6% |  | Указание характеристики | паспорт |  |  |
|  | Нормированное испытательное напряжение изоляции обмоток: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Испытательное напряжение промышленной частоты (1мин), кВ: |  |  |  |  |  |  |
|  | - обмотки ВН | 20 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | - обмотки НН | 5 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение полным грозовым импульсом (1.2/50мс), кВ: |  |  |  |  |  |  |
|  | - обмотки ВН | 60 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Расчетное значение тока короткого замыкания на выводах НН трансформатора, не более, кА | 13,29 |  | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери холостого хода, не более, Вт | 1150 |  | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери короткого замыкания при 75ºС, не более, Вт | 5700 |  | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери короткого замыкания при 115ºС, не более, Вт | 6300 |  | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Система мониторинга |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение первичными датчиками для контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций | да |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Уровень изоляции | нормальная |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Вид изоляции обмоток | сухая |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наружная изоляция | Металлический кожух |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не ниже | IP21 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Класс нагревостойкости изоляции | Класс F |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип системы охлаждения | естественное, воздушное |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Конструкция вводов: |  |  |  |  |  |  |
|  | - вводы ВН | Нижнее, под кабель |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | -вводы НН | Нижнее, под кабель |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наличие трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) | да |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Расположение (ТТНП) | На выводе нейтрали НН |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение (ТТНП) | 0,66 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальный первичный ток (ТТНП), А | 1000 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток (ТТНП), А |  |  |  |  |  |  |
|  | - для защиты | 5 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток (ТТНП) |  |  |  |  |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) | 10Р |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Количество обмоток (ТТНП) |  |  |  |  |  |  |
|  | - для измерений | 1 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип внешней изоляции (ТТНП) | Смоляная |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции (ТТНП) | Смоляная |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У(УХЛ) |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | -25°С ÷ +40°С |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытых площадках с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |

Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальная мощность, кВА | 630 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6,3±2х2,5% | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | Д/Уо-11 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Вид управления ПБВ | ручной | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Шаг регулировки | 2,5% | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Режим заземления нейтрали НН | Глухое заземление внутри кожуха трансформатора | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Напряжение К.З. ВН-НН, не более, % | 6% | Указание характеристики | паспорт |  |  |
|  | Нормированное испытательное напряжение изоляции обмоток: |  |  |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение промышленной частоты (1мин), кВ: |  |  |  |  |  |
|  | - обмотки ВН | 20 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | - обмотки НН | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | - Испытательное напряжение полным грозовым импульсом (1.2/50мс), кВ: |  |  |  |  |  |
|  | - обмотки ВН | 60 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Расчетное значение тока короткого замыкания на выводах НН трансформатора, не более, кА | 13,29 | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери холостого хода, не более, Вт | 1150 | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери короткого замыкания при 75ºС, не более, Вт | 5700 | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери короткого замыкания при 115ºС, не более, Вт | 6300 | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Система мониторинга |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение первичными датчиками для контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций | да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Уровень изоляции | нормальная | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Вид изоляции обмоток | сухая | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наружная изоляция | Металлический кожух | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не ниже | IP21 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Класс нагревостойкости изоляции | Класс F | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип системы охлаждения | естественное, воздушное | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Конструкция вводов: |  |  |  |  |  |
|  | - вводы ВН | Верхнее подключение, под кабель | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | -вводы НН | Верхнее подключение, под жесткую ошиновку | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У(УХЛ) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | -25°С ÷ +40°С | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытых площадках с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |

Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой 400 кВА, 13,8/0,4 кВ с ПБВ

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, кВА |  |  | 400 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  |  | 13,8±4х2,5% |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ |  |  | 15,2 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ |  |  | 0,4 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток |  |  | Д/Уо-11 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН |  |  | ПБВ |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид управления ПБВ |  |  | ручной |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Шаг регулировки |  |  | 2,5% |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим заземления нейтрали НН |  |  | Глухое заземление внутри кожуха трансформатора |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение К.З. ВН-НН, не более, % |  |  | 6 |  | Указание характеристики | паспорт |  |  |  |  |  |
|  | Нормированное испытательное напряжение изоляции обмоток: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Испытательное напряжение промышленной частоты (1мин), кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обмотки ВН |  |  | 38 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | - обмотки НН |  |  | 5 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение полным грозовым импульсом (1.2/50мс), кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обмотки ВН |  |  | 95 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное значение тока короткого замыкания на выводах НН трансформатора, не более, кА |  |  | 17,9 |  | Указать харктеристики |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери холостого хода, не более, Вт |  |  | 950 |  | Указать характристики | паспорт |  |  |  |  |  |
|  | Потери короткого замыкания при 75ºС, не более, Вт |  |  | 4330 |  | Указать характеристики | паспорт |  |  |  |  |  |
|  | Потери короткого замыкания при 115ºС, не более, Вт |  |  | 4800 |  | Указать харктеристики | паспорт |  |  |  |  |  |
|  | Система мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение первичными датчиками для контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций |  |  | да |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  |  | да |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  | Уровень изоляции |  | нормальная |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид изоляции обмоток |  | сухая |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружная изоляция |  | Металлический кожух |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не ниже |  | IP21 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс нагревостойкости изоляции |  | Класс F |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип системы охлаждения |  | естественное, воздушное |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | - вводы ВН |  | Нижнее подключение, под кабель |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | -вводы НН |  | Нижнее подключение, под кабель |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) |  | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение (ТТНП) |  | На выводе нейтрали НН |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение (ТТНП) |  | 0,66 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный первичный ток (ТТНП), А |  | 600 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток (ТТНП), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для защиты |  | 5 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток (ТТНП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) |  | 10Р |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обмоток (ТТНП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для защиты |  | 2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип внешней изоляции (ТТНП) |  | смоляная |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции (ТТНП) |  | смоляная |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | У (УХЛ) |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 3 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  | +5°С ÷ +40°С |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  | 1000 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  | 5 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  |  | Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Место поставки |  |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  | Срок гарантии |  |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1.1): Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, опорный, с литой изоляцией 30/1 0,2S

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА | 63 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 30 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S/0,5 | 12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструкция изготовления | опорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип внешней изоляции | литая | Согласие с требованием |  |  |
| - … | Тип внутренней изоляции | литая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструкция изготовления | однофазный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | УХЛ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | -60°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | II | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации в бумажном и электронном виде, на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №8 Таблицы 1.1): Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный, с литой изоляцией 300/1 0,2S/10PR

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА | 63 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 300 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество вторичных обмоток, не менее | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток | 0,2S, 10РR | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S/0,5 | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструкция изготовления | шинный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип внешней изоляции | литая | Согласие с требованием |  |  |
| - … | Тип внутренней изоляции | литая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструкция изготовления | однофазный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | УХЛ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | -60°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | II | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации в бумажном и электронном виде, на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №9 Таблицы 1.1): Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный, с литой изоляцией 1000/1 10PR/10PR

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА | 63 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество вторичных обмоток, не менее | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток (не ниже) | 10РR | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты | 40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструкция изготовления | шинный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип внешней изоляции | литая | Согласие с требованием |  |  |
| - … | Тип внутренней изоляции | литая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструкция изготовления | однофазный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | УХЛ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | -60°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | II | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации в бумажном и электронном виде, на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №10 Таблицы 1.1): Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный, с литой изоляцией 1500/5 10PR/10PR.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА | 63 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 1500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество вторичных обмоток, не менее | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток (не ниже) | 10РR | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты | 30 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструкция изготовления | шинный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип внешней изоляции | литая | Согласие с требованием |  |  |
| - … | Тип внутренней изоляции | литая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструкция изготовления | однофазный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | УХЛ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | -60°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | II | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации в бумажном и электронном виде, на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования