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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc141183019]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc141183020]Обозначения и сокращения

	РПН
	Регулирование под нагрузкой

	ПБВ
	Переключение без возбуждения

	ВН
	Высокое напряжение

	НН
	Низкое напряжение

	СН
	Собственные нужды

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	ТТНП
	Трансформаторы тока нулевой последовательности

	РГЭС
	Рыбинская ГЭС






1.2. [bookmark: _Toc141183021][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
	Поставка силовых и измерительных трансформаторов собственных нужд Рыбинской ГЭС.
 
1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
	Поставщик должен организовать разгрузку оборудования на площадке филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» за счет собственных средств.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc141183022][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc141183023]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc141183024]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc141183025][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трансформатор масляный 4000 кВА, 13,8/6,3 кВ с РПН
	шт.
	2

	2. 
	Трансформатор сухой 1000 кВА,6,3/0,4 кВ с РПН
	шт.
	2

	3. 
	Трансформатор сухой 1600 кВА 6,3/0,4 кВ с ПБВ
	шт.
	4

	4. 
	Трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ и ТТНП

	шт.
	1

	5. 
	Трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ

	шт.
	1

	6. 
	Трансформатор сухой 400 кВА, 13,8/0,4 кВ с ПБВ

	шт.
	2

	7. 
	Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, опорный 30/1 0,2S, с литой изоляцией
	шт.
	6

	8. 
	Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный 300/1 0,2S/10PR, с литой изоляцией.
	шт.
	6

	9. 
	Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный 1000/1 10PR/10PR, с литой изоляцией
	шт.
	12

	10. 
	Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный 1500/5 10PR/10PR, с литой изоляцией
	шт.
	6



2.1.2. [bookmark: _Toc141183026][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc141183027][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Трансформатор масляный 4000 кВА, 13,8/6,3 кВ с РПН
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора

	2. 
	Трансформатор сухой 1000 кВА,6,3/0,4 кВ с РПН
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора

	3. 
	Трансформатор сухой 1600 кВА 6,3/0,4 кВ с ПБВ
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора

	4. 
	Трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ

	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора

	5. 
	Трансформатор сухой 400 кВА, 13,8/0,4 кВ с ПБВ

	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора

	6. 
	Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, опорный 30/1 0,2S, с литой изоляцией
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора

	7. 
	Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный 300/1 0,2S/10PR, с литой изоляцией.
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора

	8. 
	Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный 1000/1 10PR/10PR, с литой изоляцией
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора

	9. 
	Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный1500/5 10PR/10PR, с литой изоляцией
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора



0
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc141183028][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc141183029] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Трансформатор масляный 4000 кВА, 13,8/6,3 кВ с РПН 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Номинальная мощность, кВА
Обмотка ВН
   Обмотка НН
	

4000
4000
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	13,8±4х2,5%
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
	15,2
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Номинальное напряжение на стороне
низшего напряжения, кВ
	6,3
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Схема и группа соединения обмоток
	Д/д
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Тип устройства регулирования напряжения на
стороне ВН
	РПН
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Вид управления РПН
	Автоматический,
ручной
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Шаг регулировки
	2,5%
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Режим заземления нейтрали НН
	изолированная
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. 
	Напряжение К.З. ВН-НН, %, не более
	7,5%
	Указание характеристики
	паспорт
	

	1.12. 
	Нормированное испытательное напряжение
изоляции обмоток
	Согласно ГОСТ Р 55195-2012 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции (с Изменением N 1)
	Согласие с требованием
	
	

	1.13. 
	Расчетное значение тока короткого замыкания на
выводах НН трансформатора, не более, кА
	4,593
	Указание характеристики
	паспорт
	

	1.14. 
	Потери холостого хода, не более, Вт
	4000
	Указание характеристики
	паспорт
	

	1.15. 
	Потери короткого замыкания на основном ответвлении (ВН-НН), не более, Вт
	33500
	Указание характеристики
	паспорт
	

	1.16. 
	Уровень шума на расстоянии 1 м, не более, дБ
	79
	Указание характеристики
	паспорт
	

	2. 
	Система мониторинга

	2.1. 
	Оснащение первичными датчиками для
контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций
	да
	Указание характеристики
	
	

	3. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Материал обмоток
	Медь
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Вид изоляции обмоток
	Масляная
	Согласие с требованием
	
	

	4.3. 
	Передвижение трансформатора
	Катки с ребордой
	Согласие с требованием
	
	

	4.4. 
	Ширина колеи:
- продольной
- поперечной
	
1580-1600
1580-1600
	Указать характеристики
	паспорт
	

	4.5. 
	Класс нагревостойкости изоляции
	Класс F
	Согласие с требованием
	
	

	4.6. 
	Вид системы охлаждения
	Навесная
	Согласие с требованием
	
	

	4.7. 
	Система охлаждения 
	М
	Согласие с требованием
	
	

	4.8. 
	Конструкция вводов:
	
	
	
	

	
	- вводы ВН
	Должны быть выполнены для подключения кабеля 
	Указание характеристики
	
	

	
	-вводы НН
	Должны быть выполнены для подключения кабеля 
	Указание характеристики
	
	

	5. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У (УХЛ)
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	1
	Согласие с требованием
	
	

	5.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	-45°С ÷ +40°С
	Согласие с требованием
	
	

	5.4. 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	5.5. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	6.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. 
	Согласие с требованием
	
	

	 9.0. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	 9.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	







Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой 1000 кВА,6,3/0,4 кВ с РПН  

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	9. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	9.1. 
	Номинальная мощность, кВА
	1000
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.2. 
	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	6,3±4х2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.4. 
	Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.5. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.6. 
	Схема и группа соединения обмоток
	Д/Уо-11
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.7. 
	Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН
	РПН 
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.8. 
	Вид управления РПН
	Автоматическое,
ручное
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.9. 
	Шаг регулировки РПН
	2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.10. 
	Режим заземления нейтрали НН
	Глухое заземление, внутри кожуха
трансформатора
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.11. 
	Напряжение К.З. ВН-НН, не более, %
	8%
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	9.12. 
	Нормированное испытательное напряжение изоляции обмоток:
	
	
	
	
	

	9.10.1 
	Испытательное напряжение промышленной частоты (1мин), кВ:
	
	
	
	
	

	
	обмотки ВН
	20
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	обмотки НН
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.10.2 
	Испытательное напряжение полным грозовым импульсом (1.2/50мс), кВ:
	
	
	
	
	

	
	обмотки ВН
	60
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.13. 
	Расчетное значение тока короткого замыкания на выводах НН трансформатора, не более, кА
	
23,53
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	9.14. 
	Потери холостого хода, не более, Вт
	1600
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	9.15. 
	Потери короткого замыкания при 75ºС, не более,
Вт
	8560
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	9.16. 
	Потери короткого замыкания при 115ºС, не более, Вт
	9500
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	10. 
	Система мониторинга
	

	10.1. 
	Оснащение первичными датчиками для
контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	11. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	

	11.1. 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	12. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	12.1. 
	Уровень изоляции
	нормальная
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.2. 
	Вид изоляции обмоток
	сухая
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.3. 
	Наружная изоляция
	Металлический кожух
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.4. 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не ниже
	IP21
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.5. 
	Класс нагревостойкости изоляции
	Класс F
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.6. 
	Тип системы охлаждения
	естественное,
воздушное
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.7. 
	Конструкция вводов:
	
	
	
	
	

	12.8. 
	- вводы ВН
	Нижнее подключение, под кабель 
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	-вводы НН
	Нижнее подключение, под кабель 
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.9. 
	
	
	
	
	
	

	12.10. 
	
	
	
	
	
	

	12.11. 
	Наличие трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП)
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.12. 
	Расположение (ТТНП)
	На выводе нейтрали НН
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.13. 
	Номинальное напряжение (ТТНП)
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.14. 
	Номинальный первичный ток (ТТНП), А 
	2000
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.15. 
	Номинальный вторичный ток (ТТНП), А
	
	
	
	
	

	
	- для защиты
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.16. 
	Класс точности вторичных обмоток (ТТНП):
	
	
	
	
	

	
	- для защиты (не ниже)
	10Р
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.17. 
	Количество обмоток (ТТНП):
	
	
	
	
	

	
	- для измерений
	1
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.18. 
	Тип внешней изоляции (ТТНП)
	Смоляная
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.19. 
	Тип внутренней изоляции (ТТНП)
	Смоляная
	Согласие с требованием
	
	
	

	13. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	13.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У(УХЛ)
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	3
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	+5°С ÷ +40°С
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.4. 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.5. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	14. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	14.1. 
	Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.2. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	14.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытых площадках с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	15. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-
	

	15.1. 
	Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы не менее 30 лет
	Согласие с требованием
	
	
	

	15.2. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	16. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	16.1. 
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	16.2. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	16.3. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_3]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_3]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	
	








Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой 1600 кВА 6,3/0,4 кВ с ПБВ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	17. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	17.1. 
	Номинальная мощность, кВА
	1600
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.2. 
	Номинальное напряжение на стороне В Н, кВ
	6,3±2х2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.4. 
	Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.5. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.6. 
	Схема и группа соединения обмоток
	Д/Уо-11
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.7. 
	Тип устройства регулирования напряжения на
стороне ВН
	ПБВ 
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.8. 
	Вид управления ПБВ
	ручной
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.9. 
	Шаг регулировки
	2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.10. 
	Режим заземления нейтрали НН
	Глухое заземление
внутри кожуха трансформатора
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.11. 
	Напряжение К.З. ВН-НН, не более, %
	8%
	Указание характеристики
	Паспорт
	
	

	17.12. 
	Нормированное испытательное напряжение
изоляции обмоток:
	
	
	
	
	

	17.10.1 
	 Испытательное напряжение промышленной
частоты (1мин), кВ:
	
	
	
	
	

	
	обмотки ВН
	20
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	обмотки НН
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.10.2 
	Испытательное напряжение полным грозовым импульсом
(1.2/50мс), кВ:
	
	
	
	
	

	
	обмотки ВН
	60
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.13. 
	Расчетное значение тока короткого замыкания на
выводах НН трансформатора, не более, кА
	20,19
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	17.14. 
	Потери холостого хода, не более, Вт
	2450
	Указать харктеристики
	паспорт
	
	

	17.15. 
	Потери короткого замыкания при 75ºС, не более,
Вт
	16000
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	17.16. 
	Потери короткого замыкания при 115ºС, не более, Вт
	18000
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	18. 
	Система мониторинга
	

	18.1. 
	Оснащение первичными датчиками для
контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	19. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	

	19.1. 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	20. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	20.1. 
	Уровень изоляции
	нормальная
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.2. 
	Вид изоляции обмоток
	сухая
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.3. 
	Наружная изоляция
	Металлический
кожух
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.4. 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не
ниже
	IP21
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.5. 
	Класс нагревостойкости изоляции
	Класс F
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.6. 
	Тип системы охлаждения
	естественное,
воздушное
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.7. 
	Конструкция вводов:
	
	
	
	
	

	20.8. 
	- вводы ВН
	Нижнее подключение,
под кабель 
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	-вводы НН
	Верхнее подключение,
под кабель 
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.9. 
	Наличие трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП)
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.10. 
	Расположение (ТТНП)
	На выводе нейтрали НН
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.11. 
	Номинальное напряжение (ТТНП)
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.12. 
	Номинальный первичный ток (ТТНП), А 
	2500
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.13. 
	Номинальный вторичный ток (ТТНП), А
	
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	- для защиты
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.14. 
	Класс точности вторичных обмоток (ТТНП)
	
	
	
	
	

	20.15. 
	- для защиты (не ниже)
	10Р
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.16. 
	Количество обмоток (ТТНП)
	
	
	
	
	

	20.17. 
	- для измерений
	1
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.18. 
	Тип внешней изоляции (ТТНП)
	Смоляная
	Согласие с требованием
	
	
	

	20.19. 
	Тип внутренней изоляции (ТТНП)
	Смоляная
	Согласие с требованием
	
	
	

	21. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	21.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У(УХЛ)
	Согласие с требованием
	
	
	

	21.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	3
	Согласие с требованием
	
	
	

	21.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	+5°С ÷ +40°С
	Согласие с требованием
	
	
	

	21.4. 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	
	

	21.5. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	22. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	22.1. 
	Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	22.2. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	22.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытых площадках с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	23. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-
	

	23.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	24. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	24.1. 
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	24.2. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	24.3. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_2]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_2]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	
	



Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ и ТТНП
 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	25. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	25.1. 
	Номинальная мощность, кВА
	630
	Согласие с требованием
	
	
	

	25.2. 
	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	6,3±2х2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	

	25.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН,
кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	
	

	25.4. 
	Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	
	

	25.5. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	25.6. 
	Схема и группа соединения обмоток
	Д/Уо-11
	Согласие с требованием
	
	
	

	25.7. 
	Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН
	ПБВ

	Согласие с требованием
	
	
	

	25.8. 
	Вид управления ПБВ
	ручной
	Согласие с требованием
	
	
	

	25.9. 
	Шаг регулировки
	2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	

	25.10. 
	Режим заземления нейтрали НН
	Глухое заземление внутри кожуха трансформатора
	Согласие с требованием
	
	
	

	25.11. 
	Напряжение К.З. ВН-НН, не более, %
	6%
	Указание характеристики
	паспорт
	
	

	25.12. 
	Нормированное испытательное напряжение
изоляции обмоток:
	
	
	
	
	

	33.10.1 
	- Испытательное напряжение промышленной частоты (1мин), кВ:
	
	
	
	
	

	
	- обмотки ВН
	20
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	- обмотки НН
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	33.10.2 
	Испытательное напряжение полным грозовым импульсом (1.2/50мс), кВ:
	
	
	
	
	

	
	- обмотки ВН
	60
	Согласие с требованием
	
	
	

	25.13. 
	Расчетное значение тока короткого замыкания на выводах НН трансформатора, не более,  кА
	13,29
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	25.14. 
	Потери холостого хода, не более, Вт
	1150
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	25.15. 
	Потери короткого замыкания при 75ºС, не более,
Вт
	5700
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	25.16. 
	Потери короткого замыкания при 115ºС, не
более, Вт
	6300
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	26. 
	Система мониторинга
	

	26.1. 
	Оснащение первичными датчиками для
контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	27. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	

	27.1. 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	28. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	28.1. 
	Уровень изоляции
	нормальная
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.2. 
	Вид изоляции обмоток
	сухая
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.3. 
	Наружная изоляция
	Металлический
кожух
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.4. 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не ниже
	IP21
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.5. 
	Класс нагревостойкости изоляции
	Класс F
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.6. 
	Тип системы охлаждения
	естественное,
воздушное
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.7. 
	Конструкция вводов:
	
	
	
	
	

	28.8. 
	- вводы ВН
	Нижнее,
под кабель 
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	-вводы НН
	Нижнее,
под кабель 
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.9. 
	Наличие трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП)
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.10. 
	Расположение (ТТНП)
	На выводе нейтрали
НН
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.11. 
	Номинальное напряжение (ТТНП)
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.12. 
	Номинальный первичный ток (ТТНП), А
	1000
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.13. 
	Номинальный вторичный ток (ТТНП), А
	
	
	
	
	

	28.14. 
	- для защиты
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.15. 
	Класс точности вторичных обмоток (ТТНП)
	
	
	
	
	

	
	- для защиты (не ниже)
	10Р
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.16. 
	Количество обмоток (ТТНП)
	
	
	
	
	

	
	- для измерений
	1
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.17. 
	Тип внешней изоляции (ТТНП)
	Смоляная
	Согласие с требованием
	
	
	

	28.18. 
	Тип внутренней изоляции (ТТНП)
	Смоляная
	Согласие с требованием
	
	
	

	29. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	29.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У(УХЛ)
	Согласие с требованием
	
	
	

	29.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	3
	Согласие с требованием
	
	
	

	29.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	-25°С ÷ +40°С
	Согласие с требованием
	
	
	

	29.4. 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	
	

	29.5. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	30. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	30.1. 
	Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	30.2. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	30.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытых площадках с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	31. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-
	

	31.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	32. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	32.1. 
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	32.2. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	32.3. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_4]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_4]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	
	






Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	33. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	33.1. 
	Номинальная мощность, кВА
	630
	Согласие с требованием
	
	
	

	33.2. 
	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	6,3±2х2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	

	33.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	
	

	33.4. 
	Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	
	

	33.5. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	33.6. 
	Схема и группа соединения обмоток
	Д/Уо-11
	Согласие с требованием
	
	
	

	33.7. 
	Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН
	ПБВ

	Согласие с требованием
	
	
	

	33.8. 
	Вид управления ПБВ
	ручной
	Согласие с требованием
	
	
	

	33.9. 
	Шаг регулировки
	2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	

	33.10. 
	Режим заземления нейтрали НН
	Глухое заземление внутри кожуха трансформатора
	Согласие с требованием
	
	
	

	33.11. 
	Напряжение К.З. ВН-НН, не более, %
	6%
	Указание характеристики
	паспорт
	
	

	33.12. 
	Нормированное испытательное напряжение
изоляции обмоток:
	
	
	
	
	

	41.10.1 
	Испытательное напряжение промышленной частоты (1мин), кВ:
	
	
	
	
	

	
	- обмотки ВН
	20
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	- обмотки НН
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	41.10.2 
	- Испытательное напряжение полным грозовым импульсом (1.2/50мс), кВ:
	
	
	
	
	

	
	- обмотки ВН
	60
	Согласие с требованием
	
	
	

	33.13. 
	Расчетное значение тока короткого замыкания на выводах НН трансформатора, не более, кА
	13,29
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	33.14. 
	Потери холостого хода, не более, Вт
	1150
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	33.15. 
	Потери короткого замыкания при 75ºС, не более,
Вт
	5700
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	33.16. 
	Потери короткого замыкания при 115ºС, не более, Вт
	6300
	Указать характеристики 
	паспорт
	
	

	34. 
	Система мониторинга
	

	34.1. 
	Оснащение первичными датчиками для
контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	35. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	

	35.1. 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	36. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	36.1. 
	Уровень изоляции
	нормальная
	Согласие с требованием
	
	
	

	36.2. 
	Вид изоляции обмоток
	сухая
	Согласие с требованием
	
	
	

	36.3. 
	Наружная изоляция
	Металлический
кожух
	Согласие с требованием
	
	
	

	36.4. 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не ниже
	IP21
	Согласие с требованием
	
	
	

	36.5. 
	Класс нагревостойкости изоляции
	Класс F
	Согласие с требованием
	
	
	

	36.6. 
	Тип системы охлаждения
	естественное,
воздушное
	Согласие с требованием
	
	
	

	36.7. 
	Конструкция вводов:
	
	
	
	
	

	36.8. 
	- вводы ВН
	Верхнее подключение,
под кабель 
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	-вводы НН
	Верхнее подключение,
под жесткую ошиновку
	Согласие с требованием
	
	
	

	37. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	37.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У(УХЛ)
	Согласие с требованием
	
	
	

	37.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	3
	Согласие с требованием
	
	
	

	37.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	-25°С ÷ +40°С
	Согласие с требованием
	
	
	

	37.4. 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	
	

	37.5. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	38. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	38.1. 
	Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	38.2. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	38.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытых площадках с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	39. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-
	

	39.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	40. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	40.1. 
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	40.2. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	40.3. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_5]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_5]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	
	




[bookmark: _GoBack]Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой 400 кВА, 13,8/0,4 кВ с ПБВ
 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	41. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	41.1. 
	Номинальная мощность, кВА
	400
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	41.2. 
	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	13,8±4х2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	41.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
	15,2
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	41.4. 
	Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	41.5. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	41.6. 
	Схема и группа соединения обмоток
	Д/Уо-11
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	41.7. 
	Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН
	ПБВ

	Согласие с требованием
	
	
	
	

	41.8. 
	Вид управления ПБВ
	ручной
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	41.9. 
	Шаг регулировки
	2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	41.10. 
	Режим заземления нейтрали НН
	Глухое заземление внутри кожуха трансформатора
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	41.11. 
	Напряжение К.З. ВН-НН, не более, %
	6
	Указание характеристики
	паспорт
	
	
	

	41.12. 
	Нормированное испытательное напряжение
изоляции обмоток:
	
	
	
	
	
	

	49.10.1 
	- Испытательное напряжение промышленной
частоты (1мин), кВ:
	
	
	
	
	
	

	
	- обмотки ВН
	38
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	
	- обмотки НН
	5
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	49.10.2 
	Испытательное напряжение полным грозовым импульсом (1.2/50мс), кВ:
	
	
	
	
	
	

	
	- обмотки ВН
	95
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	41.13. 
	Расчетное значение тока короткого замыкания на выводах НН трансформатора, не более, кА
	17,9
	Указать харктеристики
	
	
	
	

	41.14. 
	Потери холостого хода, не более, Вт
	950
	Указать характристики
	паспорт
	
	
	

	41.15. 
	Потери короткого замыкания при 75ºС, не более, Вт
	4330
	Указать характеристики
	паспорт
	
	
	

	41.16. 
	Потери короткого замыкания при 115ºС, не более,
Вт
	4800
	Указать харктеристики
	паспорт
	
	
	

	42. 
	Система мониторинга
	
	

	42.1. 
	Оснащение первичными датчиками для
контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций
	да
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	43. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	43.1. 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	44.1. 
	Уровень изоляции
	нормальная
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.2. 
	Вид изоляции обмоток
	сухая
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.3. 
	Наружная изоляция
	Металлический
кожух
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.4. 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не ниже
	IP21
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.5. 
	Класс нагревостойкости изоляции
	Класс F
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.6. 
	Тип системы охлаждения
	естественное,
воздушное
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.7. 
	- вводы ВН
	Нижнее подключение,
под кабель 
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.8. 
	-вводы НН
	Нижнее подключение,
под кабель 
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.9. 
	Наличие трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП)
	да
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.10. 
	Расположение (ТТНП)
	На выводе
нейтрали НН
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.11. 
	Номинальное напряжение (ТТНП)
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.12. 
	Номинальный первичный ток (ТТНП), А 
	600
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.13. 
	Номинальный вторичный ток (ТТНП), А
	
	
	
	
	
	

	
	- для защиты
	5
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.14. 
	Класс точности вторичных обмоток (ТТНП)
	
	
	
	
	
	

	
	- для защиты (не ниже)
	10Р
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.15. 
	Количество обмоток (ТТНП)
	
	
	
	
	
	

	
	- для защиты
	2
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.16. 
	Тип внешней изоляции (ТТНП)
	смоляная
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	44.17. 
	Тип внутренней изоляции (ТТНП)
	смоляная
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	45. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	45.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У (УХЛ)
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	45.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	3
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	45.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	+5°С ÷ +40°С
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	45.4. 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	45.5. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	46. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	46.1. 
	Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	46.2. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	46.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	47. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-
	

	47.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	48. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	48.1. 
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. 
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	48.2. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	48.3. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_6]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_6]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	
	
	







Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1.1): Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, опорный, с литой изоляцией 30/1 0,2S
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	49. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	49.1. 
	Номинальное напряжение, кВ
	20
	Согласие с требованием
	
	

	49.2. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	24
	Согласие с требованием
	
	

	49.3. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	49.4. 
	Ток термической стойкости (не менее), кА
	63 
	Согласие с требованием
	
	

	49.5. 
	Время протекания тока термической стойкости, с
	3
	Согласие с требованием
	
	

	49.6. 
	Номинальный первичный ток, А
	30
	Согласие с требованием
	
	

	49.7. 
	Номинальный вторичный ток, А
	1
	Согласие с требованием
	
	

	49.8. 
	Класс точности вторичных обмоток
	0,2S
	Согласие с требованием
	
	

	49.9. 
	Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S/0,5
	12
	Согласие с требованием
	
	

	50. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	50.1. 
	Конструкция изготовления
	опорный 
	Согласие с требованием
	
	

	50.2. 
	Тип внешней изоляции
	литая
	Согласие с требованием
	
	

	50.3. …
	Тип внутренней изоляции
	литая
	Согласие с требованием
	
	

	50.4. 
	Конструкция изготовления
	однофазный
	Согласие с требованием
	
	

	51. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	51.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	УХЛ
	Согласие с требованием
	
	

	51.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	2
	Согласие с требованием
	
	

	51.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	-60°С -  +40°С
	Согласие с требованием
	
	

	51.4. 
	Высота установки над уровнем моря
(не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	51.5. 
	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	II
	Согласие с требованием
	
	

	51.6. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64,
балл
	5
	Согласие с требованием
	
	

	52. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	52.1. 
	Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	

	52.2. 
	
Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	52.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	53. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	53.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	54. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	54.1. 
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации в бумажном и электронном виде, на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования 
	Согласие с требованием
	
	

	54.2. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	54.3. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_7]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_7]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	



Наименование продукции (позиция №8 Таблицы 1.1): Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный, с литой изоляцией 300/1 0,2S/10PR

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	55.1. 
	Номинальное напряжение, кВ
	20
	Согласие с требованием
	
	

	55.2. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	24
	Согласие с требованием
	
	

	55.3. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	55.4. 
	Ток термической стойкости (не менее), кА
	63 
	Согласие с требованием
	
	

	55.5. 
	Время протекания тока термической стойкости, с
	3
	Согласие с требованием
	
	

	55.6. 
	Номинальный первичный ток, А
	300
	Согласие с требованием
	
	

	55.7. 
	Номинальный вторичный ток, А
	1
	Согласие с требованием
	
	

	55.8. 
	Количество вторичных обмоток, не менее
	2
	Согласие с требованием
	
	

	55.9. 
	Класс точности вторичных обмоток
	0,2S, 10РR
	Согласие с требованием
	
	

	55.10. 
	Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S/0,5
	5
	Согласие с требованием
	
	

	56. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	56.1. 
	Конструкция изготовления
	шинный
	Согласие с требованием
	
	

	56.2. 
	Тип внешней изоляции
	литая
	Согласие с требованием
	
	

	56.3. …
	Тип внутренней изоляции
	литая
	Согласие с требованием
	
	

	56.4. 
	Конструкция изготовления
	однофазный
	Согласие с требованием
	
	

	57. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	57.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	УХЛ
	Согласие с требованием
	
	

	57.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	2
	Согласие с требованием
	
	

	57.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	-60°С -  +40°С
	Согласие с требованием
	
	

	57.4. 
	Высота установки над уровнем моря
(не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	57.5. 
	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	II
	Согласие с требованием
	
	

	57.6. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64,
балл
	5
	Согласие с требованием
	
	

	58. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	58.1. 
	Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	

	58.2. 
	
Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	58.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	59. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	59.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	60. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	60.1. 
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации в бумажном и электронном виде, на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования 
	Согласие с требованием
	
	

	60.2. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	60.3. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_8]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_8]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	




Наименование продукции (позиция №9 Таблицы 1.1): Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный, с литой изоляцией 1000/1 10PR/10PR  

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	61. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	61.1. 
	Номинальное напряжение, кВ
	20
	Согласие с требованием
	
	

	61.2. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	24
	Согласие с требованием
	
	

	61.3. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	61.4. 
	Ток термической стойкости (не менее), кА
	63 
	Согласие с требованием
	
	

	61.5. 
	Время протекания тока термической стойкости, с
	3
	Согласие с требованием
	
	

	61.6. 
	Номинальный первичный ток, А
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	61.7. 
	Номинальный вторичный ток, А
	1
	Согласие с требованием
	
	

	61.8. 
	Количество вторичных обмоток, не менее
	2
	Согласие с требованием
	
	

	61.9. 
	Класс точности вторичных обмоток (не ниже)
	10РR
	Согласие с требованием
	
	

	61.10. 
	Предельная кратность обмоток для защиты
	40
	Согласие с требованием
	
	

	62. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	62.1. 
	Конструкция изготовления
	шинный
	Согласие с требованием
	
	

	62.2. 
	Тип внешней изоляции
	литая
	Согласие с требованием
	
	

	62.3. …
	Тип внутренней изоляции
	литая
	Согласие с требованием
	
	

	62.4. 
	Конструкция изготовления
	однофазный
	Согласие с требованием
	
	

	63. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	63.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	УХЛ
	Согласие с требованием
	
	

	63.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	2
	Согласие с требованием
	
	

	63.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	-60°С -  +40°С
	Согласие с требованием
	
	

	63.4. 
	Высота установки над уровнем моря
(не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	63.5. 
	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	II
	Согласие с требованием
	
	

	63.6. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64,
балл
	5
	Согласие с требованием
	
	

	64. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	64.1. 
	Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	

	64.2. 
	
Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	64.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	65. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	65.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	66. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	66.1. 
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации в бумажном и электронном виде, на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования 
	Согласие с требованием
	
	

	66.2. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	66.3. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_9]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_9]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	



Наименование продукции (позиция №10 Таблицы 1.1): Трансформатор тока 20 кВ, однофазный, шинный, с литой изоляцией 1500/5 10PR/10PR.
  
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	67. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	67.1. 
	Номинальное напряжение, кВ
	20
	Согласие с требованием
	
	

	67.2. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	24
	Согласие с требованием
	
	

	67.3. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	67.4. 
	Ток термической стойкости (не менее), кА
	63 
	Согласие с требованием
	
	

	67.5. 
	Время протекания тока термической стойкости, с
	3
	Согласие с требованием
	
	

	67.6. 
	Номинальный первичный ток, А
	1500
	Согласие с требованием
	
	

	67.7. 
	Номинальный вторичный ток, А
	5
	Согласие с требованием
	
	

	67.8. 
	Количество вторичных обмоток, не менее
	2
	Согласие с требованием
	
	

	67.9. 
	Класс точности вторичных обмоток (не ниже)
	10РR
	Согласие с требованием
	
	

	67.10. 
	Предельная кратность обмоток для защиты
	30
	Согласие с требованием
	
	

	68. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	68.1. 
	Конструкция изготовления
	шинный
	Согласие с требованием
	
	

	68.2. 
	Тип внешней изоляции
	литая
	Согласие с требованием
	
	

	68.3. …
	Тип внутренней изоляции
	литая
	Согласие с требованием
	
	

	68.4. 
	Конструкция изготовления
	однофазный
	Согласие с требованием
	
	

	69. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	69.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	УХЛ
	Согласие с требованием
	
	

	69.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	2
	Согласие с требованием
	
	

	69.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	-60°С -  +40°С
	Согласие с требованием
	
	

	69.4. 
	Высота установки над уровнем моря
(не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	69.5. 
	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	II
	Согласие с требованием
	
	

	69.6. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64,
балл
	5
	Согласие с требованием
	
	

	70. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	70.1. 
	Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	

	70.2. 
	
Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	70.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытой площадке с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	71. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	71.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	72. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	72.1. 
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации в бумажном и электронном виде, на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования 
	Согласие с требованием
	
	

	72.2. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	72.3. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_10]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_10]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
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3. [bookmark: _Toc141183030][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


[bookmark: _Toc141183031]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»
4. [bookmark: _Toc141183032][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения


Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования



