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1. [bookmark: _Toc143608658][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc143608659][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ПБВ
	Переключение без возбуждения

	ВН
	Высокое напряжение

	НН
	Низкое напряжение

	СН
	Собственные нужды

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	ТТНП
	Трансформаторы тока нулевой последовательности

	КРУ
	Комплектное распределительной устройство

	КРУН
	Комплектное распределительной устройство наружной установки

	КТП
	Комплектная трансформаторная подстанция 

	РГЭС
	Рыбинская ГЭС

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	РУНН  
	Распределительное устройство низкого напряжения 

	УВН
	Устройства ввода высокого напряжения




[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc46743506]

1.2. [bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc143608660][bookmark: _Toc46743506_Копия_1][bookmark: _Toc54785622]Наименование закупаемой продукции
	 «Поставка комплектных распределительных устройств 6 кВ собственных нужд Рыбинской ГЭС». 
2. [bookmark: _Toc143608661][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc143608662]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc143608663]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc143608664][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплектная трансформаторная подстанция 630 кВА
6/0,4 кВ
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc143608665][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc143608666][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Комплектная трансформаторная подстанция 630 кВА
6/0,4 кВ
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc143608667][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc143608668] Таблица 3. Требования к продукции 


Наименование продукции (позиция №1Таблицы 1.1): Комплектная трансформаторная подстанция 630 кВА
[bookmark: _GoBack]6/0,4 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.1 (Изм.2) и П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 (Изм.1) (приложение 2). П1200-81-ИОС 5.1.2.2 (Изм.2) (приложение 3), П1200-81-ИОС 5.1.4.1 (Изм.2), П1200-81-ИОС 5.1.4.2 (Изм.2)(приложение 4)).
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 лист 1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 листы №4 и №6, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 листы 9, 45, 46)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Мощность 
	630
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (на стороне ВН), кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение на стороне высшего напряжения (на стороне ВН), кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Номинальное напряжение на стороне низшего
напряжения (на стороне НН), кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Ток термической стойкости на стороне ВН, кА
	20
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА
	51
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Время протекания тока термической стойкости, с
	1
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Номинальный ток ввода на стороне ВН, А, не менее
	100
	Указать характеристики
	паспорт
	

	1.9. 
	Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А, не менее
	1000
	Указать характеристики
	паспорт
	

	1.10. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к комплектности поставки

	2.1. 
	В комплект КТП должны входить 
· Устройства ввода высокого напряжения;
· силовой трансформатор;




· Распределительное устройство низкого напряжения;

· шинопроводы, 
предусмотренные конструкцией                          КТП;

· шкафы сигнализации;

· приспособление для подъема и съема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг;
· монтажные материалы;
запасные части и принадлежности 
	

Не требуется

В соответствии с требованиями на трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ (раздел 10 настоящей таблицы)

В соответствии с требованиями на щит РУНН-0,4кВ (раздел 11 настоящей таблицы)

Да




Да





Да

Да
	Согласие с требованием
	
	

	3. [bookmark: _Toc143532070][bookmark: _Toc143531804][bookmark: _Toc143532070][bookmark: _Toc143531804]
	Требования по нагреву
	
	
	

	3.1. [bookmark: _Toc143532071][bookmark: _Toc143531805][bookmark: _Toc143532071][bookmark: _Toc143531805]
	Допустимое превышение температуры над эффективной температурой окружающего воздуха 40 °С:
a) контактов из меди с покрытием серебром;
б) соединений из меди с покрытием серебром;
в) соединений из алюминия без покрытия
г) выводы;
д) токоведущие (за исключением контактов и контактных соединений) и нетоковедущие части
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	Согласие с требованием
	
	

	3.2. [bookmark: _Toc143532072][bookmark: _Toc143531806][bookmark: _Toc143532072][bookmark: _Toc143531806]
	Предельно допустимое значение температуры нагрева токоведущих частей КТП, при воздействии сквозных токов короткого замыкания, оС:
- из металла, кроме алюминия и его сплавов, соприкасающихся с органической изоляцией или маслом
- из меди и ее сплавов, не соприкасающихся с органической изоляцией или маслом;
- из алюминия, не соприкасающихся с органической изоляцией или маслом
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	Согласие с требованием
	
	

	3.3. [bookmark: _Toc143532073][bookmark: _Toc143531807][bookmark: _Toc143532073][bookmark: _Toc143531807]
	Вентиляция отсеков трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения.
При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусматривать принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов.
	Соответствие
	Согласие с требованием
	
	

	4. [bookmark: _Toc143531808][bookmark: _Toc143532074][bookmark: _Toc143531808][bookmark: _Toc143532074]
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. [bookmark: _Toc143532075][bookmark: _Toc143531809][bookmark: _Toc143532075][bookmark: _Toc143531809]
	Проверка требований безопасности КТП по ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4), ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности (с Изменениями N 1-4). Проверка требований безопасности, комплектующих по ГОСТ 12.2.007.2-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности (с Изменением N 1), ГОСТ 12.2.007.4-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств (с Изменениями N 1-6).
Испытание электрической прочности изоляции вторичных цепей КТП одноминутным напряжением 50 Гц, кВ.
На КТП должен быть выполнен контур заземления с нормируемым значением сопротивления растекания тока.
Металлические двери (ворота) должны соединяться с основным контуром заземления гибким медным проводником, защищённым от расплетения.
Сопротивление между каждой доступной к прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, и местом подключения к заземляющей магистрали, Ом, не более
	


Соответствие
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Соответствие






Соответствие






0,1




	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531810][bookmark: _Toc143532076][bookmark: _Toc143531810][bookmark: _Toc143532076]
	Применяемые в КТП аппараты, приборы, токоведущие части, изолирующие опоры, крепления, несущие конструкции должны быть выбраны и установлены с учетом максимально возможной локализации аварии, пожара и ограничений разрушений при следующих воздействиях:
· ток короткого замыкания, кА
время воздействия открытой электрической дуги, с
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1
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. [bookmark: _Toc143531811][bookmark: _Toc143532077][bookmark: _Toc143608735][bookmark: _Toc143531811][bookmark: _Toc143532077][bookmark: _Toc143608735]
	Наличие ограждения токоведущих частей, антивандальных замков, знаков электрической опасности, препятствующих несанкционированному доступу к ним сторонних лиц
	Обязательное
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143532078][bookmark: _Toc143531812][bookmark: _Toc143532078][bookmark: _Toc143531812]
	Внутри РУНН должна быть выполнена главная заземляющая шина. Главная заземляющая шина должна быть медной. Применение алюминиевых шин не допускается. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального присоединения и отсоединения проводников.
Присоединение и отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
	Обязательное
	Согласие с требованием
	
	

	5. [bookmark: _Toc143608736][bookmark: _Toc143532079][bookmark: _Toc143531813][bookmark: _Toc143608736][bookmark: _Toc143532079][bookmark: _Toc143531813]
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. [bookmark: _Toc143608737][bookmark: _Toc143532080][bookmark: _Toc143531814][bookmark: _Toc143608737][bookmark: _Toc143532080][bookmark: _Toc143531814]
	Общие требования
	
	
	
	

	5.2. [bookmark: _Toc143532081][bookmark: _Toc143531815][bookmark: _Toc143532081][bookmark: _Toc143531815]
	Конструкция КТП в части механической прочности должна обеспечивать нормальные условия работы и транспортирования без каких-либо остаточных деформаций или повреждений, препятствующих нормальной работе КТП.
	Обязательное
	Согласие с требованием
	
	

	5.3. [bookmark: _Toc143531816][bookmark: _Toc143608738][bookmark: _Toc143532082][bookmark: _Toc143531816][bookmark: _Toc143608738][bookmark: _Toc143532082]
	Конструкция КТП должна исключать ложные срабатывания встроенных в шкафы приборов защиты при перемещении выдвижных элементов, а также обеспечивать нормальное функционирование приборов измерения и учета, управления и сигнализации при работе встроенных аппаратов
	Обязательное
	Согласие с требованием
	
	

	5.4. [bookmark: _Toc143608739][bookmark: _Toc143532083][bookmark: _Toc143531817][bookmark: _Toc143608739][bookmark: _Toc143532083][bookmark: _Toc143531817]
	Разборные соединения сборочных единиц, подвергающихся механическим нагрузкам в процессе транспортирования и эксплуатации, должны быть снабжены приспособлениями, препятствующими самоотвинчиванию
	Обязательное
	Согласие с требованием
	
	

	5.5. [bookmark: _Toc143608740][bookmark: _Toc143532084][bookmark: _Toc143531818][bookmark: _Toc143608740][bookmark: _Toc143532084][bookmark: _Toc143531818]
	Шины должны быть окрашены в следующие отличительные цвета
	фаза А - желтый, фаза В - зеленый, фаза С - красный.
	Согласие с требованием
	
	

	5.6. [bookmark: _Toc143531819][bookmark: _Toc143532085][bookmark: _Toc143608741][bookmark: _Toc143531819][bookmark: _Toc143532085][bookmark: _Toc143608741]
	Металлические конструкции должны иметь антикоррозионное покрытие типа «горячий цинк» по ГОСТ 9.307-2021 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля (с Поправками)
Соединения наружных окрашенных элементов не должны нарушать целостность покрытия и быть подверженными атмосферному влиянию.
	Обязательное
	Согласие с требованием
	
	

	5.7. [bookmark: _Toc143531820][bookmark: _Toc143532086][bookmark: _Toc143608742][bookmark: _Toc143531820][bookmark: _Toc143532086][bookmark: _Toc143608742]
	Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН
	Обязательное
	Согласие с требованием
	
	

	5.8. [bookmark: _Toc143608743][bookmark: _Toc143532087][bookmark: _Toc143531821][bookmark: _Toc143608743][bookmark: _Toc143532087][bookmark: _Toc143531821]
	КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений.
	Обязательное
	Согласие с требованием
	
	

	5.9. [bookmark: _Toc143608744][bookmark: _Toc143532088][bookmark: _Toc143531822][bookmark: _Toc143608744][bookmark: _Toc143532088][bookmark: _Toc143531822]
	Отдельные шкафы или транспортные блоки шкафов КТП должны иметь приспособления для подъема и перемещения в процессе монтажа
	Обязательное
	Согласие с требованием
	
	

	5.10. 
	В КТП должна использоваться изолированная ошиновка (гибкая или жесткая)
	Обязательное
	Указать
	паспорт/руководство по эксплуатации
	

	5.11. [bookmark: _Toc143531823][bookmark: _Toc143532089][bookmark: _Toc143608745][bookmark: _Toc143531824][bookmark: _Toc143608746][bookmark: _Toc143532090][bookmark: _Toc143531823][bookmark: _Toc143532089][bookmark: _Toc143608745][bookmark: _Toc143531824][bookmark: _Toc143608746][bookmark: _Toc143532090]
	Конструкция КТП должна исключать возможность
проникновения животных и птиц внутрь корпуса
	Обязательное
	Согласие с требованием
	
	

	5.12. [bookmark: _Toc143531825][bookmark: _Toc143532091][bookmark: _Toc143608747][bookmark: _Toc143531825][bookmark: _Toc143532091][bookmark: _Toc143608747]
	Степень огнестойкости по ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)
	IV
	Согласие с требованием
	
	

	6. [bookmark: _Toc143531826][bookmark: _Toc143532092][bookmark: _Toc143608748][bookmark: _Toc143531826][bookmark: _Toc143532092][bookmark: _Toc143608748]
	Требования к панели типа «Сэндвич»
	
	
	

	6.1. [bookmark: _Toc143531827][bookmark: _Toc143532093][bookmark: _Toc143608749][bookmark: _Toc143531827][bookmark: _Toc143532093][bookmark: _Toc143608749]
	Наружный слой панелей изготавливается из тонкостенной оцинкованной и окрашенной стали.
	Соответствие
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. [bookmark: _Toc143608750][bookmark: _Toc143532094][bookmark: _Toc143531828][bookmark: _Toc143608750][bookmark: _Toc143532094][bookmark: _Toc143531828]
	Толщина утеплителя должна соответствовать СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменениями N 1, 2).
Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим.
	Расчет

Соответствие

	Согласие с требованием
	
	

	6.3. [bookmark: _Toc143608751][bookmark: _Toc143532095][bookmark: _Toc143531829][bookmark: _Toc143608751][bookmark: _Toc143532095][bookmark: _Toc143531829]
	Да защиты от атмосферных осадков, корпус покрасить порошковой краской на полиэфирной основе
	Соответствие
	Согласие с требованием
	
	

	6.4. [bookmark: _Toc143608752][bookmark: _Toc143532096][bookmark: _Toc143531830][bookmark: _Toc143608752][bookmark: _Toc143532096][bookmark: _Toc143531830]
	Наружный слой панелей изготавливается из тонкостенной оцинкованной и окрашенной стали.
	Соответствие
	Согласие с требованием
	
	

	7. [bookmark: _Toc143531831][bookmark: _Toc143532097][bookmark: _Toc143608753][bookmark: _Toc143531831][bookmark: _Toc143532097][bookmark: _Toc143608753]
	Требования к вентиляции КТП
	
	
	

	7.1. [bookmark: _Toc143532098][bookmark: _Toc143531832][bookmark: _Toc143608754][bookmark: _Toc143532098][bookmark: _Toc143531832][bookmark: _Toc143608754]
	Вентиляция должна быть естественной или  приточно-вытяжной и рассчитанной на отвод выделяемого оборудованием тепла в таких количествах, чтобы при максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев оборудования не превышал максимально допустимого для него значения (+40оС).
	Соответствие
	Указать
	Паспорт/руководство по эксплуатации
	

	7.2. [bookmark: _Toc143531833][bookmark: _Toc143532099][bookmark: _Toc143608755][bookmark: _Toc143531833][bookmark: _Toc143532099][bookmark: _Toc143608755]
	Вентиляция должна быть рассчитана на работу силового трансформатора до 1000 кВА
	Соответствие
	Согласие с требованием
	
	

	7.3. [bookmark: _Toc143531834][bookmark: _Toc143532100][bookmark: _Toc143608756][bookmark: _Toc143531834][bookmark: _Toc143532100][bookmark: _Toc143608756]
	Обмен воздуха в помещениях должен осуществляется через проёмы (жалюзийные решетки) в дверях и стенах.
Наружные приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены утепленными клапанами, открываемыми извне. Для закрытия вентиляционных отверстий (жалюзийных решеток) с внутренней стороны предусмотреть съемные (на болтах) сетчатые фрамуги с ячейками 10х10 мм.
	Соответствие
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к электрической прочности изоляции
	
	
	

	8.1. [bookmark: _Toc143608757][bookmark: _Toc143532101][bookmark: _Toc143531835][bookmark: _Toc143608757][bookmark: _Toc143532101][bookmark: _Toc143531835]
	Номинальное напряжение, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	8.2. [bookmark: _Toc143608758][bookmark: _Toc143532102][bookmark: _Toc143531836][bookmark: _Toc143608758][bookmark: _Toc143532102][bookmark: _Toc143531836]
	Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ:
· относительно земли, между фазами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка;
Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ
относительно земли, между фазами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка;
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	Согласие с требованием
	
	

	8.3. [bookmark: _Toc143608759][bookmark: _Toc143532103][bookmark: _Toc143531837][bookmark: _Toc143608759][bookmark: _Toc143532103][bookmark: _Toc143531837]
	Испытательное переменное напряжение вспомогательных цепей и цепей управления на стороне ВН в течение 1 мин., кВ
	2
	Согласие с требованием
	
	

	8.4. [bookmark: _Toc143608760][bookmark: _Toc143532104][bookmark: _Toc143531838][bookmark: _Toc143608760][bookmark: _Toc143532104][bookmark: _Toc143531838]
	Испытательное переменное напряжение главных и вспомогательных цепей на стороне НН в течение 1 мин., кВ

	2
	Согласие с требованием
	
	

	8.5. [bookmark: _Toc143531839][bookmark: _Toc143532105][bookmark: _Toc143608761][bookmark: _Toc143531839][bookmark: _Toc143532105][bookmark: _Toc143608761]
	Сопротивление изоляции шкафов РУНН, МОм, не менее
	1
	Согласие с требованием
	
	

	8.6. [bookmark: _Toc143531840][bookmark: _Toc143532106][bookmark: _Toc143608762][bookmark: _Toc143531840][bookmark: _Toc143532106][bookmark: _Toc143608762]
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции,
см/кВ, не менее
	2,25
	Согласие с требованием
	
	

	9. [bookmark: _Toc143608763][bookmark: _Toc143532107][bookmark: _Toc143531841][bookmark: _Toc143608763][bookmark: _Toc143532107][bookmark: _Toc143531841]
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. [bookmark: _Toc143608764][bookmark: _Toc143532108][bookmark: _Toc143531842][bookmark: _Toc143608764][bookmark: _Toc143532108][bookmark: _Toc143531842]
	Категория размещения
	1
	Согласие с требованием
	
	

	9.2. [bookmark: _Toc143531843][bookmark: _Toc143608765][bookmark: _Toc143532109][bookmark: _Toc143531843][bookmark: _Toc143608765][bookmark: _Toc143532109]
	Климатическое исполнение
	УХЛ
	Согласие с требованием
	
	

	9.3. [bookmark: _Toc143608766][bookmark: _Toc143532110][bookmark: _Toc143531844][bookmark: _Toc143608766][bookmark: _Toc143532110][bookmark: _Toc143531844]
	Верхнее рабочее значение температуры
окружающего воздуха, °С:
	+40
	Согласие с требованием
	
	

	9.4. [bookmark: _Toc143608767][bookmark: _Toc143532111][bookmark: _Toc143531845][bookmark: _Toc143608767][bookmark: _Toc143532111][bookmark: _Toc143531845]
	Нижнее рабочее значение температуры
окружающего воздуха, °С:
	- 60
	Согласие с требованием
	
	

	9.5. [bookmark: _Toc143531846][bookmark: _Toc143532112][bookmark: _Toc143608768][bookmark: _Toc143531846][bookmark: _Toc143532112][bookmark: _Toc143608768]
	Высота установки над уровнем моря, м
	До 1000
	Согласие с требованием
	
	

	9.6. [bookmark: _Toc143531847][bookmark: _Toc143532113][bookmark: _Toc143608769][bookmark: _Toc143531847][bookmark: _Toc143532113][bookmark: _Toc143608769]
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее
	5
	Согласие с требованием
	
	

	9.7. [bookmark: _Toc143608770][bookmark: _Toc143532114][bookmark: _Toc143531848][bookmark: _Toc143608770][bookmark: _Toc143532114][bookmark: _Toc143531848]
	Тип атмосферы
	II
	Согласие с требованием
	
	

	10. 
	Трансформатор сухой 630 кВА, 6,3/0,4 кВ с ПБВ

	10.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 лист 1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 листы №4 и №6, П1200-81-ИОС 5.1.2.1 стр.15-16, 39-40
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1.1. 
	Номинальная мощность, кВА
	630
	Согласие с требованием
	
	

	10.1.2. 
	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	6,3±2х2,5%
	Согласие с требованием
	
	

	10.1.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН,
кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	10.1.4. 
	Номинальное напряжение на стороне низшего
напряжения, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	

	10.1.5. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	10.1.6. 
	Схема и группа соединения обмоток
	Д/Уо-11
	Согласие с требованием
	
	

	10.1.7. 
	Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН
	ПБВ

	Согласие с требованием
	
	

	10.1.8. 
	Вид управления ПБВ
	ручной
	Согласие с требованием
	
	

	10.1.9. 
	Шаг регулировки
	2,5%
	Согласие с требованием
	
	

	10.1.10. 
	Режим заземления нейтрали НН
	Глухое заземление внутри кожуха трансформатора
	Согласие с требованием
	
	

	10.1.11. 
	Напряжение К.З. ВН-НН, не более, %
	6%
	Указать характеристики
	паспорт
	

	10.1.12. 
	Нормированное испытательное напряжение
изоляции обмоток:
	
	
	
	

	
	Испытательное напряжение промышленной частоты (1мин), кВ:
	
	
	
	

	
	- обмотки ВН
	20
	Согласие с требованием
	
	

	
	- обмотки НН
	5
	Согласие с требованием
	
	

	10.1.13. 
	Испытательное напряжение полным грозовым импульсом (1.2/50мс), кВ:
	
	
	
	

	
	- обмотки ВН
	60
	Согласие с требованием
	
	

	10.1.14. 
	Расчетное значение тока короткого замыкания на выводах НН трансформатора, не более, кА
	13,41
	Указать характеристики
	паспорт
	

	10.1.15. 
	Потери холостого хода, не более, Вт
	1150
	Указать характеристики
	паспорт
	

	10.1.16. 
	Потери короткого замыкания при 75ºС, не более,
Вт
	5700
	Указать характеристики
	паспорт
	

	10.1.17. 
	Потери короткого замыкания при 115ºС, не
более, Вт
	6300
	Указать характеристики
	паспорт
	

	10.2. 
	Система мониторинга
	
	
	

	10.2.1. 
	Оснащение первичными датчиками для
Контроля температуры
	да
	Согласие с требованием
	
	

	10.2.2. 
	Выходные сигналы для АСУ ТП (предупредительная/аварийная сигнализация)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	10.3. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	10.3.1. 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	

	10.4. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.4.1. 
	Уровень изоляции
	нормальная
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.2. 
	Вид изоляции обмоток
	сухая
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.3. 
	Наружная изоляция
	Металлический
кожух
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.4. 
	Класс нагревостойкости изоляции
	Класс F
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.5. 
	Тип системы охлаждения
	естественное,
воздушное
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.6. 
	Конструкция вводов:
	
	
	
	

	
	- вводы ВН
	Верхнее подключение,
под кабель с медными/
алюминиевыми жилами
	Согласие с требованием
	
	

	
	-вводы НН
	Верхнее, под жесткую ошиновку
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.7. 
	Наличие трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.8. 
	Расположение (ТТНП)
	На выводе нейтрали
НН
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.9. 
	Номинальное напряжение (ТТНП)
	0,66
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.10. 
	Номинальный первичный ток (ТТНП), А 
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.11. 
	Номинальный вторичный ток (ТТНП), А
	
	Согласие с требованием

	
	

	
	- для защиты
	5
	
	
	

	10.4.12. 
	Класс точности вторичных обмоток (ТТНП)
	
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.13. 
	- для защиты (не ниже)
	10Р
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.14. 
	Количество обмоток (ТТНП)
	
	Согласие с требованием
	
	

	
	- для измерений
	1
	
	
	

	10.4.15. 
	Тип внешней изоляции (ТТНП)
	
	Указать
	Паспорт/руководство по эксплуатации
	

	10.4.16. 
	Тип внутренней изоляции (ТТНП)
	
	Указать
		Паспорт/руководство по эксплуатации	
	

	10.5. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.5.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У(УХЛ)
	Согласие с требованием
	
	

	10.5.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	3
	Согласие с требованием
	
	

	10.5.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	-25°С ÷ +40°С
	Согласие с требованием
	
	

	10.5.4. 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	10.5.5. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	
	

	10.6. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	10.6.1. 
	Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	

	10.6.2. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	10.6.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет без переконсервации 
	Согласие с требованием
	
	

	11. 
	РУНН 0,4 кВ  (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 лист 1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 листы №4 и №6, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 листы 9, 45, 46), П1200-81-ИОС 5.1.2.1 стр.15-16, 39-40

	11.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1.1. 
	Номинальное напряжение, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	

	11.1.2. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	

	11.1.3. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	11.1.4. 
	Номинальный ток сборных шин, А
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	11.1.5. 
	Ток электродинамической стойкости (не менее), кА
	29,48
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.1.6. 
	Ток термической стойкости (не менее), кА
	13,41
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.1.7. 
	Время протекания тока термической стойкости, не менее, с
	0,3
	Согласие с требованием
	паспорт
	

	11.2. 
	Исполнение

	11.2.1. 
	Уровень изоляции
	Нормальная
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.2. 
	Вид изоляции (наружная)
	воздушная
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.3. 
	Наличие изоляции токоведущих шин
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.4. 
	Наличие выкатных элементов
	да
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.5. 
	Вид линейных высоковольтных присоединений
	Ввод кабелей снизу
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.6. 
	Расположение шин
	На усмотрение изготовителя
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.7. 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254
	IP44
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.8. 
	Условия обслуживания
	Одностороннего  обслуживания
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.9. 
	Наличие дверей в отсеке выкатного элемента
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.10. 
	Наличие ячеек ввода
	да
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.11. 
	Наличие ячеек секционного выключателя
	да
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.12. 
	Наличие ячеек отходящих линий
	да
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.13. 
	Наличие панели стыковки с трансформатором
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	11.2.14. 
	Общий габаритный размер щита, не более, мм
-ширина
-глубина
-высота
	
2000
800
2200
	Указать характеристики
	паспорт
	

	
	Требования к комплектующим

	11.3. 
	Вводной выключатель  (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 лист 1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 листы №4 и №6, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 листы 9, 45, 46), П1200-81-ИОС 5.1.2.1 стр.15-16, 39-40

	11.3.1. 
	Тип внутренней изоляции
	воздушная
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.2. 
	Номинальное напряжение, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	0,69
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.4. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.5. 
	Номинальный ток, А
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.6. 
	Номинальный ток отключения, (не менее) кА
	13,41
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.3.7. 
	Номинальный ток электродинамической стойкости
(не менее), кА
	29,48
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.3.8. 
	Испытательное кратковременное (одноминутное)
напряжение промышленной частоты, не менее, кВ
	2,5
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.3.9. 
	Износостойкость механическая,
не менее
	5000
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.3.10. 
	Износостойкость коммутационная,
не менее
	15000
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.3.11. 
	Тип расцепителя
	микропроцессорный
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.12. 
	Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В
	220
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.13. 
	Вид управления
	Ручное местное,
дистанционное со щита управления, из АСУТП;
- автоматическое
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.14. 
	Чувствительность к просадкам напряжения
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.15. 
	Наличие мотор-редуктора
	да
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.16. 
	Наличие вспомогательных блок-контактов
	Да, в соответствии с
Приложением 3
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.17. 
	Компоновка выключатель- привод
	совместное
	Согласие с требованием
	
	

	11.3.18. 
	Количество выключателей в щите, шт
	1
	Согласие с требованием
	
	

	11.4. 
	Выключатели отходящих линий (П1200-81-ИОС 5.1.2.1 стр.43, 44, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 листы 9, 45, 46)

	11.4.1. 
	Тип внутренней изоляции
	воздушная
	Согласие с требованием
	
	

	11.4.2. 
	Номинальное напряжение, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	

	11.4.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	0,69
	Согласие с требованием
	
	

	11.4.4. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	11.4.5. 
	Номинальный ток, А
	100-1250
	Согласие с требованием
	
	

	11.4.6. 
	Номинальный ток отключения, (не менее) кА
	13,29
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.4.7. 
	Номинальный ток электродинамической стойкости (не енее), кА
	28,38
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.4.8. 
	Испытательное кратковременное (одноминутное)
напряжение промышленной частоты, кВ
	2,5
	Согласие с требованием
	
	

	11.4.9. 
	Износостойкость механическая,
не менее
	5000
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.4.10. 
	- Износостойкость коммутационная,
не менее
	15000
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.4.11. 
	Тип расцепителя
	В соответствии с
Приложением 3
	Согласие с требованием
	
	

	11.4.12. 
	Вид управления
	Ручное местное,
автоматическое
	Согласие с требованием
	
	

	11.4.13. 
	Наличие вспомогательных блок-контактов
	Да, в соответствии с
Приложением 3
	Согласие с требованием
	
	

	11.4.14. 
	Компоновка выключатель - привод
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	11.4.15. 
	Количество выключателей в щите, шт:
	
	
	
	

	
	- 100А
	3
	Согласие с требованием
	
	

	
	- 400А
	3
	Согласие с требованием
	
	

	
	- 630А
	2
	Согласие с требованием
	
	

	11.5. 
	Трансформатор тока вводной ячейки (П1200-81-ИОС 5.1.2.1 стр.43, 44, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 листы 9, 45, 46)


	11.5.1. 
	Расположение в ячейке
	горизонтальное
	Согласие с требованием
	
	

	11.5.2. 
	Номинальное напряжение, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	

	11.5.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	

	11.5.4. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	11.5.5. 
	Номинальный первичный ток, А
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	11.5.6. 
	Номинальный вторичный ток, А
	
	
	
	

	
	- для измерений
	5
	Согласие с требованием
	
	

	
	- для защиты
	-
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.5.7. 
	Класс точности вторичных обмоток:
	
	
	
	

	
	- для измерения (не ниже)
	0,2S
	Согласие с требованием
	
	

	
	- для защиты (не ниже)
	-
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.5.8. 
	Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S 
	
5
	Согласие с требованием
	
	

	11.5.9. 
	Передельная кратность обмоток для защиты
	-
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.5.10. 
	Нагрузка вторичных цепей, ВА
	10
	Согласие с требованием
	
	

	11.5.11. 
	Количество ТТ
	В соответствии с
Приложением 3
	Согласие с требованием
	
	

	11.6. 
	Требования к вспомогательным цепям
	
	
	

	11.6.1. 
	Номинальное напряжение вспомогательных цепей
переменного тока, В, не более
	220
	Согласие с требованием
	
	

	11.6.2. 
	Наличие релейного блока устройств управления и защиты.
	Да, на микропроцессорной технике, с возможностью интеграции в АСУТП, с системой мониторинга состояния
оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	11.7. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	11.7.1. 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	

	11.7.2. 
	Наличие механических блокировок
	да
	Согласие с требованием
	
	

	11.7.3. 
	Наличие электрических блокировок вводных ячеек
	да
	Согласие с требованием
	
	

	11.7.4. 
	Наличие заземлителя «быстрого действия»
	да
	Согласие с требованием
	
	

	11.8. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	11.8.1. 
	Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более
	50
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.8.2. 
	Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более
	75
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.8.3. 
	Защита от перенапряжения сети
	Да, в вводных шкафах
	Согласие с требованием
	
	

	11.9. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	11.10. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У
	Согласие с требованием
	
	

	11.11. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	3
	Согласие с требованием
	
	

	11.12. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	+5°С - +40°С
	Согласие с требованием
	
	

	11.13. 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	700
	Указать характеристики
	паспорт
	

	11.14. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	
	

	12. [bookmark: _Toc143531849][bookmark: _Toc143532115][bookmark: _Toc143608771] 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. [bookmark: _Toc143608772][bookmark: _Toc143531850][bookmark: _Toc143532116][bookmark: _Toc143608772][bookmark: _Toc143531850][bookmark: _Toc143532116]
	Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	

	12.2. [bookmark: _Toc143531851][bookmark: _Toc143532117][bookmark: _Toc143608773][bookmark: _Toc143531851][bookmark: _Toc143532117][bookmark: _Toc143608773]
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	12.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет без переконсервации 
	Согласие с требованием
	
	

	13. [bookmark: _Toc143532118][bookmark: _Toc143531852][bookmark: _Toc143608774][bookmark: _Toc143532118][bookmark: _Toc143531852][bookmark: _Toc143608774]
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. [bookmark: _Toc143531853][bookmark: _Toc143532119][bookmark: _Toc143608775][bookmark: _Toc143531853][bookmark: _Toc143532119][bookmark: _Toc143608775]
	Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания).
	Согласие с требованием
	
	

	13.2. [bookmark: _Toc143608776][bookmark: _Toc143532120][bookmark: _Toc143531854][bookmark: _Toc143608776][bookmark: _Toc143532120][bookmark: _Toc143531854]
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	
	

	14. [bookmark: _Toc143608777][bookmark: _Toc143608777]
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	14.1. 
	Поставщик должен поставить Комплектную трансформаторную подстанцию 630 кВА
6/0,4 кВ включая трансформатор 630 кВа и РУНН 0,4 кВ (щит из 3 шкафов, с габаритами 2000х2000х800 мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм.), в составе:

1) Шкаф с монтажной панелью (1 штука), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем:
- выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=1000 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, в количестве – 1шт.; 
- защита от однофазного замыкания от внешнего устройства Ig=(0,6-1)xIn, tg=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве – 1шт.;
- выкатной заземлитель, In=1000 А, с заземлением верхих контактов, 3Р, в количестве – 1шт.;
- выкатной заземлитель, In=1000 А, с заземлением нижних контактов, 3Р, в количестве – 1шт.

2) Шкаф с монтажной панелью (1 штука), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем:
- выключатель автоматический, втычной, In=630 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве – 2шт.;
- выключатель автоматический, втычной, In=400 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве – 3шт.;
- выключатель автоматический, втычной, In=100 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве – 3шт.;
- кабельный отсек, с габаритами 2000х400х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм, в количестве – 1шт.

3) Кабельный отсек, с габаритами 2000х400х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм.

документации П1200-81-ИОС 5.1.1.1 (Изм.1) и П1200-81-ИОС 5.1.2.2 (Изм.2) (приложение 3).

	Согласие с требованием
	
	

	14.2. [bookmark: _Toc143531855][bookmark: _Toc143532121][bookmark: _Toc143531856][bookmark: _Toc143532122][bookmark: _Toc143531857][bookmark: _Toc143532123][bookmark: _Toc143608778][bookmark: _Toc143608779][bookmark: _Toc143531855][bookmark: _Toc143532121][bookmark: _Toc143531856][bookmark: _Toc143532122][bookmark: _Toc143531857][bookmark: _Toc143532123][bookmark: _Toc143608778][bookmark: _Toc143608779]
	Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации:
-	паспорта на КТП (трансформатор, шкафы, РУНН 0,4 кВ);
-	комплект электрических схем;
-	руководство по эксплуатации.
В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить:
-	паспорт;
-	программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА;
-	комплект электрических схем;
-	руководство по эксплуатации;
-	документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	15. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	
	

	15.1.
	Соответствие стандартам
	Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:
–	ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
–	ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»;
–	ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
–	ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1)

	Согласие с требованием
	
	

	16. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	[bookmark: _Toc143531858][bookmark: _Toc143532124][bookmark: _Toc143606940][bookmark: _Toc143607114][bookmark: _Toc143531858][bookmark: _Toc143532124][bookmark: _Toc143606940][bookmark: _Toc143607114]
16.1. [bookmark: _Toc143608780][bookmark: _Toc143532125][bookmark: _Toc143531859][bookmark: _Toc143608780][bookmark: _Toc143532125][bookmark: _Toc143531859]
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_10_Копия_2]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_10_Копия_2]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
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3. [bookmark: _Toc143608781][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc143531861][bookmark: _Toc141183031]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»






































4. [bookmark: _Toc143608782][bookmark: _Toc141183032]Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования
Приложение №2: Проектная документация (тома: П1200-81-ИОС 5.1.1.1 (Изм.2), П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 (Изм.2) и П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 (Изм.1).  




