Технические требования

ОКПД2 -27.12.10.190

«Поставка комплектных распределительных устройств 6 кВ собственных нужд Рыбинской ГЭС»

Лот №_________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	70

4.	Приложения	71

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПБВ | Переключение без возбуждения |
| --- | --- |
| ВН | Высокое напряжение |
| НН | Низкое напряжение |
| СН | Собственные нужды |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ТТНП | Трансформаторы тока нулевой последовательности |
| КРУ | Комплектное распределительной устройство |
| КРУН | Комплектное распределительной устройство наружной установки |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| РГЭС | Рыбинская ГЭС |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| РУНН | Распределительное устройство низкого напряжения |
| УВН | Устройства ввода высокого напряжения |

#### Наименование закупаемой продукции

«Поставка комплектных распределительных устройств 6 кВ собственных нужд Рыбинской ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

#### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплектное распределительное устройство (КРУ) 6 кВ | шт. | 1 |
|  | Комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) 6 кВ | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплектное распределительное устройство (КРУ) 6 кВ | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора |
|  | Комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) 6 кВ | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Комплектное распределительное устройство (КРУ) на напряжение 6 КВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.1 (Изм.2) и П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 (Изм.2) (приложение 2), П1200-81-ИОС 5.1.4.1 (Изм.2), П1200-81-ИОС 5.1.4.2 (Изм.2) (приложение 4)).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) (П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 листы 33, 34 ) |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток главных цепей шкафов, не менее, А | 630 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | 630 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 12,89 |  |  | Указать характеристики |  |  |  |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА | 4,593 |  |  | Указать характеристики |  |  |  |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, не менее, с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для главных цепей | 3 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | - для заземляющего разъединителя | 1 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | Требования к комплектующим |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.9, стр 38-40, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 листы 33, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | вакуумный |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 1000 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, не менее, кА | 20 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости, не менее, кА | 32 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, не менее, кВ | 32 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | - при номинальном токе отключения, операций «О», не менее | 100 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | - при номинальном токе отключения, циклов «ВО», не менее | 50000 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | Собственное время отключения, с, не более | 0,020 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | Полное время отключения, с, не более | 0,030 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | Собственное время включения, с, не более | 0,032 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | Тип привода | электромагнитный |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления переменного тока, В | 220 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Включение от ручного управления | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения | нет |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Компоновка выключателя (размещение полюсов) | горизонтальное |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | совместное |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Трансформаторы напряжения (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.9, стр 42, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 лист 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стандарты | ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия (с Поправкой) |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Класс напряжения, кВ | 6 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Напряжение обмоток, В | 6300/√3:100/√3:100/√3 :100/З В |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | первичная обмотка; | Звезда |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | вторичная обмотка №1; | Звезда |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | вторичная обмотка №2 | Звезда |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | вторичная обмотка №3 | Разомкнутый треугольник |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Вторичная обмотка №1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В | 100/√3 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 25 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Класс точности | 0,2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Вторичная обмотка №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В | 100/√3 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 10 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Класс точности | 0,2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Вторичная обмотка №3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В | 100/3 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Класс точности | 3Р |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Трансформаторы тока (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.9, стр 41, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 листы 33, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение в ячейке | горизонтальное |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 600, 400 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для учета | 1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | - для измерений | 1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | - для защиты | 1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для учета (не ниже) | 0,2S |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | - для измерения (не ниже) | 0,2S |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) | 10PR |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S / 0,5 | 5 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты | 15, 20 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока нулевой последовательности (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр 48-50, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 листы 33, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр проходного отверстия, мм | 70 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | ОПН (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр 51-53, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 листы 33, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс напряжения сети, кВ | 6 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 7,2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Остающееся напряжение, кВ не более | 39,27 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Длина пути утечки см/кВ, не менее | 1,9 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Удельная энергия, кДж/кВ Uнр | 4,2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | МПУ РЗА. Общие требования (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный переменный вторичный ток, А | 1; 5(Iф) |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальное переменное вторичное напряжение, В | 100/ √3 (Uф) |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 220 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | МПУ РЗА шкафа ввода 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество МПУ | 1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА | АУВ 6,3 кВ, ЛЗШ, ненаправленная МТЗ, ускорение МТЗ, АВР, контроль напряжения на секции, контроль исправности цепей напряжения, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Режим управления выключателем 6,3 кВ | - местное от ключа управления в ячейке ГРУ 6,3 кВ; - от команды АСУ ТП «сухими» контактами |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | МПУ РЗА шкафа СВ 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество МПУ | 1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА | АУВ 6,3 кВ, ЛЗШ, ненаправленная МТЗ, ускорение МТЗ, пуск МТЗ для ЛЗШ, отключение при АВР, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Режим управления выключателем 6,3 кВ | - местное от ключа управления в ячейке ГРУ 6,3 кВ; - от команды АСУ ТП «сухими» контактами |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | МПУ РЗА шкафа отходящей линии 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество МПУ | 1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА | АУВ 6,3 кВ, ТО, ненаправленная МТЗ, перегрузка, ускорение МТЗ, пуск МТЗ для ЛЗШ, защита от ОЗЗ с действием на сигнал, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Режим управления выключателем 6,3 кВ | - местное от ключа управления в ячейке ГРУ 6,3 кВ; - от команды АСУ ТП «сухими» контактами |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | МПУ РЗА шкафа ТН 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество МПУ | 1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА | Контроль напряжения секции, контроль исправности цепей напряжения, защиту от замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности с действием на сигнал, местную и предупредительную сигнализации |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | МПУ ЦС шкафа СР 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество МПУ | 1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА | Организация одного участка сигнализации с выходом на звуковую и световую сигнализацию, возможность приема сигналов на участковые шинки аварийной и предупредительной сигнализации с контролем их исправности, возможность приема индивидуальных сигналов на дискретные входы устройства, расшифровку сигналов с помощью светодиодов |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | МПУ ЗДЗ шкафов 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА | волоконно-оптические датчики дуги, выходные реле для подключения к исполнительным органам, фиксацию возникновения световой вспышки от электрической дуги, прием дискретного сигнала разрешения от токовых защит питающих элементов, выдачу управляющих сигналов в цепи релейной защиты. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наличие механических блокировок | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наличие электрических блокировок вводных ячеек | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наличие заземлителя «быстрого действия» | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Уровень изоляции | Нормальная |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) | воздушная |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин | нет |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наличие выкатных элементов | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений | Ввод кабелей снизу |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Исполнение оболочки | Шкафное, металлический корпус |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не менее | IP31 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры корпуса ШхГхВ, мм, не более | 800х1500х2300 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Вид управления | Ручное местное, дистанционное со щита управления, из АСУТП |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Изоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 60 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Испытательное переменное напряжение промышленной частоты, кВ | 32 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к нагреву при длительной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более | 50 |  |  | Указать характеристики |  | Паспорт, руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более | 75 |  |  | Указать характеристики |  | Паспорт, руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к вспомогательным цепям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного тока, В, не более | 220 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Исполнение схем вспомогательных соединений КРУ | На микропроцессорных устройствах |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Локализационная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разделение ячейки внутренними перегородками на отсеки | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наличие дуговой защиты | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Тип датчика дуговой защиты | Светодиодный |  |  | Указать характеристики |  | Паспорт, руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У |  |  | Указать характеристики |  | Паспорт, руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 |  |  | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет без переконсервации |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Поставщик должен поставить КРУ в составе: - Шкаф кабельного ввода 6,3 кВ с выключателем, 1000 А, 20 кА - 2шт - Шкаф кабельной линии 6,3 кВ с выключателем, 1000 А, 20 кА - 12шт - Шкаф трансформаторов напряжения 6 кВ (антирезонансого) – 2шт Шкаф секционного выключателя 6 кВ, 1000 А, 20 кА – 1шт - Шкаф секционного разъединителя – 1шт. - Шинная вставка по сборным шинам (l=700 мм) с фасадной панелью, 630 А - 1шт - Шинная вставка по сборным шинам (l=750 мм) с фасадной панелью, 630 А - 1шт - Шинная вставка по сборным шинам (l=800 мм) с фасадной панелью, 630 А - 1шт - Шинная вставка по сборным шинам (l=900 мм) с фасадной панелью, 630 А - 1шт |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорт (1 экз. на каждый тип шкафов); - комплект электрических схем главных цепей (1 экз.); - комплект электрических схем вспомогательных цепей (2 экз.); - руководство по эксплуатации (2 экз. на КРУ). В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить: - паспорт; - программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации; - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие стандартам |  | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». – -МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока». | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  | Согласие с требованием |  | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): КРУН-6,3 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.1 (Изм.2) и П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 (Изм.2) (приложение 2), П1200-81-ИОС 5.1.4.1 (Изм.2), П1200-81-ИОС 5.1.4.2 (Изм.2) (приложение 4)).

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) (П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 листы №5 и №6) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Основные характеристики |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 7,2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток главных цепей шкафов, не менее, А |  | 630 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, не менее, А |  | 630 | Указать характеристики | Паспорт |  |
|  | Ток электродинамической стойкости(не менее), кА |  | 51,39 | Указать характеристики | Паспорт |  |
|  | Ток термической стойкости, не менее, кА |  | 31,5 | Указать характеристики | Паспорт |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, не менее, с |  | 3 | Указать характеристики | Паспорт |  |
|  | Количество шкафов |  | 8 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Серия КРУН |  | К-59 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектующим |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель (П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 листы №5 и №6) |  |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  | вакуумный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 7,2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, не менее, А |  | 630 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток отключения, не менее, кА |  | 31,5 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 51,39 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, не менее, кВ |  | 32 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - при номинальном токе отключения, операций «О», не менее |  | 50 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - при номинальном токе отключения, циклов «ВО», не менее |  | 30000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Собственное время отключения, с, не более |  | 0,023 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Полное время отключения, с, не более |  | 0,033 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Собственное время включения, с, не более |  | 0,040 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип привода |  | электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В |  | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Включение от ручного управления |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключателя (размещение полюсов) |  | горизонтальное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод |  | совместное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформаторы напряжения (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.10, стр 42, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 лист 6 |  |  |  |  |  |
|  | Стандарты |  | ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия (с Поправкой) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс напряжения, кВ |  | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 7,2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение обмоток, В |  | 6300/√3:100/√3:100/√3 :100/З В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток: |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | первичная обмотка; |  | Звезда | Согласие с требованием |  |  |
|  | вторичная обмотка №1; |  | Звезда | Согласие с требованием |  |  |
|  | вторичная обмотка №2 |  | Звезда | Согласие с требованием |  |  |
|  | вторичная обмотка №3 |  | Разомкнутый треугольник | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стойкость к феррорезонансу |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вторичная обмотка №1: |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | 100/√3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности |  | 0,2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вторичная обмотка №2: |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | 100/√3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности |  | 0,2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вторичная обмотка №3: |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | 100/3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности |  | 3Р | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформаторы тока (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.10, стр 41, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 лист 6 |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 7,2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А |  | 150, 400, 3000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для учета |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для измерений |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты |  | 1, 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для учета (не ниже) |  | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для измерения (не ниже) |  | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) |  | 10PR | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S / 0,5 |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты |  | 15, 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип внешней изоляции |  | литая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  | литая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформатор тока нулевой последовательности (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.10, стр 41, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 лист 6 |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр проходного отверстия, мм |  | 70 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | ОПН (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.10, стр 51-53, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 лист 6 |  |  |  |  |  |
|  | Класс напряжения сети, кВ |  | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ |  | 7,2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный разрядный ток, кА |  | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Остающееся напряжение, кВ не более |  | 39,27 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Длина пути утечки см/кВ, не менее |  | 1,9 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Удельная энергия, кДж/кВ Uнр |  | 4,2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | МПУ РЗА. Общие требования (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51) |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный переменный вторичный ток, А |  | 1; 5(Iф) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное переменное вторичное напряжение, В |  | 100/ √3 (Uф) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В |  | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | МПУ РЗА шкафа ввода 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51) |  |  |  |  |  |
|  | Количество МПУ |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА |  | АУВ 6,3 кВ, ЛЗШ, ненаправленная МТЗ, ускорение МТЗ, АВР, контроль напряжения на секции, контроль исправности цепей напряжения, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режим управления выключателем 6,3 кВ |  | - местное от ключа управления в ячейке КРУН 6,3 кВ; - от команды АСУ ТП «сухими» контактами | Согласие с требованием |  |  |
|  | МПУ РЗА шкафа СВ 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51) |  |  |  |  |  |
|  | Количество МПУ |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА |  | АУВ 6,3 кВ, ЛЗШ, ненаправленная МТЗ, ускорение МТЗ, пуск МТЗ для ЛЗШ, отключение при АВР, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режим управления выключателем 6,3 кВ |  | - местное от ключа управления в ячейке КРУН 6,3 кВ; - от команды АСУ ТП «сухими» контактами | Согласие с требованием |  |  |
|  | МПУ РЗА шкафа отходящей линии 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51) |  |  |  |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА |  | АУВ 6,3 кВ, ТО, ненаправленная МТЗ, перегрузка, ускорение МТЗ, пуск МТЗ для ЛЗШ, защита от ОЗЗ с действием на сигнал, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режим управления выключателем 6,3 кВ |  | - местное от ключа управления в ячейке КРУН 6,3 кВ; - от команды АСУ ТП «сухими» контактами | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА |  | АУВ 6,3 кВ, ТО, ненаправленная МТЗ, перегрузка, ускорение МТЗ, пуск МТЗ для ЛЗШ, защита от ОЗЗ с действием на сигнал, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации | Согласие с требованием |  |  |
|  | МПУ РЗА шкафа ТН 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51) |  |  |  |  |  |
|  | Количество МПУ |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА |  | Контроль напряжения секции, контроль исправности цепей напряжения, защиту от замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности с действием на сигнал, местную и предупредительную сигнализации | Согласие с требованием |  |  |
|  | МПУ ЦС шкафа СР 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51) |  |  |  |  |  |
|  | Количество МПУ |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА |  | Организация одного участка сигнализации с выходом на звуковую и световую сигнализацию, возможность приема сигналов на участковые шинки аварийной и предупредительной сигнализации с контролем их исправности, возможность приема индивидуальных сигналов на дискретные входы устройства, расшифровку сигналов с помощью светодиодов | Согласие с требованием |  |  |
|  | МПУ ЗДЗ шкафов 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51) |  |  |  |  |  |
|  | Функции МПУ РЗА |  | волоконно-оптические датчики дуги, выходные реле для подключения к исполнительным органам, фиксацию возникновения световой вспышки от электрической дуги, прием дискретного сигнала разрешения от токовых защит питающих элементов, выдачу управляющих сигналов в цепи релейной защиты. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие механических блокировок |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие электрических блокировок вводных ячеек |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие заземлителя «быстрого действия» |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Уровень изоляции |  | нормальная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) |  | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие выкатных элементов |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений |  | ввод кабелей снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение шин |  | на усмотрение изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками) |  | IP54 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления |  | местное, дистанционное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изоляция |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  | 60 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Испытательное переменное напряжение промышленной частоты, кВ |  | 32 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к нагреву при длительной работе |  |  |  |  |  |
|  | Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более - контакты из меди с покрытием серебром; - контакты из меди с покрытием серебром не менее 24 мкм; - соединения из меди, алюминия и их сплавов без покрытия; - соединения из меди с покрытием серебром; - соединения из меди с покрытием оловом |  | 65 80 50 75 65 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к вспомогательным цепям |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного тока, В, не более |  | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение схем вспомогательных соединений КРУ |  | на микропроцессорных устройствах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Локализационная способность |  |  |  |  |  |
|  | Разделение ячейки внутренними перегородками на отсеки |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие дуговой защиты |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип датчика дуговой защиты |  | Светодиодный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | ХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  | -60°С - +40°С | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  | 1000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | II | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  | 5 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет без переконсервации |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к поставке, комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить КРУН в составе: - Шкаф ввода кабельной линии 6,3 кВ с вакуумным выключателем, 1250 А, 31,5 кА, тип: КРУ-08-630/31,5 ХЛ1- 4 шт. - Шкаф антирезонансого трансформатора напряжения 6 кВ, тип: КРУ-24-6/31,5 ХЛ1 - 2 шт. - Шкаф секционного вакуумного выключателя 6 кВ, 1250 А, 31,5 кА, тип: КРУ-31-630/31,5 ХЛ1 - 1 шт. - Шкаф секционного разъединителя, тип: КРУ-27-630/31,5 ХЛ1 - 1 шт. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорт (1 экз. на каждый тип шкафов); - комплект электрических схем главных цепей (1 экз.); - комплект электрических схем вспомогательных цепей (2 экз.); - руководство по эксплуатации (2 экз. на КРУН). В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить: - паспорт; - программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации; - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». – -МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока». |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования

Приложение №2: Проектная документация (тома: П1200-81-ИОС 5.1.1.1 (Изм.2), П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 (Изм.2) и П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 (Изм.1).