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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc143608658]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc143608659]Обозначения и сокращения

	ПБВ
	Переключение без возбуждения

	ВН
	Высокое напряжение

	НН
	Низкое напряжение

	СН
	Собственные нужды

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	ТТНП
	Трансформаторы тока нулевой последовательности

	КРУ
	Комплектное распределительной устройство

	КРУН
	Комплектное распределительной устройство наружной установки

	КТП
	Комплектная трансформаторная подстанция 

	РГЭС
	Рыбинская ГЭС

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	РУНН  
	Распределительное устройство низкого напряжения 

	УВН
	Устройства ввода высокого напряжения




[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc46743506]

1.2. [bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc143608660][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743506_Копия_1]Наименование закупаемой продукции
	 «Поставка комплектных распределительных устройств 6 кВ собственных нужд Рыбинской ГЭС». 
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc143608661][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc143608662]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc143608663]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc143608664][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплектное распределительное устройство (КРУ) 6 кВ
	шт.
	1

	2. 
	Комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) 6 кВ
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc143608665][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc143608666][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Комплектное распределительное устройство (КРУ) 6 кВ
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора

	2. 
	Комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) 6 кВ
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора



0
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc143608667][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc143608668] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Комплектное распределительное устройство (КРУ) на напряжение 6 КВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.1 (Изм.2) и П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 (Изм.2) (приложение 2), П1200-81-ИОС 5.1.4.1 (Изм.2), П1200-81-ИОС 5.1.4.2 (Изм.2) (приложение 4)).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) (П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 листы 33, 34 )
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Номинальное напряжение, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Номинальный ток главных цепей шкафов, не менее, А
	630
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Номинальный ток сборных шин, не менее, А
	630
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Ток электродинамической стойкости (не менее), кА
	12,89
	Указать характеристики
	
	

	1.7. 
	Ток термической стойкости (не менее), кА
	4,593
	Указать характеристики
	
	

	1.8. 
	Время протекания тока термической стойкости, не менее, с
	
	
	
	

	
	- для главных цепей
	3
	Указать характеристики
	паспорт
	

	
	- для заземляющего разъединителя
	1
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2. 
	Требования к комплектующим

	2.1. 
	Выключатель (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.9, стр 38-40, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 листы 33, 34

	2.1.2. 
	Тип внутренней изоляции
	вакуумный
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3. 
	Номинальное напряжение, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.4. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.5. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.6. 
	Номинальный ток, А
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.7. 
	Номинальный ток отключения, не менее, кА
	20
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.8. 
	Номинальный ток электродинамической
стойкости, не менее, кА
	32
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.9. 
	Испытательное кратковременное
(одноминутное) напряжение промышленной частоты, не менее, кВ
	32
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.10. 
	- при номинальном токе отключения,
операций «О», не менее
	100
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.11. 
	- при номинальном токе отключения,
циклов «ВО», не менее
	50000
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.12. 
	Собственное время отключения, с, не
более
	0,020
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.13. 
	Полное время отключения, с, не более
	0,030
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.14. 
	Собственное время включения, с, не более
	0,032
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.15. 
	Тип привода
	электромагнитный
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.16. 
	Номинальное напряжение цепей
управления переменного тока, В
	220
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.17. 
	Включение от ручного управления
	да
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.18. 
	Чувствительность к просадкам напряжения
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.19. 
	Компоновка выключателя (размещение
полюсов)
	горизонтальное
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.20. 
	Компоновка выключатель - привод
	совместное
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Трансформаторы напряжения (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.9, стр 42, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 лист  34

	2.2.1. 
	Стандарты
	ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия (с Поправкой)
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Класс напряжения, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.4. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.5. 
	Напряжение обмоток, В
	6300/√3:100/√3:100/√3
:100/З В
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.6. 
	Схема и группа соединения обмоток:
	

	
	
	

	
	первичная обмотка;

	Звезда
	Согласие с требованием
	
	

	
	вторичная обмотка №1;

	Звезда

	Согласие с требованием
	
	

	
	вторичная обмотка №2

	Звезда

	Согласие с требованием
	
	

	
	вторичная обмотка №3
	Разомкнутый треугольник
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.7. 
	Вторичная обмотка №1:
	
	
	
	

	
	Номинальное напряжение, В
	100/√3
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	25
	Согласие с требованием
	
	

	
	Класс точности
	0,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.8. 
	Вторичная обмотка №2:
	
	
	
	

	
	Номинальное напряжение, В
	100/√3
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	10
	Согласие с требованием
	
	

	
	Класс точности
	0,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.9. 
	Вторичная обмотка №3:
	
	
	
	

	
	Номинальное напряжение, В
	100/3
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	30
	Согласие с требованием
	
	

	
	Класс точности
	3Р
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. [bookmark: _Toc143531609][bookmark: _Toc143531875][bookmark: _Toc143531609][bookmark: _Toc143531875]
	Трансформаторы тока (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.9, стр 41, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 листы 33,  34

	2.3.1. [bookmark: _Toc143531876][bookmark: _Toc143531610][bookmark: _Toc143531876][bookmark: _Toc143531610]
	Расположение в ячейке
	горизонтальное
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.2. [bookmark: _Toc143531611][bookmark: _Toc143531877][bookmark: _Toc143531611][bookmark: _Toc143531877]
	Номинальное напряжение, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.3. [bookmark: _Toc143531612][bookmark: _Toc143531878][bookmark: _Toc143531612][bookmark: _Toc143531878]
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.4. [bookmark: _Toc143531613][bookmark: _Toc143531879][bookmark: _Toc143531613][bookmark: _Toc143531879]
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.5. [bookmark: _Toc143531614][bookmark: _Toc143531880][bookmark: _Toc143531614][bookmark: _Toc143531880]
	Номинальный первичный ток, А
	600, 400
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.6. [bookmark: _Toc143531615][bookmark: _Toc143531881][bookmark: _Toc143531615][bookmark: _Toc143531881]
	Номинальный вторичный ток, А
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc143531882][bookmark: _Toc143531616][bookmark: _Toc143531882][bookmark: _Toc143531616]
	- для учета
	1
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531617][bookmark: _Toc143531883][bookmark: _Toc143531617][bookmark: _Toc143531883]
	- для измерений
	1
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531618][bookmark: _Toc143531884][bookmark: _Toc143531618][bookmark: _Toc143531884]
	- для защиты
	1
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.7. [bookmark: _Toc143531619][bookmark: _Toc143531885][bookmark: _Toc143531619][bookmark: _Toc143531885]
	Класс точности вторичных обмоток
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc143531620][bookmark: _Toc143531886][bookmark: _Toc143531620][bookmark: _Toc143531886]
	- для учета (не ниже)
	0,2S
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531621][bookmark: _Toc143531887][bookmark: _Toc143531621][bookmark: _Toc143531887]
	- для измерения (не ниже)
	0,2S
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531888][bookmark: _Toc143531622][bookmark: _Toc143531888][bookmark: _Toc143531622]
	- для защиты (не ниже)
	10PR
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.8. [bookmark: _Toc143531623][bookmark: _Toc143531889][bookmark: _Toc143531623][bookmark: _Toc143531889]
	Коэффициент безопасности приборов в
цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S / 0,5
	
5
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.9. [bookmark: _Toc143531624][bookmark: _Toc143531890][bookmark: _Toc143531624][bookmark: _Toc143531890]
	Предельная кратность обмоток для
защиты
	15, 20
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. [bookmark: _Toc143531625][bookmark: _Toc143531891][bookmark: _Toc143531626][bookmark: _Toc143531892][bookmark: _Toc143531627][bookmark: _Toc143531893][bookmark: _Toc143531625][bookmark: _Toc143531891][bookmark: _Toc143531626][bookmark: _Toc143531892][bookmark: _Toc143531627][bookmark: _Toc143531893]
	Трансформатор тока нулевой последовательности (П1200-81-ИОС 5.1.1.1  стр 48-50, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 листы 33,  34

	2.4.1. [bookmark: _Toc143531628][bookmark: _Toc143531894][bookmark: _Toc143531628][bookmark: _Toc143531894]
	Диаметр проходного отверстия, мм
	70
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.2. [bookmark: _Toc143531895][bookmark: _Toc143531629][bookmark: _Toc143531895][bookmark: _Toc143531629]
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.3. [bookmark: _Toc143531630][bookmark: _Toc143531896][bookmark: _Toc143531630][bookmark: _Toc143531896]
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	2.5. [bookmark: _Toc143531631][bookmark: _Toc143531897][bookmark: _Toc143531631][bookmark: _Toc143531897]
	ОПН (П1200-81-ИОС 5.1.1.1  стр 51-53, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 листы 33,  34

	2.5.1. [bookmark: _Toc143531632][bookmark: _Toc143531898][bookmark: _Toc143531632][bookmark: _Toc143531898]
	Класс напряжения сети, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.2. [bookmark: _Toc143531633][bookmark: _Toc143531899][bookmark: _Toc143531633][bookmark: _Toc143531899]
	Наибольшее длительно допустимое
рабочее напряжение, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.3. [bookmark: _Toc143531634][bookmark: _Toc143531900][bookmark: _Toc143531634][bookmark: _Toc143531900]
	Номинальный разрядный ток, кА
	10
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.4. [bookmark: _Toc143531635][bookmark: _Toc143531901][bookmark: _Toc143531635][bookmark: _Toc143531901]
	Остающееся напряжение, кВ не более
	39,27
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.5. [bookmark: _Toc143531636][bookmark: _Toc143531902][bookmark: _Toc143531636][bookmark: _Toc143531902]
	Длина пути утечки см/кВ, не менее
	1,9
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.6. [bookmark: _Toc143531637][bookmark: _Toc143531903][bookmark: _Toc143531637][bookmark: _Toc143531903]
	Удельная энергия, кДж/кВ Uнр
	4,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.6. [bookmark: _Toc143531638][bookmark: _Toc143531904][bookmark: _Toc143531638][bookmark: _Toc143531904]
	МПУ РЗА. Общие требования (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51)

	2.6.1. [bookmark: _Toc143531639][bookmark: _Toc143531905][bookmark: _Toc143531639][bookmark: _Toc143531905]
	Номинальный переменный вторичный ток, А
	1; 5(Iф)
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.2. [bookmark: _Toc143531640][bookmark: _Toc143531906][bookmark: _Toc143531640][bookmark: _Toc143531906]
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.3. [bookmark: _Toc143531907][bookmark: _Toc143531641][bookmark: _Toc143531907][bookmark: _Toc143531641]
	Номинальное переменное вторичное напряжение, В
	100/ √3 (Uф)
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.4. [bookmark: _Toc143531642][bookmark: _Toc143531908][bookmark: _Toc143531642][bookmark: _Toc143531908]
	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В
	220
	Согласие с требованием
	
	

	2.7. [bookmark: _Toc143531643][bookmark: _Toc143531909][bookmark: _Toc143531643][bookmark: _Toc143531909]
	МПУ РЗА шкафа ввода 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51)

	2.7.1. [bookmark: _Toc143531644][bookmark: _Toc143531910][bookmark: _Toc143531644][bookmark: _Toc143531910]
	Количество МПУ
	1
	Согласие с требованием
	
	

	2.7.2. [bookmark: _Toc143531645][bookmark: _Toc143531911][bookmark: _Toc143531645][bookmark: _Toc143531911]
	Функции МПУ РЗА
	АУВ 6,3 кВ, ЛЗШ, ненаправленная МТЗ, ускорение МТЗ, АВР, контроль напряжения на секции, контроль исправности цепей напряжения, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации 
	Согласие с требованием
	
	

	2.7.3. [bookmark: _Toc143531646][bookmark: _Toc143531912][bookmark: _Toc143531646][bookmark: _Toc143531912]
	Режим управления выключателем 6,3 кВ
	-  местное от ключа управления в ячейке ГРУ 6,3 кВ;
- от команды АСУ ТП «сухими» контактами
	Согласие с требованием
	
	

	2.8. [bookmark: _Toc143531913][bookmark: _Toc143531647][bookmark: _Toc143531913][bookmark: _Toc143531647]
	МПУ РЗА шкафа СВ 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51)

	2.8.1. [bookmark: _Toc143531648][bookmark: _Toc143531914][bookmark: _Toc143531648][bookmark: _Toc143531914]
	Количество МПУ
	1
	Согласие с требованием
	
	

	2.8.2. [bookmark: _Toc143531649][bookmark: _Toc143531915][bookmark: _Toc143531649][bookmark: _Toc143531915]
	Функции МПУ РЗА
	АУВ 6,3 кВ, ЛЗШ, ненаправленная МТЗ, ускорение МТЗ, пуск МТЗ для ЛЗШ, отключение при АВР, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации 
	Согласие с требованием
	
	

	2.8.3. [bookmark: _Toc143531650][bookmark: _Toc143531916][bookmark: _Toc143531650][bookmark: _Toc143531916]
	Режим управления выключателем 6,3 кВ
	-  местное от ключа управления в ячейке ГРУ 6,3 кВ;
- от команды АСУ ТП «сухими» контактами
	Согласие с требованием
	
	

	2.9. [bookmark: _Toc143531651][bookmark: _Toc143531917][bookmark: _Toc143531651][bookmark: _Toc143531917]
	МПУ РЗА шкафа отходящей линии 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51)

	2.9.1. [bookmark: _Toc143531652][bookmark: _Toc143531918][bookmark: _Toc143531652][bookmark: _Toc143531918]
	Количество МПУ
	1
	Согласие с требованием
	
	

	2.9.2. [bookmark: _Toc143531653][bookmark: _Toc143531919][bookmark: _Toc143531653][bookmark: _Toc143531919]
	Функции МПУ РЗА
	АУВ 6,3 кВ, ТО, ненаправленная МТЗ, перегрузка, ускорение МТЗ, пуск МТЗ для ЛЗШ, защита от ОЗЗ с действием на сигнал, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации 
	Согласие с требованием
	
	

	2.9.3. [bookmark: _Toc143531654][bookmark: _Toc143531920][bookmark: _Toc143531654][bookmark: _Toc143531920]
	Режим управления выключателем 6,3 кВ
	-  местное от ключа управления в ячейке ГРУ 6,3 кВ;
- от команды АСУ ТП «сухими» контактами
	Согласие с требованием
	
	

	2.10. [bookmark: _Toc143531921][bookmark: _Toc143531655][bookmark: _Toc143531921][bookmark: _Toc143531655]
	МПУ РЗА шкафа ТН 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51)

	2.10.1. [bookmark: _Toc143531656][bookmark: _Toc143531922][bookmark: _Toc143531656][bookmark: _Toc143531922]
	Количество МПУ
	1
	Согласие с требованием
	
	

	2.10.2. [bookmark: _Toc143531657][bookmark: _Toc143531923][bookmark: _Toc143531657][bookmark: _Toc143531923]
	Функции МПУ РЗА
	Контроль напряжения секции, контроль исправности цепей напряжения, защиту от замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности с действием на сигнал, местную и предупредительную сигнализации 
	Согласие с требованием
	
	

	2.11. [bookmark: _Toc143531658][bookmark: _Toc143531924][bookmark: _Toc143531658][bookmark: _Toc143531924]
	МПУ ЦС шкафа СР 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51)

	2.11.1. [bookmark: _Toc143531659][bookmark: _Toc143531925][bookmark: _Toc143531659][bookmark: _Toc143531925]
	Количество МПУ
	1
	Согласие с требованием
	
	

	2.11.2. [bookmark: _Toc143531660][bookmark: _Toc143531926][bookmark: _Toc143531660][bookmark: _Toc143531926]
	Функции МПУ РЗА
	Организация одного участка сигнализации с выходом на звуковую и световую сигнализацию, возможность приема сигналов на участковые шинки аварийной и предупредительной сигнализации с контролем их исправности, возможность приема индивидуальных сигналов на дискретные входы устройства, расшифровку сигналов с помощью светодиодов 
	Согласие с требованием
	
	

	2.12. [bookmark: _Toc143531661][bookmark: _Toc143531927][bookmark: _Toc143531661][bookmark: _Toc143531927]
	МПУ ЗДЗ шкафов 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 12-16, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 41-46, 51)

	2.12.1. [bookmark: _Toc143531662][bookmark: _Toc143531928][bookmark: _Toc143531662][bookmark: _Toc143531928]
	Функции МПУ РЗА
	волоконно-оптические датчики дуги, выходные реле для подключения к исполнительным органам, фиксацию возникновения световой вспышки от электрической дуги, прием дискретного сигнала разрешения от токовых защит питающих элементов, выдачу управляющих сигналов в цепи релейной защиты.
	Согласие с требованием
	
	

	3. [bookmark: _Toc143531663][bookmark: _Toc143531929][bookmark: _Toc143531663][bookmark: _Toc143531929]
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. [bookmark: _Toc143531664][bookmark: _Toc143531930][bookmark: _Toc143531664][bookmark: _Toc143531930]
	Наличие сертификата соответствия
требованиям безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. [bookmark: _Toc143531665][bookmark: _Toc143531931][bookmark: _Toc143531665][bookmark: _Toc143531931]
	Наличие механических блокировок
	да
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. [bookmark: _Toc143531666][bookmark: _Toc143531932][bookmark: _Toc143531666][bookmark: _Toc143531932]
	Наличие электрических блокировок
вводных ячеек
	да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4. [bookmark: _Toc143531933][bookmark: _Toc143531667][bookmark: _Toc143531933][bookmark: _Toc143531667]
	Наличие заземлителя «быстрого действия»
	да
	Согласие с требованием
	
	

	4. [bookmark: _Toc143531668][bookmark: _Toc143531934][bookmark: _Toc143531668][bookmark: _Toc143531934]
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. [bookmark: _Toc143531669][bookmark: _Toc143531935][bookmark: _Toc143531669][bookmark: _Toc143531935]
	Уровень изоляции
	Нормальная
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. [bookmark: _Toc143531670][bookmark: _Toc143531936][bookmark: _Toc143531670][bookmark: _Toc143531936]
	Вид изоляции (наружная)
	воздушная
	Согласие с требованием
	
	

	4.3. [bookmark: _Toc143531671][bookmark: _Toc143531937][bookmark: _Toc143531671][bookmark: _Toc143531937]
	Наличие изоляции токоведущих шин
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	4.4. [bookmark: _Toc143531672][bookmark: _Toc143531938][bookmark: _Toc143531672][bookmark: _Toc143531938]
	Наличие выкатных элементов
	да
	Согласие с требованием
	
	

	4.5. [bookmark: _Toc143531673][bookmark: _Toc143531939][bookmark: _Toc143531673][bookmark: _Toc143531939]
	Вид линейных высоковольтных присоединений
	Ввод кабелей снизу
	Согласие с требованием
	
	

	4.6. [bookmark: _Toc143531940][bookmark: _Toc143531675][bookmark: _Toc143531674][bookmark: _Toc143531941][bookmark: _Toc143531940][bookmark: _Toc143531675][bookmark: _Toc143531674][bookmark: _Toc143531941]
	Исполнение оболочки
	Шкафное,
металлический корпус
	Согласие с требованием
	
	

	4.7. [bookmark: _Toc143531676][bookmark: _Toc143531942][bookmark: _Toc143531676][bookmark: _Toc143531942]
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками),
не менее
	IP31
	Согласие с требованием
	
	

	4.8. [bookmark: _Toc143531677][bookmark: _Toc143531943][bookmark: _Toc143531677][bookmark: _Toc143531943]
	Габаритные размеры корпуса ШхГхВ, мм, не более
	800х1500х2300
	Указать характеристики
	паспорт
	

	4.9. [bookmark: _Toc143531678][bookmark: _Toc143531944][bookmark: _Toc143531678][bookmark: _Toc143531944]
	Наличие дверей в отсеке выкатного элемента
	да
	Согласие с требованием
	
	

	4.10. [bookmark: _Toc143531679][bookmark: _Toc143531945][bookmark: _Toc143531679][bookmark: _Toc143531945]
	Вид управления
	Ручное местное, дистанционное со щита управления, из АСУТП
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Изоляция
	
	
	

	5.1. [bookmark: _Toc143531946][bookmark: _Toc143531680][bookmark: _Toc143531946][bookmark: _Toc143531680]
	Номинальное напряжение, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. [bookmark: _Toc143531681][bookmark: _Toc143531947][bookmark: _Toc143531681][bookmark: _Toc143531947]
	Испытательное напряжение полного
грозового импульса, кВ
	60
	Согласие с требованием
	
	

	5.3. [bookmark: _Toc143531682][bookmark: _Toc143531948][bookmark: _Toc143531682][bookmark: _Toc143531948]
	Испытательное переменное напряжение
промышленной частоты, кВ
	32
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к нагреву при длительной работе
	
	
	

	6.1. [bookmark: _Toc143531683][bookmark: _Toc143531949] 
	Температура нагрева частей оболочки, к
которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более
	50
	Указать характеристики
	Паспорт, руководство по эксплуатации
	

	6.2. [bookmark: _Toc143531684][bookmark: _Toc143531950][bookmark: _Toc143531684][bookmark: _Toc143531950]
	Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более
	
75
	Указать характеристики
	Паспорт, руководство по эксплуатации
	

	7. 
	Требования к вспомогательным цепям
	
	
	

	7.1. [bookmark: _Toc143531685][bookmark: _Toc143531951][bookmark: _Toc143531685][bookmark: _Toc143531951]
	Номинальное напряжение
вспомогательных цепей постоянного тока, В, не более
	220
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. [bookmark: _Toc143531686][bookmark: _Toc143531952][bookmark: _Toc143531686][bookmark: _Toc143531952]
	Исполнение схем вспомогательных
соединений КРУ
	На микропроцессорных
устройствах
	Согласие с требованием
	
	

	8. [bookmark: _Toc143531687][bookmark: _Toc143531953][bookmark: _Toc143531687][bookmark: _Toc143531953]
	Локализационная способность
	
	
	

	8.1. [bookmark: _Toc143531688][bookmark: _Toc143531954][bookmark: _Toc143531688][bookmark: _Toc143531954]
	Разделение ячейки внутренними перегородками на отсеки
	да
	Согласие с требованием
	
	

	8.2. [bookmark: _Toc143531689][bookmark: _Toc143531955][bookmark: _Toc143531689][bookmark: _Toc143531955]
	Наличие дуговой защиты
	да
	Согласие с требованием
	
	

	8.3. [bookmark: _Toc143531690][bookmark: _Toc143531956][bookmark: _Toc143531690][bookmark: _Toc143531956]
	Тип датчика дуговой защиты
	Светодиодный
	Указать характеристики
	Паспорт, руководство по эксплуатации
	

	9. [bookmark: _Toc143531691][bookmark: _Toc143531957][bookmark: _Toc143531691][bookmark: _Toc143531957]
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. [bookmark: _Toc143531958][bookmark: _Toc143531692][bookmark: _Toc143531958][bookmark: _Toc143531692]
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У
	Указать характеристики
	Паспорт, руководство по эксплуатации
	

	9.2. [bookmark: _Toc143531693][bookmark: _Toc143531959][bookmark: _Toc143531693][bookmark: _Toc143531959]
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	3
	Согласие с требованием
	
	

	9.3. [bookmark: _Toc143531694][bookmark: _Toc143531960][bookmark: _Toc143531694][bookmark: _Toc143531960]
	Рабочий диапазон температур, ºС
	+5°С - +40°С
	Указать характеристики
	паспорт
	

	9.4. [bookmark: _Toc143531695][bookmark: _Toc143531961][bookmark: _Toc143531695][bookmark: _Toc143531961]
	Высота установки над уровнем моря (не
более), м
	1000
	Указать характеристики
	паспорт
	

	9.5. [bookmark: _Toc143531696][bookmark: _Toc143531962][bookmark: _Toc143531696][bookmark: _Toc143531962]
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Указать характеристики
	паспорт
	

	10. [bookmark: _Toc143531697][bookmark: _Toc143531963][bookmark: _Toc143531697][bookmark: _Toc143531963]
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. [bookmark: _Toc143531964][bookmark: _Toc143531698][bookmark: _Toc143531964][bookmark: _Toc143531698]
	Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	

	10.2. [bookmark: _Toc143531699][bookmark: _Toc143531965][bookmark: _Toc143531699][bookmark: _Toc143531965]
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	10.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет без переконсервации 
	Согласие с требованием
	
	

	11. [bookmark: _Toc143531700][bookmark: _Toc143531966][bookmark: _Toc143531700][bookmark: _Toc143531966]
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. [bookmark: _Toc143531701][bookmark: _Toc143531967][bookmark: _Toc143531702][bookmark: _Toc143531968][bookmark: _Toc143531701][bookmark: _Toc143531967][bookmark: _Toc143531702][bookmark: _Toc143531968]
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	
	

	12. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. [bookmark: _Toc143531703][bookmark: _Toc143531969][bookmark: _Toc143531704][bookmark: _Toc143531970][bookmark: _Toc143531703][bookmark: _Toc143531969][bookmark: _Toc143531704][bookmark: _Toc143531970]
	Поставщик должен поставить КРУ в составе:
- Шкаф кабельного ввода 6,3 кВ с выключателем, 1000 А, 20 кА - 2шт
- Шкаф кабельной линии 6,3 кВ с выключателем, 1000 А, 20 кА - 12шт
- Шкаф трансформаторов напряжения 6 кВ (антирезонансого) – 2шт
Шкаф секционного выключателя 6 кВ, 1000 А, 20 кА – 1шт
- Шкаф секционного разъединителя – 1шт. 
- Шинная вставка по сборным шинам (l=700 мм) с фасадной панелью, 630 А - 1шт
- Шинная вставка по сборным шинам (l=750 мм) с фасадной панелью, 630 А - 1шт
- Шинная вставка по сборным шинам (l=800 мм) с фасадной панелью, 630 А - 1шт
- Шинная вставка по сборным шинам (l=900 мм) с фасадной панелью, 630 А - 1шт 
	Согласие с требованием
	
	

	12.2. [bookmark: _Toc143531705][bookmark: _Toc143531971][bookmark: _Toc143531705][bookmark: _Toc143531971]
	Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации:
-	паспорт (1 экз. на каждый тип шкафов);
-	комплект электрических схем главных цепей (1 экз.);
-	комплект электрических схем вспомогательных цепей (2 экз.);
-	руководство по эксплуатации (2 экз. на КРУ).
В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить:
-	паспорт;
-	программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА;
-	комплект электрических схем;
-	руководство по эксплуатации;
-	документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	13. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	
	

	13.1. [bookmark: _Toc143531973][bookmark: _Toc143531972][bookmark: _Toc143531706][bookmark: _Toc143531707][bookmark: _Toc143531973][bookmark: _Toc143531972][bookmark: _Toc143531706][bookmark: _Toc143531707]
	Соответствие стандартам
	Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:
–	ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
–	ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»;
–	ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
–	ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
–	-МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока».
	Согласие с требованием
	
	

	13.2. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	13.3. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_10]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_10]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	



Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): КРУН-6,3 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.1 (Изм.2) и П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 (Изм.2) (приложение 2), П1200-81-ИОС 5.1.4.1 (Изм.2), П1200-81-ИОС 5.1.4.2 (Изм.2) (приложение 4)).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) (П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 листы №5 и №6)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Основные характеристики
	
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Номинальное напряжение, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Номинальный ток главных цепей шкафов, не менее, А
	630
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Номинальный ток сборных шин, не менее, А
	630
	Указать характеристики
	Паспорт
	

	1.7. 
	Ток электродинамической стойкости(не менее), кА
	51,39
	Указать характеристики
	Паспорт
	

	1.8. 
	Ток термической стойкости, не менее, кА
	31,5
	Указать характеристики
	Паспорт
	

	1.9. 
	Время протекания тока термической стойкости, не менее, с
	3
	Указать характеристики
	Паспорт
	

	1.10. 
	Количество шкафов 
	8
	Согласие с требованием
	
	

	
	Серия КРУН
	К-59
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к комплектующим

	2.1. 
	Выключатель (П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 листы №5 и №6)

	2.1.1. 
	Тип внутренней изоляции
	вакуумный
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2. 
	Номинальное напряжение, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.4. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.5. 
	Номинальный ток, не менее, А
	630
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.6. 
	Номинальный ток отключения, не менее, кА
	31,5
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.7. 
	Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА
	51,39
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.8. 
	Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, не менее, кВ
	32
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.9. 
	- при номинальном токе отключения, операций «О», не менее
	50
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.10. 
	- при номинальном токе отключения, циклов «ВО», не менее
	30000
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.11. 
	Собственное время отключения, с, не более
	0,023
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.12. 
	Полное время отключения, с, не более
	0,033
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.13. 
	Собственное время включения, с, не более
	0,040
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.1.14. 
	Тип привода
	электромагнитный
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.15. 
	Номинальное напряжение цепей
управления постоянного тока, В
	220
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.16. 
	Включение от ручного управления
	да
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.17. 
	Чувствительность к просадкам
напряжения
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.18. 
	Компоновка выключателя
(размещение полюсов)
	горизонтальное
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.19. 
	Компоновка выключатель - привод
	совместное
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Трансформаторы напряжения (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.10, стр 42, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 лист  6

	2.2.1. 
	Стандарты
	ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия (с Поправкой)
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Класс напряжения, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.3. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.4. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.5. 
	Напряжение обмоток, В
	6300/√3:100/√3:100/√3
:100/З В
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.6. 
	Схема и группа соединения обмоток:
	

	Согласие с требованием
	
	

	
	первичная обмотка;

	Звезда
	Согласие с требованием
	
	

	
	вторичная обмотка №1;

	Звезда

	Согласие с требованием
	
	

	
	вторичная обмотка №2

	Звезда

	Согласие с требованием
	
	

	
	вторичная обмотка №3
	Разомкнутый треугольник
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.7. 
	Стойкость к феррорезонансу
	да
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.8. 
	Вторичная обмотка №1:
	
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальное напряжение, В
	100/√3
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	50
	Согласие с требованием
	
	

	
	Класс точности
	0,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.9. 
	Вторичная обмотка №2:
	
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальное напряжение, В
	100/√3
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	10
	Согласие с требованием
	
	

	
	Класс точности
	0,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.10. 
	Вторичная обмотка №3:
	
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальное напряжение, В
	100/3
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	30
	Согласие с требованием
	
	

	
	Класс точности
	3Р
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. [bookmark: _Toc143531708][bookmark: _Toc143531974][bookmark: _Toc143531708][bookmark: _Toc143531974]
	Трансформаторы тока (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.10, стр 41, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 лист 6

	2.3.1. [bookmark: _Toc143531709][bookmark: _Toc143531975][bookmark: _Toc143531709][bookmark: _Toc143531975]
	Номинальное напряжение, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.2. [bookmark: _Toc143531710][bookmark: _Toc143531976][bookmark: _Toc143531710][bookmark: _Toc143531976]
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.3. [bookmark: _Toc143531711][bookmark: _Toc143531977][bookmark: _Toc143531711][bookmark: _Toc143531977]
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.4. [bookmark: _Toc143531712][bookmark: _Toc143531978][bookmark: _Toc143531712][bookmark: _Toc143531978]
	Номинальный первичный ток, А
	150, 400, 3000
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.5. [bookmark: _Toc143531713][bookmark: _Toc143531979][bookmark: _Toc143531713][bookmark: _Toc143531979]
	Номинальный вторичный ток, А
	
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531714][bookmark: _Toc143531980][bookmark: _Toc143531714][bookmark: _Toc143531980]
	- для учета
	1
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531715][bookmark: _Toc143531981][bookmark: _Toc143531715][bookmark: _Toc143531981]
	- для измерений
	1
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531716][bookmark: _Toc143531982][bookmark: _Toc143531716][bookmark: _Toc143531982]
	- для защиты
	1, 5
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.6. [bookmark: _Toc143531717][bookmark: _Toc143531983][bookmark: _Toc143531717][bookmark: _Toc143531983]
	Класс точности вторичных обмоток
	
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531984][bookmark: _Toc143531718][bookmark: _Toc143531984][bookmark: _Toc143531718]
	- для учета (не ниже)
	0,2S
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531719][bookmark: _Toc143531985][bookmark: _Toc143531719][bookmark: _Toc143531985]
	- для измерения (не ниже)
	0,2S
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531720][bookmark: _Toc143531986][bookmark: _Toc143531720][bookmark: _Toc143531986]
	- для защиты (не ниже)
	10PR
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.7. [bookmark: _Toc143531721][bookmark: _Toc143531987][bookmark: _Toc143531721][bookmark: _Toc143531987]
	Коэффициент безопасности приборов в
цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S / 0,5
	
5
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.8. [bookmark: _Toc143531722][bookmark: _Toc143531988][bookmark: _Toc143531722][bookmark: _Toc143531988]
	Предельная кратность обмоток для
защиты
	15, 20
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.9. [bookmark: _Toc143531723][bookmark: _Toc143531989][bookmark: _Toc143531723][bookmark: _Toc143531989]
	Тип внешней изоляции
	литая
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.10. [bookmark: _Toc143531990][bookmark: _Toc143531724][bookmark: _Toc143531990][bookmark: _Toc143531724]
	Тип внутренней изоляции
	литая
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. [bookmark: _Toc143531725][bookmark: _Toc143531991][bookmark: _Toc143531725][bookmark: _Toc143531991]
	Трансформатор тока нулевой последовательности (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.10, стр 41, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 лист  6

	2.4.1. [bookmark: _Toc143531726][bookmark: _Toc143531992][bookmark: _Toc143608669][bookmark: _Toc143531726][bookmark: _Toc143531992][bookmark: _Toc143608669]
	Диаметр проходного отверстия, мм
	70
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.2. [bookmark: _Toc143531727][bookmark: _Toc143531993][bookmark: _Toc143608670][bookmark: _Toc143531727][bookmark: _Toc143531993][bookmark: _Toc143608670]
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.3. [bookmark: _Toc143531728][bookmark: _Toc143531994][bookmark: _Toc143608671][bookmark: _Toc143531728][bookmark: _Toc143531994][bookmark: _Toc143608671]
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	2.5. [bookmark: _Toc143531729][bookmark: _Toc143531995][bookmark: _Toc143531729][bookmark: _Toc143531995]
	ОПН (П1200-81-ИОС 5.1.1.1 стр.10, стр 51-53, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 Лист №1, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 лист  6

	2.5.1. [bookmark: _Toc143531996][bookmark: _Toc143531730][bookmark: _Toc143608672][bookmark: _Toc143531996][bookmark: _Toc143531730][bookmark: _Toc143608672]
	Класс напряжения сети, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.2. [bookmark: _Toc143531731][bookmark: _Toc143531997][bookmark: _Toc143608673][bookmark: _Toc143531731][bookmark: _Toc143531997][bookmark: _Toc143608673]
	Наибольшее длительно допустимое
рабочее напряжение, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.3. [bookmark: _Toc143531732][bookmark: _Toc143531998][bookmark: _Toc143608674][bookmark: _Toc143531732][bookmark: _Toc143531998][bookmark: _Toc143608674]
	Номинальный разрядный ток, кА
	10
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.4. [bookmark: _Toc143531733][bookmark: _Toc143531999][bookmark: _Toc143608675][bookmark: _Toc143531733][bookmark: _Toc143531999][bookmark: _Toc143608675]
	Остающееся напряжение, кВ не более
	39,27
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.5.5. [bookmark: _Toc143532000][bookmark: _Toc143531734][bookmark: _Toc143608676][bookmark: _Toc143532000][bookmark: _Toc143531734][bookmark: _Toc143608676]
	Длина пути утечки см/кВ, не менее
	1,9
	Указать характеристики
	паспорт
	

	2.5.6. [bookmark: _Toc143531735][bookmark: _Toc143532001][bookmark: _Toc143608677][bookmark: _Toc143531735][bookmark: _Toc143532001][bookmark: _Toc143608677]
	Удельная энергия, кДж/кВ Uнр
	4,2
	Согласие с требованием
	
	

	2.6. [bookmark: _Toc143531736][bookmark: _Toc143532002][bookmark: _Toc143531736][bookmark: _Toc143532002]
	МПУ РЗА. Общие требования (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51)

	2.6.1. [bookmark: _Toc143531737][bookmark: _Toc143532003][bookmark: _Toc143608678][bookmark: _Toc143531737][bookmark: _Toc143532003][bookmark: _Toc143608678]
	Номинальный переменный вторичный ток, А
	1; 5(Iф)
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.2. [bookmark: _Toc143531738][bookmark: _Toc143532004][bookmark: _Toc143608679][bookmark: _Toc143531738][bookmark: _Toc143532004][bookmark: _Toc143608679]
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.3. [bookmark: _Toc143532005][bookmark: _Toc143531739][bookmark: _Toc143608680][bookmark: _Toc143532005][bookmark: _Toc143531739][bookmark: _Toc143608680]
	Номинальное переменное вторичное напряжение, В
	100/ √3 (Uф)
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.4. [bookmark: _Toc143531740][bookmark: _Toc143532006][bookmark: _Toc143608681][bookmark: _Toc143531740][bookmark: _Toc143532006][bookmark: _Toc143608681]
	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В
	220
	Согласие с требованием
	
	

	2.7. [bookmark: _Toc143531741][bookmark: _Toc143532007][bookmark: _Toc143531741][bookmark: _Toc143532007]
	МПУ РЗА шкафа ввода 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51)

	2.7.1. [bookmark: _Toc143531742][bookmark: _Toc143532008][bookmark: _Toc143608682][bookmark: _Toc143531742][bookmark: _Toc143532008][bookmark: _Toc143608682]
	Количество МПУ
	1
	Согласие с требованием
	
	

	2.7.2. [bookmark: _Toc143532009][bookmark: _Toc143531743][bookmark: _Toc143608683][bookmark: _Toc143532009][bookmark: _Toc143531743][bookmark: _Toc143608683]
	Функции МПУ РЗА
	АУВ 6,3 кВ, ЛЗШ, ненаправленная МТЗ, ускорение МТЗ, АВР, контроль напряжения на секции, контроль исправности цепей напряжения, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации 
	Согласие с требованием
	
	

	2.7.3. [bookmark: _Toc143532010][bookmark: _Toc143531744][bookmark: _Toc143608684][bookmark: _Toc143532010][bookmark: _Toc143531744][bookmark: _Toc143608684]
	Режим управления выключателем 6,3 кВ
	-  местное от ключа управления в ячейке КРУН 6,3 кВ;
- от команды АСУ ТП «сухими» контактами
	Согласие с требованием
	
	

	2.8. [bookmark: _Toc143531745][bookmark: _Toc143532011][bookmark: _Toc143531745][bookmark: _Toc143532011]
	МПУ РЗА шкафа СВ 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51)

	2.8.1. [bookmark: _Toc143531746][bookmark: _Toc143532012][bookmark: _Toc143608685][bookmark: _Toc143531746][bookmark: _Toc143532012][bookmark: _Toc143608685]
	Количество МПУ
	1
	Согласие с требованием
	
	

	2.8.2. [bookmark: _Toc143531747][bookmark: _Toc143532013][bookmark: _Toc143608686][bookmark: _Toc143531747][bookmark: _Toc143532013][bookmark: _Toc143608686]
	Функции МПУ РЗА
	АУВ 6,3 кВ, ЛЗШ, ненаправленная МТЗ, ускорение МТЗ, пуск МТЗ для ЛЗШ, отключение при АВР, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации 
	Согласие с требованием
	
	

	2.8.3. [bookmark: _Toc143531748][bookmark: _Toc143532014][bookmark: _Toc143608687][bookmark: _Toc143531748][bookmark: _Toc143532014][bookmark: _Toc143608687]
	Режим управления выключателем 6,3 кВ
	-  местное от ключа управления в ячейке КРУН 6,3 кВ;
- от команды АСУ ТП «сухими» контактами
	Согласие с требованием
	
	

	2.9. [bookmark: _Toc143532015][bookmark: _Toc143531749][bookmark: _Toc143532015][bookmark: _Toc143531749]
	МПУ РЗА шкафа отходящей линии 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51)

	2.9.1. [bookmark: _Toc143531750][bookmark: _Toc143532016][bookmark: _Toc143608688][bookmark: _Toc143531750][bookmark: _Toc143532016][bookmark: _Toc143608688]
	Функции МПУ РЗА
	АУВ 6,3 кВ, ТО, ненаправленная МТЗ, перегрузка, ускорение МТЗ, пуск МТЗ для ЛЗШ, защита от ОЗЗ с действием на сигнал, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации 
	Согласие с требованием
	
	

	2.9.2. [bookmark: _Toc143531751][bookmark: _Toc143532017][bookmark: _Toc143608689][bookmark: _Toc143531751][bookmark: _Toc143532017][bookmark: _Toc143608689]
	Режим управления выключателем 6,3 кВ
	-  местное от ключа управления в ячейке КРУН 6,3 кВ;
- от команды АСУ ТП «сухими» контактами
	Согласие с требованием
	
	

	2.9.3. [bookmark: _Toc143531752][bookmark: _Toc143532018][bookmark: _Toc143608690][bookmark: _Toc143531752][bookmark: _Toc143532018][bookmark: _Toc143608690]
	Функции МПУ РЗА
	АУВ 6,3 кВ, ТО, ненаправленная МТЗ, перегрузка, ускорение МТЗ, пуск МТЗ для ЛЗШ, защита от ОЗЗ с действием на сигнал, УРОВ, отключение от внешних защит, местную, предупредительную и аварийную сигнализации 
	Согласие с требованием
	
	

	2.10. [bookmark: _Toc143532019][bookmark: _Toc143531753][bookmark: _Toc143532019][bookmark: _Toc143531753]
	МПУ РЗА шкафа ТН 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51)

	2.10.1. [bookmark: _Toc143531754][bookmark: _Toc143532020][bookmark: _Toc143608691][bookmark: _Toc143531754][bookmark: _Toc143532020][bookmark: _Toc143608691]
	Количество МПУ
	1
	Согласие с требованием
	
	

	2.10.2. [bookmark: _Toc143531755][bookmark: _Toc143532021][bookmark: _Toc143608692][bookmark: _Toc143531755][bookmark: _Toc143532021][bookmark: _Toc143608692]
	Функции МПУ РЗА
	Контроль напряжения секции, контроль исправности цепей напряжения, защиту от замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности с действием на сигнал, местную и предупредительную сигнализации 
	Согласие с требованием
	
	

	2.11. [bookmark: _Toc143531756][bookmark: _Toc143532022][bookmark: _Toc143531756][bookmark: _Toc143532022]
	МПУ ЦС шкафа СР 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51)

	2.11.1. [bookmark: _Toc143531757][bookmark: _Toc143532023][bookmark: _Toc143608693][bookmark: _Toc143531757][bookmark: _Toc143532023][bookmark: _Toc143608693]
	Количество МПУ
	1
	Согласие с требованием
	
	

	2.11.2. [bookmark: _Toc143532024][bookmark: _Toc143531758][bookmark: _Toc143608694][bookmark: _Toc143532024][bookmark: _Toc143531758][bookmark: _Toc143608694]
	Функции МПУ РЗА
	Организация одного участка сигнализации с выходом на звуковую и световую сигнализацию, возможность приема сигналов на участковые шинки аварийной и предупредительной сигнализации с контролем их исправности, возможность приема индивидуальных сигналов на дискретные входы устройства, расшифровку сигналов с помощью светодиодов 
	Согласие с требованием
	
	

	2.12. [bookmark: _Toc143531759][bookmark: _Toc143532025][bookmark: _Toc143531759][bookmark: _Toc143532025]
	МПУ ЗДЗ шкафов 6,3 кВ (П1200-81-ИОС 5.1.4.2 лист 1, стр. 17-21, П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. 46- 51)

	2.13. [bookmark: _Toc143531760][bookmark: _Toc143532026][bookmark: _Toc143608695][bookmark: _Toc143531760][bookmark: _Toc143532026][bookmark: _Toc143608695]
	Функции МПУ РЗА
	волоконно-оптические датчики дуги, выходные реле для подключения к исполнительным органам, фиксацию возникновения световой вспышки от электрической дуги, прием дискретного сигнала разрешения от токовых защит питающих элементов, выдачу управляющих сигналов в цепи релейной защиты.
	Согласие с требованием
	
	

	3. [bookmark: _Toc143531761][bookmark: _Toc143532027][bookmark: _Toc143531761][bookmark: _Toc143532027]
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. [bookmark: _Toc143608696][bookmark: _Toc143532028][bookmark: _Toc143531762][bookmark: _Toc143608696][bookmark: _Toc143532028][bookmark: _Toc143531762]
	Наличие сертификата соответствия
требованиям безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. [bookmark: _Toc143532029][bookmark: _Toc143531763][bookmark: _Toc143608697][bookmark: _Toc143532029][bookmark: _Toc143531763][bookmark: _Toc143608697]
	Наличие механических блокировок
	да
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. [bookmark: _Toc143531764][bookmark: _Toc143532030][bookmark: _Toc143608698][bookmark: _Toc143531764][bookmark: _Toc143532030][bookmark: _Toc143608698]
	Наличие электрических блокировок
вводных ячеек
	да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4. [bookmark: _Toc143531765][bookmark: _Toc143532031][bookmark: _Toc143608699][bookmark: _Toc143531765][bookmark: _Toc143532031][bookmark: _Toc143608699]
	Наличие заземлителя «быстрого действия»
	да
	Согласие с требованием
	
	

	4. [bookmark: _Toc143531766][bookmark: _Toc143532032][bookmark: _Toc143531766][bookmark: _Toc143532032]
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. [bookmark: _Toc143608700][bookmark: _Toc143532033][bookmark: _Toc143531767][bookmark: _Toc143608700][bookmark: _Toc143532033][bookmark: _Toc143531767]
	Уровень изоляции
	нормальная
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. [bookmark: _Toc143531768][bookmark: _Toc143532034][bookmark: _Toc143608701][bookmark: _Toc143531768][bookmark: _Toc143532034][bookmark: _Toc143608701]
	Вид изоляции (наружная)
	воздушная
	Согласие с требованием
	
	

	4.3. [bookmark: _Toc143531769][bookmark: _Toc143532035][bookmark: _Toc143608702][bookmark: _Toc143531769][bookmark: _Toc143532035][bookmark: _Toc143608702]
	Наличие изоляции токоведущих шин
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	4.4. [bookmark: _Toc143531770][bookmark: _Toc143532036][bookmark: _Toc143608703][bookmark: _Toc143531770][bookmark: _Toc143532036][bookmark: _Toc143608703]
	Наличие выкатных элементов
	да
	Согласие с требованием
	
	

	4.5. [bookmark: _Toc143608704][bookmark: _Toc143532037][bookmark: _Toc143531771][bookmark: _Toc143608704][bookmark: _Toc143532037][bookmark: _Toc143531771]
	Вид линейных высоковольтных присоединений
	ввод кабелей снизу
	Согласие с требованием
	
	

	4.6. [bookmark: _Toc143531772][bookmark: _Toc143532038][bookmark: _Toc143608705][bookmark: _Toc143531772][bookmark: _Toc143532038][bookmark: _Toc143608705]
	Расположение шин
	на усмотрение изготовителя
	Согласие с требованием
	
	

	4.7. [bookmark: _Toc143531773][bookmark: _Toc143532039][bookmark: _Toc143608706][bookmark: _Toc143531773][bookmark: _Toc143532039][bookmark: _Toc143608706]
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками)
	IP54
	Согласие с требованием
	
	

	4.8. [bookmark: _Toc143531774][bookmark: _Toc143532040][bookmark: _Toc143608707][bookmark: _Toc143531774][bookmark: _Toc143532040][bookmark: _Toc143608707]
	Вид управления
	местное, дистанционное
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Изоляция
	
	
	

	5.1. [bookmark: _Toc143608708][bookmark: _Toc143532041][bookmark: _Toc143531775][bookmark: _Toc143608708][bookmark: _Toc143532041][bookmark: _Toc143531775]
	Номинальное напряжение, кВ
	6
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. [bookmark: _Toc143531776][bookmark: _Toc143532042][bookmark: _Toc143608709][bookmark: _Toc143531776][bookmark: _Toc143532042][bookmark: _Toc143608709]
	Испытательное напряжение полного
грозового импульса, кВ
	60
	Согласие с требованием
	
	

	5.3. [bookmark: _Toc143531777][bookmark: _Toc143532043][bookmark: _Toc143608710][bookmark: _Toc143531777][bookmark: _Toc143532043][bookmark: _Toc143608710]
	Испытательное переменное напряжение промышленной частоты, кВ
	32
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к нагреву при длительной работе
	
	
	

	6.1. [bookmark: _Toc143531778][bookmark: _Toc143532044][bookmark: _Toc143608711][bookmark: _Toc143531778][bookmark: _Toc143532044][bookmark: _Toc143608711]
	Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не
более
	50
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. [bookmark: _Toc143532045][bookmark: _Toc143531779][bookmark: _Toc143608712][bookmark: _Toc143532045][bookmark: _Toc143531779][bookmark: _Toc143608712]
	Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более
- контакты из меди с покрытием серебром;
- контакты из меди с покрытием серебром не менее 24 мкм;
- соединения из меди, алюминия и их сплавов без покрытия;
- соединения из меди с покрытием серебром;
 - соединения из меди с покрытием оловом
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	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к вспомогательным цепям
	
	
	

	7.1. [bookmark: _Toc143532046][bookmark: _Toc143531780][bookmark: _Toc143608713][bookmark: _Toc143532046][bookmark: _Toc143531780][bookmark: _Toc143608713]
	Номинальное напряжение
вспомогательных цепей постоянного тока, В, не более
	220
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. [bookmark: _Toc143532047][bookmark: _Toc143531781][bookmark: _Toc143608714][bookmark: _Toc143532047][bookmark: _Toc143531781][bookmark: _Toc143608714]
	Исполнение схем вспомогательных соединений КРУ
	на микропроцессорных устройствах
	Согласие с требованием
	
	

	8. [bookmark: _Toc143531782][bookmark: _Toc143532048][bookmark: _Toc143531782][bookmark: _Toc143532048]
	Локализационная способность
	
	
	

	8.1. [bookmark: _Toc143531783][bookmark: _Toc143532049][bookmark: _Toc143608715][bookmark: _Toc143531783][bookmark: _Toc143532049][bookmark: _Toc143608715]
	Разделение ячейки внутренними перегородками на отсеки
	да
	Согласие с требованием
	
	

	8.2. [bookmark: _Toc143531784][bookmark: _Toc143532050][bookmark: _Toc143608716][bookmark: _Toc143531784][bookmark: _Toc143532050][bookmark: _Toc143608716]
	Наличие дуговой защиты
	да
	Согласие с требованием
	
	

	8.3. [bookmark: _Toc143531785][bookmark: _Toc143532051][bookmark: _Toc143608717][bookmark: _Toc143531785][bookmark: _Toc143532051][bookmark: _Toc143608717]
	Тип датчика дуговой защиты
	Светодиодный
	Согласие с требованием
	
	

	9. [bookmark: _Toc143608718][bookmark: _Toc143531786][bookmark: _Toc143532052][bookmark: _Toc143608718][bookmark: _Toc143531786][bookmark: _Toc143532052]
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. [bookmark: _Toc143531787][bookmark: _Toc143532053][bookmark: _Toc143608719][bookmark: _Toc143531787][bookmark: _Toc143532053][bookmark: _Toc143608719]
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	ХЛ1
	Согласие с требованием
	
	

	9.2. [bookmark: _Toc143531788][bookmark: _Toc143532054][bookmark: _Toc143608720][bookmark: _Toc143531788][bookmark: _Toc143532054][bookmark: _Toc143608720]
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	1
	Согласие с требованием
	
	

	9.3. [bookmark: _Toc143531789][bookmark: _Toc143532055][bookmark: _Toc143608721][bookmark: _Toc143531789][bookmark: _Toc143532055][bookmark: _Toc143608721]
	Рабочий диапазон температур, ºС
	-60°С -  +40°С
	Указать характеристики
	паспорт
	

	9.4. [bookmark: _Toc143532056][bookmark: _Toc143531790][bookmark: _Toc143608722][bookmark: _Toc143532056][bookmark: _Toc143531790][bookmark: _Toc143608722]
	Высота установки над уровнем моря
(не более), м
	1000
	Указать характеристики
	паспорт
	

	9.5. [bookmark: _Toc143531791][bookmark: _Toc143532057][bookmark: _Toc143608723][bookmark: _Toc143531791][bookmark: _Toc143532057][bookmark: _Toc143608723]
	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	II
	Указать характеристики
	паспорт
	

	9.6. [bookmark: _Toc143531792][bookmark: _Toc143532058][bookmark: _Toc143608724][bookmark: _Toc143531792][bookmark: _Toc143532058][bookmark: _Toc143608724]
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64,
балл
	5
	Указать характеристики
	паспорт
	

	10. [bookmark: _Toc143531793][bookmark: _Toc143532059][bookmark: _Toc143608725][bookmark: _Toc143531793][bookmark: _Toc143532059][bookmark: _Toc143608725]
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. [bookmark: _Toc143608726][bookmark: _Toc143531794][bookmark: _Toc143532060][bookmark: _Toc143608726][bookmark: _Toc143531794][bookmark: _Toc143532060]
	Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	

	10.2. [bookmark: _Toc143531795][bookmark: _Toc143532061][bookmark: _Toc143608727][bookmark: _Toc143531795][bookmark: _Toc143532061][bookmark: _Toc143608727]
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	10.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки  не менее 3-х лет без переконсервации
	Согласие с требованием
	
	

	11. [bookmark: _Toc143531796][bookmark: _Toc143532062][bookmark: _Toc143608728][bookmark: _Toc143531796][bookmark: _Toc143532062][bookmark: _Toc143608728]
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. [bookmark: _Toc143608730][bookmark: _Toc143531798][bookmark: _Toc143532064][bookmark: _Toc143608729][bookmark: _Toc143532063][bookmark: _Toc143531797][bookmark: _Toc143608730][bookmark: _Toc143531798][bookmark: _Toc143532064][bookmark: _Toc143608729][bookmark: _Toc143532063][bookmark: _Toc143531797]
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	
	

	12. [bookmark: _Toc143608731][bookmark: _Toc143608731]
	Требования к поставке, комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. [bookmark: _Toc143531799][bookmark: _Toc143532065][bookmark: _Toc143531800][bookmark: _Toc143532066][bookmark: _Toc143608732][bookmark: _Toc143531799][bookmark: _Toc143532065][bookmark: _Toc143531800][bookmark: _Toc143532066][bookmark: _Toc143608732]
	Поставщик должен поставить КРУН в составе:
- Шкаф ввода кабельной линии 6,3 кВ с вакуумным выключателем, 1250 А, 31,5 кА, тип: КРУ-08-630/31,5 ХЛ1- 4 шт.
- Шкаф антирезонансого трансформатора напряжения 6 кВ, тип: КРУ-24-6/31,5 ХЛ1 - 2 шт.
- Шкаф секционного вакуумного выключателя 6 кВ, 1250 А, 31,5 кА, тип: КРУ-31-630/31,5 ХЛ1 - 1 шт.
- Шкаф секционного разъединителя, тип: КРУ-27-630/31,5 ХЛ1 - 1 шт. 
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc143531801][bookmark: _Toc143532067][bookmark: _Toc143531801][bookmark: _Toc143532067]
	Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации:
-	паспорт (1 экз. на каждый тип шкафов);
-	комплект электрических схем главных цепей (1 экз.);
-	комплект электрических схем вспомогательных цепей (2 экз.);
-	руководство по эксплуатации (2 экз. на КРУН).
В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить:
-	паспорт;
-	программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА;
-	комплект электрических схем;
-	руководство по эксплуатации;
-	документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	13. [bookmark: _Toc143608733][bookmark: _Toc143608733]
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	
	

	13.1. [bookmark: _Toc143608734][bookmark: _Toc143532068][bookmark: _Toc143531802][bookmark: _Toc143608734][bookmark: _Toc143532068][bookmark: _Toc143531802]
[bookmark: _Toc143531803][bookmark: _Toc143532069][bookmark: _Toc143531803][bookmark: _Toc143532069]
	Соответствие стандартам
	Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:
–	ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
–	ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»;
–	ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
–	ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
–	-МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока».
	Согласие с требованием
	
	

	13.2. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	13.3. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_10_Копия_1]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_10_Копия_1]Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
3. [bookmark: _Toc143608781][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc141183031][bookmark: _Toc143531861][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»






































4. [bookmark: _Toc141183032][bookmark: _Toc143608782]Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования
Приложение №2: Проектная документация (тома: П1200-81-ИОС 5.1.1.1 (Изм.2), П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 (Изм.2) и П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 (Изм.1).  




