Технические требования на поставку МТР

«Поставка оборудования (шкафы распределительные 0,4 кВ, оборудование 0,4 кВ) собственных нужд Рыбинской ГЭС»

Лот №__________________ОКПД 2- 27.12.31.000

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	204

4.	Приложения	205

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| МПУ | Микропроцессорные устройства |
| --- | --- |
| АУВ | Автоматика управления выключателем |
| ТО | Токовая отсечка |
| МТЗ | Максимальная токовая защита |
| УРОВ | Устройство резервирования отказа выключателя |
| ВН | Высокое напряжение |
| НН | Низкое напряжение |
| СН | Собственные нужды |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ТТНП | Трансформаторы тока нулевой последовательности |
| РГЭС | Рыбинская ГЭС |

#### Наименование закупаемой продукции

Оборудование для техперевооружения СН РГЭС в составе:
«Шкафы распределительные 0,4 кВ, оборудование 0,4 кВ собственных нужд Рыбинской ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Распределительный щит (ОСН-1) 0,4 кВ | шт. | 1 |
|  | Распределительный щит (ОСН-2) 0,4 кВ | шт. | 1 |
|  | Распределительный щит (ОСН-3) 0,4 кВ | шт. | 1 |
|  | Распределительный щит (АСН 4Г, АСН 6Г) 0,4 кВ | шт. | 2 |
|  | Распределительный щит (ШАВР) 0,4 кВ 4Г, 6Г | шт. | 2 |
|  | Распределительный щит (С1) 0,4 кВ 4Г, 6Г | шт. | 2 |
|  | Распределительный щит (С2) 0,4 кВ 4Г, 6Г | шт. | 2 |
|  | Шкаф управления вентиляцией РУ 13,8 кВ 230/400 В, 50 Гц | шт. | 1 |
|  | Шкаф управления вентиляцией РУ 0,4 кВ 230/400 В, 50 Гц | шт. | 1 |
|  | Оборудование АСУ ТП | комплект | 1 |
|  | Шкаф ТТ (шзв-60) | шт. | 4 |
|  | Ящики, с трансформатором понижающим | шт. | 8 |
|  | Внутренний блок сплит-системы, холодопроизводительность 5,3 кВт | шт. | 3 |
|  | Наружный блок сплит-системы, холодопроизводительность 5,3 кВт | шт. | 3 |
|  | Вентилятор тепловой (переносной), мощность 10/20/30 кВт | шт. | 3 |
|  | Шкаф ОБР ГРУ 6,3 кВ с двумя комплектами оперативной блокировки и управления разъединителями | шт. | 1 |
|  | Шкаф ОБР КРУН 6,3 кВ с одним комплектом оперативной блокировки и управления разъединителями | шт. | 1 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ 4Г, ШРОТ 5Г) | шт. | 2 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ РУ ~0,4 кВ) | шт. | 1 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ КРУН) | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Распределительный щит (ОСН-1) 0,4 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Распределительный щит (ОСН-2) 0,4 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Распределительный щит (ОСН-3) 0,4 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Распределительный щит (АСН 4Г, АСН 6Г) 0,4 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Распределительный щит (ШАВР) 0,4 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Распределительный щит (С1) 0,4 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Распределительный щит (С2) 0,4 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Шкаф управления вентиляцией РУ 13,8 кВ 230/400 В, 50 Гц | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Шкаф управления вентиляцией РУ 0,4 кВ 230/400 В, 50 Гц | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Оборудование АСУ ТП | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Шкаф ТТ (шзв-60) | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Ящики, с трансформатором понижающим | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Внутренний блок сплит-системы, холодопроизводительность 5,3 кВт | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Наружный блок сплит-системы, холодопроизводительность 5,3 кВт | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Вентилятор тепловой (переносной), мощность 10/20/30 кВт | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Шкаф ОБР ГРУ 6,3 кВ с двумя комплектами оперативной блокировки и управления разъединителями | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Шкаф ОБР КРУН 6,3 кВ с одним комплектом оперативной блокировки и управления разъединителями | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ 4Г, ШРОТ 5Г) | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ РУ ~0,4 кВ) | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ КРУН) | С даты подписания договора | Не позднее 20.12.2028 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Распределительный щит (ОСН-1) 0,4 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 лист 1, П1200-81-ИОС 5.1.2.1 стр. №13,42, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 листы 5, 6, 40, 41, 47), П1200-81-ИОС 5.1.2.1 стр.15-16, 39-40 Приложения 2ТТ).

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | 2500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  |  | 48,46 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА |  |  | 20,19 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с |  |  | 0,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уровень изоляции |  |  | Нормальная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) |  |  | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин |  |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие выкатных элементов |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений |  |  | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Связь с распределительным щитом ОСН-2 |  |  | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение шин |  |  | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 |  |  | IP44 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия обслуживания |  |  | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие дверей в отсеке выкатного элемента |  |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек ввода |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек секционного выключателя |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек отходящих линий |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие панели стыковки с трансформатором |  |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Общий габаритный размер щита, не более, мм -ширина -глубина -высота |  |  | 10800 800 2200 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Требования к комплектующим |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Вводные выключатели |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  |  | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  | 2500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА |  |  | 20,19 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  |  | 48,46 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  |  | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее |  |  | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее |  |  | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя |  |  | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В |  |  | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления |  |  | - Ручное местное, дистанционное со щита управления, из АСУТП; - автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения |  |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод |  |  | совместное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт |  |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Секционный выключатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  |  | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА |  |  | 20,19 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  |  | 48,46 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  |  | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее |  |  | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее |  |  | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя |  |  | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В |  |  | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления |  |  | Ручное местное, дистанционное со щита управления, из АСУТП; автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения |  |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод |  |  | совместное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт |  |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество разъединителей в щите, шт |  |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатели отходящих линий |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  |  | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  | 100-1250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА |  |  | 18,73 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не енее), кА |  |  | 45,56 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  |  | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее |  |  | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее |  |  | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя |  |  | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления |  |  | Ручное местное, автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод |  |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 100А |  |  | 12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 160А |  |  | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 400А |  |  | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 630А |  |  | 8 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 1250А |  |  | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформаторы тока вводных ячеек |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение в ячейке |  |  | горизонтальное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А |  |  | 2500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | - для измерений |  |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты |  |  | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток: |  |  |  |  |  |  |
|  | - для измерения (не ниже) |  |  | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) |  |  | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S |  |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты |  |  | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нагрузка вторичных цепей, ВА |  |  | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество ТТ |  |  | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформаторы тока секционной ячейки |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение в ячейке |  |  | горизонтальное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А |  |  | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | - для измерений |  |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты |  |  | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток: |  |  |  |  |  |  |
|  | - для измерения (не ниже) |  |  | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) |  |  | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S |  |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты |  |  | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нагрузка вторичных цепей, ВА |  |  | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество ТТ |  |  | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к вспомогательным цепям |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В, не более |  |  | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие релейного блока устройств управления и защиты. |  |  | Да, на микропроцессорной технике, с возможностью интеграции в АСУТП, с системой мониторинга состояния оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  |  | да |  |  |  |
|  | Наличие механических блокировок |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие электрических блокировок вводных ячеек |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие заземлителя «быстрого действия» |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более |  |  | 50 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более |  |  | 75 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Защита от перенапряжения сети |  |  | Да, в вводных шкафах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  |  | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  |  | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  |  | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  |  | 700 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить: Щит из 17 шкафов, с габаритами 2000х10800х800 мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., в составе: - Шкаф (в количестве 2 шт.) с монтажной панелью, с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., , для установки в нем: - выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=2500 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, в количестве 1 шт.; - защита от однофазного замыкания от внешнего устройства Ig=(0,6-1)xIn, tg=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1 шт.; - выкатной заземлитель, In=2500 А, с заземлением верхних контактов, 3Р, в количестве 1 шт.; - выкатной заземлитель, In=2500 А, с заземлением нижних контактов, 3Р шт., в количестве 1 шт. 2) Шкаф (в количестве 2 шт.) с монтажной панелью, с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - выключатель автоматический, втычной, In=250 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 7шт.; - выключатель автоматический, втычной, In=400 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1 шт.; - выключатель автоматический, втычной, In=630 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 2шт.; 3) Шкаф (в количестве 2 шт.) с монтажной панелью, с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель, для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - выключатель автоматический, втычной, In=250 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1 шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=100 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 9шт.; 4) Шкаф (в количестве 2 шт.) с монтажной панелью, с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - выключатель автоматический, втычной, In=400А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1 шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=160 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 2 шт.; - выключатель автоматический, втычной, In=100 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 7шт.; 5) Кабельный отсек (в количестве 6шт.), с габаритами 2000х400х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм.; 6) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 1шт), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=2000 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, в количестве 1 шт.; - защита от однофазного замыкания от внешнего устройства Ig=(0,6-1)xIn, tg=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1 шт.; - выкатной заземлитель, In=2000 А, с заземлением верхих контактов, 3Р в количестве 1 шт.; - выкатной заземлитель, In=2000 А, с заземлением нижних контактов, 3Р в количестве 1 шт.; - микропроцессорное устройство (АВР), в количестве 1 шт.; 7) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 1 шт.), с габаритами 2000х600х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - выключатель автоматический, втычной, In=1250 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, в количестве 1 шт.; - защита от однофазного замыкания от внешнего устройства Ig=(0,6-1)xIn, tg=0,1-0,5 c, 3Р в количестве 1 шт.; 8) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 1шт.), с габаритами 2000х600х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - выключатель автоматический, втычной, In=1250 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р в количестве 1 шт. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на шкафы, автоматические выключатели, трансформаторы тока и др. поставляемое оборудование. - комплект электрических схем; - руководства по эксплуатации. В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить: - паспорт; - программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации; - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам |  |  | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Распределительный щит (ОСН-2) 0,4 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 лист 1, П1200-81-ИОС 5.1.2.1 стр. №13-14, 43, 71-79, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 (изм.2) листы 7, 42-44, Приложения 2 ТТ)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А | 1600 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 52,84 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА | 23,53 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 0,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение |  |  |  |  |
|  | Уровень изоляции | Нормальная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие выкатных элементов | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Связь с распределительным щитом ОСН-1 | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение шин | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP44 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия обслуживания | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек ввода | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек секционного выключателя | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек отходящих линий | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие панели стыковки с трансформатором | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Общий габаритный размер щита, не более, мм -ширина -глубина -высота | 9200 800 2200 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Требования к комплектующим | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Вводные выключатели |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 1600 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 48,87 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 23,27 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления | - Ручное местное, дистанционное со щита управления, из АСУТП; - автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | совместное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Секционный выключатель |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 1250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 23,27 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 48,87 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - Износостойкость коммутационная, не менее | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | 220 |  |  |  |
|  | Вид управления | Ручное местное, дистанционное со щита управления, из АСУТП; автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | совместное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество разъединителей в щите, шт | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ввод от ДГУ |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 1250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 23,27 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 48,87 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - Износостойкость коммутационная, не менее | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления | Ручное местное, дистанционное со щита управления, из АСУТП; автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | совместное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатели отходящих линий |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 100-1250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 23,27 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не енее), кА | 48,87 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - Износостойкость коммутационная, не менее | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | В соответствии с заданием заводу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления | Ручное местное, автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: |  |  |  |  |
|  | - 100А | 32 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 160А | 4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 250А | 16 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 400А | 4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 630А | 4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 1000А | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 1250А | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформаторы тока вводных ячеек |  |  |  |  |
|  | Расположение в ячейке | горизонтальное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  |  |  |  |
|  | - для измерений | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток: |  |  |  |  |
|  | - для измерения (не ниже) | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нагрузка вторичных цепей, ВА | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество ТТ | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформаторы тока секционной ячейки |  |  |  |  |
|  | Расположение в ячейке | горизонтальное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  |  |  |  |
|  | - для измерений | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток: |  |  |  |  |
|  | - для измерения (не ниже) | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нагрузка вторичных цепей, ВА | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество ТТ | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к вспомогательным цепям |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В, не более | 220 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Наличие релейного блока устройств управления и защиты. | Да, на микропроцессорной технике, с возможностью интеграции в АСУТП, с системой мониторинга состояния оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да |  |  |  |
|  | Наличие механических блокировок | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие электрических блокировок вводных ячеек | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие заземлителя «быстрого действия» | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
|  | Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более | 50 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более | 75 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Защита от перенапряжения сети | Да, в вводных шкафах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет без переконсервации |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить: Щит из 14 шкафов, с габаритами 2000х9200х800 мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., в составе: - Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2 шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=1600 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, в количестве 1 шт.; - защита от однофазного замыкания от внешнего устройства Ig=(0,6-1)xIn, tg=0,1-0,5 c, 3Р - Выкатной заземлитель, In=1600 А, с заземлением верхих контактов, 3Р, в количестве 1 шт.; - Выкатной заземлитель, In=1600 А, с заземлением нижних контактов, 3Р, в количестве 1 шт. 2) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 1 шт.), с габаритами 2000х600х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=1000 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, в количестве 1 шт.; - защита от однофазного замыкания от внешнего устройства Ig=(0,6-1)xIn, tg=0,1-0,5 c, 3Р; - Выкатной заземлитель, In=1000 А, с заземлением верхих контактов, 3Р, в количестве 1 шт.; - Выкатной заземлитель, In=1000 А, с заземлением нижних контактов, 3Р, в количестве 1 шт. 3) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 1 шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, втычной, In=1250 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1 шт.; - защита от однофазного замыкания от внешнего устройства Ig=(0,6-1)xIn, tg=0,1-0,5 c, 3Р. 4) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, втычной, In=630 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 4 шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=400 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 2 шт. 5) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, втычной, In=400 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=160 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 3шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=100 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 6шт. 6) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 1шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=1250 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, в количестве 1 шт.; - защита от однофазного замыкания от внешнего устройства Ig=(0,6-1)xIn, tg=0,1-0,5 c, 3Р; - Выкатной заземлитель, In=1250 А, с заземлением верхих контактов, 3Р, в количестве 1 шт.; - Выкатной заземлитель, In=1250 А, с заземлением нижних контактов, 3Р, в количестве 1 шт.; - Микропроцессорное устройство (АВР), в количестве 1 шт. 7) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 1шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, втычной, In=1250 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1 шт.; 8) Кабельный отсек (вколичестве 4шт.), с габаритами 2000х400х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панельдля оперативных надписей H=200 мм. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на шкафы и комплектующие; - комплект электрических схем; - руководства по эксплуатации. В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить: - паспорт; - программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации; - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): Распределительный щит (ОСН-3) 0,4 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1(изм.2) лист 1, П1200-81-ИОС 5.1.2.1(изм.1) стр. №13-14, 43, 80-84, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 (изм.2) листы 8, 44-45, Приложения 2 ТТ)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Основные характеристики |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А | 2500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 48,46 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА | 20,19 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уровень изоляции | Нормальная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие выкатных элементов | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение шин | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP44 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия обслуживания | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек ввода | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек секционного выключателя | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек отходящих линий | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие панели стыковки с трансформатором | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Общий габаритный размер щита, не более, мм -ширина -глубина -высота | 7200 800 2200 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Требования к комплектующим |  |  |  |  |
|  | Вводные выключатели |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 2500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 20,19 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 48,46 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - Износостойкость коммутационная, не менее | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления | - Ручное местное, дистанционное со щита управления, из АСУТП; - автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадками напряжения | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | совместное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Секционный выключатель |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 20,19 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 48,46 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - Износостойкость коммутационная, не менее | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | 220 |  |  |  |
|  | Вид управления | Ручное местное, дистанционное со щита управления, из АСУТП; автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | совместное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество разъединителей в щите, шт | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатели отходящих линий |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 100-1250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 18,73 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 45,56 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - Износостойкость коммутационная, не менее | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | В соответствии с заданием заводу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления | Ручное местное, автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: |  |  |  |  |
|  | - 100А | 12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 160А | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 250А | 8 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 400А | 4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 630А | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформаторы тока вводных ячеек |  |  |  |  |
|  | Расположение в ячейке | горизонтальное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 2500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  |  |  |  |
|  | - для измерений | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток: |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для измерения (не ниже) | 0,2S | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - для защиты (не ниже) | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты | - |  |  |  |
|  | Нагрузка вторичных цепей, ВА | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество ТТ | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформаторы тока секционной ячейки |  |  |  |  |
|  | Расположение в ячейке | горизонтальное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  |  |  |  |
|  | - для измерений | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток: |  |  |  |  |
|  | - для измерения (не ниже) | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нагрузка вторичных цепей, ВА | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество ТТ | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к вспомогательным цепям |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В, не более | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие релейного блока устройств управления и защиты. | Да, на микропроцессорной технике, с возможностью интеграции в АСУТП, с системой мониторинга состояния оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие механических блокировок | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие электрических блокировок вводных ячеек | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие заземлителя «быстрого действия» | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более | 50 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более | 75 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Защита от перенапряжения сети | Да, в вводных шкафах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить: Щит из 11 шкафов, с габаритами 2000х7200х800 мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., в составе: - Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=2500 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, в количестве 1 шт. - защита от однофазного замыкания от внешнего устройства Ig=(0,6-1)xIn, tg=0,1-0,5 c, 3Р; - Выкатной заземлитель, In=2500 А, с заземлением верхих контактов, 3Р, в количестве 1 шт.; - Выкатной заземлитель, In=2500 А, с заземлением нижних контактов, 3Р, в количестве 1 шт. 2) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2 шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, втычной, In=630 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 2 шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=400 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 2 шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=250 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 4 шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=160 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1 шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=100 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1 шт. 3) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, втычной, In=630 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1 шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=160 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 4шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=100 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 5шт.; 4) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 1 шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=2000 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, в количестве 1шт.; - защита от однофазного замыкания от внешнего устройства Ig=(0,6-1)xIn, tg=0,1-0,5 c, 3Р; - Выкатной заземлитель, In=2000 А, с заземлением верхих контактов, 3Р, в количестве 1 шт.; - Выкатной заземлитель, In=2000 А, с заземлением нижних контактов, 3Р, в количестве 1 шт.; - Микропроцессорное устройство (АВР) 1 шт. 5) Кабельный отсек (в количестве 4 шт.), с габаритами 2000х400х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на поставляемые щиты и комплектующие; - комплект электрических схем; - руководства по эксплуатации. В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить: - паспорт; - программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации; - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): Распределительный щит (АСН 4Г, АСН 6Г) 0,4 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1(изм.2) лист 1, П1200-81-ИОС 5.1.2.1(изм.1) стр. №41, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 (изм.2) листы 10, 11, 38-40. Приложения 2 ТТ)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А | 630 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 46,19 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА | 17,9 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 0,3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение |  |  |  |  |
|  | Уровень изоляции | Нормальная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие выкатных элементов | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение шин | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP44 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия обслуживания | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек ввода | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек секционного выключателя | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек отходящих линий | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие панели стыковки с трансформатором | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Общий габаритный размер щита, не более, мм -ширина -глубина -высота | 4200 800 2200 | Указать характеристики | паспорт |  |
| 2. | Требования к комплектующим |  |  |  |  |
|  | Вводные выключатели |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 630 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 17,9 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 46,19 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 5000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Износостойкость коммутационная, не менее | 15000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип расцепителя | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления | - Ручное местное, дистанционное со щита управления, из АСУТП; - автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | совместное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Секционный выключатель |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 630 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 17,9 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 46,19 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - Износостойкость коммутационная, не менее | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | 220 |  |  |  |
|  | Вид управления | Ручное местное, дистанционное со щита управления, из АСУТП; автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | совместное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатели отходящих линий |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 100-400 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 17,5 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не енее), кА | 30,1 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 5000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - Износостойкость коммутационная, не менее | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления | Ручное местное, автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: |  |  |  |  |
|  | - 100А | 4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 250А | 8 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 400А | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформаторы тока вводных ячеек |  |  |  |  |
|  | Расположение в ячейке | горизонтальное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 600 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  |  |  |  |
|  | - для измерений | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток: |  |  |  |  |
|  | - для измерения (не ниже) | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) | 10Р | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нагрузка вторичных цепей, ВА | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество ТТ | 12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформаторы тока секционной ячейки |  |  |  |  |
|  | Расположение в ячейке | горизонтальное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 600 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для измерений | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток: |  |  |  |  |
|  | - для измерения (не ниже) | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для защиты (не ниже) | 10Р | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки в классе точности 0,2S | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная кратность обмоток для защиты | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нагрузка вторичных цепей, ВА | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество ТТ | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к вспомогательным цепям |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В, не более | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие релейного блока устройств управления и защиты. | Да, на микропроцессорной технике, с возможностью интеграции в АСУТП, с системой мониторинга состояния оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие механических блокировок | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие электрических блокировок вводных ячеек | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие заземлителя «быстрого действия» | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более | 50 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более | 75 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Защита от перенапряжения сети | Да, в вводных шкафах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить: Щит из 7 шкафов АСН 4Г, с габаритами 2000х4200х800 мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панельдля оперативных надписей H=200 мм., в составе: - Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2шт.), с габаритами 2000х600х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=630 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1шт.; - Выкатной заземлитель, In=630 А, с заземлением верхих контактов, 3Р, в количестве 1шт.; - Выкатной заземлитель, In=630 А, с заземлением нижних контактов, 3Р, в количестве 1шт.; 2) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, втычной, In=250 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 5шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=100 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 2шт.; 3) Кабельный отсек (в количестве 2 шт.), с габаритами 2000х400х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм. 4) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 1шт.), с габаритами 2000х600х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=630 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1шт.; - Выкатной заземлитель, In=630 А, с заземлением верхих контактов, 3Р, в количестве 1шт.; - Выкатной заземлитель, In=630 А, с заземлением нижних контактов, 3Р, в количестве 1шт.; - Микропроцессорное устройство (АВР) 1 шт. Щит из 7 шкафов АСН 6Г, с габаритами 2000х4200х800 мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., в составе: - Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2шт.), с габаритами 2000х600х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., в составе: - Выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=630 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1шт.; - Выкатной заземлитель, In=630 А, с заземлением верхих контактов, 3Р, в количестве 1шт.; - Выкатной заземлитель, In=630 А, с заземлением нижних контактов, 3Р, в количестве 1шт.; 2) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2шт.), с габаритами 2000х800х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, втычной, In=250 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 5шт.; - Выключатель автоматический, втычной, In=100 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 2шт.; 3) Кабельный отсек (в количестве 2 шт.), с габаритами 2000х400х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм. 4) Шкаф с монтажной панелью (в количестве 1шт.), с габаритами 2000х600х800мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, выкатной с приводом, In=630 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 1шт.; - Выкатной заземлитель, In=630 А, с заземлением верхих контактов, 3Р, в количестве 1шт.; - Выкатной заземлитель, In=630 А, с заземлением нижних контактов, 3Р, в количестве 1шт.; - Микропроцессорное устройство (АВР) 1 шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на шкафы и поставлямое оборудование - комплект электрических схем; - руководства по эксплуатации. В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить: - паспорт; - программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации; - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.1): Распределительный щит (ШАВР) 0,4 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1(изм.2) лист 1, П1200-81-ИОС 5.1.2.1(изм.1) стр. №41, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 (изм.2) листы 12, 13, 46, приложения 2 ТТ)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А | 250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 27,5 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА | 8,8 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 0,1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение |  |  |  |  |
|  | Уровень изоляции | Нормальная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие выкатных элементов | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение шин | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP44 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия обслуживания | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек ввода | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек секционного выключателя | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек отходящих линий | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие панели стыковки с трансформатором | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Общий габаритный размер щита, не более, мм -ширина -глубина -высота | 800 600 2200 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Требования к комплектующим |  |  |  |  |
|  | Вводному выключателю |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 8,8 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 27,5 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 4000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее | 10000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | микропроцессорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления | - ручное местное; - автоматическое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт | 9 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатели отходящих линий |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 6-160 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 8,5 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 12,55 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - при номинальном токе отключения, операций «О», не менее | 100 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | - при номинальном токе отключения, циклов «ВО», не менее | 15000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | Микропроцессорный/ термомагнитный | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Вид управления | Ручное местное, автоматическое |  |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: |  |  |  |  |
|  | - 6А | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 100А | 4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 160А | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к вспомогательным цепям |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В, не более | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие релейного блока устройств управления и защиты. | Да, на микропроцессорной технике, с возможностью интеграции в АСУТП, с системой мониторинга состояния оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие механических блокировок | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие электрических блокировок вводных ячеек | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие заземлителя «быстрого действия» | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более | 50 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более | 75 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Защита от перенапряжения сети | Да, в вводных шкафах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить: Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2 шт.), с габаритами 2000х800х600мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Выключатель автоматический, In=250 А, Ir=(0,4-1)xIn, tr=1-4 c, Isd=(1,5-10)xIn, tsd=0,1-0,5 c, 3Р, в количестве 2шт.; - Выключатель автоматический, с термомагнитным расцепителем, In=160 А, Ir=(0,7-1)xIn, Ii<1250A, 3Р, в количестве 2шт.; - Выключатель автоматический, с термомагнитным расцепителем, In=100 А, Ir=(0,7-1)xIn, Ii<800A, 3Р, в количестве 4шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=6 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 2Р, в количестве 1шт.; - Контактор In=250 А, 3Р, в количестве 2шт.; - Устройство АВР, 1 шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на поставляемое оборудование - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации. В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить: - паспорт; - программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации; - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1.1): Распределительный щит (С1) 0,4 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1(изм.2) лист 1, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 (изм.2) листы 14, 46, 47, Приложения 2 ТТ)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А | 100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 11,37 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА | 7,59 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 0,08 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение |  |  |  |  |
|  | Уровень изоляции | Нормальная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие выкатных элементов | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение шин | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP44 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия обслуживания | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек ввода | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек секционного выключателя | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек отходящих линий | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие панели стыковки с трансформатором | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Общий габаритный размер щита, не более, мм -ширина -глубина -высота | 600 600 2200 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Требования к комплектующим |  |  |  |  |
|  | Вводному разъединителю |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 11,37 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Механическая износостойкость, число циклов В-О | 8000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Коммутационная износостойкость, число циклов В-О | 1500 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления | - ручное местное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт | 12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатели отходящих линий |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 6-63 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 7,59 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 11,37 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 4000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее | 10000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | указать | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Вид управления | - Ручное местное, автоматическое |  |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: |  |  |  |  |
|  | - 6А, 3П | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 10А, 3П | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 25А, 3П | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 50А, 3П | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 63А, 3П | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 6А, 1П | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 10А, 1П | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к вспомогательным цепям | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В, не более | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие релейного блока устройств управления и защиты. | Да, на микропроцессорной технике, с возможностью интеграции в АСУТП, с системой мониторинга состояния оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие механических блокировок | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие электрических блокировок вводных ячеек | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие заземлителя «быстрого действия» | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более | 50 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более | 75 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Защита от перенапряжения сети | Да, в вводных шкафах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить: Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2шт.), с габаритами 2000х600х600мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Разъединитель нагрузки In=100 А, 3Р, 1шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=63 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 3Р, 2 шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=50 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 3Р, 1шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=25 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 3Р, 2шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=10 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 3Р, 2 шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=6 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 3Р, 2шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=10 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 1Р, 2шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=6 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 1Р, 1шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на шкафы и оборудование ; - комплект электрических схем; - руководства по эксплуатации. - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1.1): Распределительный щит (С2) 0,4 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1(изм.2) лист 1, П1200-81-ИОС 5.1.2.2 (изм.2) листы 14, 47-48, Приложение 2 ТТ)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А | 160 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 11,77 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА | 7,9 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 0,08 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение |  |  |  |  |
|  | Уровень изоляции | Нормальная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие выкатных элементов | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение шин | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP44 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия обслуживания | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек ввода | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек секционного выключателя | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ячеек отходящих линий | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие панели стыковки с трансформатором | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Общий габаритный размер щита, не более, мм -ширина -глубина -высота | 600 600 2200 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Требования к комплектующим |  |  |  |  |
|  | Вводному разъединителю |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | - | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 11,77 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Механическая износостойкость, число циклов В-О | 8000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Коммутационная износостойкость, число циклов В-О | 1500 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид управления | - ручное местное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Чувствительность к просадкам напряжения | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мотор-редуктора | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт | 13 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатели отходящих линий |  |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | воздушная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 6-63 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА | 7,9 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА | 11,77 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее | 4000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее | 10000 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Тип расцепителя | Указать | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Вид управления | Ручное местное, автоматическое |  |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка выключатель - привод | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: |  |  |  |  |
|  | - 6А, 3П | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 10А, 3П | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 16А, 3П | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 63А, 3П | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - 6А, 1П | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к вспомогательным цепям | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В, не более | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие релейного блока устройств управления и защиты. | Да, на микропроцессорной технике, с возможностью интеграции в АСУТП, с системой мониторинга состояния оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие механических блокировок | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие электрических блокировок вводных ячеек | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие заземлителя «быстрого действия» | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более | 50 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более | 75 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Защита от перенапряжения сети | Да, в вводных шкафах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить Шкаф с монтажной панелью (в количестве 2шт.), с габаритами 2000х600х600мм (ВхШхГ) с цоколем H=200 мм, монтажная панель для оперативных надписей H=200 мм., для установки в нем: - Разъединитель нагрузки In=160 А, 3Р, 1 шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=63 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 3Р, 3шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=16 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 3Р, 2 шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=10 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 3Р, 2шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=6 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 3Р, 3шт.; - Выключатель автоматический, модульный, In=6 А, Ir=(5-10)xIn, Icu= 10 кА, 1Р, 3шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на шкафы и оборудование; - комплект электрических схем; - руководства по эксплуатации. - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №8 Таблицы 1.1): Шкаф управления вентиляцией РУ 13,8 кВ  230/400 В, 50 Гц (в соответствии с томом проектной документации П1200-81-ИОС 5.4 (Изм.1), Приложения 2ТТ)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивное исполнение | Навесное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем, мм - ширина, мм - глубина, мм | 700 500 250 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Охлаждение | Естественная вентиляция | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обслуживание шкафа | Одностороннее | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение и вид дверей | металлические двери, должны запираться на стандартные замки; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032. Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032. Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.302. Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Климатическое исполнение | От +1 до +40 °С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты | IP21 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индикация (сигнализация) шкафа | Наличие вводного питания. Общая неисправность шкафа. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество вводов питания | 1 ввод питания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение вводного питания | 230/400 В, 50 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Освещение шкафа | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ крепления шкафа | С помощью болтовых соединений | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прокладка проводов и жил кабелей | В кабель-каналах и (или) жгутах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оборудованию шкафа управления вентиляцией РУ 13,8 кВ | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Включение системы вентиляции | - ручное (кнопки Пуск и Стоп); - автоматическое по указанной температуре воздуха; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Управление вытяжным вентилятором | -380 В, до 15 кВт; - защита ∆Р | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отключение при пожаре (закрытие клапанов, отключение вентиляторов) | -автоматическое по сигналу пожарной сигнализации - ручное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Цепи сигнализации | Передача в АСУ ТП аварийного отключения автоматических выключателей, питающих клапаны и вентиляторы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Включение системы вентиляции | - ручное (кнопки Пуск и Стоп); - автоматическое по указаанной температуре воздуха; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Управление кондиционером | -380 В, до 15 кВт; - защита ∆Р | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отключение при пожаре (закрытие клапанов, отключение кондиционеров) | -автоматическое по сигналу пожарной сигнализации - ручное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Цепи сигнализации | Передача в АСУ ТП аварийного отключения автоматических выключателей, питающих клапаны и вентиляторы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить Шкаф управления вентиляцией РУ 13,8 кВ в количестве 1шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорт на шкаф управления вентиляцией - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации. - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №9 Таблицы 1.1): Шкаф управления вентиляцией РУ 0,4 кВ 230/400 В, 50 Гц (в соответствии с томом проектной документации П1200-81-ИОС 5.4 (Изм.1), Приложения 2ТТ)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивное исполнение | Навесное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем, мм - ширина, мм - глубина, мм | 700 500 250 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Охлаждение | Естественная вентиляция | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обслуживание шкафа | Одностороннее | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение и вид дверей | металлические двери, должны запираться на стандартные замки; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032. Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032. Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.302. Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Климатическое исполнение | От +1 до +40 °С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты | IP21 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индикация (сигнализация) шкафа | Наличие вводного питания. Общая неисправность шкафа. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество вводов питания | 1 ввод питания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение вводного питания | 230/400 В, 50 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Освещение шкафа | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ крепления шкафа | С помощью болтовых соединений | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прокладка проводов и жил кабелей | В кабель-каналах и (или) жгутах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оборудованию шкафа управления вентиляцией РУ 0,4 кВ | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Включение системы вентиляции | - ручное (кнопки Пуск и Стоп); - автоматическое по указаанной температуре воздуха; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Управление вытяжным вентилятором | -380 В, до 15 кВт; - защита ∆Р | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отключение при пожаре (закрытие клапанов, отключение вентиляторов) | -автоматическое по сигналу пожарной сигнализации - ручное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Цепи сигнализации | Передача в АСУ ТП аварийного отключения автоматических выключателей, питающих клапаны и вентиляторы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Включение системы вентиляции | - ручное (кнопки Пуск и Стоп); - автоматическое по указаанной температуре воздуха; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Управление кондиционером | -380 В, до 15 кВт; - защита ∆Р | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отключение при пожаре (закрытие клапанов, отключение кондиционеров) | -автоматическое по сигналу пожарной сигнализации - ручное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Цепи сигнализации | Передача в АСУ ТП аварийного отключения автоматических выключателей, питающих клапаны и вентиляторы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить Шкаф управления вентиляцией РУ 0,4 кВ в количестве 1 шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации. - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №10 Таблицы 1.1): Оборудование АСУ ТП (в соответствии с томом проектной документации  П1200-81-ИОС 5.1.6 (Изм.2)корр., Приложения 2ТТ) ОКПД2-26.30.11.139

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивное исполнение | Навесное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем, мм - ширина, мм - глубина, мм | 700 500 250 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Охлаждение | Естественная вентиляция | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обслуживание шкафа | Одностороннее | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение и вид дверей | - металлические или стеклянные двери, должны запираться на стандартные замки; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032. Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032. Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.302. Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Климатическое исполнение | От +1 до +40 °С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты | IP21 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индикация (сигнализация) шкафа | Наличие вводного питания. Общая неисправность шкафа. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кол-во вводов питания | 2 ввода для шкафов связи 1, 2, ГРУ, КРУН 6,3, КТПК от системы гарантированного питания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение вводного питания | =220 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Освещение шкафа | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ крепления шкафа | С помощью болтовых соединений, сварка запрещена | Согласие с требованием |  |  |
|  | Крепление аппаратуры | На DIN-рейку, в том числе коммутаторы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оборудованию шкафа | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Кол-во коммутаторов | 2 - шкаф связи 1,2, КРУН, КТПК; 4 – шкаф связи ГРУ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Протокол передачи данных | МЭК 60870-5-104 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Протокол резервирования | PRP | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подключения по Ethernet TX (“медь”) | 0 для шкафов связи 1, 2; 74 (37 на коммутаторы PRP сети) для шкафа связи ГРУ 32 (16 на коммутатор PRP сети) для шкафа КРУН 6,3 кВ; 8 (4 на коммутатор PRP сети) для шкафа КТПК | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подключения по Ethernet FX (оптоволокно) Характеристики оптоволоконного кабеля | 48 для шкафов связи 1, 2; 4 (2 на коммутатор PRP сети) для шкафа связи ГРУ; 2 (1 на коммутатор PRP сети) для шкафа КРУН 6,3 кВ; 2 (1 на коммутатор PRP сети) для шкафа КТПК MM 62,5/125 LC 1300 нм. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система единого времени | Возможность синхронизации по протоколу NTP/SNTP, PTPv2. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прокладка проводов и жил кабелей | В кабель-каналах и (или) жгутах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить оборудование в соответствии с картами заказов: приложение «B» П1200-81-ИОС 5.1.6 (Изм.2)корр. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на шкафы и оставляемое оборудование; - комплект электрических схем; - руководства по эксплуатации. В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить: - паспорт; - программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации; - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |

Наименование продукции (позиция №11 Таблицы 1.1): Шкаф ТТ (ШЗВ-60)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Серия | ШЗВ, карты заказа или задание заводу-изготовителю согласовать с заказчиком | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество клемм | 60 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проходные клеммы, винтовой зажим | 12 шт., на сечение 0,5-6 кв. мм | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Измерительные клеммы, винтовой зажим | 48 шт., на сечение 0,2-10 кв. мм | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Обогрев | резистор 100 Вт | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Входное устройство защиты | Автоматический выключатель С6А | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Напряжение электропитания | 220В AC | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Мощность потребляемая | 100 Вт | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Степень защиты, IP | IP65 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ3 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Сейсмостойкость | 5 баллов | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Ударопрочность, IK | IK 10 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Размеры, ШxВxГ, мм | 600x600x250 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Вес, кг | 25 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Размер груза, место 1, ШxВxГ, мм | 700x700x350 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Вес груза, место 1, кг | 30 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить Шкафы ТТ в количестве 4шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на шкафы; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации. В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить: - паспорт; - программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации; - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №12 Таблицы 1.1): Ящики, с трансформатором понижающим

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ящикам с трансформатором понижающим | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип изделия | Ящик ЯТП | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная мощность, кВА | 0.25 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Входное напряжение, В | 230 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выходное напряжение, В | 36 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты: | IP54 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота, мм: | 190 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Ширина, мм: | 300 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Глубина, мм: | 210 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Способ монтажа: | Навесной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материал оболочки: | Сталь | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рекомендованный проектный ассортимент: | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес: | 36 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить: Ящик с понижающим трансформатором в количестве 8шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на ящики с понижающим трансформатором - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации. В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №13 Таблицы 1.1): Внутренний блок сплит-системы, холодопроизводительность 5,3 кВт (в соответствии с томом проектной документации П1200-81-ИОС 5.4 (Изм.1), Приложение 2ТТ) ОКПД 2 -  28.25.12.130

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к внутреннему блоку сплит-системы |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип кондиционера |  | сплит-система (внутренний блок) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Потребляемая мощность |  | 1,73 кВт | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Напряжение электропитания (В, ф, Гц) |  | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальный рабочий ток |  | 9,5А | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Хладопроизводительность |  | 5,3 кВт | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Класс энергоэффективности |  | А | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип хладагента |  | фреон R410A | Согласие с требованием |  |  |
|  | степень защиты |  | IPX0/IP24 | Согласие с требованием |  |  |
|  | класс электрозащиты |  | I | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  | 700 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить: Внутренний блок сплит-системы в количестве 3шт. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на Внутренний блок сплит-системы - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации. - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) |  | Согласие с требованием |  |  |

Наименование продукции (позиция №14 Таблицы 1.1): Наружный блок сплит-системы, холодопроизводительность 5,3 кВт (в соответствии с томом проектной документации П1200-81-ИОС 5.4 (Изм.1), Приложение 2ТТ) ОКПД 2 -  28.25.12.130

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к наружному блоку сплит-системы | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип кондиционера | сплит-система (наружный блок) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Потребляемая мощность | 2,95 кВт, | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальный рабочий ток | 15А | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Хладопроизводительностью | 5,3 кВт | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Класс энергоэффективности | А | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип хладагента | фреон R410A | Согласие с требованием |  |  |
|  | степень защиты | IPX0/IP24 | Согласие с требованием |  |  |
|  | класс электрозащиты | I | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- |  |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- |  |  |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Указать характеристики | паспорт |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить Наружный блок сплит-системы в количестве 3шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на Наружный блок сплит-системы - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации. - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |

Наименование продукции (позиция №15 Таблицы 1.1): Вентилятор тепловой (переносной), мощность 10/20/30 кВт (в соответствии с П1200-81-ИОС 5.4 (Изм.1), Приложение 2ТТ) ОКПД 2 -  27.51.26.110

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Требования к вентилятору тепловому | -//- | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Тип | Вентилятор тепловой (переносной) | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Мощность ступеней | 0/10/20/30 КВт | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |  |
|  | Приток воздуха | 1950/2400 м3/час | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания | 400 B | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |  |
|  | Ток | 44 А | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |  |
|  | Встроенный термостатом с диапазоном | 5-35°C; | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP44 | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- |  |  |  |  |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- |  |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Указать характеристики |  | паспорт |  |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Поставщик должен поставить Вентилятор тепловой (переносной) в количестве 3шт. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на Вентилятор тепловой (переносной) - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации. - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №16 Таблицы 1.1): Шкаф ОБР ГРУ 6,3 кВ с двумя комплектами оперативной блокировки и управления разъединителями (в соответствии с томом проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.6 (Изм.2)корр. Стр.12., Таблица Б.1 стр.34, Таблица Б.2 стр.38, Опросный лист на шкаф ОБР ГРУ-6,3 кВ приложения «В», Приложения 2ТТ) ОКПД2 - 27.12.10.190

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивное исполнение МП УРЗА |  | Модульное, неразборное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Охлаждение устройства |  | Естественная вентиляция | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режим работы |  | Непрерывный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 шкафа РЗА - от проникновения пыли - от проникновения воды Степень защиты оболочек для устройств, устанавливаемых в шкаф со степенью защиты IP54, размещённых в отапливаемых и неотапливаемых помещениях капитальных строительных конструкций: - от проникновения пыли - от проникновения воды Степень защиты шкафов преобразователей аналоговых и дискретных сигналов наружной установки |  | 5Х Х4 2Х Х0 IP 55 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индикация питания |  | Наличие на лицевой стороне терминала световой индикации наличия электропитания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защитное заземление |  | Наличие клеммы защитного заземления | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка |  | маркировка в соответствии с документом Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем, мм - ширина, мм - глубина, мм |  | 2200 600, 800, 1200 600, 800 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Крепление аппаратуры |  | С помощью: - монтажных панелей; - комплекта крепежа | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к удобству обслуживания |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | На передней части шкафа расположены: |  | общешкафная лампа сигнализации «Вызов». При необходимости количество ламп может быть изменено | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обслуживание шкафа |  | двухстороннее для шкафов 1 и 2 архитектур и одностороннее для шкафов 3 архитектуры | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение и вид дверей |  | - металлические или стеклянные двери, должны запираться на стандартные замки; - фиксаторы для передних дверей с углом раскрытия не менее 110° - смотровое окно на металлической двери для визуального контроля за состоянием всего установленного оборудования - для шкафов двухстороннего обслуживания шириной 800 и 1200 мм задняя дверь должна быть выполнена двустворчатой | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ крепления шкафа к полу |  | С помощью болтовых соединений, сварка запрещена | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мест для надписей, указывающих назначение шкафа в соответствии с диспетчерскими наименованиями |  | На лицевой и оборотной сторонах шкафа | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материал корпуса |  | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032. Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032. Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.302.Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Меры для снижения электромагнитных воздействий в шкафах РЗА |  | Применение кабельных вводов с уплотнителем, экранирующей шины (или специальной конструкции), плоских полосовых заземлителей, клемм заземления | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к компоновке шкафа |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Размещение аппаратуры в шкафу |  | По монтажным единицам | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обозначение номера МЕ |  | Арабскими двухзначными цифрами | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение МЕ |  | Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обозначение номера общешкафной лампы сигнализации |  | 00 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нумерация клемм ряда зажимов |  | Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обозначение аппарата |  | Позиционное буквенно-цифровое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нумерация аппаратов |  | Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обозначения аппарата на фасаде двери |  | Установка таблички с позиционным обозначением аппарата и оперативной надписью в рамке-кармашке | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение рамки-кармашка |  | Со стороны фасада под зоной аппарата по центру вертикальной оси | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размещение аппаратов в шкафу |  | Соблюдение рядности | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размер зоны расположения аппарата |  | Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки приборов и аппаратов от уровня пола, мм - аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки, ключи) |  | 700-1700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к монтажу внутри шкафа |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Прокладка проводов и жил кабелей |  | В кабель-каналах и (или) жгутах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сечение проводов внутри шкафа должно быть не менее, мм2 |  | Токовые цепи: 2,5; Цепи напряжение: 0,75; Оперативные цепи: 0,75. Остальные цепи: 0,5 Цепи освещения и питания розеток шкафа: 1,5 мм2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафа |  | - Только с применением дополнительной изоляции – Наличие дополнительной изоляции металлических конструкций в зоне крепления и подключения кабелей (изготавливается в заводских условиях) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размер свободной зоны в нижней части шкафа для подвода кабелей |  | Не менее 250 мм от уровня пола | Согласие с требованием |  |  |
|  | Меры предотвращения попадания пыли и влаги внутрь шкафа при проходе кабелей |  | Уплотняющие устройства | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение рядов зажимов |  | На боковых панелях шкафа | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обслуживание рядов зажимов |  | Обеспечение доступа с задней стороны шкафа | Согласие с требованием |  |  |
|  | Формирование рядов зажимов/расчётный ток, А |  | С помощью наборных зажимов / 16-40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Снятие и замена зажима |  | Без разбора ряда | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество проводников, присоединяемых к одному зажиму с каждой стороны, не более |  | 2 одного сечения. Подключение к одному зажиму двух проводников допускается только при допущении такого подключения производителем зажимов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Типы зажимов - токовые цепи (1 или 5 А) и цепи напряжения (100 В) оперативные цепи; - низковольтные цепи от ЭТТ, ЭТН (до 60 В) - цепи сигнализации и выходные цепи |  | Клеммы измерительные (испытательные) которые должны предусматривать: - возможность подключения тестовых щупов с внешней стороны; - возможность подключения тестовых щупов с внутренней стороны; - возможность установки перемычки для объединения с соседними клеммами; - наличие предусмотренного конструкцией клеммы размыкателя. винтовые, пружинные клеммы, разъёмные контакты; винтовые или пружинные с разборной перемычкой | Согласие с требованием |  |  |
|  | Применение маркировочной колодки и нанесение надписи на ней |  | Наносится номера МЕ и ее буквенный код, наименование МЕ или функциональное назначения цепей; в начале и конце клеммного ряда монтируются концевые фиксаторы. Текст надписи выполняется не более чем в две строки. Количество знаков в каждой строке не более двенадцати. Каждая надпись занимает одну целую колодку | Согласие с требованием |  |  |
|  | Границы полезной высоты ряда зажимов от уровня пола, мм |  | 300-2100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выполнение нумерации зажимов в пределах одного шкафа (за исключением шкафов с одинаковыми МЕ) |  | Сквозная, начиная с единицы, считая сверху вниз. Отсчёт клемм начинается с левой боковины | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разводка цепей в шкафу |  | - цепи с одинаковыми марками соединяются между собой в шкафу и выводятся на ряд зажимов, если это требуется, от аппарата ближайшего к ряду зажимов; - в шкафах защит, где расположено несколько отдельных защит, питание которых осуществляется от общего «+» и «-», подсоединение каждой защиты к «+» и «-» следует осуществлять через ряд зажимов; - при разводке оперативных цепей необходимо располагать их в ряду зажимов для удобства эксплуатации по возрастанию цифровых марок относительно полюсов цепей оперативного тока; - при использовании в шкафах защитных фильтров по цепям питания, входные цепи оперативного тока должны подключаться сразу к входным зажимам фильтра. Цепи питания с выходных зажимов фильтра должны подводиться непосредственно к входам питания устройств, установленных в шкафах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предотвращение ложных операций при случайном перемыкании клемм |  | Разделение цепей разного функционального назначения свободными клеммами для предотвращения включения или отключения присоединения, коротких замыканий в цепях оперативного тока при случайном соединении зажимов (клемм) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Порядок следования цепей в рядах зажимов |  | - токовые цепи (фазы А, В, С, N) в пределах каждой группы трансформаторов тока; - цепи напряжения (фазы A, B, C, N, H, U, K, F) в пределах каждого трансформатора напряжения; - цепи оперативного тока: «+», плюсовые промежуточные цепи, цепь включения, цепь отключения, минусовые промежуточные цепи «-»; - цепи сигнализации: «+», вспомогательные шинки, промежуточные цепи сигнализации, «-»; - цепи телемеханики; - выходные контакты; - транзитные цепи (транзит токовых цепей выполняется через соединительные зажимы) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к шкафу ОБР ГРУ 6,3 кВ |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество МПУ ОБР |  | Достаточное для обработки 139 входных сигналов и 169 выходных сигналов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие организации питания цепей ОБР с гальванической развязкой |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контроль изоляции цепей питания ОБР |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Общие требования к МП УРЗА и ОБР |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальный переменный вторичный ток, А |  | 1; 5(Iф) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное переменное вторичное напряжение, В |  | 100/ √3 (Uф) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В |  | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  | 700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить шкаф ОБР ГРУ-6,3 кВ (в соответствии с опросным листом на шкаф ОБР ГРУ-6,3 кВ приложения «В» тома П1200-81-ИОС 5.1.6 (Изм.2)корр.) Приложения 2ТТ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации. В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить: - паспорт; - программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации; - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №17 Таблицы 1.1): Шкаф ОБР КРУН 6,3 кВ с одним комплектом оперативной блокировки и управления разъединителями (в соответствии с томом проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.6 (Изм.2)корр. Стр.12., Таблица Б.3 стр.44, Таблица Б4 стр.45, Опросный лист на шкаф ОБР КРУН-6,3 кВ приложения «В», Приложения 2ТТ) ОКПД2 - 27.12.10.190

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к шкафам РЗА и ОБР | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивное исполнение МП УРЗА | Модульное, неразборное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Охлаждение устройства | Естественная вентиляция | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режим работы | Непрерывный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 шкафа РЗА - от проникновения пыли - от проникновения воды Степень защиты оболочек для устройств, устанавливаемых в шкаф со степенью защиты IP54, размещённых в отапливаемых и неотапливаемых помещениях капитальных строительных конструкций: - от проникновения пыли - от проникновения воды Степень защиты шкафов преобразователей аналоговых и дискретных сигналов наружной установки | 5Х Х4 2Х Х0 IP 55 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индикация питания | Наличие на лицевой стороне терминала световой индикации наличия электропитания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защитное заземление | Наличие клеммы защитного заземления | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка | маркировка в соответствии с документом Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем, мм - ширина, мм - глубина, мм | 2200 600, 800, 1200 600, 800 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Крепление аппаратуры | С помощью: - монтажных панелей; - комплекта крепежа | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к удобству обслуживания |  |  |  |  |
|  | На передней части шкафа расположены: | На передней части шкафа расположены: | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обслуживание шкафа | Обслуживание шкафа | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение и вид дверей | Расположение и вид дверей | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ крепления шкафа к полу | Способ крепления шкафа к полу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие мест для надписей, указывающих назначение шкафа в соответствии с диспетчерскими наименованиями | Наличие мест для надписей, указывающих назначение шкафа в соответствии с диспетчерскими наименованиями | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032. Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032. Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.302.Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Меры для снижения электромагнитных воздействий в шкафах РЗА | Применение кабельных вводов с уплотнителем, экранирующей шины (или специальной конструкции), плоских полосовых заземлителей, клемм заземления | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к компоновке шкафа | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Размещение аппаратуры в шкафу | По монтажным единицам | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обозначение номера МЕ | Арабскими двухзначными цифрами | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение МЕ | Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обозначение номера общешкафной лампы сигнализации | 00 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нумерация клемм ряда зажимов | Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обозначение аппарата | Позиционное буквенно-цифровое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нумерация аппаратов | Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обозначения аппарата на фасаде двери | Установка таблички с позиционным обозначением аппарата и оперативной надписью в рамке-кармашке | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение рамки-кармашка | Со стороны фасада под зоной аппарата по центру вертикальной оси | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размещение аппаратов в шкафу | Соблюдение рядности | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размер зоны расположения аппарата | Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки приборов и аппаратов от уровня пола, мм - аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки, ключи) | 700-1700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к монтажу внутри шкафа | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Прокладка проводов и жил кабелей | В кабель-каналах и (или) жгутах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сечение проводов внутри шкафа должно быть не менее, мм2 | Токовые цепи: 2,5; Цепи напряжение: 0,75; Оперативные цепи: 0,75. Остальные цепи: 0,5 Цепи освещения и питания розеток шкафа: 1,5 мм2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафа | - Только с применением дополнительной изоляции – Наличие дополнительной изоляции металлических конструкций в зоне крепления и подключения кабелей (изготавливается в заводских условиях) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размер свободной зоны в нижней части шкафа для подвода кабелей | Не менее 250 мм от уровня пола | Согласие с требованием |  |  |
|  | Меры предотвращения попадания пыли и влаги внутрь шкафа при проходе кабелей | Уплотняющие устройства | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение рядов зажимов | На боковых панелях шкафа | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обслуживание рядов зажимов | Обеспечение доступа с задней стороны шкафа | Согласие с требованием |  |  |
|  | Формирование рядов зажимов/расчётный ток, А | С помощью наборных зажимов / 16-40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Снятие и замена зажима | Без разбора ряда | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество проводников, присоединяемых к одному зажиму с каждой стороны, не более | 2 одного сечения. Подключение к одному зажиму двух проводников допускается только при допущении такого подключения производителем зажимов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Типы зажимов - токовые цепи (1 или 5 А) и цепи напряжения (100 В) оперативные цепи; - низковольтные цепи от ЭТТ, ЭТН (до 60 В) - цепи сигнализации и выходные цепи | Клеммы измерительные (испытательные) которые должны предусматривать: - возможность подключения тестовых щупов с внешней стороны; - возможность подключения тестовых щупов с внутренней стороны; - возможность установки перемычки для объединения с соседними клеммами; - наличие предусмотренного конструкцией клеммы размыкателя. винтовые, пружинные клеммы, разъёмные контакты; винтовые или пружинные с разборной перемычкой | Согласие с требованием |  |  |
|  | Применение маркировочной колодки и нанесение надписи на ней | Наносится номера МЕ и ее буквенный код, наименование МЕ или функциональное назначения цепей; в начале и конце клеммного ряда монтируются концевые фиксаторы. Текст надписи выполняется не более чем в две строки. Количество знаков в каждой строке не более двенадцати. Каждая надпись занимает одну целую колодку | Согласие с требованием |  |  |
|  | Границы полезной высоты ряда зажимов от уровня пола, мм | 300-2100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выполнение нумерации зажимов в пределах одного шкафа (за исключением шкафов с одинаковыми МЕ) | Сквозная, начиная с единицы, считая сверху вниз. Отсчёт клемм начинается с левой боковины | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разводка цепей в шкафу | - цепи с одинаковыми марками соединяются между собой в шкафу и выводятся на ряд зажимов, если это требуется, от аппарата ближайшего к ряду зажимов; - в шкафах защит, где расположено несколько отдельных защит, питание которых осуществляется от общего «+» и «-», подсоединение каждой защиты к «+» и «-» следует осуществлять через ряд зажимов; - при разводке оперативных цепей необходимо располагать их в ряду зажимов для удобства эксплуатации по возрастанию цифровых марок относительно полюсов цепей оперативного тока; - при использовании в шкафах защитных фильтров по цепям питания, входные цепи оперативного тока должны подключаться сразу к входным зажимам фильтра. Цепи питания с выходных зажимов фильтра должны подводиться непосредственно к входам питания устройств, установленных в шкафах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предотвращение ложных операций при случайном перемыкании клемм | Разделение цепей разного функционального назначения свободными клеммами для предотвращения включения или отключения присоединения, коротких замыканий в цепях оперативного тока при случайном соединении зажимов (клемм) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Порядок следования цепей в рядах зажимов | - токовые цепи (фазы А, В, С, N) в пределах каждой группы трансформаторов тока; - цепи напряжения (фазы A, B, C, N, H, U, K, F) в пределах каждого трансформатора напряжения; - цепи оперативного тока: «+», плюсовые промежуточные цепи, цепь включения, цепь отключения, минусовые промежуточные цепи «-»; - цепи сигнализации: «+», вспомогательные шинки, промежуточные цепи сигнализации, «-»; - цепи телемеханики; - выходные контакты; - транзитные цепи (транзит токовых цепей выполняется через соединительные зажимы) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к шкафу ОБР КРУН 6,3 кВ | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество МПУ ОБР | Достаточное для обработки 44 входных сигналов и 60 выходных сигналов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие организации питания цепей ОБР с гальванической развязкой | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контроль изоляции цепей питания ОБР | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Общие требования к МП ОБР |  |  |  |  |
|  | Номинальный переменный вторичный ток, А | 1; 5(Iф) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное переменное вторичное напряжение, В | 100/ √3 (Uф) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | +5°С - +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования с момента его поставки не менее 3-х лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен поставить шкаф ОБР КРУН-6,3 кВ согласно опросного листа на шкаф ОБР КРУН-6,3 кВ приложения «В» тома П1200-81-ИОС 5.1.6 (Изм.2)корр) Приложения 2ТТ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической и эксплуатационной документации: - паспорта на - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации. В комплект предоставляемой Поставщиком технической и эксплуатационной документации для каждого микропроцессорного устройства защиты (МП) должно входить: - паспорт; - программное обеспечение для наладки и тех. Обслуживания МП устройств РЗА; - комплект электрических схем; - руководство по эксплуатации; - документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: – ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; – ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

Наименование продукции (позиция №18 Таблицы 1.1): Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ 4Г, ШРОТ 5Г) (в соответствии с П1200-81-ИОС 5.1.3 (Изм.2 ) Приложение «А1, А2».листы 27, 28, Приложение 2ТТ).

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требование к вводному разъединителю |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,8 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Механическая износостойкость, число циклов В-О |  | 8000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Коммутационная износостойкость, число циклов В-О |  | 1500 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество вводных разъединителей, шт |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к выключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 3 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА |  | 2,7 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,8 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее |  | 10000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | Ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: - 3А, 2П |  | 15 | Указать характеристику | - |  |  |
|  | Требования к кулачковым переключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,8 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Механическая износоустойчивость (количество коммутаций) |  | 3х106 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество кулачковых переключателей в щите, шт: -4А |  | 15 | Указать количество | - |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  | да | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем,мм - ширина, мм - глубина, мм |  | 2200 600 600 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Уровень изоляции |  | Нормальная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений |  | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Расположение шин |  | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками) |  | IP44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Условия обслуживания |  | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Материал корпуса |  | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения. (с Изменениями №1-4) Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие внутреннего освещения 220 В |  | + | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие внутренней розетки 220 В для подключения проверочных устройств |  | + | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество не секционированных распределительных шин, шт. |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Способ снятия напряжения со шкафа |  | Через разъединители на каждой секции | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Выбор секции для питания шин |  | Через выключатель кулачковый, позиционный с нулевым положением переключателя | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Размещение аппаратуры в шкафу |  | По монтажным единицам | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Обозначение номера МЕ |  | Арабскими двухзначными цифрами | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Расположение МЕ |  | Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Нумерация клемм ряда зажимов |  | Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Обозначение аппарата |  | Позиционное буквенно-цифровое | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Нумерация аппаратов |  | Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат |  |  |  |  |
|  | Размещение аппаратов в шкафу |  | Соблюдение рядности | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Размер зоны расположения аппарата |  | Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | У | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 4 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  | +1°С - +45°С | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  | 5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования |  |  | Согласие с требованием | - - |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, не менее 25 лет. |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. |  | Указать характеристику | - |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, схемы и т.п.), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора по всем видам оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |

Наименование продукции (позиция №19 Таблицы 1.1): Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ РУ ~0,4 кВ) (в соответствии с П1200-81-ИОС 5.1.3 (Изм.2 ) Приложение «А3».лист 29) Приложение 2ТТ.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,9 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА |  | 2,8 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требование к вводному разъединителю |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,9 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Механическая износостойкость, число циклов В-О |  | 8000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Коммутационная износостойкость, число циклов В-О |  | 1500 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество вводных разъединителей, шт |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к выключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 6 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА |  | 2,8 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,9 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее |  | 10000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | Ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: - 6А, 2П |  | 20 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к кулачковым переключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,8 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Механическая износоустойчивость (количество коммутаций) |  | 3х106 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество кулачковых переключателей в щите, шт: -6А |  | 20 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  | да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем,мм - ширина, мм - глубина, мм |  | 2200 600 600 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Уровень изоляции |  | Нормальная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений |  | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Расположение шин |  | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками) |  | IP44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Условия обслуживания |  | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Материал корпуса |  | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения. (с Изменениями №1-4) Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие внутреннего освещения 220 В |  | + | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие внутренней розетки 220 В для подключения проверочных устройств |  | + | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество не секционированных распределительных шин, шт. |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Способ снятия напряжения со шкафа |  | Через разъединители на каждой секции | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Выбор секции для питания шин |  | Через выключатель кулачковый, позиционный с нулевым положением переключателя | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Размещение аппаратуры в шкафу |  | По монтажным единицам | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Обозначение номера МЕ |  | Арабскими двухзначными цифрами | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Расположение МЕ |  | Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Нумерация клемм ряда зажимов |  | Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Обозначение аппарата |  | Позиционное буквенно-цифровое | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Нумерация аппаратов |  | Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Размещение аппаратов в шкафу |  | Соблюдение рядности | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Размер зоны расположения аппарата |  | Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | У | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 4 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  | +1°С - +45°С | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  | 5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования |  |  | Согласие с требованием | - - |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, не менее 25 лет. |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. |  | Указать характеристику | - |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, схемы и т.п.), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора по всем видам оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |

Наименование продукции (позиция №20 Таблицы 1.1): Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ КРУН 6,3 кВ) (в соответствии с П1200-81-ИОС 5.1.3 (Изм.2 ) Приложение «А4».лист 30) Приложение 2ТТ.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 2,4 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА |  | 1,7 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с |  | 0,08 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требование к вводному выключателю |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 25 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА |  | 1,7 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 2,4 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее |  | 10000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество вводных выключателей, шт |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к выключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 6 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА |  | 2,4 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 1,7 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее |  | 10000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | Ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: - 6А, 2П |  | 12 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к кулачковым переключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,8 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Механическая износоустойчивость (количество коммутаций) |  | 3х106 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество кулачковых переключателей в щите, шт: -6А |  | 12 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  | да | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем,мм - ширина, мм - глубина, мм |  | 2200 600 600 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Уровень изоляции |  | Нормальная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений |  | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Расположение шин |  | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками) |  | IP44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Условия обслуживания |  | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Материал корпуса |  | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения. (с Изменениями №1-4) Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие внутреннего освещения 220 В |  | + | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие внутренней розетки 220 В для подключения проверочных устройств |  | + | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество не секционированных распределительных шин, шт. |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Способ снятия напряжения со шкафа |  | Через разъединители на каждой секции | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Выбор секции для питания шин |  | Через выключатель кулачковый, позиционный с нулевым положением переключателя | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Размещение аппаратуры в шкафу |  | По монтажным единицам | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Обозначение номера МЕ |  | Арабскими двухзначными цифрами | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Расположение МЕ |  | Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Нумерация клемм ряда зажимов |  | Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Обозначение аппарата |  | Позиционное буквенно-цифровое | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Нумерация аппаратов |  | Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Размещение аппаратов в шкафу |  | Соблюдение рядности | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Размер зоны расположения аппарата |  | Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | У | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с -Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 4 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  | +1°С - +45°С | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  | 5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования |  |  | Согласие с требованием | - - |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, не менее 25 лет |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. |  | Указать характеристику | - |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, схемы и т.п.), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора по всем видам оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции -//- |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования

Приложение №2: Проектная документация