Технические требования на поставку МТР

Код ОКДП 2: 28.22.14.121

«Поставка мостового крана г/п 25х2+3,2тн в комплекте с подвесной электрогидравлической грузозахватной балкой, грейфером, люлькой , контрольными грузами, токопроводом щитового отделения Рыбинской ГЭС»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение.	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

2.2.1.  Таблица 3. Требования к продукции	7

3. Приложения	15

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ГТС | гидротехническое сооружение |
| ВБ | верхний бьеф |
| НБ | нижний бьеф |
| ЩО | щитовое отделение |
| ТТ | технические требования |
| ПС | подъемные сооружения |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации |
| ППР | проект производства работ |
| ТК | технологическая карта |
| ПОТ | правила охраны труда |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» |
| ФНП | федеральные нормы и правила «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности |
| ОПО | опасный производственный объект |

#### Наименование закупаемой продукции

«Поставка мостового крана г/п 25х2+3,2тн в комплекте с подвесной электрогидравлической грузозахватной балкой, грейфером, люлькой , контрольными грузами, токопроводом щитового отделения Рыбинской ГЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

Маневрирование ремонтными затворами гидроагрегатов со стороны верхнего бьефа, маневрирование сороудерживающими решетками гидроагрегатов, чистка водоводов грейфером, спуск в водоводы рабочего персонала с помощью люльки.

#### Существующее положение.

В настоящее время кран мостовой г.п. 50 (2х25) т отработал нормативный срок, а оборудование и троллейная система токоподвода крана физически изношены и морально устарели. Кабина крана не соответствует современным требованиям. Не предусмотрена площадка посадки на кран. Посадка осуществляется с моста крана через люк в крыши кабины. Со стороны верхнего бьефа на концевую балку крана установлена металлическая конструкция для обслуживания оконных витражей и кабельного лотка. Данная конструкция не предусмотрена проектом, что потребовало проведения дополнительной экспертизы промышленной безопасности мостового крана. Для маневрирования секциями затворов и сороудерживающих решеток проектом предусмотрена полуавтоматическая захватная балка с предварительным взводом. Процесс эксплуатации выявил, что данная балка нуждается в постоянном техническом обслуживании, а зацеп затворов и решеток может контролироваться только с помощью водолаза что многократно усложняет процесс установки затворов. В связи с этим мостовой кран не используется при маневрировании ремонтными затворами и сороудерживающими решетками.

Маневрирование секциями ремонтных затворов и сороудерживающих решеток осуществляется краном РОМ с помощью механической захватной балки, которая управляется посредствам вспомогательного подъема крана 2х7,5 т, что не предусмотрено проектом. Так же, кран РОМ выполняет работы по удалению мусора перед сороудерживающими решетками плоскочелюстным грейфером.

В 2017 году Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука разработал документацию на техническое перевооружение  Рыбинской ГЭС в части замены механического оборудования и ПС, а также изготовление и монтаж токопроводов и электрогидравлических захватных балок. Проектная и рабочая документация на ПС представлены в приложении №3 и №4 соответственно.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В рамках исполнения договора должно быть выполнено следующее:

- Разработка и согласование с Заказчиком технического задания / карты заказа на изготовление ПС щитового отделения Рыбинской ГЭС в  комплекте с подвесной электрогидравлической грузозахватной балкой, грейфером, люлькой , контрольными грузами и токопроводом.

- Разработка конструкторской документации на изготавливаемое оборудование в соответствии с параметрами, указанными в настоящих технических требованиях, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ФНП.

- Доставка оборудования на место производства монтажных работ.

- Предоставление документов в соответствии с п.141 ФНП, подпункта «в» пункта 9 ФНП, п.35 ФНП и абзацем 3 п.198 ФНП.

Требования к организации разгрузки оборудования ПС на территории Заказчика.

Поставщик разрабатывает схему транспортировки, ППР, либо ТК на разгрузку поступающего оборудования ПС и согласовывает ее с Заказчиком за 30 дней до начала отгрузки. Схема размещения должна учитывать территориальные особенности Рыбинской ГЭС.

Заказчик предоставляет Поставщику для производства работ по разгрузке стационарно установленные подъемные сооружения. Перечень подъемных сооружений указан в приложении №5 к настоящим ТТ.

Использование других грузоподъемных сооружений и спец. техники (автокраны, транспортные платформы необходимой грузоподъёмности) Поставщик обеспечивает за свой счет.

Условия поставки и выполнения работ по разгрузке оборудования ПС на территории Заказчика.

Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ по разгрузке оборудования ПС, контактная информация представителя Заказчика предоставляется Поставщику на этапе заключения договора.

На период производства работ по разгрузке оборудования Заказчиком безвозмездно предоставляются Поставщику:

- стационарные грузоподъемные механизмы;

- электроэнергия;

- открытая бетонная площадка для погрузки/разгрузки/ складирования/хранения материально-технических ресурсов и поставляемого оборудования.

Поставка оборудования должна быть выполнена согласно настоящих ТТ и в соответствии со спецификацией оборудования к проектной и рабочей документации, разработанной АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука».

Оборудование считается принятым после проведения приемо – сдаточных испытаний на заводе-изготовителе и доставки на территорию Заказчика. ТОРГ-12 подписывается после подписания акта приемки.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кран мостовой 25х2+3,2тн в комплекте с подвесной электрогидравлической грузозахватной балкой, грейфером, люлькой , контрольными грузами, токопроводом | В соответствии с приложением №2 к настоящим ТТ | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Кран мостовой 25х2+3,2тн в комплекте с подвесной электрогидравлической грузозахватной балкой, грейфером, люлькой , контрольными грузами, токопроводом. | С даты заключения договора | 31.04.2028 |

#### Требования к качеству продукции

### Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1, Таблицы 1.1):  Мостовой кран г/п 25х2+3,2тн в комплекте с подвесной электрогидравлической грузозахватной балкой, грейфером, люлькой , контрольными грузами, токопроводом.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в приложении № 2 к настоящим ТТ |  |  | Указать технические и функциональные характеристики | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении каждой позиции продукции представлены в приложении № 2 к настоящим ТТ |  |  | - Согласие с требованиями | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение поставляемого оборудования - Мостовой кран г/п 25х2+3,2тн в комплекте с подвесной электрогидравлической грузозахватной балкой, грейфером, люлькой , контрольными грузами, токопроводом. | Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Маркировка |  | Маркировка ПС должна быть выполнена в соответствии с требованиями РД приложения №4 ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Элементы токопровода должны иметь монтажную маркировку, транспортировочная маркировка должна наноситься несмываемой краской на грузе, ярлыке или таре. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Электрогидравлические захватные балки маркировать яркой несмываемой краской в месте, указанном в чертеже. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Упаковка |  | Упаковка ПС должна быть выполнена в соответствии с требованиями РД приложения №4 ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Комплектующие изделия токопровода должны быть упакованы в транспортные ящики по ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия» (с Изменениями N 1, 2). и ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Упаковка электрогидравлической захватной балки должна быть выполнена в соответствии с Техническими правилами «Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка» РД 34 02.028-2007. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация |  | Консервация подшипников, посадочных поверхностей деталей, резьбовых соединений должна производится при сборке узлов рабочими смазками. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Срок защиты без переконсервации для условий хранения 8,9 по ГОСТ 15150-69 – не менее 24 месяцев. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки оборудования |  | 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия поставки |  | Код условия поставки, в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов» (с изменениями на 23 апреля 2024 года) от 20.09.2010 N 378 - DDP (delivered, duty paid) в терминологии Инкотермс | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к отгрузке |  | Предоставить спецификацию на поставляемое оборудование по каждой позиции календарного графика договора с указанием наименованием узла, наименованием отгрузочного места, вида грузового места, номера места, массы брутто, массы нетто, габарита и объема отгрузочного места, условий хранения и штабелирования не позднее чем за 60 дней до начала отгрузки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке |  | Поставляемые узлы оборудования для проведения приемки должны вскрываться Поставщиком самостоятельно в присутствии Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контрольной сборке оборудования |  | После изготовления оборудования должна быть выполнена контрольная сборка и проведены необходимые испытания оборудования на заводе-изготовителе с составлением протоколов, актов по утвержденной заводом-изготовителем форме с привлечением персонала Заказачика. Акты должны быть предоставлены Заказчику. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Иные требования |  | Все поставляемые и применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и не использованными ранее. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки). | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему следующие документы, оформленные надлежащим образом: - техническая документация; - сертификаты на примененные материалы, включающие их механические свойства и химический состав; -товаросопроводительная документация; -эксплуатационная документация на покупные изделия; -отчеты об испытаниях - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объем комплектации |  | Объем комплектации в отношении каждой позиции продукции представлены в приложении № 2 к настоящим ТТ. | Указать комплектацию отношении каждой позиции продукции |  |  |
|  | Объем технической документации |  | Объем технической документации в отношении каждой позиции продукции представлены в приложении № 2 к настоящим ТТ. | Перечислить перечень технической документации |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование |  | Обязательно предоставление сертификатов на используемые материалы и комплектующие. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Необходимо обеспечить предоставление копий действующих сертификатов, в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей неукоснительному сертифицированию и декларированию в системе государственных стандартов» (регламентируется Правительственным Постановлением РФ №2425 от 23 декабря 2021 года, либо сертификат международного образца. Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Поставляемое оборудование, материалы и комплектующие производства РФ должны соответствовать требованиям российских ГОСТ(ов), международных стандартов ISO, IEC, а также действующим Руководящим указаниям и нормативам. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к назначеному сроку службы, к периодичности выполнения и объему ремонтов и технического обслуживания в отношении каждой позиции продукции представлены в приложении № 2 к настоящим ТТ. |  |  | Указать срок службы и периодичность выполнения ремонтов и технического обслуживания |  |  |

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования

Приложение №2: Требования к техническим и функциональным характеристикам продукции

Приложение №3: Рабочая документация

Приложение №4: Проектная документация

Приложение №5: Перечень ПС Филиала